## Выходная форма
Информация по аварийности электросетевых объектов ПАО "Кубаньэнерго" за 2017 год
Территориальная зона деятельности ПАО "Кубаньэнерго" | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта расследования причин аварии | Дата |  | Описание причин аварий |  | Противоаварийные мероприятия | Дата
[5 empty] | возникновения события | восстановления нормальной (до аварийной) схемы | организационная причина аварии | техническая причина повреждения оборудования |  | прекращения электроснабжения потребителей | восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ 13-04 | 1 | 2017-01-01 17:05 | 2017-01-01 18:43 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления А-16 на опоре №14 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления А-16 на опоре №14, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-01 17:05 | 2017-01-01 18:43
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-16 | 2 | 2017-01-02 08:12 | 2017-01-02 10:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "А" на опоре № 5/47 ВЛ-0.4 кВ Л-1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "А" на опоре № 5/47 ВЛ-0.4 кВ Л-1, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-02 08:12 | 2017-01-02 10:05
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ Ф 85-146 | 3 | 2017-01-02 14:08 | 2017-01-02 15:26 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления А-16 на опоре №14,линии №1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления А-16 на опоре №14,линии №1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-02 14:08 | 2017-01-02 15:26
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-157 | 6 | 2017-01-05 07:16 | 2017-01-05 10:33 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода А-25 в пролётах опор №2А-2Б Л-1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода А-25 в пролётах опор №2А-2Б Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 07:16 | 2017-01-05 10:33
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-151 | 7 | 2017-01-05 07:30 | 2017-01-05 10:11 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре № 3/4 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре № 3/4 Л-1, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 07:30 | 2017-01-05 10:11
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ См5-109 | 8 | 2017-01-05 08:10 | 2017-01-05 11:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления А-16 на опоре №1/11б ,Л-2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления А-16 на опоре №1/11б ,Л-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 08:10 | 2017-01-05 11:45
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-7-138 | 9 | 2017-01-05 13:45 | 2017-01-05 15:36 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов проводов в пролете опор №16-№17, что привело к отключению АВ-0,4 кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 15:36 ВЛ 0,4 кВ Л-1 включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 13:45 | 2017-01-05 15:36
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Е3-28 | 10 | 2017-01-06 10:15 | 2017-01-06 11:38 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления А-16 на опоре №24б Л- 1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления А-16 на опоре №24б Л- 1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 10:15 | 2017-01-06 11:38
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-03 | 27 | 2017-02-19 13:30 | 2017-02-19 14:58 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" в пролёте опор № 8-9 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" в пролёте опор № 8-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-19 13:30 | 2017-02-19 14:58
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нп 3 | 15 | 2017-02-23 19:01 | 2017-02-23 20:19 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязок проводов фазы "А" на опоре №8/1и фазы "В" на опоре №8/2. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 19:01 | 2017-02-23 20:19
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-5-108 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП Е9-31 | 34 | 2017-02-25 11:30 | 2017-02-25 13:55 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлёст проводов в пролетах опор 14-15 Л-2 КТП См5-108; схлёст проводов в пролетах опор 3-4 Л-1 КТП Е9-31. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 11:30 | 2017-02-25 13:55
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-29 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-152 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-144 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-1-136 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-7-138 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-16 | 35 | 2017-02-24 08:25 | 2017-02-24 17:00 | В результате сильных порывов ветра произошло: перехлёст проводов в пролёте опор 7-8 Л- КТП Е9-16. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв линейных проводов А-25 фазы "С"и"В", в пролетах опор 5-6 Л-1 КТП Нп3-144. В результате падения на провода ВЛ ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ произошло: обрыв линейных проводов А-25 фазы "С"и"В", в пролетах опор 1/2-1/3 Л-1 КТП Е9-29; обрыв линейных проводов А-25 фазы "С"и"В", в пролетах опор 1/5-№1/6 Л-1 КТП Чр5-152; обрыв линейных проводов А-25 фазы "А"и "В", в пролетах опор 1/5-1/6 Л-1 КТП Нп7-138; обрыв линейных проводов А-25 фазы "А", в пролетах опор 15-17 Л-1 КТП Нп1-136. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 08:25 | 2017-02-24 17:00
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-26 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-152 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Е9-31 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв-1-62 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нп-3-144 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр5-154 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-28 | 36 | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 18:46 | В результате сильных порывов ветра произошло: перехлёст проводов в пролёте опор 7-8 Л-1 КТП Е9-26; перехлёст проводов в пролёте опор 5-6 Л-2 КТП Е3-2; перехлёст проводов в пролёте опор 17-18 Л-2 КТП Тв1-62. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате падения на провода ВЛ ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ произошло: обрыв линейных проводов А-25 фазы "А"и"В", в пролетах опор №12-14 Л-2 КТП Е3-28; обрыв линейных проводов А-25 фазы "С"и"В", в пролетах опор №14-15 Л-1 КТП Чр5-152; обрыв линейных проводов А-25 фазы "А"и "В", в пролетах опор №1/4-1/5 Л-2 КТП Е9-31. В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода ответвления А-16 от опоры №1/8 Л-2 КТП Нп3-144; обрыв провода ответвления А-16 от опоры №7 Л-2 КТП Чр5-154. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 18:46
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 15-10 | 37 | 2017-03-15 08:30 | 2017-03-15 11:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода от приёмной траверсы КТП до опоры №1 Л-1. | Обрыв фазного провода от приёмной траверсы КТП до опоры №1 Л-1 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-15 08:30 | 2017-03-15 11:05
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Е3-7 | 38 | 2017-03-16 16:22 | 2017-03-16 18:30 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №1/1-№1/2 Л-4. | Обрыв провода в пролёте опор №1/1-№1/2 Л-4 при падении ветки дерева. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-16 16:22 | 2017-03-16 18:30
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Е3-28 | 46 | 2017-03-20 11:48 | 2017-03-20 13:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре № 7 Л-2. | Обрыв вязки провода на опоре № 7 Л-2 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-20 11:48 | 2017-03-20 13:35
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Чр5-152 | 47 | 2017-03-21 10:50 | 2017-03-21 13:08 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролётах опор №2/2-№2/3 Л-2. | Обрыв фазного провода в пролётах опор №2/2-№2/3 Л-2 при падении ветки дерева. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-21 10:50 | 2017-03-21 13:08
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-7 | 53 | 2017-03-28 13:10 | 2017-03-28 15:18 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | обрыв проводов от опоры №1 Л-2 до КТП; повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 при отключении тока КЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 13:10 | 2017-03-28 15:18
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нп 1 | 25 | 2017-04-19 10:05 | 2017-04-19 11:15 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязок проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №71. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 10:05 | 2017-04-19 11:15
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-109 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-5-113 ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ Е9-14 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-51 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-52 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв2-41 | 65 | 2017-04-19 08:35 | 2017-04-19 18:40 | Воздействие сильных порывов ветра на ветки деревьев и провода ВЛ. | В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода, произошло: обрыв линейных проводов в пролетах опор 14 -15 Л-2 КТП См5-113, повреждение АВ-0,4кВ Л-2 при отключении тока КЗ; обрыв линейных проводов в пролетах опор 9 -10 Л-3 КТП Тв4-51; обрыв линейных проводов в пролетах опор 1/3 -1/5 Л-3 КТП Тв4-52. В результате сильных порывов ветра произошло: - обрыв линейных проводов в пролетах опор 18 -19 Л-1 КТП См5-109, повреждение АВ-0,4кВ Л-1 при отключении тока КЗ; - обрыв линейного провода в пролете опор 15 -16 Л-5 КТП Е9-14, повреждение АВ-0,4кВ Л-5 при отключении тока КЗ; - обрыв линейных проводов в пролёте опор 4-5 Л-2 КТП Тв2-41, повреждение АВ-0,4кВ Л-2 при отключении тока КЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 08:35 | 2017-04-19 18:40
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-161 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-3-161 | 70 | 2017-04-22 04:10 | 2017-04-22 18:30 | Воздействие сильных порывов ветра на ветки деревьев и провода ВЛ. | В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода, произошло: обрыв линейных проводов в пролетах опор 4 -6 Л-1 КТП Чр3-161, повреждение АВ-0,4кВ Л-1 при отключении тока КЗ; обрыв линейных проводов в пролетах опор 3/2-3/3 Л-2 КТП Чр3-161, повреждение АВ-0,4кВ Л-2 при отключении тока КЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 04:10 | 2017-04-22 18:30
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп7-145 | 77 | 2017-05-15 06:30 | 2017-05-15 09:40 | В результате длительной эксплуатации и несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования, произошла потеря механической прочности фазного провода в пролёте опор №3/4-3/5. | Обрыв фазного провода в пролёте опор №3/4-3/5, при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-15 06:30 | 2017-05-15 09:40
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-106 | 82 | 2017-05-20 19:20 | 2017-05-20 20:47 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 4-5 Л-1, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-20 19:20 | 2017-05-20 20:47
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Е9-14 | 102 | 2017-06-23 10:20 | 2017-06-23 11:50 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре № 7 Л-3 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-23 10:20 | 2017-06-23 11:50
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-5-108 | 108 | 2017-07-07 16:50 | 2017-07-07 18:25 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре № 3/11 Л-2 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-07 16:50 | 2017-07-07 18:25
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ См5-112 | 114 | 2017-07-14 14:20 | 2017-07-14 15:45 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре № 7 Л-1 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-14 14:20 | 2017-07-14 15:45
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-151 | 121 | 2017-08-02 20:05 | 2017-08-02 21:20 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ | В результате падения ветки дерева, произошел обрыв линейного провода А-25, в пролетах опор №2 -№3 ВЛ-0.4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-02 20:05 | 2017-08-02 21:20
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Е3- 7 | 123 | 2017-08-03 11:30 | 2017-08-03 13:05 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре №7 Л-3 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-03 11:30 | 2017-08-03 13:05
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Е9-26 | 124 | 2017-08-09 20:35 | 2017-08-09 23:10 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре №7 Л-3 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-09 20:35 | 2017-08-09 23:10
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ 13-04 | 139 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 11:15 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 1/2 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 11:15
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Тв1-63 | 140 | 2017-09-16 14:15 | 2017-09-16 16:45 | Схлест проводов в пролете опор №1/6-№1/7. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-16 14:15 | 2017-09-16 16:45
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Е3- 5 | 147 | 2017-09-27 16:28 | 2017-09-27 18:50 | Схлест проводов в пролёте оп. №1/2-1/3. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-27 16:28 | 2017-09-27 18:50
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-29 | 148 | 2017-09-28 06:10 | 2017-09-28 07:50 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ | В результате падения ветки дерева, произошел обрыв линейного провода А-25, в пролетах опор №2/2 -№2/3 ВЛ-0.4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 06:10 | 2017-09-28 07:50
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Е3- 2 | 151 | 2017-10-05 11:05 | 2017-10-05 12:27 | Схлёст проводов ответвления А-16 от опоры №11. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-05 11:05 | 2017-10-05 12:27
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ 13-06 | 152 | 2017-10-06 19:05 | 2017-10-06 20:30 | Схлёст проводов в пролёте опор № 7-8. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-06 19:05 | 2017-10-06 20:30
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ 13-06 | 166 | 2017-10-25 19:45 | 2017-10-25 22:10 | Падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ, в результате сильного порыва ветра. | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел обрыв линейного провода А-25 в пролетах опор №9 -№10 Л-3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-25 19:45 | 2017-10-25 22:10
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-153 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Е3- 5 | 174 | 2017-10-31 08:15 | 2017-10-31 17:29 | В результате воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ, произошёл перехлест проводов в пролете опор №1/3-1/4 Л-1 КТП Е3-5. После выполнения работ по приведению стрелы провиса проводов в соответствие с требованием НТД, ВЛ-0,4 кВ включена по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошёл срыв вязки фазного провода на опоре № 3/5 Л-1 КТП Чр5-153, с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 08:15 | 2017-10-31 17:29
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ См5-109 | 177 | 2017-11-01 18:30 | 2017-11-01 20:08 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 23 Л-1 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-01 18:30 | 2017-11-01 20:08
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Нп1-142 | 181 | 2017-11-09 18:20 | 2017-11-09 20:25 | Падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ, в результате сильного порыва ветра. | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел обрыв линейного провода А-25 в пролетах опор № 7-8 Л-2. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-09 18:20 | 2017-11-09 20:25
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр7-157 | 189 | 2017-11-19 18:45 | 2017-11-19 20:38 | В результате падения дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ и возникшего КЗ, произошло отключение АВ-0,4 кВ Л-1. | Обрыв линейного провода А-25 с последующим падением на провод соседней фазы в пролете опор № 7-8 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-19 18:45 | 2017-11-19 20:38
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Тв4-52 | 190 | 2017-11-21 13:36 | 2017-11-21 15:25 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 1/5 Л-1 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-21 13:36 | 2017-11-21 15:25
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Тв5-76 | 192 | 2017-11-24 14:30 | 2017-11-24 16:10 | Схлёст проводов в пролете опор №3-4 Л-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-24 14:30 | 2017-11-24 16:10
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр 3 | 67 | 2017-11-23 07:45 | 2017-11-23 10:40 | В результате размокания грунта произошёл поперечный наклон опоры №291 , который привёл в обрыву провода фазы "В" и падению на провод другой фазы, в пролёте опор № 190 - 191. | В результате возникшего КЗ, произошло перегорание контактного соединения шлейфа фазы "В" и касание его шлейфа фазы "А" на разъединителе Р-804, расположенном на опоре № 331 ВЛ 10кВ Чр-3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-23 07:45 | 2017-11-23 10:40
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-153 | 200 | 2017-12-04 14:25 | 2017-12-04 16:05 | Падение сухой ветки дерева, стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ, в пролетах опор №1/9 -1/10 ВЛ-0.4кВ Л-3. | В результате падения сухой ветки дерева, произошёл обрыв линейного провода А-25. | вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролёте опор №1/9-1/10 Л-3 | 2017-12-04 14:25 | 2017-12-04 16:05
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Е3- 2 | 203 | 2017-12-09 15:05 | 2017-12-09 17:12 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода ответвления. | обрыв провода ответвления А-16 от фронтона жилого дома № 16 на ул. Комсомольской. В результате перехлёста проводов отключился АВ 0,4 кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-09 15:05 | 2017-12-09 17:12
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Е3-28 | 204 | 2017-12-10 15:48 | 2017-12-10 18:15 | Падение сухой ветки дерева, стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ, в пролетах опор №4/1 -4/2 ВЛ-0.4кВ Л-1. | В результате падения сухой ветки дерева, произошёл обрыв линейного провода А-25. | вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролёте опор №4/1 -4/2 Л-1 | 2017-12-10 15:48 | 2017-12-10 18:15
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ Ф 85-121 | 205 | 2017-12-11 06:41 | 2017-12-11 08:45 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки линейного провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре №9/49 Л-1 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-11 06:41 | 2017-12-11 08:45
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Е9-14 | 206 | 2017-12-11 07:05 | 2017-12-11 09:10 | Падение сухой ветки дерева, стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ, в пролетах опор №2/2 -2/3 ВЛ-0.4кВ Л-3. | В результате падения сухой ветки дерева, произошёл обрыв линейного провода А-25. | вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролёте опор №2/2 -2/3 Л-3 | 2017-12-11 07:05 | 2017-12-11 09:10
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-151 | 207 | 2017-12-11 01:22 | 2017-12-11 02:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-11 01:22 | 2017-12-11 02:30
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф 13 | 79 | 2017-12-25 08:50 | 2017-12-25 11:05 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны , на провода ВЛ 6 кВ в пролёте опор № 8-9. | В результате возникшего КЗ при падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло перегорание шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения, и последующим его касанием шлейфа фазы "В" на КРН-6 713. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 08:50 | 2017-12-25 11:05
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр 13 | 82 | 2017-12-25 16:29 | 2017-12-25 17:16 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ 10 кВ в пролёте опор № 146 - 147. | В результате падения ветки дерева произошёл обрыв проводов фазы "А" и "В" от опоры 146. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 16:29 | 2017-12-25 17:16
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ См 3(Нп 5) | 84 | 2017-12-25 10:45 | 2017-12-25 13:36 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны , на провода ВЛ 10 кВ в пролёте опор № 128 - 129. | В результате возникшего КЗ при падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло перегорание шлейфов фазы "В" и "С" , в местах их контактного присоединения на Р-755. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 10:45 | 2017-12-25 13:36
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-5-109 | 215 | 2017-12-23 10:05 | 2017-12-23 15:20 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода в пролётах опор 18-20 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Е3-4; обрыв провода в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП См5-109. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-23 10:05 | 2017-12-23 15:20
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-151 ВЛ-0,4 кВ от КТП Чр3-162 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Чр7-155 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр7-156 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Чр5-152 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-154 | 216 | 2017-12-24 09:45 | 2017-12-24 18:00 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода в пролете опор № 1/3 - 1/4 Л-1 КТП Чр5-151; обрыв провода в пролете опор № 2/1 - 2/2 Л-1 КТП Чр3-162; обрыв провода в пролете опор № 2/1 - 2/2 Л-1 КТП Чр7-155; обрыв провода в пролете опор № 11-12 Л-1 КТП Чр7-156; обрыв провода в пролете опор № 15-16 Л-2 КТП Чр5-152; обрыв провода в пролёте опор № 1/1а-1/2а Л-2 КТП Чр5-154. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 09:45 | 2017-12-24 17:52
Апшеронский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-12 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Е3- 7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Нп3-44 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-152 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Е9-18 | 217 | 2017-12-25 07:15 | 2017-12-25 15:30 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода в пролёте № 13 - 14 Л-2 КТП Е9-12; обрыв провода в пролёте № 1/16-1/17 Л-3 КТП Е3-7; обрыв провода в пролёте № 1/3-1/4 Л-3 КТП Чр5-152; обрыв фазного провода ответвления к домовладению от опоры №7 Л-3 КТП Е9-18; обрыв фазного провода ответвления к домовладению от опоры №9 Л-1 КТП Нп3-44. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 07:15 | 2017-12-25 15:30
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Рн3-207/250 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М3-476/250 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж3-235 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ М3-210 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Рн7-166/160 | 26 | 2017-02-15 01:08 | 2017-02-15 11:54 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: схлест проводов в пролетах опор №№ 2/6-2/8 Л-2 КТП Рн3-207; схлест проводов в пролетах опор №№ 2/3-2/4, 6/1-6/3 Л-1 КТП М3-476; схлест проводов в пролетах опор №№ 17-19 Л-1 КТП Бж3-235; схлест проводов в пролетах опор №№ 19-21 Л-3 КТП М3-210; схлест проводов в пролетах опор №№ 3/4-3/4а Л-1 КТП Рн7-166. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 01:08 | 2017-02-15 11:54
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ос-13 ВЛ 10 кВ Шк-4 | 11 | 2017-02-15 01:45 | 2017-02-15 05:18 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | В результате сильного порывистого ветра произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 9 ВЛ 10кВ Ос-13. При падении провода фазы "В" на траверсу, произошло его касание проводов фазы "А" в пролете опор № 9 - №10. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ Ос-13 и ВЛ 10кВ Шк-4 | 2017-02-15 01:45 | 2017-02-15 05:18
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш105-432/100 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бж 4-672/63 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Шк4-79 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бж 3-236/160 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Пш1-305 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М7-334/63 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Бл 5-294/160 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Пш1-11 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш7-406/400 | 32 | 2017-02-23 13:05 | 2017-02-23 22:15 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролетах опор №№ 2-1/2 Л-1 КТП Пш105-432 схлест проводов в пролетах опор №№ 12-13 Л-1 КТП Бж4-672 схлест проводов в пролетах опор №№ 20-21 Л-1 КТП Шк4-79 схлест проводов в пролетах опор №№ 1/7-1/8 Л-1 КТП Бж3-236 схлест проводов в пролетах опор №№ 2/3-2/4 Л-5 КТП Пш1-11 схлест проводов в пролетах опор №№ 14-15 Л-4 КТП Пш1-305 схлест проводов в пролетах опор №№ 2/9-2/10 Л-1 КТП М7-334 схлест проводов в пролетах опор №№ 9-10 Л-2 КТП Пш7-406 схлест проводов в пролетах опор №№ 7-8 Л-2 КТП Бл5-294 После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | При отключении токов КЗ возникших на ВЛ-0,4кВ по причине схлёста проводов при сильном порыве ветра произошло: повреждение АВ-0,4кВ Л-5 КТП Пш1-11. повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш7-406. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 13:05 | 2017-02-23 22:15
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-376 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-69 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Р1-224 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш7-163/160 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-171/100 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ В 3-43/160 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ М3-381/100 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-391 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-233 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Зр1-454 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кс2-378/100 | 33 | 2017-02-24 05:48 | 2017-02-24 16:45 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролетах опор №№ 9-10 Л-1 КТП Кс2-376 схлест проводов в пролетах опор №№ 20-21 Л-1 КТП Шк4-69 схлест проводов в пролетах опор №№ 8-2/1 Л-2 КТП Р1-224 схлест проводов в пролетах опор №№ 2а-2б Л-2 КТП Пш7-163 схлест проводов в пролетах опор №№ 8-9 Л-3 КТП Пп3-171 схлест проводов в пролетах опор №№ 5/1-5/1а Л-3 КТП В3-43 схлест проводов в пролетах опор №№ 7-8 Л-2 КТП М3-381 схлест проводов в пролетах опор №№ 7/3-7/4 Л-3 КТП Пш1-391 схлест проводов в пролетах опор №№ 1/5-1/6 Л-1КТП Бж4-233 схлест проводов в пролетах опор №№ 8-9 Л-3 КТП Зр1-454 схлест проводов в пролетах опор №№ 2-1/1 Л-2 КТП Кс2-378 После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 05:48 | 2017-02-24 16:45
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В 1- 32/160 | 42 | 2017-03-19 19:00 | 2017-03-19 20:18 | В результате сильных порывов ветра произошло падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролётах опор 7-8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 19:00 | 2017-03-19 20:18
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пз8-439-100 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кс2-364/100 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от СКТП 10/0,4 кВ Ст4-129/250 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ М7-197/100 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш7-153/100 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пш105-425/100 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бл11-288/160 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от СКТП 6/0,4 кВ Мр2-652/320 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от СКТП 10/0,4 кВ В1-37/160 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ст1-409/63 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ М3-211 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-190/100 ВЛ 0,4 Л-1 КТП Пш1-524 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-311/100 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ Рн1-260/2*400 | 54 | 2017-03-28 14:31 | 2017-03-29 01:43 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: схлест проводов в пролетах опор №№1/6-1/7 Л-3 КТП М7-197; схлест проводов в пролете опор №№ 9-9а Л-1 КТП Бл11-288; схлест проводов в пролете опор №№ 2/2-2/4 Л-2 КТП М3-211; схлёст проводов в пролете опор №№ 2/4-2/5 Л-1 КТП Пп3-190; схлест проводов в пролетах опор №№10-11 Л-2 КТП Пш1-311; схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 Л-1 ЗТП Рн1-260. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода в пролете опор №№ 1/3-1/4 Л-2 КТП Пз8-439; обрыв провода в пролете опор №№ 10-11 Л-1 КТП Кс2-364; обрыв проводов в пролетах опор №№17-19 Л-1 СКТП Ст4-129; обрыв провода в пролете опор №№ 11-12 Л-2 КТП Пш7-153; обрыв провода в пролете опор №№ 7-7а Л-1 КТП Пш105-425; обрыв провода в пролете опор №№ 1/7-1/8 Л-2 КТП Мр2-652; обрыв провода в пролетах опор № 5-6 Л-3 СКТП В1-37; обрыв провода в пролетах опор №№ 5-6 Л-1 КТП Ст1-409; обрыв провода в пролете опор №№ 13-14 Л-1 КТП Пш1-524. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 14:31 | 2017-03-29 01:43
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пш105-324/250 | 64 | 2017-04-11 18:40 | 2017-04-11 20:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре 12. | обрыв вязки провода на опоре 12 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-11 18:40 | 2017-04-11 20:10
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от СКТП 10/0,4 кВ В1-24/400 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ Шк7-422/250 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бл3-289 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кс2-376/63 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Бж 4-232/160 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от СКТП 10/0,4 кВ Пш1-461/63 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от СКТП 10/0,4 кВ Шк5-87/160 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 10/0,4 кВ Ос13-97/250 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М3-210 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш7-360/160 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТПП 10/0,4 кВ Ос12-114/100 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-181/160 | 67 | 2017-04-19 10:36 | 2017-04-19 21:35 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 Л-1 ЗТП Шк7-422; схлест проводов в пролете опор №№6-7 Л-1 КТП Бл3-289; схлест проводов в пролете опор №№ 1/10-1/11 Л-4 СКТП Шк5-87; схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 Л-2 КТП М3-210; схлест проводов в пролете опор №№ 17-18 Л-2 КТП Ос13-97. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв проводов в пролетах опор №№ 1/7-1/8, 3-7/1 Л-3 СКТП В1-24; обрыв провода в пролете опор №№ 10-2/1 Л-2 КТП Кс2-376; обрыв вязки провода на опоре № 7 Л-2 КТП Бж4-232; обрыв провода в пролетах опор №№ 11-12 Л-3 КТП Пш1-461; обрыв проводов в пролете опор № № 1/2-1/3 Л-2 КТП Ос13-97; обрыв вязки провода на опоре № 4а Л-2 КТП Пш7-360; обрыв вязки провода на опоре № 4 Л-1 КТП Ос12-114; обрыв провода в пролете опор № № 2-3 Л-1 КТП Пп3-181. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 10:36 | 2017-04-19 21:35
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк1-500 | 78 | 2017-05-13 15:10 | 2017-05-13 16:19 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 5-6 Л-3, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-13 15:10 | 2017-05-13 16:19
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пз8-439-100 | 89 | 2017-05-14 10:16 | 2017-05-14 11:29 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №10-11 Л-2, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-14 10:16 | 2017-05-14 11:29
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Шк3-650/100 | 90 | 2017-05-21 19:30 | 2017-05-21 21:27 | В результате длительной эксплуатации и несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования, произошла потеря механической прочности провода ответвления к домовладению на опоре № 7 Л-1. | Обрыв провода ответвления к домовладению на опоре № 7 Л-1 , при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-21 19:30 | 2017-05-21 21:27
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Зр1-142/160 | 91 | 2017-05-27 17:06 | 2017-05-27 18:23 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №1/2-1/3 Л-3, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-27 17:06 | 2017-05-27 18:23
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пш3-302/100 | 92 | 2017-05-28 17:06 | 2017-05-28 18:10 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №7-8 Л-1, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-28 17:06 | 2017-05-28 18:10
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ М7-334/63 | 97 | 2017-06-09 11:20 | 2017-06-09 12:24 | В результате несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования произошел обрыв ввода на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП М7-334. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву ввода на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП М7-334 при сильном порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-09 11:20 | 2017-06-09 12:24
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ В 1- 23/160 | 104 | 2017-06-24 08:45 | 2017-06-24 09:58 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 5-6 Л-3, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 08:45 | 2017-06-24 09:58
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 Б1-492/63 | 111 | 2017-07-09 11:52 | 2017-07-09 12:55 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 10-11 Л-2, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-09 11:52 | 2017-07-09 12:55
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Рн5-280/160 | 115 | 2017-07-15 03:19 | 2017-07-15 04:40 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №7-8 Л-1, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-15 03:19 | 2017-07-15 04:40
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кс1-442/100 | 116 | 2017-07-16 13:50 | 2017-07-16 15:31 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №1/6-1/7 Л-2, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-16 13:50 | 2017-07-16 15:31
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пз2-646/250 | 128 | 2017-08-14 18:10 | 2017-08-14 19:43 | В результате на выполнения в полном объеме работ по перетяжке провода, при порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10. После выполнения работ по проведению стрелы провеса в соответствии с требованиями НТД ВЛ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-14 18:10 | 2017-08-14 19:43
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ В 1- 23/160 | 129 | 2017-08-17 12:32 | 2017-08-17 14:09 | В результате на выполнения в полном объеме работ по перетяжке провода, при порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 4/1-4/2. После выполнения работ по проведению стрелы провеса в соответствии с требованиями НТД ВЛ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-17 12:32 | 2017-08-17 14:09
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Шк3-56 | 132 | 2017-08-22 18:48 | 2017-08-22 20:38 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода | При порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №18. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-22 18:48 | 2017-08-22 20:38
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Шк4-76/100 | 136 | 2017-08-26 09:20 | 2017-08-26 10:42 | схлест проводов в пролете опор 7-8. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-26 09:20 | 2017-08-26 10:42
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ В 3-44/160 | 141 | 2017-09-19 19:07 | 2017-09-19 20:30 | Схлест проводов в пролете опор №№ 4/1-4/2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-19 19:07 | 2017-09-19 20:30
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В 1- 35/160 | 149 | 2017-09-26 06:18 | 2017-09-26 09:10 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв фазного линейного провода на опоре №1/8 с последующим падением на провод другой фазы в пролете. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-26 06:18 | 2017-09-26 09:10
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП Пш1-395 | 153 | 2017-10-05 06:12 | 2017-10-05 10:10 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 1/1 Л-4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-05 06:12 | 2017-10-05 10:10
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В3-44 | 154 | 2017-10-09 15:20 | 2017-10-09 21:27 | Схлест проводов в пролете опор №15-16. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-09 15:20 | 2017-10-09 21:27
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш7-641/160 | 160 | 2017-10-15 19:20 | 2017-10-15 22:14 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл схлест проводов в пролете опор №2-3. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса проводов согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-15 19:20 | 2017-10-15 22:14
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Шк1-536/63 | 167 | 2017-10-26 10:18 | 2017-10-26 12:30 | Схлёст проводов в пролете опор №1/3-1/4 Л-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-26 10:18 | 2017-10-26 12:30
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от СКТП 10/0,4 кВ Шк4-55/250 | 172 | 2017-10-27 15:48 | 2017-10-27 17:35 | Схлест проводов, в пролете опор №2-3 Л-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-27 15:48 | 2017-10-27 17:35
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зр-1 | 61 | 2017-10-30 10:38 | 2017-10-30 14:19 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на промежуточную опору №80 ВЛ 10 кВ Зр-1. | В результате наезда автомобиля произошло: излом стойки опоры у основания земли, повреждение изолятора и обрыв провода фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 10:38 | 2017-10-30 10:48
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ М-7 | 62 | 2017-10-31 11:15 | 2017-10-31 14:23 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на промежуточную опору № 1/23 ВЛ 10 кВ М-7. | В результате наезда автомобиля произошло: излом стойки опоры СВ-110-5 - 1шт; повреждение изоляторов ШФ-20 - 3 шт; повреждение траверсы ТМ-1 -1шт. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 11:15 | 2017-10-31 13:03
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от СКТП 10/0,4 кВ В1- 83/100 | 183 | 2017-11-08 16:18 | 2017-11-08 17:40 | Схлест проводов в пролете опор №7-8 Л-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-08 16:18 | 2017-11-08 17:40
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Р1-208/100 | 184 | 2017-11-11 08:50 | 2017-11-11 10:45 | Схлест проводов в пролете опор №1/3-1/4 Л-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-11 08:50 | 2017-11-11 10:45
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Р1-224/160 | 188 | 2017-11-18 14:45 | 2017-11-18 16:22 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного линейного провода на опоре № 11 с последующим падением на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-18 14:45 | 2017-11-18 16:22
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ос-2 | 64 | 2017-11-21 08:25 | 2017-11-21 12:49 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-21 08:25 | 2017-11-21 12:49
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ос-11 | 65 | 2017-11-21 08:25 | 2017-11-21 12:49 | Воздействие сверх нормативной нагрузки на провод ВЛ, в результате одномоментного взлёта стаи птиц. | Обрыв провода фазы "В", в результате динамического рывка, в пролёте опор № 4 - 1-1 ВЛ 10 кВ Ос-11. В результате возникшей вибрации произошёл обрыв двух проводов фазы "В" и "С" от опоры №4-4 до КТП Ос11-418/250кВа. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-21 08:25 | 2017-11-21 12:49
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пз9- 2/100 | 196 | 2017-11-22 20:48 | 2017-11-22 22:20 | Схлёст проводов в пролете опор №8-2/1 Л-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-22 20:48 | 2017-11-22 22:20
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-180 | 202 | 2017-12-06 07:20 | 2017-12-06 09:50 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности линейного провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв фазного линейного провода на опоре № 4/5 Л-1 с последующим падением провода на нулевой провод в пролёте опор № 4/5-4/6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-06 07:20 | 2017-12-06 09:50
Белореченский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-4 | 81 | 2017-12-25 13:52 | 2017-12-25 16:50 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева (тополь), стоящего вне охранной зоны , на провода ВЛ 10 кВ в пролёте опор № 6/53 - 6/54. | В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло: - излом опор № 6/53 и № 6/54; - обрыв проводов фазы "А","В","С" в пролетах опор 6/44 - 6/58; - излом траверс ТМ-1; - повреждение изоляторов ШФ-20. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 13:52 | 2017-12-25 16:50
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-232 | 4 | 2017-01-02 14:37 | 2017-01-02 16:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролете опор 1/7-1/8 ,Л-3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролете опор 1/7-1/8 ,Л-3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-02 14:37 | 2017-01-02 16:05
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КБ6-40 | 5 | 2017-01-03 19:37 | 2017-01-03 20:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода фазы"А" в пролетах опор №6-№7 Л-1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода фазы"А" в пролетах опор №6-№7 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-03 19:37 | 2017-01-03 20:20
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Г5-35 | 16 | 2017-01-13 00:09 | 2017-01-13 06:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 2-3 Л-3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 2-3 Л-3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и падению его на провод соседней фазы. При отключении АВ-0.4кВ Л-3 тока КЗ, произошло эл.дуговое повреждение АВ-0,4кВ Л-2,3 в низковольтном щите КТП. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-13 00:09 | 2017-01-13 06:00
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г3-22 | 17 | 2017-01-23 10:05 | 2017-01-23 11:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №12 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №12, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. В результате возникшего КЗ отключился АВ-0,4кВ Л-3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-23 10:05 | 2017-01-23 11:15
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш5-388 | 18 | 2017-01-27 18:12 | 2017-01-27 20:02 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на изоляторе 0,4кВ фазы "В" опора №3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на изоляторе 0,4кВ фазы "В" опора №3, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-27 18:12 | 2017-01-27 20:02
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Вс-1-507 | 21 | 2017-02-03 16:07 | 2017-02-03 18:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы"В" на опоре №1/6 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы"В" на опоре №1/6, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-03 16:07 | 2017-02-03 18:25
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-1 | 10 | 2017-02-15 03:10 | 2017-02-15 04:29 | В результате сильных порывов ветра произошло отключение МВ 10 Г-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 03:10 | 2017-02-15 04:29
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КБ6-40 | 24 | 2017-02-17 17:00 | 2017-02-17 19:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 3-4 Л-1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 3-4 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и падению его на провод соседней фазы. При отключении АВ-0.4кВ Л-1 тока КЗ, произошло эл.дуговое повреждение АВ-0,4кВ Л-1,2,3 в низковольтном щите КТП. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-17 17:00 | 2017-02-17 19:10
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г7-83 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд3-217 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш5-460 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш2-425 | 25 | 2017-02-15 08:25 | 2017-02-15 13:35 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв вязки фазного линейного провода на оп. №4 Л-3 КТП Г7-83; обрыв провода фазы "А" на оп. №2 Л-1 КТП Дд3-217; обрыв провода фазы "В" на оп. №5 Л-2 КТП Ш5-460, обрыв вязки фазного линейного провода на оп. №8 Л-2 КТП Ш2-425. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 08:25 | 2017-02-15 13:35
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г3-21 | 41 | 2017-03-17 13:03 | 2017-03-17 15:31 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре 1/3. | Обрыв вязки фазного провода на опоре 1/3 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-17 13:03 | 2017-03-17 15:31
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП ВС5-153 | 49 | 2017-03-25 16:25 | 2017-03-25 17:51 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №3 Л-1. | Обрыв вязки фазного провода на опоре №3 Л-1 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-25 16:25 | 2017-03-25 17:51
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд3-217 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ку3-506 | 57 | 2017-03-28 10:50 | 2017-03-28 14:03 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролетах опор 11-12 Л-2 КТП Ку3-506, после выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв вязки фазного линейного провода на опоре №3/7 Л-2 КТП Дд3-217. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 10:50 | 2017-03-28 14:03
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП КБ1-56 ВЛ 0.4 кВ Л3 КТП Дд7-291 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш4-220 ВЛ 0.4 Л-1 КТП Дд3-212 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ш3-384 | 58 | 2017-03-29 11:07 | 2017-03-29 19:10 | Воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ схлест проводов в пролете опор 21-22 Л-3 КТП Дд7-291; схлест проводов в пролете опор 11-12 Л-2 КТП Ш4-220; слест проводов в пролетах опор 2/8-2/9 Л-1 КТП Дд3-212. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате воздействия сильных порывов ветра произошло: обрыв фазного провода в пролете опор 4-5 Л-3 КТП Ш3-384; обрыв фазного провода на опоре №10 Л-3 КТП Кб1-56. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 11:07 | 2017-03-29 19:10
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Г-5-35 | 61 | 2017-04-08 20:46 | 2017-04-08 23:20 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции проводов АПВ-25 вывода Л-3, что привело к её пробою и возникновению межфазного КЗ. | При отключении тока КЗ произошло повреждение АВ 0,4кВ Л-3 и проводов вывода от АВ 0,4кВ до приёмной траверсы КТП. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-08 20:46 | 2017-04-08 23:20
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш2-235 | 63 | 2017-04-11 01:57 | 2017-04-11 13:56 | В результате ДТП произошёл наезд стороннего транспортного средства на опору ВЛ-0,4кВ №9. | Излом опоры №9 у основания земли, обрыв проводов в пролёте опор 8-10. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-11 01:57 | 2017-04-11 13:56
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ку7-246 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г7-88 ВЛ -0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-511 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ч7-271 ВЛ 0.4 кВ Л1-1 КТП Г3-22 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Ш-2-461 ВЛ 0.4 кВ Л-5 КТП Ку1-251 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш1-366 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш2-249 | 66 | 2017-04-19 10:28 | 2017-04-19 18:49 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: - обрыв фазного линейного провода в пролете опор 11-3/1 Л-1 КТП Ку7-246; - обрыв фазного линейного провода в пролете опор 1/9-1/9а Л-1 КТП Г7-88; - обрыв фазного линейного провода в пролете опор 3/3-3/4 Л-3 КТП Дд5-511; - обрыв фазного линейного провода в пролете опор 1/3-1/4 Л-1 КТП Г3-22; - обрыв фазного линейного провода в пролете опор 6-7 Л-2 КТП Ш2-461; - обрыв фазного линейного провода в пролете опор 3-4 Л-5 КТП Ку1-251, повреждение АВ-0,4кВ Л-5 при отключении тока КЗ; - обрыв фазного линейного провода в пролете опор 2/5-2/6-2/7 Л-1 КТП Ш1-366; - обрыв фазного линейного провода в пролете опор 1-2 Л-1 КТП Ш2-249, повреждение АВ-0,4кВ Л-1 при отключении тока КЗ; - обрыв фазного линейного провода в пролете опор 14-14а Л-3 КТП Ч7-271. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 10:28 | 2017-04-19 18:49
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ш-5-388/63 кВА | 37 | 2017-05-27 16:20 | 2017-05-28 13:27 | В результате большого поднятия уровня воды в реке Фарс произошло подтопление КТП Ш-5-388. | В результате попадания воды внутрь низковольтного щита, произошло нарушение электрической изоляции АВ 0,4кВ Л-1,2,3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-27 16:20 | 2017-05-28 13:27
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Кб-3-95 | 93 | 2017-05-23 15:20 | 2017-05-23 17:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-23 15:20 | 2017-05-23 17:30
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Дд-5-511 | 94 | 2017-05-11 15:10 | 2017-05-11 17:05 | При несоблюдении объемов ТО и ремонта, произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву провода сильном порыве ветра | В результате длительной эксплуатации при несоблюдении объемов ТО и ремонта, произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву провода в пролете опор 14-15 при сильном порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-11 15:10 | 2017-05-11 16:05
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Г-5-105 | 95 | 2017-05-08 11:45 | 2017-05-08 12:30 | При несоблюдении объемов ТО и ремонта произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву при сильном порыве ветра | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода ввода от опоры №2/4 к домовладению | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-08 11:45 | 2017-05-08 12:30
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КБ-1-56 | 96 | 2017-05-03 20:25 | 2017-05-03 21:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-03 20:25 | 2017-05-03 21:20
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП З9-264 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП З9-263 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ З-9-265 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ З-9-262 | 100 | 2017-06-09 20:00 | 2017-06-10 02:25 | В результате сильных порывов ветра произошёл: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 3-9-262; Л-2 КТП-З-9-263; Л-2 КТП-З-9-264, а также схлест фазных проводов в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП З-9-265. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв фазного провода в пролетах опор №14-15, 16-17 Л-3 КТП 3-9-262; обрыв фазного провода в пролете опор №11-12 Л-2 КТП-З-9-263; обрыв фазного провода в пролете опор №7-8 Л-2 КТП-З-9-264. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-09 20:00 | 2017-06-10 02:25
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП З9-266 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ З-9-300 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП З9-300 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП З9-302 | 101 | 2017-06-10 00:10 | 2017-06-10 04:10 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлест фазных проводов в пролете опор № 9-10 Л-1 КТП З-9-300. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв фазного провода в пролете опор №2-3,4-5 Л-2 КТП-З-9-266; обрыв фазных проводов в пролете опор №1/11-1/12,1/12-1/13 Л-2 КТПЗ-9-300; обрыв фазного провода в пролете опор №8-9,9-10 Л-1 КТП З-9-302. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-10 00:10 | 2017-06-10 04:10
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Г-5-35 | 107 | 2017-07-07 08:41 | 2017-07-07 09:42 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности фазного провода ответвления к домовладению от опоры №8а Л-4. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода ответвления к домовладению от опоры №8а Л-4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-07 08:41 | 2017-07-07 09:42
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл5-63 | 112 | 2017-07-12 15:10 | 2017-07-12 16:40 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 2/4-2/5 Л-2, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-12 15:10 | 2017-07-12 16:40
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г7-88А | 118 | 2017-07-26 16:35 | 2017-07-26 17:34 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре № 15 Л-3 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-26 16:35 | 2017-07-26 17:34
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Г7-93 | 122 | 2017-08-02 15:30 | 2017-08-02 16:40 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 1/7-1/8 Л-1, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-02 15:30 | 2017-08-02 16:40
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Кл5-200 | 133 | 2017-08-27 16:50 | 2017-08-27 17:33 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода в пролете опор №7-№8. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-27 16:50 | 2017-08-27 17:33
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кл-5-63 | 134 | 2017-08-26 09:30 | 2017-08-26 11:35 | В результате несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования по приведению стрелы провеса провода в соответствие требованиям НТД, произошел схлест провода в пролете опор №12-13. | При отключении токов КЗ произошло перекрытие АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кл-5-63. после выполнения работ по приведению стрелы провеса провода в соответствие требованиям НТД, ВЛ включена по нормальной схеме | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-26 09:30 | 2017-08-26 11:35
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП З9-265 | 137 | 2017-09-06 08:17 | 2017-09-06 09:32 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв фазного линейного провода в пролете опор №5-6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-06 08:17 | 2017-09-06 09:32
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП КБ3-95 | 138 | 2017-09-07 18:35 | 2017-09-07 19:50 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 2 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-07 18:35 | 2017-09-07 19:50
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш5-436 | 155 | 2017-10-04 16:47 | 2017-10-04 17:50 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв фазного линейного провода в пролете опор 13-14 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-04 16:47 | 2017-10-04 17:50
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП КБ6-40 | 156 | 2017-10-12 11:08 | 2017-10-12 13:41 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре №12 Л-2 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-12 11:08 | 2017-10-12 13:41
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г5-104 | 161 | 2017-10-21 16:05 | 2017-10-21 17:30 | Схлест проводов ответвления А-16 от опоры №13 к домовладению. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-21 16:05 | 2017-10-21 17:30
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ч7-270 | 171 | 2017-10-30 16:05 | 2017-10-30 18:05 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 2/2 Л-3 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 16:05 | 2017-10-30 18:05
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП Г3-27 | 175 | 2017-10-31 10:24 | 2017-10-31 11:30 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре №5 Л-3 КТП Г3-27, с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 10:24 | 2017-10-31 11:30
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Ч3-295 | 186 | 2017-11-18 09:41 | 2017-11-18 11:50 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 3 Л-1 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-18 09:41 | 2017-11-18 11:50
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд3-208 | 197 | 2017-11-29 11:25 | 2017-11-29 14:05 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 5 Л-2 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-29 11:25 | 2017-11-29 14:05
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л -1 КТП Ч3-286 | 198 | 2017-11-29 14:05 | 2017-11-29 15:57 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности линейного провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв фазного линейного провода на опоре №3 Л-1 с последующим падением на нулевой провода в пролёте № 2-3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-29 14:05 | 2017-11-29 15:57
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП ВС5-150 | 199 | 2017-11-28 11:27 | 2017-11-28 13:05 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности фазного провода ответвления. | При сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода ответвления А-16, Л-1 оп 1/15 (от фронтона жилого дома) с последующим падением на нулевой провод. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-28 11:27 | 2017-11-28 13:05
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Дд3-221 | 209 | 2017-12-14 13:25 | 2017-12-14 15:52 | Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 Л-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-14 13:25 | 2017-12-14 15:52
Гиагинский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Г1-4 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Г3-22 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г3-27 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Ку-3-284 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП Ш1-375 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Г1-4 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Д5-305 Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Д5-312 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Вс5-150 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г3-21 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г3-22 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Дд3-212 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП КБ1-56 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП КБ1-55 | 218 | 2017-12-24 03:40 | 2017-12-24 21:15 | В результате воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ, произошёл перехлест проводов в пролете опор №13-14,Л-3 КТП Г3-27. После выполнения работ по приведению стрелы провиса проводов в соответствие с требованием НТД, ВЛ-0,4 кВ включена по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв вязки фазного провода на опоре №3/9 Л-1 КТП Г1-4; обрыв фазного провода ответвления к домовладению от опоры №11 Л-2 КТП Г3-22; обрыв фазного провода в пролете опор № 1/3-1/4 Л-1 КТП Ку3-284; обрыв фазного провода в пролете опор №2-3 Л-3 КТП Ш1-375; обрыв фазного провода в пролете опор №1-2 Л-3 КТП Г1-4; обрыв фазного провода ответвления к домовладению от опоры №13 Л-3 КТП Д5-305; обрыв фазного провода в пролетах опор № 8-9 Л-1 КТП Д5-312; обрыв фазного провода в пролетах опор № 6-7 Л-1 КТП Вс5-150; обрыв фазного провода в пролете опор №5-6 Л-2 КТП Г3-21; обрыв вязки фазного провода на опоре №1/2 Л-3 КТП Г3-22; обрыв фазного провода в пролете опор № 4-5 Л-2 КТП Дд3-212; обрыв фазного провода ответвления к домовладению от опоры №3 Л-1 КТП Кб1-56; обрыв фазного провода ответвления к домовладению от опоры №6 Л-2 КТП КБ1-55. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 03:40 | 2017-12-24 21:15
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Нв3-393 | 11 | 2017-01-03 19:10 | 2017-01-03 21:34 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-03 19:10 | 2017-01-03 21:34
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм1-477 | 12 | 2017-01-04 16:06 | 2017-01-04 18:01 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №15-16 Л-2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №15-16 Л-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-04 16:06 | 2017-01-04 18:01
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-876 | 13 | 2017-01-05 18:10 | 2017-01-05 22:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 18:10 | 2017-01-05 22:10
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хт3-531 | 14 | 2017-01-08 17:24 | 2017-01-08 19:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода фазы "В" в пролёте опор № 1-2 Л-1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода фазы "В" в пролёте опор № 1-2 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на провод другой фазы. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-08 17:24 | 2017-01-08 19:20
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд2-682 | 15 | 2017-01-08 18:13 | 2017-01-08 19:40 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "А" на опоре №6 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "А" на опоре №6, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-08 18:13 | 2017-01-08 19:40
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хт-5 | 5 | 2017-01-31 07:58 | 2017-01-31 10:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете оп. №6/15 - №6/15а | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете оп. №6/15 - №6/15а, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-31 07:58 | 2017-01-31 10:45
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ С-1 | 6 | 2017-02-05 18:19 | 2017-02-05 21:30 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивление изоляции опорных изоляторов на Р-933 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции опорных изоляторов фазы "В" и "С" на Р-933, что привело к их пробою. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-05 18:19 | 2017-02-05 21:30
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 КТП Пм1-761 | 22 | 2017-02-02 20:40 | 2017-02-03 00:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-02 20:40 | 2017-02-03 00:45
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм6-381 | 23 | 2017-02-05 20:35 | 2017-02-06 05:16 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" от оп. №1 до приёмной траверсы КТП. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" от оп. №1 до приёмной траверсы КТП, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-05 20:35 | 2017-02-06 05:16
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К 1 | 12 | 2017-02-15 00:45 | 2017-02-15 05:30 | В результате сильных порывов ветра произошло отключение МВ 10 К-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 00:45 | 2017-02-15 05:30
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кл4-474 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Нв3-320 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Хд4-631 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Хд2-682 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Хд4-674 | 28 | 2017-02-24 02:34 | 2017-02-24 19:23 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл схлест проводов в пролёте опор 6-7 Л-1 КТП Кл4-474. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв проводов фазы "А" в пролете опор 6-8 Л-3 КТП НВ3-320 обрыв проводов фазы "С" в пролете опор 6-8 Л-3 КТП Хд4-631 обрыв провода фазы "А" в пролете опор 4-5 Л-3 КТП Хд2-682 обрыв проводов фазы "В" в пролете опор 2-4 Л-1 КТП Хд4-674 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 02:34 | 2017-02-24 19:23
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Сд7-473 ВЛ 0,4 Л-1 КТП С5-46 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Кл1-18 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сд5-436 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП С1-41 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-468 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд8-276 | 29 | 2017-02-23 10:23 | 2017-02-24 02:15 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода фазы "А" от КТП Сд7-473 до опоры №1 Л-3, при отключении токов КЗ произошло повреждение АВ 0,4кВ Л-3. обрыв провода фазы "С" в пролетах опор № 6-8 Л-1 КТП С5-46 обрыв провода фазы "В" в пролете опор 3-4 Л-1 КТП Кл1-18 обрыв провода фазы "С" от КТП Сд5-436 до опоры №1 Л-2, при отключении токов КЗ произошло повреждение АВ 0,4кВ Л-2. обрыв провода фазы "С" в пролете опор 6-8 Л-1 КТП С1-41 обрыв провода фазы "С" от КТП Сд7-468 до опоры №1 Л-1, при отключении токов КЗ произошло повреждение АВ 0,4кВ Л-1. обрыв провода фазы "В" от КТП Бд8-276 до опоры № 1 Л-1, при отключении токов КЗ произошло повреждение АВ 0,4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 10:23 | 2017-02-24 02:15
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кл4-474 | 39 | 2017-03-15 20:46 | 2017-03-15 22:19 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролете опор 3-4 Л-1 | Обрыв фазного провода в пролете опор 3-4 Л-1 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-15 20:46 | 2017-03-15 22:19
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Сд7-566 | 40 | 2017-03-16 21:26 | 2017-03-17 00:19 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-16 21:26 | 2017-03-17 00:19
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кл1-22 | 43 | 2017-03-19 19:40 | 2017-03-19 21:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №6 | Обрыв вязки фазного провода на опоре №6 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 19:40 | 2017-03-19 21:50
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-876 | 44 | 2017-03-20 13:54 | 2017-03-20 16:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролёте опор 10-11. | Обрыв фазного провода в пролёте опор 10-11 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-20 13:54 | 2017-03-20 16:50
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП Т2-248 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм1-213 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-343 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-263 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП С5-46 | 52 | 2017-03-28 12:20 | 2017-03-29 07:00 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | обрыв фазного провода от КТП до опоры №1 и повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП Т2-248. обрыв фазного провода в пролете опор 4-5 Л-1 КТП Пм1-213. обрыв фазного провода в пролете опор 3-4 Л-1 КТП Пм6-343. обрыв фазного провода в пролете опор 2-3 Л-1 КТП Т1-263. обрыв фазного провода от КТП до опоры №1 Л-2 КТП С5-46. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 12:20 | 2017-03-29 07:00
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пт-7 | 20 | 2017-03-28 18:25 | 2017-03-28 23:05 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №92 с последующим падением провода на провод соседней фазы в пролёте опор №92-93. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 18:25 | 2017-03-28 23:05
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-465 | 59 | 2017-04-06 14:20 | 2017-04-06 18:17 | Не умышленное воздействие на провода ВЛ сторонним лицом при перевозке негабаритного груза. | обрыв проводов в пролёте опор № 7-7А, повреждение АВ-0,4 кВ Л-1 при отключении тока КЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-06 14:20 | 2017-04-06 18:17
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хт5-529 | 60 | 2017-04-07 09:57 | 2017-04-07 13:46 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля Камаз на опору ВЛ-0,4кВ №1/7. | Излом стойки анкерной опоры № 1/7 на высоте 1,5 метра от основания земли. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-07 09:57 | 2017-04-07 13:46
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Пт1-552 | 62 | 2017-04-10 07:55 | 2017-04-10 14:56 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля ВАЗ-21112 на опору ВЛ-0,4кВ №7. | Излом опоры № 7 на высоте 1,5 метра от основания земли. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-10 07:55 | 2017-04-10 14:56
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сд-7 | 24 | 2017-04-16 20:32 | 2017-04-17 00:21 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля Хёндэ на анкерную опору №331 ВЛ 10 кВ Пм-1. | Излом стойки и укоса анкерной опоры на уровне земли, повреждение траверсы и узла крепления, повреждение изоляторов, обрыв проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-16 20:32 | 2017-04-17 00:21
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Сд5-425 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд8-276 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Пм1-217 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-6 ВЛ 0.4 кВ Л-1,2,3 КТП Т1-262 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т1-263 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП С1-5 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Нв3-386 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм4-304 | 69 | 2017-04-19 11:18 | 2017-04-20 02:10 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: схлест проводов от КТП до опоры №1 Л-1 КТП Т1-262; схлест проводов в пролете опор 10-11 Л-2 КТП Т1-263; схлест проводов в пролете опор 2-3 Л-3 КТП С1-5; схлест проводов в пролете опор 3-4 Л-1 КТП Пм4-304. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода в пролете опор 5-6 Л-2 КТП Сд5-425, повреждение АВ-0,4кВ Л-2 при отключении тока КЗ; обрыв провода в пролете опор 3-4 Л-1 КТП Бд8-276; обрыв провода в пролете опор 2-3 Л-3 КТП Пм1-217; обрыв провода в пролете опор 5-6 Л-2 КТП С1-6, повреждение АВ-0,4кВ Л-2,1 при отключении тока КЗ (перекрытие шинного моста 0,4кВ); повреждение АВ-0,4кВ Л-1,2,3 КТП Т1-262, при отключении тока КЗ (перекрытие шинного моста 0,4кВ); повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Т1-263, при отключении тока КЗ; повреждение АВ-0,4кВ Л-3 КТП С1-5, при отключении тока КЗ; обрыв провода в пролете опор 6-7 Л-3 КТП Нв3-386; повреждение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Пм4-304, при отключении тока КЗ | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 11:18 | 2017-04-20 02:10
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-41 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП С1-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд1-423 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП С1-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т3-239 | 74 | 2017-04-24 11:17 | 2017-04-24 21:42 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв линейного провода в пролете опор 2-3 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП С1-41; обрыв линейного провода в пролете опор 2-3 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП С1-5; обрыв линейного провода в пролете опор 4-5 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП Сд1-423; обрыв линейного провода в пролете опор 3-4 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП С1-8; обрыв линейного провода в пролете опор 5-6 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП Т3-239. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 11:17 | 2017-04-24 21:42
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ С1 | 26 | 2017-04-21 19:20 | 2017-04-21 19:53 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №15, с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-21 19:20 | 2017-04-21 19:53
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-2 КТП Пм3-350 | 76 | 2017-05-10 17:28 | 2017-05-10 21:28 | В результате длительной эксплуатации и несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования, произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре 2/1. | Обрыв вязки фазного провода на опоре 2/1 с последующем падением провода на траверсу, при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-10 17:28 | 2017-05-10 21:28
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К8-149 | 79 | 2017-05-16 19:40 | 2017-05-17 10:05 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов ответвления от опоры №6, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №-2. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-16 19:40 | 2017-05-17 10:05
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП К10-145 | 80 | 2017-05-17 06:17 | 2017-05-17 07:23 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №3-4, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №-2. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-17 06:17 | 2017-05-17 07:23
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-465 | 81 | 2017-05-21 19:00 | 2017-05-21 20:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-21 19:00 | 2017-05-21 20:00
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд5-429 | 83 | 2017-05-24 06:00 | 2017-05-24 09:51 | В результате длительной эксплуатации и несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования, произошла потеря механической прочности фазного провода в пролёте опор №5-6. | Обрыв фазного провода в пролёте опор №5-6, при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-24 06:00 | 2017-05-24 09:51
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л--1 КТП Пм6-379 | 98 | 2017-06-12 12:03 | 2017-06-12 20:46 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности провода что привело к его обрыву провода при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор 7-8 с последующим падением на провод другой фазы . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-12 12:03 | 2017-06-12 20:46
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-265 | 106 | 2017-07-04 12:45 | 2017-07-04 13:50 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 3-4 Л-1, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-04 12:45 | 2017-07-04 13:50
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хт-1 ВЛ 10 кВ Хт-3 ВЛ 10 кВ Хт-5 | 37 | 2017-06-20 10:15 | 2017-06-20 15:57 | Повреждение на оборудовании в зоне эксплуатационной ответственности СКЖД Эч-4 на ПС 110 кВ Ханская тяговая. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-20 10:15 | 2017-06-20 15:57
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т1-267 | 109 | 2017-07-12 15:04 | 2017-07-12 18:16 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 14-15 Л-2, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-12 15:04 | 2017-07-12 18:16
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм4-367 | 120 | 2017-07-29 17:22 | 2017-07-29 21:35 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 17:22 | 2017-07-29 21:35
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Нв1-321 | 127 | 2017-08-15 20:58 | 2017-08-15 22:42 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-15 20:58 | 2017-08-15 22:42
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Т1- 259 | 131 | 2017-08-22 06:35 | 2017-08-22 11:30 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы с последующем падением на провод другой фазы в пролете опор 11-12. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-22 06:35 | 2017-08-22 11:30
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К8-159 | 142 | 2017-09-23 14:13 | 2017-09-23 22:20 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв фазного линейного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 18-19. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-23 14:13 | 2017-09-23 22:20
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ С5-44 | 146 | 2017-09-27 13:47 | 2017-09-27 16:34 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв фазного линейного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 13-14. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-27 13:47 | 2017-09-27 16:34
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т2-244 | 158 | 2017-10-16 12:08 | 2017-10-16 15:23 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного линейного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 1/3-1/4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 12:08 | 2017-10-16 15:23
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВЧм101-493 | 164 | 2017-10-19 15:00 | 2017-10-19 18:03 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного линейного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 1/2-2/1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-19 15:00 | 2017-10-19 18:03
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Дх1- 609 | 165 | 2017-10-24 09:40 | 2017-10-24 12:15 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного линейного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 4-5. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-24 09:40 | 2017-10-24 12:15
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-464 | 168 | 2017-10-26 08:06 | 2017-10-26 13:15 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного линейного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 2/8-2/9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-26 08:06 | 2017-10-26 13:15
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ С1-2 | 169 | 2017-10-30 07:47 | 2017-10-30 11:18 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного линейного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 14-15 Л-3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 07:47 | 2017-10-30 11:18
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Хд1- 604 | 179 | 2017-11-06 18:09 | 2017-11-06 19:20 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного линейного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 14-15 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-06 18:09 | 2017-11-06 19:20
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-465 | 180 | 2017-11-08 15:27 | 2017-11-08 17:50 | Схлест проводов, в пролете опор №10-11 Л-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-08 15:27 | 2017-11-08 17:50
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Нв3-393 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Нв3-393 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Нв3-393 | 193 | 2017-11-23 07:16 | 2017-11-23 17:50 | При отключении тока КЗ, возникшего в результате схлёста проводов в пролёте опор №6-7 произошло перекрытие АВ-0,4кВ Л-1 и шинного моста РУ-0,4кВ. | В результате перекрытия АВ-0,4кВ Л-1 и шинного моста РУ-0,4 кВ, произошло электродуговое повреждение АВ-0,4кВ Л-2 и Л-3 КТП Нв3-393. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-23 07:16 | 2017-11-23 17:50
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Сд3-414 | 210 | 2017-12-17 09:28 | 2017-12-17 14:17 | Схлест проводов в пролете опор № 10-11 Л-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-17 09:28 | 2017-12-17 14:17
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Дх1- 609 | 211 | 2017-12-17 16:40 | 2017-12-17 18:29 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Дх1-609 | 2017-12-17 16:40 | 2017-12-17 18:29
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бд-1 | 73 | 2017-12-22 06:45 | 2017-12-22 09:20 | интенсивное налипание мокрого снега на провода ВЛ | Обрыв двух проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №30-31 на ВЛ-10 кВ Бд-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-22 06:45 | 2017-12-22 09:20
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пм6 | 76 | 2017-12-22 11:20 | 2017-12-22 14:08 | Налипания снега на провода ВЛ, превышающие параметры гололёдных явлений | Обрыв провода фазы "С" в пролётах опор 10/15 - 10/16 с последующим падением на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-22 11:20 | 2017-12-22 14:08
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Гз1 | 78 | 2017-12-24 15:01 | 2017-12-24 17:58 | воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | Обрыв проводов фазы "А" и фазы "В" в пролётах опор №10-12 на ВЛ 10 кВ Гз-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 15:01 | 2017-12-24 17:58
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ С5-44 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ К5-130 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К10-111 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-565 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд1-490 | 212 | 2017-12-25 10:02 | 2017-12-25 23:59 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв проводов в пролете опор № 1/2-1/3 Л-3 КТП С5-44; обрыв провода в пролете опор № 15-16 Л-3 КТП К5-130; обрыв провода в пролете опор № 6-7 Л-1 КТП Сд1-490; обрыв проводов в пролете опор № 1/3-1/5 Л-2 КТП К10-111; обрыв провода в пролете опор № 2/6-2/7 Л-2 КТП Сд7-565. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 10:02 | 2017-12-25 23:59
Майкопский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Т2-250 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пм1-477 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд3-416 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Т1- 255 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Сд5-426 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сд5-430 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-470 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-465 | 213 | 2017-12-24 05:34 | 2017-12-24 22:15 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв проводов в пролете опор № 2-4 Л-2 КТП Сд5-430; обрыв провода в пролете опор № 4-5 Л-2 КТП Т2-250; обрыв провода в пролете опор № 12-15 Л-2 КТП Пм1-477; обрыв проводов в пролете опор № 1/6-1/9 Л-1 КТП Сд3-416; обрыв провода в пролете опор № 5-6 Л-2 КТП Т1-255; обрыв провода в пролете опор № 9-10 Л-3 КТП Сд5-426; обрыв провода в пролете опор № 3-5 Л-3 КТП Сд7-470; обрыв проводов в пролете опор № 8-9 Л-1 КТП Сд7-465. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 05:34 | 2017-12-24 22:15
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чх-5 | 3 | 2017-01-22 08:25 | 2017-01-22 12:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №98. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №98, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на провод нижней фазы в пролёте опор №98-99. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-22 08:25 | 2017-01-22 12:50
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Н-7-778 | 4 | 2017-01-28 12:35 | 2017-01-28 15:18 | В результате ДТП автомобилей Газель и Тайота, произошёл наезд автомобиля ГАЗель на фундамент КТП Н-7-778. | В результате ДТП автомобилей Газель и Тайота, произошёл наезд автомобиля ГАЗель на фундамент КТП Н-7-778, в результате чего произошло смещение её фундамента и провисание проводов спусков от РКТП до проходных изоляторов КТП. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-28 12:35 | 2017-01-28 15:18
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл 10 кВ Кш-8 | 14 | 2017-02-16 09:10 | 2017-02-16 18:52 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на опору №1-58 ВЛ 10кВ Кш-8. | В результате наезда стороннего транспорта на опору №1/58 ВЛ Кш-8 произошел срыв изолятора фазы «В» с последующем падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-16 09:10 | 2017-02-16 11:36
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Х1-852 | 50 | 2017-03-14 10:20 | 2017-03-14 14:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №13 Л-4. | Обрыв вязки фазного провода на опоре №13 Л-4 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-14 10:20 | 2017-03-14 14:20
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Н7-782 | 51 | 2017-03-23 09:30 | 2017-03-24 11:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-23 09:30 | 2017-03-23 11:00
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш5-06 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш8-143 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш5-9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кш5-21 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Бч3-01 | 55 | 2017-03-28 16:30 | 2017-03-28 22:55 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролете оп. №6-7 Л -1 КТП Кш5-6; схлест проводов в пролете оп. №9-10 Л-1 КТП Кш8-143; схлест проводов в пролете оп. №8-9 Л-1 КТП Кш5-9; схлест проводов в пролетах оп. №2-9 ;2-9 А Л-1 КТП Кш5-21; схлест проводов в пролете оп. №14-14 А Л-1 КТП Бч 3/1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 16:30 | 2017-03-28 22:55
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Бч3-01 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Бч6-70 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бч6- 70 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бч4-64 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бч1-27 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ег5-44 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кш3-60 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Н7-776 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-120 Л-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кш7-107 | 68 | 2017-04-19 10:05 | 2017-04-19 23:30 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: схлест проводов в пролете оп.№ 10 - 11 Л-2 КТП Бч 3-1; схлест проводов в пролете опор №1/1 - 1/2 Л-2 КТП Бч 6-70; схлест проводов в пролете оп.№3-4 Л-1 КТП Бч 6-70; схлест проводов в пролете оп.№ 8-9 Л-1 КТП Ег 5-44. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв вязок проводов на опорах №1/3,1/5 Л-1 КТП КШ 7/107; обрыв провода в пролёте опор №6-7 Л-1 КТП Бч 4-64; обрыв провода в пролёте опор №2/1-/2/2 Л-1 КТП Бч-1/27; обрыв провода в пролёте опор №2/3-2/4 Л-3 КТП Кш 3-60; обрыв провода в пролёте опор №5-7 Л-1 КТП Н7-776; обрыв провода в пролёте опор №4-5 Л-1 КТП Бч3-120; повреждение АВ-0,4 кВ при отключении тока КЗ на Л-2 КТП Бч 3-1; повреждение АВ-0,4 кВ при отключении тока КЗ на Л-2 КТП Бч 6-70; повреждение АВ-0,4 кВ при отключении тока КЗ на Л-1 КТП Бч 6-70; повреждение АВ-0,4 кВ при отключении тока КЗ на Л-1 КТП Ег 5-44. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 10:05 | 2017-04-19 23:30
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Кш8-10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ег5-44 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-120 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх4-118 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кш3-59 | 72 | 2017-04-22 12:40 | 2017-04-22 22:35 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода в пролёте опор №13-13А Л-4 КТП Кш-8-10; обрыв провода в пролёте опор №12-13 Л-1 КТП Ег5-44; обрыв проводов в пролёте опор №2/8 -2/9 Л-3 КТП Кш3-59; обрыв проводов в пролёте опор №15-16 Л-1 КТП Бч3-120; обрыв проводов в пролёте опор №21-22 Л-1 КТП Чх4-118. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 12:40 | 2017-04-22 22:35
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш8-10 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Н5-790 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Н7-777 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш3-58 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чх4-85 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх5-97 | 73 | 2017-04-24 15:28 | 2017-04-24 23:50 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода в пролете опор №16-17 Л-2 КТП Кш8-10; обрыв провода в пролете опор №2/4 - 2/5 Л-1 КТП Н5-790; обрыв провода в пролете опор №6 - 7 Л-1 КТП Н7-777; обрыв провода в пролете оп №7 - 3/3 Л-4 КТП Н7-782; обрыв проводов в пролете оп №11 - 12 Л-1 КТП Кш3-58; обрыв проводов в пролете оп №16 - 16А Л-2 КТП Чх4-85; обрыв проводов в пролете оп №13 - 15 Л-1 КТП Чх5-97. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 15:28 | 2017-04-24 23:50
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | КТП Кш8-24/160 Вл 10 кВ Кш-8 | 31 | 2017-05-10 12:10 | 2017-05-10 14:05 | Воздействие атмосферного перенапряжения (гроза) на КТП Кш 8-24 | повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и В" на КТП-Кш8-24. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-10 12:10 | 2017-05-10 14:05
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чх5-88 | 84 | 2017-05-31 08:30 | 2017-05-31 09:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 08:30 | 2017-05-31 09:25
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ Н7-782 | 86 | 2017-06-03 08:00 | 2017-06-03 10:58 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №3-4 Л-5, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-03 08:00 | 2017-06-03 10:58
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Бч3-04 | 87 | 2017-06-02 15:10 | 2017-06-02 17:19 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 7-8 Л-2, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-02 15:10 | 2017-06-02 17:19
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Э8-769 | 88 | 2017-06-02 14:05 | 2017-06-02 16:27 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 16-17 Л-3, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-02 14:05 | 2017-06-02 16:27
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-80 | 103 | 2017-06-24 16:03 | 2017-06-24 17:15 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №1/7-1/7а Л-2, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 16:03 | 2017-06-24 17:15
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Н7-778 | 105 | 2017-06-29 14:35 | 2017-06-29 15:39 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 4-5 Л-1, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 14:35 | 2017-06-29 15:39
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кш5-179 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кш8-129 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кш8-135 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кш5-21 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бч4-64 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кш7-12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-82 | 113 | 2017-07-14 16:30 | 2017-07-15 18:40 | В результате падения веток деревьев, стоящих вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ произошло: схлест проводов в пролете опор №3-5 Л-2 КТП Кш 5-179; схлест проводов в пролете опор№5-5А Л-2 КТП Кш 8-129; схлест проводов в пролете опор №2-7:2-8 Л-1 КТП Кш 8-135; схлест проводов в пролете опор 2-5:2-6 Л-1 КТП Кш 5-21; схлест проводов в пролете опор 1-15:1-17 Л-1 КТП Бч 4-64; схлест проводов в пролете опор 4-1:4-4 Л-2 КТП Кш 7-12; схлест проводов в пролете опор 1-3:1-5 Л-2 КТП Ег 3-82. После валки деревьев, угрожающих падением на провода и выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса проводов согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-14 16:30 | 2017-07-15 18:40
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Н7-782 | 117 | 2017-07-19 18:05 | 2017-07-19 20:42 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 5-6 Л-2, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-19 18:05 | 2017-07-19 20:42
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП Э 8/769 | 125 | 2017-08-11 19:11 | 2017-08-11 20:12 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 2-3 Л-1, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-11 19:11 | 2017-08-11 20:12
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Чх5-87 | 130 | 2017-08-21 10:15 | 2017-08-21 11:20 | В результате несоблюдение объемов ТО по перетяжке проводов, произошел схлест проводов в пролете оп.3/2-3/3 Л-1 от КТП Чх-5-87. После выполнения работ по приведения стрелы провеса провода в соответствие требованиям НТД ВЛ включена по нормальной схеме | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-21 10:15 | 2017-08-21 11:20
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВЛ-3 КТП Чх4-94 | 144 | 2017-09-24 07:45 | 2017-09-24 13:28 | Схлест проводов в пролёте оп. №6-№7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-24 07:45 | 2017-09-24 13:28
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Э8-769 | 145 | 2017-09-26 12:15 | 2017-09-26 13:25 | Схлест проводов в пролёте оп. №3-№4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-26 12:15 | 2017-09-26 13:25
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Бч3-146 | 157 | 2017-10-15 08:05 | 2017-10-15 10:31 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл схлест проводов ответвления от оп.1/13 . После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса проводов ответвления согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-15 08:05 | 2017-10-15 10:31
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч6-73 | 162 | 2017-10-20 20:52 | 2017-10-20 21:54 | схлест проводов в пролетах оп.№3/7 - №3/8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-20 20:52 | 2017-10-20 21:54
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Бч3-146 | 163 | 2017-10-24 13:55 | 2017-10-24 15:00 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре №4 Л-1 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-24 13:55 | 2017-10-24 15:00
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Бч3-29 | 170 | 2017-10-30 13:57 | 2017-10-30 15:11 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре №7 Л-1 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 13:57 | 2017-10-30 15:11
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Л1-9/817 | 178 | 2017-11-04 10:10 | 2017-11-04 11:48 | Схлест проводов в пролете опор №6-7 Л-3. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-04 10:10 | 2017-11-04 11:48
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Х1-853 | 187 | 2017-11-17 14:05 | 2017-11-17 18:10 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности проводов. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазных линейных проводов в пролете опор №3/2 - №3/3 Л-2. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-17 14:05 | 2017-11-17 18:10
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-778 | 201 | 2017-12-06 13:50 | 2017-12-06 15:20 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки линейного провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре №3-6 Л-2 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-06 13:50 | 2017-12-06 15:20
Кошехабльский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Чх4-91 | 214 | 2017-12-25 08:00 | 2017-12-25 10:55 | Длительное воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | Схлест проводов в пролете опор №1-12 – 1-14, при отключении тока КЗ, перекрытие шинного моста РУ-0,4кВ и повреждение АВ-0,4кВ Л-1, Л-3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 08:00 | 2017-12-25 10:55
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр7-87 | 19 | 2017-01-26 10:23 | 2017-01-26 12:22 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1/1-1/2 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1/1-1/2, что привело к обрыву линейных проводов ф."А" и ф."В". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-26 10:23 | 2017-01-26 12:22
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кн3-171 | 20 | 2017-01-30 14:10 | 2017-01-30 16:22 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного провода ф."А" Л-2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного провода ф."А" Л-2, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-30 14:10 | 2017-01-30 16:22
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кр8 | 8 | 2017-02-13 11:25 | 2017-02-13 11:47 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №18, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на провод нижней фазы в пролёте опор № 18-19. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-13 11:25 | 2017-02-13 11:47
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кр7 | 9 | 2017-02-14 14:10 | 2017-02-14 16:20 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №14, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на провод нижней фазы в пролёте опор №14-15. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-14 14:10 | 2017-02-14 16:20
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нс3 ВЛ 10 кВ Бя1 ВЛ 10 кВ Хк1 | 13 | 2017-02-15 00:43 | 2017-02-15 11:40 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | В результате сильного порывистого ветра произошёл обрыв провода фазы "В" на опоре № 5/15 ВЛ 10кВ Хк-1 . При падении провода фазы "В" , произошёл подхлёст провода фазы "А" в пролете опор № 5/14 - 5/15. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Нс3 и ВЛ 10 кВ Бя1 | 2017-02-15 00:43 | 2017-02-15 11:40
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Кр8-324 | 30 | 2017-02-23 11:12 | 2017-02-23 12:52 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв линейного провода фазы "А" на опоре №12 Л-5. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 11:12 | 2017-02-23 12:52
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 Кн1-163 | 31 | 2017-02-24 10:46 | 2017-02-24 12:55 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв линейных проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете оп.7-8 Л-2. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 10:46 | 2017-02-24 12:55
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 Кр8-337 | 45 | 2017-03-19 12:28 | 2017-03-19 14:32 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре № 15 Л-3. | Обрыв вязки фазного провода на опоре № 15 Л-3 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 12:28 | 2017-03-19 14:32
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бя5-149 | 48 | 2017-03-25 16:00 | 2017-03-25 17:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на оп.3/4 Л-3. | Обрыв вязки фазного провода на оп.3/4 Л-3 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-25 16:00 | 2017-03-25 17:15
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кр4-202 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр8-328 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ел7-133 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр4-301 | 56 | 2017-03-28 11:12 | 2017-03-28 17:40 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлёст проводов в пролете оп.8-9 Л-3 Кр4-202, после выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыва фазного провода ответвления А-16 от жилого дома до оп.7 Л-1 Кр8-328; обрыва фазного провода ответвления А-16 от жилого дома до оп.1/4 Л-2 Ел7-133; обрыва фазного провода ответвления А-16 от жилого дома до оп.1/2 Л-1 Кр4-301. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 11:12 | 2017-03-28 17:40
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Кр7-331 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр5-355 ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр4-360 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Ел9-143 | 71 | 2017-04-19 08:48 | 2017-04-19 16:35 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв линейных проводов в пролете опор 7-8 Л-4 КТП Кр7-331; обрыв линейного провода в пролете опор 12-13 Л-1 КТП Кр5-355; обрыв линейного провода в пролете опор 5-6 Л-2 КТП Кр4-360; обрыв линейного провода в пролете опор 2/18-2/19 Л-1 КТП Ел9-143. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 08:48 | 2017-04-19 16:35
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Бя1-210 | 75 | 2017-05-02 19:10 | 2017-05-02 21:40 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на опору № 1/8 Л-1. | Излом опоры СВ 95-3 на высоте 0,25 метра от основания земли, повреждение траверс ТН-8, ТН-9, повреждение изоляторов ТФ-20, обрыв проводов АС-35. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-02 19:10 | 2017-05-02 21:40
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кр8-348 | 85 | 2017-05-28 12:43 | 2017-05-28 13:48 | В результате длительной эксплуатации и несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования, произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре № 6 Л-2. | Обрыв вязки фазного провода на опоре № 6 Л-2 , при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-28 12:43 | 2017-05-28 13:48
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Бя5-195 | 99 | 2017-06-16 19:20 | 2017-06-16 20:23 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности фазного провода что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода на опоре № 2 Л-1 с последующим падением на провод другой фазы . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-16 19:20 | 2017-06-16 20:23
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ел9-109 | 110 | 2017-07-03 14:21 | 2017-07-03 15:28 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре №4 Л-2 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-03 14:21 | 2017-07-03 15:28
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр4-203 | 119 | 2017-07-29 15:23 | 2017-07-29 16:12 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре № 6 Л-2 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 15:23 | 2017-07-29 16:12
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Кр8-342 | 126 | 2017-08-14 13:48 | 2017-08-14 14:51 | В результате невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования произошло снижение механической прочности вязки фазного провода что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре №7 Л-4 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-14 13:48 | 2017-08-14 14:51
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кр8-337 | 135 | 2017-08-30 11:43 | 2017-08-30 12:31 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода | при порыве ветра произошел обрыв линейного провода фаза "С" на опоре №9 Л-2 Кр8-337 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-30 11:43 | 2017-08-30 12:31
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр8-328 | 143 | 2017-09-23 14:34 | 2017-09-23 15:38 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв фазного линейного провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор № 9-2/1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-23 14:34 | 2017-09-23 15:38
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 Кр8-97 | 150 | 2017-09-28 11:32 | 2017-09-28 12:36 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре №7 Л-1с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 11:32 | 2017-09-28 12:36
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шт5 | 56 | 2017-10-16 07:54 | 2017-10-16 08:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 07:54 | 2017-10-16 08:47
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Ел7-30 ВЛ 0,4 кВ Л-2 Ел3-119 ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кн1-164 | 159 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 15:35 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв вязки линейного провода на опоре №2 Л-1КТП Ел7-30; обрыв фазного линейного провода в пролете опор 12-13 Л-2 КТП Ел3-119; обрыв вязки линейного провода на опоре №15 Л-2 КТП Кн1-164. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 15:35
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кр8-96 | 173 | 2017-10-30 14:24 | 2017-10-30 15:28 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки линейного провода на опоре №4 Л-2, с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 14:24 | 2017-10-30 15:28
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Бя5-146 | 176 | 2017-10-31 14:49 | 2017-10-31 15:58 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв линейных проводов А-25 в пролете опор №12-13 Л-2 КТП Бя5-146. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 14:49 | 2017-10-31 15:58
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 Ел9-126 | 182 | 2017-11-09 12:05 | 2017-11-09 13:44 | Схлест проводов ответвления от опоры №5 Л-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-09 12:05 | 2017-11-09 13:44
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бя5-186 | 185 | 2017-11-17 14:20 | 2017-11-17 16:13 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 7 Л-2 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-17 14:20 | 2017-11-17 16:13
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Хк3-62 | 194 | 2017-11-26 13:08 | 2017-11-26 15:00 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода. | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазного линейного провода на опоре № 7 Л-3 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-26 13:08 | 2017-11-26 15:00
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Ел3-136 | 195 | 2017-11-27 15:15 | 2017-11-27 17:21 | Схлёст проводов в пролете опор №5-6 Л-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-27 15:15 | 2017-11-27 17:21
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 Кр8-328 | 208 | 2017-12-11 14:22 | 2017-12-11 16:00 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. обрыв линейного провода Ф.А в пролете оп.2/4-2/5 Л-1 Кр8-328 | обрыв линейного провода в пролете опор № 2/4-2/5 Л-1, с последующим падением на нулевой провод. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-11 14:22 | 2017-12-11 16:00
Красногвардейский РЭС Адыгейских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нс1 | 71 | 2017-12-19 13:40 | 2017-12-19 14:54 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | При порыве ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор № 25-26 с последующим падением на провод нижней фазы. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-19 13:40 | 2017-12-19 14:54
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ МайГЭС – БВД | 1 | 2017-01-07 11:31 | 2017-01-07 16:35 | В результате вырубки сторонними лицами дерева стоявшего вне охраной зоны ВЛ (19 метров) произошло падение дерева на провода в пролетах опор № 35-36. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-07 11:31 | 2017-01-07 16:35
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | 2 | 2017-01-11 22:09 | 2017-01-12 12:06 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивление изоляции | В результате пробоя гирлянды изоляторов на опоры №116 фазы "А" произошло расцепление изолятора с последующем падением провода на траверсу опоры | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хаджох - Новосвободная | 7 | 2017-02-10 11:33 | 2017-02-16 05:14 | В результате несанкционированного спиливание неустановленными лицами дерева (высотой более 37 метров), росшее вне охранной зоны ВЛ произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №45 -46 ВЛ 110 кВ Хаджох – Новосвободная. | В результате динамического рывка возникшего при падении дерева на провода в пролете опор №45-46 ВЛ 110 кВ Хаджох – Новосвободная произошел подхлест гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №48, обрыв провода фазы «А» в пролете опор 45-46, повреждением опоры №46 | Направить обращение в МВД Майкопского района для установления личности виновных лиц Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев в пролете опор 45-46 ВЛ 110 кВ Хаджох – Новосвободная | 2017-02-10 11:33 | 2017-02-10 13:03
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | 16 | 2017-02-27 13:11 | 2017-02-27 13:11 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозового удара молнии) произошло повреждение верхнерго повива грозотроса. Вследствие воздействия ветровой нагрузки, при порывах ветра произошел обрыв проволки грозотроса в пролете опор №221-222, с последующим ее расплетанием. | в результате воздействия атмосферного перенапряжения 15.09.2016 произошло электродуговое оплавление проволки верхнего повива ГЗТ в пролетах опор 221-222. В последующем при воздействии ветровых нагрузок произошел излом проволки ГЗТ в месте оплавления, что привело к расплетению проволки ГЗТ с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "А", с возникновением замыкания на землю и отключением ВЛ действием защит (с успешным АПВ). | Ремонт грозотроса ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская в пролете опор № 221-222 Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств опор №221, №222 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Химзавод 1 цепь | 17 | 2017-03-02 06:58 | 2017-03-02 06:58 | В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре 108 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену изоляторов и установку птицезащитного устройства на опоре 108 ВЛ 110 кВ Центральная – Химзавод 1 цепь | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | 22 | 2017-04-08 07:57 | 2017-04-08 07:57 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская II цепь ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская I цепь | 23 | 2017-04-11 14:45 | 2017-04-11 14:45 | В результате воздействия порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №4-5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Шовгеновская – Воздвиженская | 27 | 2017-04-22 15:13 | 2017-04-22 22:31 | В результате воздействия порывов ветра произошло расцепление гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №66. | при расцеплении гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №66, произошло падение провода с последующем приближением к проводу фазы "В" на недопустимое расстояния, что привело к межфазному перекрытию. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 15:13 | 2017-04-22 15:37
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Химзавод 2 цепь | 28 | 2017-04-29 14:09 | 2017-04-29 20:09 | В связи с близким залеганием грунтовых вод (мочяк) и слабой корневой системой дерева, при сильном порыве ветра произошел крен дерева с выкорчевыванием корня (расположение дерева на расстоянии 28 метров от ВЛ). В результате крена ствола дерева произошел его излом у основания, с последующем падением на провод ВЛ в пролете опор № 111-112. | В результате воздействия токов короткого замыкания произошло повреждение проволок верхнего повива провода фазы "А" в пролете опор №111-112 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Центральная – Химзавод 2 на предмет выявления деревьев угрожающих падением. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | 29 | 2017-05-06 01:01 | 2017-05-06 03:14 | В результате длительной эксплуатации и несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ, развился УФК дефект гирлянды изоляторов ф "С", произошло снижение сопротивления изоляции. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену натяжной гирлянды изоляторов ф."С", на опоре №36 ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | 30 | 2017-05-07 14:23 | 2017-05-07 15:23 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №322-323 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства на опорах №322-323 ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | 32 | 2017-05-08 21:08 | 2017-05-08 21:08 | 07.05.2017 в результате прямого попадания грозового разряда в ГЗТ в пролетах опор № 259-260 произошло перегорание проволок верхнего повива ГЗТ, воздействие ветровых нагрузок привели к расплетению проволок грозотроса с последующим приближением к проводу фазы "А". В момент КЗ произошло отгорание расплевшейся проволоки, до грозотроса. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замер сопротивление заземляющего устройства опор № 259, 260 ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская Выполнить ремонт поврежденного участка ГЗТ ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская в пролете опор № 259, 260 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | 33 | 2017-05-14 14:44 | 2017-05-14 14:44 | При не санкционированом спиливании неустановленными лицами дерева стоявшее вне охранной зоны ВЛ (23 м.), произошло падения на провода в пролете опор №322-323 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести ремонт провода фаз В и С на участке в пролёте опор №322-323 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | 34 | 2017-05-16 17:48 | 2017-05-16 17:48 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие фарфорового изолятора гирлянды изоляторов ф.А, без повреждения изолятора | Повреждения оборудования не зафиксированы | Заменить гирлянду изоляторов ф.А на оп.№79 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кужорская –Калининская | 35 | 2017-06-10 20:20 | 2017-06-11 15:08 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозового удара молнии) произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опорах №104, 103, 100, 74 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозового удара молнии) разрушены гирлянды изоляторов фазы "В" на опорах №104, 103, 100, 74 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 36 | 2017-06-14 09:57 | 2017-06-15 12:15 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляторов фазы "А" и "С" на опоре №165 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло разрушение 5-ти изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №165 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 38 | 2017-06-23 09:22 | 2017-06-23 18:35 | При длительной эксплуатации произошла коррозия консоли тросостойки опоры №194 | в результате коррозии консоли тросостойки произошел обрыв крепления грозотроса на опоре №194 с последующим падением ГЗТ на конструкцию опоры. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | 39 | 2017-06-24 04:25 | 2017-06-24 04:25 | В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на опоре №8 произошло перекрытия провода фазы "А" на траверсу. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | 39 | 2017-06-29 11:13 | 2017-06-29 11:13 | В результате порыва ветра произошло падение сухого дерева, стоявшее вне охранной зона ВЛ, на провод фазы «С» в пролетах опор № 69-70 ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ Централья - Промзона на предмет выявления угрожающих падением деревьев | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | 40 | 2017-06-29 11:13 | 2017-06-29 22:40 | Воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) на ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая. | В результате электродугового перекрытия произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 323 ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая | Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 323 ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая Выполнить замену фарфоровых (ПФ-6) изоляторов на стеклянные (ПС-70) в пролетах опор №320-391 Выполнить замену ГЗТ в пролетах опор № 285-320 Провести занятия с персоналом СЛ по методике проведения измерения сопротивления фарфоровых изоляторов мегомметром с регистрацией в журнале учета повышения квалификации работников. Провести занятия с персоналом СЛ по методике измерения сопротивлений заземления опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса. с регистрацией в журнале учета повышения квалификации работников. Провести занятия с персоналом СЛ выполнении работ на ВЛ по проведению осмотров в том числе с оценкой состояния фарфоровый изоляцией с регистрацией журнале учета повышения квалификации работников | 2017-06-29 11:13 | 2017-06-29 11:56
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | 41 | 2017-07-04 20:20 | 2017-07-04 20:20 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляторов фазы "В" на опоре №81 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 81 на ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | 42 | 2017-07-10 10:43 | 2017-07-11 19:17 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляторов фазы "С" на опоре №97, 137 | В результате элетродугового перекрытия произошло разрушение 3-х изоляторов ПФ-6А в гирлянде фазы "С" на опоре №97, в гирлянде разрушение 2-х изоляторов ПС-70 Е в гирлянде фазы "С" на опоре №137. | Выполнить измерение сопротивление заземляющих устройств опор №97,137 на ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Белая – Беляевская с отпайкой на ПС Карьер Северный | 43 | 2017-07-23 02:57 | 2017-07-23 08:42 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие 3-х изоляторов ф "А" на опоре №92 и 3-х изоляторов ф "С" на опоре №98 | В результате электродугового перекрытия произошло разрушение 3-х изоляторов ПМ-4,5 в гирлянде фазы ф "А" на опоре №92 и разрушение 3-х изоляторов ПМ-4,5 в гирлянде ф "С" на опоре №98 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 02:57 | 2017-07-23 08:42
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Еленовская | 44 | 2017-07-23 09:41 | 2017-07-23 09:41 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляторов фазы "А" на опоре № 78 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опору №78 ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск-Еленовская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | 46 | 2017-07-28 13:05 | 2017-07-29 17:29 | При наличии скрытого дефекта цементного шва произошло расцепление изолятора на опоре №56 | В результате расцепления гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №56 произошло падение провода. При динамическом рывке возникшем при падении провода, произошло кратковременное приближение провода фазы "С" к земле на недопустимое расстояние. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-28 13:05 | 2017-07-28 13:27
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | 45 | 2017-07-27 10:01 | 2017-07-27 11:09 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения прошедшей на кануне 25.07.2017 и 26.07.2017 грозы произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 87. В 27.07.2017 при снижении сопротивления изоляции произошел пробой изоляции. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №87 ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | 47 | 2017-07-31 10:45 | 2017-07-31 10:45 | В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на провод фазы "С" на опоре №230 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести установку птице защитных устройств на опорах №230, 231 ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | 48 | 2017-07-31 10:45 | 2017-07-31 10:45 | В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на провод фазы "А" на опоре №231. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести установку птице защитных устройств на опорах №230, 231 ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик | 49 | 2017-08-20 20:32 | 2017-08-20 20:32 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения грозы произошло повреждение грозотроса в пролете опоре № 33-34. | В результате прямого попадания молнии в ГЗТ, произошел пережег грозотроса в пролете опор № 33-34. с последующем падением ГЗТ на землю с кратковременным приблежением к проводу фазы "С". | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №33, 34 ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | 50 | 2017-08-22 13:23 | 2017-08-22 13:23 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения грозы произошло перекрытие проводов 3х фаз возле гирлянд изоляторов на опоре № 66, а также в пролете опор №66-67 на проводе ф."А". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №66, 67 ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик | 51 | 2017-08-24 22:03 | 2017-08-25 15:00 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения в 24.08.2017 произошло повреждения ГЗТ | 24.08.2017 произошел пережег ГЗТ в пролетах опор №30-31 с последующим падением на землю, в пролетах опор 34-39 повреждение верхнего повива ГЗТ. 25.08.2017 при порывах ветра произошло приближение ГЗТ к проводу фазы "С". | Выполнить монтаж ГЗТ в пролетах опор 34-39 ВЛ 110 кВ ПДК-Ерик | 2017-08-24 22:03 | 2017-08-24 22:42
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | 52 | 2017-09-06 19:21 | 2017-09-06 19:21 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 23 фазы «В» ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки, ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 23 ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки, ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | 53 | 2017-09-09 10:51 | 2017-09-09 10:52 | В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №41 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести установку птице защитных устройств на опоре №41 ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | 54 | 2017-09-23 14:35 | 2017-09-24 03:55 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения грозы произошло повреждение гирлянды изоляторов фаз "А", "В" на опоре №68 ВЛ 110кВ Центральная - Белореченская тяговая и ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона (совместный подвес). | В результате электродугового перекрытия произошло: на опоре №68 ВЛ 110кВ Центральная - Белореченская тяговая разрушение гирлянды изоляторов фазы "А", "В", с последующим расцеплением гирлянды фазы «А». При расцеплении гирлянды изоляторов произошло приближение провода к телу опоры что привело к его пережогу при РПВ ВЛ 110кВ Центральная - Белореченская тяговая. На опоре №68 ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона разрушение гирлянды изоляторов фазы "А", "В". | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №68 Направить письмо в ОАО "РЖД" о выполнении после аварийной проверки устройств РЗА ПС 110 кВ Белореченская-тяговая | 2017-09-23 14:35 | 2017-09-23 14:58
Адыгейские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками ПС 110/35/10/6 кВ Северная | 55 | 2017-09-26 12:38 | 2017-09-26 14:33 | В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №26 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести установку птице защитных устройств на опоре №26 ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | 2017-09-26 13:34 | 2017-09-26 14:33
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | 56 | 2017-09-28 15:04 | 2017-09-28 15:04 | В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №26 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести установку птице защитных устройств на опоре №26 ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | 58 | 2017-10-16 03:20 | 2017-10-16 03:20 | В результате воздействия порывов ветра, произошло приближение шлейфа фазы "А" на опоре №38, к сцепной арматуре, с последующим перекрытием. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | 60 | 2017-10-28 11:12 | 2017-10-28 19:49 | При длительной эксплуатации произошло разрушение цементной связки шапки изолятора на опоре №67 | В результате разрушения и расцепления изолятора фазы "В" на опоре №67, произошло падение провода фазы "В" на провод нижней фазы "С" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | 63 | 2017-11-13 08:02 | 2017-11-13 08:02 | В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на опоре №334 произошло перекрытие провода фазы "С" на траверсу. | Повреждения оборудования не зафиксированы | установить птицезащитные устройства на опоре №334 ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | 68 | 2017-11-22 01:19 | 2017-11-22 02:49 | Не выполнена оценка состояния (механической прочности) шплинта тяги привода разъединителя. | Разрушение шплинта тяги привода разъединителя при оперировании разъеденителем Р-110 Ц | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | 85 | 2017-12-27 10:34 | 2017-12-27 10:34 | воздействия жизнедеятельности птиц на опоре №91, следы жинедеятельности птиц на гирлянде изоляторов фазы "В" и "С" | В результате воздействия дуги при перекрытии гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №91 произошло разрушения 3 изоляторов | Установка птицезащитного устройства на опоре №91 ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | 72 | 2017-12-21 15:13 | 2017-12-21 15:13 | В результате порыва ветра произошел наброс пленки на провода фаз "В,С" в пролете между опорами №65-66 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 10/0,4 кВ ЗЛ4-315 | 2 | 2017-01-02 13:53 | - | Хищение электрооборудования ЗТП-10/0,4кВ ЗЛ-4-315. | Отключение РТП-10кВ; демонтаж электрооборудования ЗТП-10/0,4кВ ЗЛ-4-315. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности выполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя ООО ПМК "Новокубанское". | 2017-01-02 13:53 | 2017-01-02 14:53
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В6 | 14 | 2017-02-08 00:20 | 2017-02-08 02:50 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 11 м/с, обложные осадки в виде переохлаждённого дождя). Метеосправка прилагаеься. | В результате образования на проводах гололёдно-изморозевых отложений и воздействия шквалистого ветра (метеосправка прилагается) произошла "пляска" проводов. Это привело к преждевременному износу вязок проводов фаз "А" на опоре №58 и фазы "В" на опоре №77. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-08 00:20 | 2017-02-08 02:50
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ В6-125 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ЗТП 10/0,4 кВ В4-52 | 15 | 2017-02-08 03:17 | 2017-02-08 07:00 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 11 м/с, обложные осадки в виде переохлаждённого дождя). Метеосправка прилагаеься. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-08 03:17 | 2017-02-08 07:00
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В4 ВЛ 10 кВ В6 ВЛ 10 кВ ГП8 ВЛ 10 кВ КУ4 ВЛ 10 кВ СВ1 ВЛ 10 кВ НК7 ВЛ 10 кВ НК6 ВЛ 10 кВ ОЛ3 ВЛ 10 кВ ОЛ1 ВЛ-10 кВ ЗЛ4 ВЛ 10 кВ ЗР3 ВЛ 10 кВ НК3 ВЛ 10 кВ НК1 | 23 | 2017-02-15 00:20 | 2017-02-15 09:52 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистое усиление ветра порывами до 13 м/с, выпадение осадков в виде снега в количестве 8,6 мм. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений (шквалистое усиление ветра порывами до 13 м/с, выпадение осадков в виде снега в количестве 8,6 мм) произошло задувание снега в РУ-10кВ, перекрытие изоляции и повреждение оборудования на ТП 10/0,4кВ: "В4-50"; "В6-951"; "ГП8-35"; "КУ4-187"; "СВ1-370"; "НК7-477"; "НК6-330"; "ОЛ3-943"; "ОЛ1-982", преждевременный износ вязок проводов по: ВЛ-10кВ "НК3", пр. оп. №№9/19, 5/28; ВЛ-10кВ "НК1", пр. оп. №№126, 237; ВЛ-10кВ "ЗЛ4", пр. оп. №№40, 48, а также занос ветки на провода ВЛ-10кВ "НК1" (произрастающей вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №117-118. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 00:20 | 2017-02-15 09:52
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КУ7-206 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-224 ВЛ 0,4 кВ ф.7 от ЗТП 10/0,4 кВ КУ6-192 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СО8-1084 | 25 | 2017-02-23 20:19 | 2017-02-23 23:59 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами 16-19 м/с). Метеосправка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 20:19 | 2017-02-23 23:59
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В3 | 26 | 2017-02-23 21:25 | 2017-02-23 23:05 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами 16-19 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой ветровой нагрузки порывами 16-19 м/с (метеосправка прилагается) произошёл преждевременный износ вязки провода на опоре №83 ВЛ-10кВ "В3" и падение провода на металлотраверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 21:25 | 2017-02-23 23:05
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ю5 | 30 | 2017-02-26 03:56 | 2017-02-26 04:14 | Наезда т/с марки ВАЗ 2107, г/н т 108 мх 93 на опору №1/7 ВЛ-10кВ "Ю5". | В результате наезда т/с марки ВАЗ 2107, г/н т 108 мх 93 на опору №1/7 ВЛ-10кВ "Ю5" произошёл обрыв провода фазы "А" и схлёст проводов в пролёте опор №1/6-1/8 (провод АС-50/8 - 60 м) | Направить отношение в правоохранительные органы по факту причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети материального ущерба. Произвести обследование смежных с опорой №1/7 опор ВЛ-10кВ "Ю5" в соответствии с требованиями НТД. | 2017-02-26 03:56 | 2017-02-26 04:14
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-224 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ПЛ4-1005 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СВ7-367 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ОЛ3-73 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ БТ4-409 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ЗТП 6/0,4 кВ Г6-917 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ГП8-35 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ В1-934 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КУ6-239 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СВ1-369 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КУ4-172 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ЗР3-903 | 33 | 2017-03-28 16:47 | 2017-03-29 02:19 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 16:47 | 2017-03-29 02:19
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ В4-157 | 37 | 2017-04-13 11:05 | 2017-04-14 10:26 | Возгорание потребительского узла учета вблизи КТП 10/0,4 кВ «В4-157» | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-13 11:05 | 2017-04-14 10:26
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Г6 | 38 | 2017-04-13 11:49 | 2017-04-13 12:49 | Нарушение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6кВ "Г-6" вблизи ПС 110/35/6 "Гулькевичи". | Нарушение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6кВ "Г-6" вблизи ПС 110/35/6 "Гулькевичи". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-13 11:49 | 2017-04-13 12:49
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ПЛ4-1008 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ЗТП 10/0,4 кВ В4-52 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НК5-294 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ЗР1-414 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-214 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ В5-22 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НК7-303 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ БТ4-405 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ СО8-1084 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-224 | 43 | 2017-04-19 17:14 | 2017-04-19 23:40 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные погодные условия с максимальной скоростью ветра 21 м/с | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ ПЛ4-1008 из-за заноса ветки из внеохренной зоны ВЛ в пролете опор 1/19-1/20. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ БТ4-405 из-за заноса ветки из внеохранной зоны ВЛ, в пролете опор №1/10-1/11. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ В4-52 из-за повреждения потребительского ввода по адресу ул. Садовая 27. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ НК5-294 из-за срыва изоляторов на оп.№1/22 фазы "А" и "С". ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ЗР1-414 из-за срыва изоляторов на оп.№3/7 фазы "В" и "С". ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ КУ5-214 из-за повреждения потребительского ввода по адресу ул. Восточная 26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ В5-22 из-за срыва изоляторов на оп.№28 фазы "А" и "В". ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ НК7-303 из-за повреждения потребительского ввода по адресу ул. Ленина 240 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ СО8-1084 из-за повреждения потребительского ввода по адресу ул. Кирова 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ КУ5-224 из-за повреждения потребительского ввода по адресу ул. Октябрьская 3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 17:14 | 2017-04-19 23:40
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В6 | 48 | 2017-04-23 23:26 | 2017-04-24 03:25 | На территории Гулькевичского район наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра порывами до 19 м/с и выпадения ледяной крупы(диаметром до 3мм) | обрыв провода ВЛ-10 кВ "В-6" в пролете опор №10/3-10/4 из-за падения дерева из внеохранной зоны ВЛ | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-23 23:26 | 2017-04-24 03:25
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-224 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ОК7-904 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ЗТП 10/0,4 кВ В2-57 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-227 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ЗТП 6/0,4 кВ Г6-917 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ОК1-380 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НК7-301 | 49 | 2017-04-24 00:12 | 2017-04-24 21:20 | На территории Гулькевичского район наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра порывами до 19 м/с | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 00:12 | 2017-04-24 21:20
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НК1 | 54 | 2017-04-24 18:55 | 2017-04-24 21:04 | На территории Гулькевичского район наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра порывами до 19 м/с | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 18:55 | 2017-04-24 21:04
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ЗТП 10/0,4 кВ Ю5-42 | 57 | 2017-05-08 00:04 | 2017-05-08 02:42 | Наезд автомобилем МАЗ 642205-220 на железобетонную опору ВЛ-0,4кВф.2 №3/4 от ТП-10/0,4 кВ"Ю5-42" | Наезд автомобилем МАЗ 642205-220 на железобетонную опору ВЛ-0,4кВф.2 №3/4 от ТП-10/0,4 кВ"Ю5-42" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-08 00:04 | 2017-05-08 02:42
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КУ7-206 | 68 | 2017-06-08 16:21 | 2017-06-08 17:50 | Излом подкоса опоры №2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП КУ7-206 из-за наезда автомобилем | Излом подкоса опоры №2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП КУ7-206 из-за наезда автомобилем. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-08 16:21 | 2017-06-08 17:50
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Г6 | 73 | 2017-06-27 09:43 | 2017-06-27 10:18 | Стекание масла в бумажной изоляции кабеля АСБ при вертикальном расположении в месте перехода в воздушную линии. | Ухудшение изоляции кабеля АСБ при его вертикальном расположении. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-27 09:43 | 2017-06-27 10:18
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 10/0,4 кВ В5-149 | 74 | 2017-06-28 23:32 | 2017-06-29 01:34 | При вскрытии бака трансформатора обнаружены внутренние повреждения вывода обмотки трансформатора Т-1 из-за старения изоляции при длительной эксплуатации оборудования. | При вскрытии бака трансформатора обнаружены внутренние повреждения вывода обмотки трансформатора Т-1 из-за старения изоляции при длительной эксплуатации оборудования. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-28 23:32 | 2017-06-29 01:34
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НК6-323 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НК6-346 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СО1-376 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ЗТП 10/0,4 кВ НК9-471 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СО8-1084 | 79 | 2017-07-14 17:23 | 2017-07-14 23:10 | 14.07.2017 в МО Гулькевичский район св период с 17:50 до 20:00 наблюдались сильный дождь с градом, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП НК6-323 в пр. опор №7-8 из-за сильного порыва ветра, занос ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18. ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП НК9-471 обнаружен занос ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №1/7-1/8, обрыв вязки провода ф.С опора №15. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-14 17:23 | 2017-07-14 19:39
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗЛ4 ВЛ 10 кВ НК1 ВЛ 10 кВ НК5 ВЛ 10 кВ СО2 | 80 | 2017-07-14 18:40 | 2017-07-14 21:11 | 14.07.2017 в МО Гулькевичский район св период с 17:50 до 20:00 наблюдались сильный дождь с градом, сопровождающийся сильным ветром. 14.07.2017 в МО Гулькевичский район св период с 17:50 до 20:00 наблюдались сильный дождь с градом, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ-10 кВ "ЗЛ-4" был онаружен занос ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №45-46. ВЛ-10 кВ "НК-1" обнаружен занос ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор 249-250. ВЛ-10 кВ "НК-5" обнаружен занос ветки дерева сильным порывом ветра в охранную зону ВЛ,зависание ее на проводах и перекрытие ею 2-х фаз ВЛ-10 НК-5 в пролетах опор №15-16. ВЛ-10 кВ "СО-2" обнаружен обрыв двух вязок фаз В,С в результате падения дерева на ВЛ-10 "С0-2" из вне охранной зоны ВЛ от излома подгоревшего ствола дерева под ветровой нагрузкой в пролетах опор №17-18. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-14 18:40 | 2017-07-14 21:11
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НК3 | 92 | 2017-08-19 21:45 | 2017-08-19 23:15 | Автомобилем повреждена опора № 180 ВЛ 10 кВ НК-3 | Наезд автомобилем на опору № 180 ВЛ 10 кВ НК-3 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-19 21:45 | 2017-08-19 23:15
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КУ5 | 94 | 2017-08-23 09:01 | 2017-08-23 09:41 | повреждение на потребительской КТП КУ5-231П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-23 09:01 | 2017-08-23 09:41
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗЛ4-309 | 97 | 2017-08-26 21:41 | 2017-08-26 22:56 | В процессе длительной эксплуатации произошло механическое повреждение проходного изолятора ТП 10/0,4 кВ ЗЛ-4-309 | Механическое разрушение проходного изолятора ИПУ-10 ф.В | С целью своевременного определения и устранения дефектов оборудования проводить плановые осмотры ТП 6-10/0,4 кВ в соответствии с утвержденным графиком эксплуатационных работ. В обязательном порядке проводить осмотр в полном объеме. Фиксировать выявленные дефекты в листах осмотра с последующим занесением в журнал дефектов. | 2017-08-26 21:41 | 2017-08-26 22:56
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ В5-22 | 98 | 2017-09-06 22:37 | 2017-09-07 10:21 | Организационная причина не выявлена | Перегорание двух ПКТ-10 . Нарушение изоляционных характеристик проходного изолятора ф.А. Механическое разрушение керамической части проходного изолятора ИПУ-10 ф.В | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-06 22:37 | 2017-09-07 10:21
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ В6-135 | 103 | 2017-09-23 13:34 | 2017-09-23 15:02 | Схлест проводов потребительского ответвления ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ В6-135 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-23 13:34 | 2017-09-23 15:02
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 10/0,4 кВ НК7-300 | 107 | 2017-10-03 14:17 | 2017-10-03 23:00 | Демонтаж активной части силового трансформатора с последующим хищением обмоток. | Повреждение силового трансформатора ТМ-320/10 | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-10-03 14:17 | 2017-10-03 14:45
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ В3-912 | 109 | 2017-10-11 16:15 | 2017-10-11 17:43 | Наезда транспортного средства на опору № 3 | Обрыв провода в пролете опор № 2-3 | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-10-11 16:15 | 2017-10-11 17:43
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ 6 кВ СХ2 ВЛ 10 кВ В6 ВЛ 10 кВ ОЛ1 | 110 | 2017-10-16 02:35 | 2017-10-16 06:28 | 16.10.2017 в МО Гулькевичский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. 16.10.2017 в МО Гулькевичский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ 10 кВ ОЛ-1 обнаружен занос ветки дерева сильным порывом ветра на опору № 155, вследствие чего произошло перекрытие. ВЛ 10 кВ В-6 обнаружен обрыв вязки провода фазы С на опоре № 3/13 в результате воздействия ветровой нагрузки. ВЛ 6 кВ СХ-2 обнаружен обрыв вязки провода фазы А на опоре № 24 в результате воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 02:35 | 2017-10-16 06:28
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗЛ6-1096 | 118 | 2017-10-23 16:20 | 2017-10-24 14:50 | Демонтаж активной части силового трансформатора с последующим хищением обмоток. | Повреждение силового трансформатора ТМ-250/10 | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-10-23 16:20 | 2017-10-23 17:05
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ОЛ9-93 | 123 | 2017-11-05 13:30 | 2017-11-05 18:05 | Наезд транспортного средства на опору №1/11 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ОЛ9-93. | Повреждение ж/б опоры, обрыв провода. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-11-05 13:30 | 2017-11-05 18:05
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кубань-7 | 124 | 2017-11-06 17:35 | 2017-11-07 16:42 | наезд транспортного средства на опору №57 ВЛ10 кВ КУ7. | повреждение ж/б опоры №57 ВЛ10 кВ КУ7, обрыв провода. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-11-06 17:35 | 2017-11-06 19:46
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОЛ1 | 129 | 2017-11-10 00:56 | 2017-11-10 15:12 | наезд транспортного средства на опору ВЛ 10 кВ | Повреждение одностоечной опоры №136, обрыв провода в пролете опор 135-136 | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-11-10 00:56 | 2017-11-10 01:51
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ГП8-908 | 134 | 2017-11-20 17:25 | 2017-11-20 19:51 | Организационная причина не выявлена | При вскрытии бака трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА был обнаружен пробой изоляции обмоток ВН. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-20 17:25 | 2017-11-20 19:51
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БТ1 | 135 | 2017-11-22 07:13 | 2017-11-22 10:21 | 22.11.2017 в МО Гулькевичский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ 10 кВ БТ-1 обнаружен обрыв вязки провода фазы С на опоре № 1 в результате воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-22 07:13 | 2017-11-22 10:21
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НК6-332 | 142 | 2017-12-10 08:16 | 2017-12-10 10:59 | наезд транспортного средства на опору ВЛ 0,4 кВ. | повреждение транспортным средством опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ НК6-332 , обрыв провода в пролете опор №2/1-2/3 | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-12-10 08:16 | 2017-12-10 10:59
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПЛ4 | 144 | 2017-12-15 07:47 | 2017-12-15 07:47 | 15.12.2017 на территории Гулькевичского района наблюдался порывистый ветер, в следствие чего произошел занос ветки порывом ветра на неизолированные провода пролета опор №22-24 ВЛ 10 кВ ПЛ-4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ СВ7-1300 | 146 | 2017-12-15 20:35 | 2017-12-15 21:41 | Повреждение изоляции вентельного разрядника РВО-10 фазы "B" на КТП СВ7-1300 в следствие длительной эксплуатации. | Разрушение вентельного разрядника РВО-10 фазы "B" на КТП СВ7-1300 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-15 20:35 | 2017-12-15 21:41
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ю5 | 153 | 2017-12-17 10:35 | 2017-12-17 10:35 | Схлест неизолированных проводов на участке линии, находящейся на балансе потребителя. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В4 | 159 | 2017-12-19 11:21 | 2017-12-19 11:21 | 19.12.2017 на территории Гулькевичского района наблюдался порывистый ветер, в следствие чего произошел занос ветки порывом ветра на неизолированные провода пролета опор №7-9 ВЛ 10 кВ В-4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-214 | 160 | 2017-12-18 16:22 | 2017-12-18 19:21 | Наезд транспортного средства на опору №13 ВЛ-0.4 Ф-3 от КТП КУ5- 214 | Повреждение опоры №13 ВЛ-0.4 Ф-3 от КТП КУ5- 214, обрыв провода в пролете опор 12-14. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-12-18 16:22 | 2017-12-18 19:21
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В6 | 170 | 2017-12-25 01:36 | 2017-12-25 01:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 01:36 | 2017-12-25 01:40
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-224 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВОЛ1-63 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КУ4-168 | 171 | 2017-12-24 23:56 | 2017-12-25 02:56 | 24.12.2017 в МО Гулькевичский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 23:56 | 2017-12-25 02:56
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-214 | 172 | 2017-12-24 23:43 | 2017-12-25 01:10 | 24.12.2017 в МО Гулькевичский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ КУ5-214 обнаружен обрыв провода наружного ввода в результате воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 23:43 | 2017-12-25 01:10
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОЛ3 | 173 | 2017-12-24 23:41 | 2017-12-25 01:18 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 23:41 | 2017-12-25 01:18
Гулькевичский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НК9 | 174 | 2017-12-21 13:32 | 2017-12-21 14:54 | 21.12.2017 в МО Гулькевичский район наблюдался порывистый ветер 10 м/с, с порывами до 17 м/с и осадки. | обрыв вязки провода фазы С на опоре №39. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-21 13:32 | 2017-12-21 14:54
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КВ КК5-743 | 1 | 2017-01-02 03:55 | 2017-01-09 11:45 | Наезд транспортным средством | В результате наезда транспортным средством на опору №10 произошло её повреждение, обрыв проводов в пролёте опор №9-11, деформация металлотраверс (ТН-8 и ТН-9 - по 1 компл), срыв изоляторов (ТФ-20 / К-5 - 4 /4). | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-02 03:55 | 2017-01-02 05:23
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т1 | 4 | 2017-01-07 23:05 | 2017-01-08 01:55 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №39 ВЛ-10кВ "Т1". | В результате наезда неустановленным транспортным средством на опору №39 ВЛ-10кВ "Т1" произошёл обрыв провода и схлёст проводов в пролёте опор №38-39, срыв и повреждение изоляторов, что привело к отключению действием защит (МТЗ) на ПС-35кВ "Темижбекская" МВ-10 ВЛ-10кВ "Т1". | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование смежных с опорой №39 опор ВЛ-10кВ "Т1" в соответствии с требованиями НТД. | 2017-01-07 23:05 | 2017-01-08 01:55
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ОР1-498 | 10 | 2017-01-31 22:36 | 2017-01-31 23:47 | Попытка безучетного потребления электроэнергии в связи с понижением температуры окружающей среды привела к защитному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-31 22:36 | 2017-01-31 23:47
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВН4 | 11 | 2017-02-07 22:41 | 2017-02-08 08:50 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 11 м/с, обложные осадки в виде переохлаждённого дождя). Метеосправка прилагаеься. | В результате образования на проводах гололёдно-изморозевых отложений и воздействия шквалистого ветра (метеосправка прилагается) произошла "пляска" проводов, которая привела к обрыву провода в пролёте опор №179-180, обрыву шлейфа на разъединителе ТП-10/0,4кВ "ВН4-573". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-07 22:41 | 2017-02-08 08:50
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОР1 | 12 | 2017-02-07 23:06 | 2017-02-08 11:44 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 11 м/с, обложные осадки в виде переохлаждённого дождя). Метеосправка прилагаеься. Вышеуказанные явления привели к возникновению "пляски" проводов. | В результате образования на проводах гололёдно-изморозевых отложений и воздействия шквалистого ветра (метеосправка прилагается) произошла "пляска" проводов. Это привело к преждевременному износу вязок проводов фазы "В" на опоре №77 и фазы "А" на опоре №78. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-07 23:06 | 2017-02-08 11:44
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВН2 | 13 | 2017-02-07 23:24 | 2017-02-08 07:02 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 11 м/с, обложные осадки в виде переохлаждённого дождя). Метеосправка прилагаеься. Вышеуказанные явления привели к возникновению "пляски" проводов. | В результате образования на проводах гололёдно-изморозевых отложений и воздействия шквалистого ветра (метеосправка прилагается) произошла "пляска" проводов. Это привело к преждевременному износу вязок проводов фаз "А", "В" на опоре №234. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-07 23:24 | 2017-02-08 07:02
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МИ9 | 16 | 2017-02-08 06:43 | 2017-02-08 13:15 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 11 м/с, обложные осадки в виде переохлаждённого дождя), это привело к возникновнию "пляки проводов". Метеосправка прилагаеься. | В результате образования на проводах гололёдно-изморозевых отложений и воздействия шквалистого ветра (метеосправка прилагается) произошла "пляска" проводов. Это привело к преждевременному износу вязкок проводов на опорах №№42, 93, 98, 119, 202 и и срыву изоляторов на опорах №№68, 69. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-08 06:43 | 2017-02-08 13:15
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т9 | 17 | 2017-02-08 07:40 | 2017-02-08 14:30 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 11 м/с, обложные осадки в виде переохлаждённого дождя). Метеосправка прилагаеься. | В результате образования на проводах гололёдно-изморозевых отложений и воздействия шквалистого ветра (метеосправка прилагается) произошла "пляска" проводов. Это привело к преждевременному износу вязки проводов фазы "А" на опоре №40 и схлёсту проводов в пролёте опор №39-40. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-08 07:40 | 2017-02-08 14:30
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ КВ КП9-866 | 21 | 2017-02-13 14:18 | 2017-02-13 15:21 | Повреждения ответвления к домовладению на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ КВ КП9-866. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-13 14:18 | 2017-02-13 15:21
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КА 3 | 22 | 2017-02-15 00:20 | 2017-02-15 03:24 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистое усиление ветра порывами до 13 м/с, выпадение осадков в виде снега в количестве 8,6 мм. Метеосправка прилагается. | Вследствие воздействия неблагоприятных метеорологических явлений (шквалистое усиление ветра порывами до 13 м/с, выпадение осадков в виде снега в количестве 8,6 мм) - задувание снега произошло перекрытие изоляции в РУ-10кВ на ТП 10/0,4кВ "КА3-771" , что привело к перегоранию ПКТ-10 фаз "В" и "С". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 00:20 | 2017-02-15 03:24
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ М1 | 27 | 2017-02-23 23:10 | 2017-02-24 04:43 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами 16-19 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой ветровой нагрузки порывами до 16-19 м/с (метеосправка прилагается) произошёл преждевременный износ вязки провода на опоре №1/4, что привело к падению провода на металлотраверсу по ВЛ-10кВ "М1". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 23:10 | 2017-02-24 04:43
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДМ7 ВЛ 10 кВ МИ9 | 28 | 2017-02-24 16:35 | 2017-02-24 21:00 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами 16-19 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки порывами до 16-19 м/с (метеосправка прилагается) произошёл преждевременный износ вязки провода и срыв изоляторов на опоре №204 по ВЛ-10кВ "МИ9" и произошёл преждевременный износ вязок проводов и срыв изоляторов на опорах №№88, 89. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 16:35 | 2017-02-24 21:00
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ДМ3-371 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ВН4-524 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ГО3-349 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Т5-738 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КВ К7-691 | 34 | 2017-03-28 17:27 | 2017-03-28 22:30 | наблюдались неблагоприятные погодные явления | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 17:27 | 2017-03-28 22:30
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВН3 | 35 | 2017-03-28 17:35 | 2017-03-28 20:25 | в результате неблагоприятных погодных явлений сорванной крышей со склада зернохранилища повреждена опора №4/1 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 17:35 | 2017-03-28 20:25
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КП 5 | 44 | 2017-04-21 20:03 | 2017-04-22 00:55 | Повреждение полимерного подвесного изолятора на потребительском участке ВЛ-10 КП5 опора №1П к ТП10/0,4 кВ "КП5-170П" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-21 20:03 | 2017-04-22 00:55
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф. 1 ВН4-543 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КВ КП5-778 | 46 | 2017-04-22 10:30 | 2017-04-22 14:30 | На территории Кавказского район наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра порывами до 19 м/с и выпадения ледяной крупы(диаметром до 3мм) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 10:30 | 2017-04-22 14:30
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ВН4-522 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 от ТП Т-1 709 | 50 | 2017-04-24 09:45 | 2017-04-24 18:35 | На территории Кавказского район наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра порывами до 19 м/с | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 09:45 | 2017-04-24 18:35
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К7 | 51 | 2017-04-24 14:05 | 2017-04-24 17:23 | На территории Кавказского район наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра порывами до 19 м/с | Обрыв провода ВЛ-10кВ "К-7" в пролетах опор № 106/3-104 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 14:05 | 2017-04-24 17:23
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КК 5 | 61 | 2017-05-15 18:50 | 2017-05-15 19:17 | Повреждение РВО-10 в следствие грозового перенапряжения | Повреждение РВО-10 вследствие воздействий атмосферных перенапряжений. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-15 18:50 | 2017-05-15 19:17
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Т5-738 | 81 | 2017-07-14 19:05 | 2017-07-14 19:53 | 14.07.2017 в МО Гулькевичский район в период с 17:50 до 20:00 наблюдались сильный дождь с градом, сопровождающийся сильным ветром. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-14 19:05 | 2017-07-14 19:53
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ЗТП 10/0,4 кВ КВ КК5-855 | 93 | 2017-08-20 09:31 | 2017-08-20 16:15 | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-20 09:31 | 2017-08-20 14:15
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ВН3-495 | 102 | 2017-09-23 12:20 | 2017-09-23 16:06 | Схлест проводов потребительского ответвления от опоры № 2/2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ВН-3-495 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-23 12:20 | 2017-09-23 16:06
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВН6 | 105 | 2017-09-27 10:35 | 2017-09-27 16:46 | В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции подвесного фарфорового изолятора | На опоре № 3/8 пробой изолятора ПФС-70 фазы А | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-27 10:35 | 2017-09-27 16:46
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ КВ К3-664 | 114 | 2017-10-16 09:15 | 2017-10-16 11:47 | 16.10.2017 в МО Кавказский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром, вследствие чего произошел занос ветки дерева сильным порывом ветра на неизолированные провода наружного ввода. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 09:15 | 2017-10-16 11:47
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т4 | 137 | 2017-12-07 12:15 | 2017-12-07 15:40 | попадание влаги внутрь изолятора фазы А на опоре №95. | Разрушение изолятора в следствии однофазного замыкания на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-07 12:15 | 2017-12-07 12:40
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МИ3 | 151 | 2017-12-16 14:12 | 2017-12-16 14:12 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДМ2 | 155 | 2017-12-17 21:32 | 2017-12-17 21:32 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МИ3 | 161 | 2017-12-19 14:58 | 2017-12-19 14:58 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КП 1 | 166 | 2017-12-23 21:22 | 2017-12-23 21:22 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ КП5-752 | 184 | 2017-12-25 20:10 | 2017-12-25 21:42 | Предположительной причиной выхода из строя трансформатора был дефект изготовления. | Пробой изоляции обмоток ВН в трансформаторе ТМГ-160 кВа на ТП 10/0,4 кВ КП5-752. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 20:10 | 2017-12-25 21:42
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВН1 | 185 | 2017-12-25 02:01 | 2017-12-25 02:19 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 02:01 | 2017-12-25 02:19
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ЗТП 10/0,4 кВ ГО7-396 | 186 | 2017-12-25 16:48 | 2017-12-25 17:58 | 25.12.2017 в МО Кавказский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 16:48 | 2017-12-25 17:58
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ВН4-570 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КВ К5-683 | 187 | 2017-12-25 18:30 | 2017-12-25 21:15 | 25.12.2017 в МО Кавказский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ВН4-570 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №8. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ КВ К5-683 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №20 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 18:30 | 2017-12-25 21:15
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ГО7-306 | 188 | 2017-12-26 11:02 | 2017-12-26 18:01 | Попадание влаги в РУ-10 (под проходные изоляторы) в результате сильного дождя, сопровождающегося сильным ветром. | Замыкание фаз на корпус ЭУ через увлажненную изоляцию | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-26 11:02 | 2017-12-26 18:01
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ДМ5-380 | 189 | 2017-12-27 09:44 | 2017-12-27 12:37 | Замыкание животным 2 фаз ВН на КТП ДМ5-380 | повреждение проходных изоляторов ИП-10 | Обеспечить герметизацию для исключения проникновения животных и птиц в электроустановку. | 2017-12-27 09:44 | 2017-12-27 12:37
Кавказский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 10/0,4 кВ КА5-787 | 190 | 2017-12-25 03:37 | 2017-12-25 03:56 | Повреждение кровли в ЗТП 10/0,4 кВ КА5-787 порывом ветра, попадание влаги внутрь ЗТП. 25.12.2017 в МО Кавказский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | Повреждение опорных изоляторов ИО-10 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 03:37 | 2017-12-25 03:56
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ПР-5-422 | 6 | 2017-01-14 09:01 | 2017-01-14 13:20 | Наезд транспортным средством | В результате наезда транспортным средством на опору №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ ПР5-422 произошло её повреждение и схлёст проводов в пролёте опор №5-6, срыв изоляторов и обрыв бандажей на опоре №6, что привело к защитному отключению . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-14 09:01 | 2017-01-14 11:33
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Б-7-723 | 7 | 2017-01-18 16:22 | 2017-01-18 21:03 | Наезд транспортным средством Шевроле г/н у346сс 86 на опору №3/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Б-7-723 | В результате наезда транспортным средством Шевроле г/н у346сс 86 на опору №3/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Б-7-723 произошло её повреждение и обрыв проводов в пролёте опор №3/5-3/7, срыв изоляторов и обрыв бандажей на опоре №3/6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-18 16:22 | 2017-01-18 21:03
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ С-7 | 18 | 2017-02-09 12:42 | 2017-02-09 14:39 | Перекрытие в РУ-10кВ на потребительской ТП-10/0,4кВ "С-7-644П". | Повреждения оборудования не зафиксированы | При подключении потребительских электоустановок к сетям Филиала проводить разъяснительную беседу с владельцами на тему важности и необходимости своевременного технического обслуживания энергооборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-7", обратив внимание на состояние кровли, наличие запирающих устройств РУ-10кВ на потребительских ТП-10/0,4кВ. | 2017-02-09 12:42 | 2017-02-09 14:39
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КН-13 | 19 | 2017-02-09 15:38 | 2017-02-09 16:12 | Повреждение на потребительской ТП-10/0,4кВ "КН-13-116п". | Повреждения оборудования не зафиксированы | При подключении потребительских электоустановок к сетям Филиала проводить разъяснительную беседу с владельцами на тему важности и необходимости своевременного технического обслуживания энергооборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КН-13", обратив внимание на состояние кровли, наличие запирающих устройств РУ-10кВ на потребительских ТП-10/0,4кВ. | 2017-02-09 15:38 | 2017-02-09 16:12
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кв НВ-2 | 20 | 2017-02-16 19:17 | 2017-02-16 20:08 | Несвоевременное выявление ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №154 ВЛ-10кВ "НВ-2". | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №154 ВЛ-10кВ "НВ-2" привело к падению провода на металлотраверсу и однофазному КЗ | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-16 19:17 | 2017-02-16 20:08
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП ХТ-5 156 ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП 10/0,4 кВ БИ-5-187 п ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ЛЯ-6-339 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ПР-6-500 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ПР-1-405 | 32 | 2017-03-28 16:10 | 2017-03-28 22:02 | Наблюдались неблагоприятные погодные явления (ветер с порывами до 23 м/с) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 16:10 | 2017-03-28 22:02
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Сов-5-776 | 39 | 2017-04-14 08:54 | 2017-04-14 14:43 | Наезд автомобилем на опору №1/20 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ «Сов5-776» | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-14 08:54 | 2017-04-14 14:43
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП ПР-5-496 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-3-417 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СТ-3-602 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПР-1-406 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БИ-6-226 | 42 | 2017-04-19 11:59 | 2017-04-19 20:15 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия с максимальной скоростью ветра 23 м/с | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 11:59 | 2017-04-19 20:15
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПР-6-500 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ХТ-3-159 ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП ВС-5-620 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП С-4-641 ВЛ-0,4 кВ ф-1от СТ-5-608 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП КД-3-218 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Б-7-748 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Б-7-731 | 52 | 2017-04-24 16:46 | 2017-04-24 22:04 | 24.04.2017 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра с максимальной скоростью до 25м/с | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 16:46 | 2017-04-24 19:43
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПР-3 | 55 | 2017-04-29 11:55 | 2017-04-29 14:15 | Неизвестным автотранспортом на повреждена опора № 2/1 ВЛ-10 кВ "ПР-3" | Неизвестным автотранспортом на повреждена опора № 2/1 ВЛ-10 кВ "ПР-3" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-29 11:55 | 2017-04-29 13:00
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП КД-3-218 | 58 | 2017-05-09 10:25 | 2017-05-09 13:12 | В следствии длительной эксплуатации (с 1974 года) произошло снижение изоляционных характеристик изоляции силовой обмотки трансформатора типа ТМ-100, в результате чего произошло межвитковое замыкание обмоток. | Выявлено межвитковое замыкание обмоток вследствие старения изоляции. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-09 10:25 | 2017-05-09 13:12
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТ-5 | 63 | 2017-05-31 01:10 | 2017-05-31 06:40 | по ВЛ-10 СТ-5 на опоре №5/12А отгорел шлейф фазы "А", касается шлейфа фазы "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 01:10 | 2017-05-31 03:59
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ С-7-642 | 72 | 2017-06-24 20:55 | 2017-06-26 16:56 | Сторонним автомобилем сбита ж/б опора №4/11б по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП С-7-642. | Наезд атомобилем на опору №4/11б по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП С-7-642. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 20:55 | 2017-06-24 23:03
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ З-1-322 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ С-7-794 | 83 | 2017-07-14 19:54 | 2017-07-14 21:57 | 14.07.2017 в Новокубанском районе наблюдались ветер до 13 м/с, осадки 6мм, гроза, ливневый дождь. | Занос ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4кВ и схлёст проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-14 19:54 | 2017-07-14 21:57
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ З-1-323 | 84 | 2017-07-19 11:37 | 2017-07-19 20:19 | Неустановленным транспортным средством повреждена опора № 10 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ З1-323 | Наезд транспортным средством на опору № 10 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ З1-323 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-19 11:37 | 2017-07-19 20:19
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПР-4 ВЛ 10 кВ ПР-2 | 87 | 2017-07-23 05:55 | 2017-07-23 07:45 | С 18:00 22.07.2017 по 06:00 23.07.2017 в Новокубанском районе наблюдались: ветер до 13 м/с, осадки 53,4 мм, гроза. С 18:00 22.07.2017 по 06:00 23.07.2017 в Новокубанском районе наблюдались: ветер до 13 м/с, осадки 53,4 мм, гроза. | Прожег изолятора фазы "В" на опоре №2/5 ВЛ-10 кВ "ПР-2". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 05:55 | 2017-07-23 07:45
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-3-417 | 89 | 2017-07-29 09:37 | 2017-07-29 14:06 | На улице Набережная обнаружен схлест потребительского ответвления к домовладению. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 09:37 | 2017-07-29 14:06
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 0.38 | КТП С-4-687 | 90 | 2017-08-04 17:31 | 2017-08-04 21:30 | Несвоевременно выявлен нагрев контактного соединения на рубильнике. | В результате перегрева произошло повреждение контакта фазы "В" РБ-0,4 кВ | При проведении регламентных работ обращать особое внимание на развивающиеся дефекты, связанные с нагревом контактных соединений. | 2017-08-04 17:31 | 2017-08-04 21:30
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-4-431 | 104 | 2017-09-23 17:10 | 2017-09-23 20:42 | Схлест проводов потребительского ответвления ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-4-431 . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-23 17:10 | 2017-09-23 20:42
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ЗТП 10/0,4 кВ БИ-3-201 | 106 | 2017-09-29 17:15 | 2017-09-29 18:28 | Схлест неизолированных проводов на абонентском ответвлении привел к защитному отключение АВ-0,4кВ ф.1 на ТП 10/0,4кВ БИ-3-201 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-29 17:15 | 2017-09-29 18:28
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ З-7-389 | 108 | 2017-10-08 12:45 | 2017-10-08 14:43 | Организационная причина не выявлена | Разрушение изолятора ШФ-10 на приемной траверсе СКТП. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-08 12:45 | 2017-10-08 14:43
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Б-9-714 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ПР-3-414 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Б-9-716 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-5-459 | 111 | 2017-10-16 07:20 | 2017-10-16 16:03 | 16.10.2017 в МО Новокубанский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Б-9-714 - обрыв вязки провода на оп. № 12. ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ПР-3-414 - обрыв провода в пролете опор № 18-19, срыв 6 изоляторов на опорах № 18, 19. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Б-9-716 - срыв изолятора на оп. № 25. ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-5-459 - обрыв наружного ввода в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 07:20 | 2017-10-16 16:03
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Садовое-7-530 | 125 | 2017-11-04 10:46 | 2017-11-04 15:41 | Организационная причина не выявлена | пробой изоляции КЛ 0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-04 10:46 | 2017-11-04 15:41
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-3-574 | 131 | 2017-11-11 14:35 | 2017-11-11 17:43 | Повреждение опоры ВЛ 0,4 кВ транспортным средством. | Повреждение транспортным средством анкерной опоры ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ГЛ-3-574. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-11 14:35 | 2017-11-11 17:43
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ З-3-474 | 133 | 2017-11-23 12:06 | - | Хищение силового трансформатора. | Хищение силового трансформатора ТМ-40/10 | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ПАО "ТНС Энерго Кубань" принять решение о целесообразности выполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя. | - | -
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ С-4 | 140 | 2017-12-08 23:09 | 2017-12-09 01:52 | В процессе длительной эксплуатации произошел износ опорного изолятора, что привело к пробою изоляции и его разрушению | Разрушение опорного изолятора ИОР-10 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-08 23:09 | 2017-12-09 01:52
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ПД-9-841 | 141 | 2017-12-10 11:54 | 2017-12-10 15:05 | наезд транспортного средства на опору ВЛ 0,4 кВ. | Повреждение опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП ПД-9-841. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-12-10 11:54 | 2017-12-10 12:05
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ С-10 | 143 | 2017-12-09 22:20 | 2017-12-10 00:05 | Организационная причина не выявлена | Из-за длительной эксплуатации вышел из строя опорный изолятор ШФ-10, произошло замыкание фазы "B" на землю с последующим отгоранием провода А-70 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-09 22:20 | 2017-12-10 00:05
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КН-13 | 149 | 2017-12-15 20:15 | 2017-12-15 20:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ З-3 | 154 | 2017-12-17 21:16 | 2017-12-17 21:16 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПР-4 | 158 | 2017-12-18 21:56 | 2017-12-18 21:56 | Схлест неизолированных проводов на участке линии, находящейся на балансе потребителя. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ХТ-1 | 165 | 2017-12-20 21:49 | 2017-12-20 21:49 | Схлест неизолированных проводов на участке линии, находящейся на балансе потребителя. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БИ-11 | 169 | 2017-12-24 17:35 | 2017-12-24 17:35 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ З-1-323 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Б-7-725 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ С-7-780 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Сов-5-773 | 181 | 2017-12-25 16:30 | 2017-12-25 22:29 | 25.12.2017 в МО Новокубанский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 16:30 | 2017-12-25 22:29
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ХТ-3-159 | 182 | 2017-12-25 16:20 | 2017-12-25 19:25 | 25.12.2017 в МО новокубанский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ХТ-3-159 обнаружен обрыв вязки провода фазы A на опоре № 8 в результате воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 16:20 | 2017-12-25 19:25
Новокубанский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ГЛ-5 | 183 | 2017-12-25 20:10 | 2017-12-25 21:39 | 25.12.2017 в МО Новокубанский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ 10 кВ ГЛ-5 обнаружен обрыв вязки провода фазы А на опоре № 2/20 в результате воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 20:10 | 2017-12-25 21:39
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СП4-608 | 9 | 2017-01-19 11:39 | 2017-01-19 12:05 | Схлёст неизолированных проводов на абонентском ответвлении привело к защитному отключение АВ-0,4кВ ф.1 на ТП 10/0,4кВ СП4-608. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-19 11:39 | 2017-01-19 12:05
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ МК4-675 | 24 | 2017-02-23 09:10 | 2017-02-23 12:13 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 09:10 | 2017-02-23 12:13
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МТ1 | 29 | 2017-03-04 14:03 | 2017-03-04 16:37 | Повреждение электросетевого оборудования в результате стрельбы из огнестрельного оружия. | В результате стрельбы из огнестрельного оружия произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №5/10 и обрыв провода в пролёте опор №5/9-5/10 (элементы опоры посечены). | Произвести разъяснительную работу с руководством охотничьего объединения в Отрадненском районе с повесткой административная и уголовная ответственность за уничтожение или повреждение имущества филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-03-04 14:03 | 2017-03-04 16:37
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ДП1-48 | 31 | 2017-03-20 08:21 | 2017-03-20 09:21 | Хищение электрооборудования ТП-10/0,4кВ "ДП1-48". | Отключение РТП-10кВ; демонтаж электрооборудования ТП-10/0,4кВ ДП1-48. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности выполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя. | 2017-03-20 08:21 | 2017-03-20 09:21
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ БС1-569 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СП6-618 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ У3-259 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О2-83 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ НД1-461 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ У3-258 | 47 | 2017-04-23 16:43 | 2017-04-24 00:05 | 23.04.2017 на территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра порывами 9-24 м/с, пасмурно, небольшой дождь с количеством осадков 1,3 мм. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-23 16:43 | 2017-04-24 00:05
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПО5 | 56 | 2017-05-07 17:10 | 2017-05-07 20:05 | Наезд автомобилем на опору №46 ВЛ-10 кВ "ПО-5" | Наезд автомобилем на опору №46 ВЛ-10 кВ "ПО-5" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-07 17:10 | 2017-05-07 20:05
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О7-95 | 64 | 2017-05-31 06:55 | 2017-05-31 09:05 | Схлест абонентского ввода из-за срыва изолятора на домовладении | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 06:55 | 2017-05-31 09:05
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О3-97 | 65 | 2017-05-31 07:01 | 2017-05-31 09:54 | Схлест абонентского ввода из-зи падения ветки на территории домовладения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 07:01 | 2017-05-31 09:54
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10СП-2 | 70 | 2017-06-12 22:35 | 2017-06-13 01:28 | Наезд сторонним транспортным средством на опору № 95/13 ВЛ-10 кВ "СП-2". | В ст. Спокойной по ул. Ленина сбита анкерная опора № 95/13 ВЛ-10 кВ "СП-2". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-12 22:35 | 2017-06-13 01:28
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О6 | 75 | 2017-06-29 18:14 | 2017-06-29 19:20 | 29.06.2017 на территории Отрадненского района наблюдались пасмурно, дождь, гроза, количество выпавших осадков составило 9,4мм, ветер западный скорость от 4-15м/с, порывы колебались от 9-24м/с в течении 30минут. | Разъединитель Р-638 по ВЛ-10 кВ "О-6" поврежден в результате попадания молнии. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 18:14 | 2017-06-29 19:20
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О8-118 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О3-14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О3-136 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ О5-67 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О3-19 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О3-97 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О6-57 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О8-1032 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О5 112 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О6-116 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О6-32 | 76 | 2017-06-29 18:21 | 2017-06-30 00:37 | 29.06.2017 на территории Отрадненского района наблюдались пасмурно, дождь, гроза, количество выпавших осадков составило 9,4мм, ветер западный скорость от 4-15м/с, порывы колебались от 9-24м/с в течении 30минут. | Схлест проводов наружных вводов потребителей | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 18:21 | 2017-06-30 00:37
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ОТ11-40 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О3-70 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О5-106 | 77 | 2017-06-29 18:47 | 2017-06-29 22:37 | 29.06.2017 на территории Отрадненского района наблюдались пасмурно, дождь, гроза, количество выпавших осадков составило 9,4мм, ветер западный скорость от 4-15м/с, порывы колебались от 9-24м/с в течении 30минут. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ ОТ11-40 ф.1 обрыв провода ф. «А» в пролете опор № 8-9. ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ О3-70 ф.1 обрыв провода ф. «В» и ф. «С» в пролете опор № 19-20. ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ О5-106 ф.3 обрыв провода ф. «А», ф. «В» в пролете опор № 2/3-2/4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 18:47 | 2017-06-29 22:37
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БЛ5 | 78 | 2017-07-05 06:44 | 2017-07-05 08:20 | 05.07.2017 в Отрадненском районе наблюдались: пасмурно, дождь, гроза, количество выпавших осадков составило 11,6 мм, ветер западный скоростью от 7-10 м/с, порывы колебались от 10-12 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений поврежден изолятор на опоре №2/92 ф."В" ВЛ-10 кВ "БЛ-5" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-05 06:44 | 2017-07-05 08:20
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О6-03 | 99 | 2017-09-09 12:26 | 2017-09-09 16:02 | В результате ДТП автомобилем повреждена опора № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ О6-03. | Повреждена одностоечная опора № 3 и оборван провод в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-09 12:26 | 2017-09-09 16:02
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ У3 | 101 | 2017-09-10 20:17 | 2017-09-11 00:10 | В результате ДТП транспортным средством повреждена опора № 14/7/7 ВЛ 10 кВ У-3. | Повреждена одностоечная опора № 14/7/7 и три колпачка К-6, оборван провод в пролете опор № 14/7/7-14/8/6 | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-09-10 20:17 | 2017-09-11 00:10
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ СП4-602 | 115 | 2017-10-19 15:38 | 2017-10-19 17:19 | Замыкание животным шпильки ВН и корпуса трансформатора КТП СП4-602 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-19 15:38 | 2017-10-19 17:19
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О3-109 | 119 | 2017-10-28 14:56 | 2017-10-28 16:27 | повреждение провода краном сторонней организации. | обрыв провода ВЛ 0,4. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-10-28 14:56 | 2017-10-28 16:27
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ У5-300 | 130 | 2017-11-10 03:27 | 2017-11-10 15:36 | Наезд транспортного средства на опору №5 ВЛ 0,4 кВ . | Повреждение транспортным средством одностоечной опоры №5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ У5-300, обрыв провода в пролете опор 4-6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-10 03:27 | 2017-11-10 15:36
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ П3-174 | 136 | 2017-12-01 07:24 | 2017-12-01 09:00 | Замыкание животным 2 фаз ВН на КТП П3-174 | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить ремонт дверей, вентиляционных отверстий для исключения проникновения животных и птиц в электроустановку. | 2017-12-01 07:24 | 2017-12-01 09:00
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О9-108 | 139 | 2017-12-06 08:41 | 2017-12-06 15:18 | Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ из за обледенения и налипания снега. 06.12.2017 в МО Отрадненский район наблюдались снег, сопровождающийся сильным ветром. | Обрыв провода фазы B, нулевого провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О9-108. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-06 08:41 | 2017-12-06 15:18
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПО9 | 138 | 2017-12-06 08:28 | 2017-12-06 11:05 | Обрыв провода ВЛ 10 кВ из за обледенения и налипания снега. 06.12.2017 в МО Отрадненский район наблюдались снег, сопровождающийся сильным ветром. | Обрыв фазы С провода ВЛ 10 кВ ПО-9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-06 08:28 | 2017-12-06 11:05
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О3 | 148 | 2017-12-15 12:47 | 2017-12-15 12:47 | Схлест неизолированных проводов на участке линии, находящейся на балансе потребителя. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПО3 | 152 | 2017-12-16 21:03 | 2017-12-16 21:03 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МК4 | 156 | 2017-12-18 11:05 | 2017-12-18 11:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НД5 | 164 | 2017-12-20 21:42 | 2017-12-20 21:42 | 20.12.2017 на территории Отрадненского района наблюдался порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел занос ветки порывом ветра на неизолированные провода пролета опор №70-74 ВЛ 10 кВ НД-5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МК2 | 167 | 2017-12-23 21:44 | 2017-12-23 21:44 | 23.12.2017 на территории Отрадненского района наблюдался порывистый ветер,снег, вследствие чего произошел занос ветки порывом ветра на неизолированные провода пролета опор №7-8 ВЛ 10 кВ МК-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СП6 ВЛ 10 кВ ОТ7 ВЛ 10 кВ ПО6 ВЛ 10 кВ У3 | 175 | 2017-12-22 06:32 | 2017-12-22 13:24 | 22.12.2017 в МО Отрадненский район наблюдались осадки в виде снега. | ВЛ 10 кВ СП-6 обнаружен обрыв вязки провода фазы B на опоре № 7/1 в результате снегоналипания. ВЛ 10 кВ ОТ-7 обнаружен обрыв провода в пролете опор №77-79 в результате снегоналипания ВЛ 10 кВ ПО-6 обнаружен обрыв вязки провода ф.С на опоре № 1/2, обрыв шлейфа фазы A на КТП ПО6-728 снегоналипания. ВЛ 10 кВ У-3 обнаружен обрыв вязки провода фазы B на опоре № 14/68 в результате снегоналипания. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-22 06:32 | 2017-12-22 13:24
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ О5-29 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О8-1032 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ПО5-799 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ У1-240 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О8-79 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СП4-605 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ БС1-585 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СП2-641 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СП2-662 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ БС3-509 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ МТ1-229 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ПО6-728 | 176 | 2017-12-22 14:15 | 2017-12-22 20:54 | 22.12.2017 в МО Отрадненский район наблюдались сильный снег, сопровождающийся сильным ветром. | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ О5-29 ф.4 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №8. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О8-1032 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №2/4. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ПО5-799 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №9. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ У1-240 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №1/3. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О8-79 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №7. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СП4-605 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №2/1. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ БС1-585 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №3/5. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СП2-641 обрыв провода наружного ввода в домовладение от опоры №8. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СП2-662 обрыв вязки на оп. № 5. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ БС3-509 обрыв вязки на оп. № 10. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ МТ1-229 обрыв вязки на оп. № 9. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ПО6-728 обрыв вязки на оп. № 7. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-22 14:15 | 2017-12-22 20:54
Отрадненский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ У5 | 179 | 2017-12-22 08:12 | 2017-12-22 08:44 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-22 08:12 | 2017-12-22 08:44
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ УС-5 | 3 | 2017-01-05 13:30 | 2017-01-05 16:02 | Попадание пиротехнического заряда в штыревой изолятор фазы "А" на опоре №86 ВЛ-10кВ "УС-5". | Попадание пиротехнического заряда (предположительно римской свечи, на юбке изолятора белый налёт) и ухудшения изоляционных характеристик штыревого изолятора в результате атмосферных воздействий (налипание снега, перепады температуры) привело к однофазному КЗ. | При выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ (январь, февраль), проходящих непосредственно по территории населённых пунктов или вблизи них, особое внимание уделять наличию на поверхности изоляторов налёта белого цвета либо наличию вдоль трассы ВЛ бумажных корпусов от пиротехнических изделий. При выявлении таких случаев производить верховой осмотр опор либо использовать оптические приборы (бинокль). | 2017-01-05 13:30 | 2017-01-05 16:02
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ УС3 | 5 | 2017-01-09 09:45 | 2017-01-09 15:06 | Наезд транспортным средством марки ВАЗ 2109, г/н о 977 вв 123 на опору №86 ВЛ-10кВ "УС3". | В результате наезда транспортным средством марки ВАЗ 2109, г/н о 977 вв 123 на опору №86 произошёл обрыв проводов в пролёте опор №85-87, срыв и повреждение изоляторов, деформация металлотраверс на опорах №86,87, что привело к межфазному КЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-09 09:45 | 2017-01-09 15:06
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КО8-976 | 8 | 2017-01-18 17:12 | 2017-01-18 22:15 | Эксплуатация при нарушении сроков профилактических испытаний. | Старение изоляции привело к межвитковому замыканию обмоток фаз "А" и "В" и перегоранию ПКТ-10. | С целью определения дефекта электрооборудования на ранней стадии его развития при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4кВ в объёме Т-6, Т-12 в обязательном порядке проводить сравнение полученных значений сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора с измерениями, проводимыми ранее. При проведении эксплуатационных работ обращать внимание на температуру бака силового трансформатора. Разница не должна превышать 3-5 °С при номинальном режиме, а температуры не должны быть более допускаемых по ГОСТ, ТУ или заводской инструкции. | 2017-01-18 17:12 | 2017-01-18 22:15
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 ПП5-1347 | 36 | 2017-03-29 15:16 | 2017-03-29 15:54 | Организационная причина не выявлена | При осмотре ТП 10/0,4 кВ ПП5-1347 выявлено разрушение разрядника типа РВО-10 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 15:16 | 2017-03-29 15:54
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС5-1227 ф.1 | 40 | 2017-04-17 10:34 | 2017-04-17 13:24 | Наезд сторонним транспортом на опору №4 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ «УС5-1227» | Наезд сторонним транспортом на опору №4 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ «УС5-1227». | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-17 10:34 | 2017-04-17 13:24
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кв ф-1 от КТП КО3-1203 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП УС5-1106 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП МР-6-1381 | 41 | 2017-04-19 12:42 | 2017-04-19 16:48 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные погодные условия с максимальной скоростью ветра 23 м/с. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 12:42 | 2017-04-19 16:31
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР10-985 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС5-1204 ф.1 | 45 | 2017-04-22 10:15 | 2017-04-22 13:53 | 22.04.2017 на территории Успенского района наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра максимальной скоростью до 22 м/с и ливневого дождя | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 10:15 | 2017-04-22 13:52
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС7-1296 ф.1 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР10-1374 ф.1 | 53 | 2017-04-24 18:48 | 2017-04-24 22:43 | 24.04.2017 на территории Успенского района наблюдались неблагоприятные погодные явления в виде ветра с максимальной скоростью до 25м/с | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 18:48 | 2017-04-24 22:43
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МР6 | 59 | 2017-05-10 14:10 | 2017-05-10 15:50 | Повреждение проходного изолятора ф.А с последующим перекрытием ф.В на ТП 10/0,4 кВ "МР6-1205". Предположительная причина: разрушение армировочных швов ИПУ-10, что привело к нарушению изоляции. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-10 14:10 | 2017-05-10 15:50
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МР10 | 60 | 2017-05-14 09:54 | 2017-05-14 13:08 | Повреждение шлейфа ВЛ-10 кВ МР-10 на опоре №3/48 из-за воздействия птицы. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-14 09:54 | 2017-05-14 13:08
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДИ7 | 62 | 2017-05-16 16:58 | 2017-05-16 19:30 | Производство работ по устранению повреждения на ВЛ-35 Дивная-Газовая (Находится на балансе Северо-Кавказского филалал ООО "Газпромэнерго") | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-16 16:58 | 2017-05-16 19:30
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР6-1316 ф.2 | 66 | 2017-06-05 09:11 | 2017-06-05 14:16 | Повреждение оп.2 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП МР6-1316 сторонним транспортом. | Повреждение оп.2 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП МР6-1316 сторонним транспортом. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-05 09:11 | 2017-06-05 14:16
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ МР10-1364 | 67 | 2017-06-07 21:30 | 2017-06-07 23:31 | Несвоевременное выявление ослабленного контактного соединения ф.Б РЛНД-10 на ТП 10/0,4кВ МР10-1364 | Ослабление контактного соединения из-за частого воздействия ветровых нагрузок | Провести внеплановое тепловизионное обследование ТП 6-10/0,4 кВ, на которых проводился капитальный ремонт в 2016г. | 2017-06-07 21:30 | 2017-06-07 23:31
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТС3 | 69 | 2017-06-10 09:00 | 2017-06-10 11:25 | Разрушение стеклянного изолятора на оп. 17 ВЛ-10 кВ "ТС-3" вследствие длительной эксплуатации | Разрушение стеклянного изолятора на оп. 17 ВЛ-10 кВ "ТС-3" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-10 09:00 | 2017-06-10 11:25
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС3-943 ф.2 | 71 | 2017-06-18 10:57 | 2017-06-18 13:43 | Сбита опора №1 ВЛ 0,4 кВ Ф2 от ТП УС3-943(стойка срезана, видна арматура). | Наезд сторонним т/с на опору №1 ВЛ 0,4 кВ Ф2 от ТП УС3-943. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-18 10:57 | 2017-06-18 13:43
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КО3-977 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС3-1105 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МА7-1081 ф.2 | 82 | 2017-07-14 19:19 | 2017-07-14 22:26 | 14.07.2017 в Успенском районе наблюдались ветер до 13 м/с, осадки 6мм, гроза, ливневый дождь. | Занос веток на провода из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-14 19:19 | 2017-07-14 22:26
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ТС5-1175 ф.3 | 85 | 2017-07-21 14:45 | 2017-07-21 19:00 | Автомобилем повреждена опора № 1/15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ ТС5-1175 | Наезд автомобилем на опору № 1/15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ ТС5-1175 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-21 14:45 | 2017-07-21 19:00
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТС5 | 86 | 2017-07-21 14:10 | 2017-07-21 14:45 | Наезд транспортного средства на опору № 1/15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ ТС5-1175 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-21 14:10 | 2017-07-21 14:45
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МА7-1081 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КО8-976 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УБ5-1275 ф.1 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КО8-1354 ф.2 | 88 | 2017-07-23 05:14 | 2017-07-23 13:31 | С 18:00 22.07.2017 по 06:00 23.07.2017 в Успенском районе наблюдались: ветер до 13 м/с, осадки 53,4 мм, гроза. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 05:14 | 2017-07-23 13:31
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УБ2-1097 ф.2 | 91 | 2017-08-07 17:25 | 2017-08-07 19:17 | Из-за повреждения вводного потребительского провода в результате неисправности внутренней электропроводки, отключился АВ-0,4кВ ф-2 от ТП УБ-2 1097. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-07 17:25 | 2017-08-07 19:17
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС3-941 ф.1 | 95 | 2017-08-24 14:22 | 2017-08-24 22:58 | Автомобилем повреждена опора № 2/3 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП УС-3-941 | Наезд автомобилем на опору № 2/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ УС-3-941 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-24 14:22 | 2017-08-24 22:58
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ УС3 | 96 | 2017-08-24 16:07 | 2017-08-24 21:55 | В результате ДТП автомобилем повреждена опора № 23/2 ВЛ 10 кВ УС-3 | Повреждена анкерная опора № 23/2 и узел крепления У-3 | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-08-24 16:07 | 2017-08-24 21:55
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ УБ9 | 100 | 2017-09-09 15:30 | 2017-09-09 18:56 | В результате ДТП неустановленным транспортным средством повреждена опора № 6/108 ВЛ 10 кВ УБ-9. | Повреждена одностоечная опора № 6/108, траверса ТМ-1, три штыревых изолятора ШФ-10 и три колпачка К-6. Также повреждение имеют штыревой изолятор ШФ-10 и колпачок К-6 на опоре № 6/109. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-09-09 15:30 | 2017-09-09 18:56
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ КО3-1262 | 112 | 2017-10-16 08:03 | 2017-10-16 11:15 | 16.10.2017 в МО Успенский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. Затекание влаги в РУ-10 (под проходные изоляторы) | Замыкание фаз «А» и «В» на корпус ЭУ через увлажненную изоляцию | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 08:03 | 2017-10-16 11:15
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС5-1204 ф.1 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КО3-994 ф.1 | 113 | 2017-10-16 08:04 | 2017-10-16 11:55 | 16.10.2017 в МО Успенский район наблюдались сильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 08:04 | 2017-10-16 11:55
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ УБ9-1121 | 116 | 2017-10-23 12:55 | 2017-10-23 15:45 | Повреждение оборудования произошло в следствии атмосферного перенапряжения (грозы). | Повреждение опорных изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-23 12:55 | 2017-10-23 15:45
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ УС5 | 117 | 2017-10-22 18:36 | 2017-10-22 20:57 | Организационная причина не выявлена | При осмотре ВЛ-10 УС-5 на опоре №37 было обнаружено повреждение подвесного изолятора. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-22 18:36 | 2017-10-22 20:57
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДИ2 | 120 | 2017-10-26 19:55 | 2017-10-26 21:59 | Вследствие нагрева контактного соединения на РКТП-10 произошло повреждение шлейфа ф.В ВЛ 10 кВ с последующим замыканием шлейфа ф.А | Повреждение шлейфов ф. А, ф. В | При проведении регламентных работ обращать особое внимание на развивающиеся дефекты, связанные с нагревом контактных соединений. | 2017-10-26 19:55 | 2017-10-26 21:59
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КО3 | 121 | 2017-11-02 11:08 | 2017-11-02 16:22 | наезд транспортного средства на опору №7/13/1/5 ВЛ-10кВ КО-3 | Повреждение ж/б стойки опоры №7/13/1/5 ВЛ-10кВ КО-3, провисание проводов в смежных пролетах. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-11-02 11:08 | 2017-11-02 16:22
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ТС3-1033 ф.3 | 122 | 2017-11-05 15:38 | 2017-11-05 21:24 | наезд транспортного средства на опору №11 ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП ТС3-1033. | повреждение ж/б стойки, обрыв проводов в смежных пролетах, повреждение изоляторов. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2017-11-05 15:38 | 2017-11-05 21:24
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ УС5 | 145 | 2017-12-12 10:25 | 2017-12-12 12:21 | 12.12.2017 в МО Успенский район наблюдался порывистый ветер 9 м/с, с порывами до 15 м/с и осадки. | ВЛ 10 кВ УС-5 обнаружен обрыв вязки провода фазы С на опоре №80/3 в результате воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-12 10:25 | 2017-12-12 12:21
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МА5 | 147 | 2017-12-14 17:38 | 2017-12-14 17:38 | Перекрытие двух фаз в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ МА-5 птицей. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КО7 | 150 | 2017-12-16 10:13 | 2017-12-16 10:13 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЛС5 | 157 | 2017-12-18 13:11 | 2017-12-18 13:11 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПП3 | 162 | 2017-12-19 21:12 | 2017-12-19 21:12 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МА3 | 163 | 2017-12-20 21:25 | 2017-12-20 21:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Успенский РЭС Армавирских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ УС1 | 168 | 2017-12-23 21:52 | 2017-12-23 21:52 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная | 1 | 2017-02-02 22:50 | 2017-02-02 22:50 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ УНПС | 2 | 2017-02-02 22:50 | 2017-02-03 03:13 | В результате длительной эксплуатации привода ЭПМ 70000 произошла деформация пружины. | В результате деформация пружины при воздействии электромагнита включения на тягу привод не включился. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заря - Кропоткин | 3 | 2017-02-07 20:41 | 2017-02-07 22:35 | В результате воздействия ветра (максимальные порывы до 11 м/с) произошло приближение провисшего грозотоса к расположенным ниже проводам с последующим их касанием. Наблюдался переохлажденный дождь, ледяная крупа приведшие к образованию гололеда на грозотросе, что привело к его опусканию. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести измерения стрелы провеса проводов и грозозащитного троса, расстояния между проводами и проводами и элементами опор на ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря в пролетах опор №110-208. | 2017-02-07 21:57 | 2017-02-07 22:35
Армавирские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Подгорная Синюха - Маяк | 4 | 2017-02-12 10:42 | 2017-02-12 22:01 | В районе прохождения ВЛ 35 кВ Подгорная синюха - Маяк наблюдались гололедно-изморозневые отложения на проводах с толщиной стенки до 10 см. | Под тяжестью гололедно-изморозевых отложений произошел разрыв провода в пролете опор №35-36. | На техническом совете рассмотреть вопрос об установке дополнительных опор в пролетах опор 1-43 | 2017-02-12 10:42 | 2017-02-12 12:17
Армавирские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи | 5 | 2017-02-12 13:23 | 2017-02-13 22:02 | Проникновение животного (кошки) в ячейку БСК-6 1СШ на ошиновку фаз В,С между ТТ-6 БСК-6 1СШ и БСК-6 1СШ | В результате проникновение животного (кошки) в ячейку БСК-6 1СШ на ошиновку фаз В,С между ТТ-6 БСК-6 1СШ и БСК-6 1СШ произошло электродуговое перекрытие и повреждение трёх полюсов МВ-6 БСК-6 1СШ типа ВМПЭ-10-20/1000 МВ-6 Т-1 отключился вследствии возникновения повреждения полюсов МВ-6 БСК-6 1СШ (междуфазные дуговые перекрытия) при аварийном отключении. | Произвести осмотр здания ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Гулькевичи на предмет наличия технологических отверстий в которые возможно проникновение животных. При необходимости произвести заделку отверстий. | 2017-02-12 13:23 | 2017-02-12 14:02
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Отрадная | 6 | 2017-03-22 16:37 | 2017-03-24 16:52 | В результате длительной эксплуатации произошла разгерметизация колбы геркона струйного реле РПН Т-1 (реле типа URF-25/10, 1976 года выпуска). | В результате разгерметизация колбы геркона струйного реле РПН Т-1 (типа URF-25/10, 1976 года выпуска) произошло заполнение колбы трансформаторным маслом, что привело к ложному срабатыванию газовой защиты на отключение Т-1. | Провести анализ схем работы АПВ на ПС 110 кВ УНПС, ПС 110 кВ Гулькевичи, ПС 110 кВ Найденовская, при выявлении аналогичных схем, разработать мероприятия направленные на предотвращения подобных технологических нарушений. На ПС 110 кВ Отрадная внести изменения в схемы защит трансформаторов Т-1 и Т-2, исключающие удержание выходных реле защит трансформатора Т-1 (Т-2) при выводе в ремонт только ВВ-10 Т-1 (Т-2) или МВ-35 Т-1 (Т-2) | 2017-03-22 16:37 | 2017-03-22 17:17
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 7 | 2017-04-14 09:55 | 2017-04-14 13:40 | 13.04.2017 при проведении тепловизионного обследования оборудования ПС 110 кВ Речная выявлен аварийный нагрев (избыточная температура +60 - Аварийный дефект требующий немедленного устранения) нижнего контактного соединения ВЧЗ ф. В ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Кропоткин-Найдёновская | 8 | 2017-04-22 00:35 | 2017-04-22 00:48 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи | 10 | 2017-05-10 12:15 | 2017-05-10 16:42 | Дефект в материале масломерного стекла | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/35/6 кВ -10 Речная | 9 | 2017-05-16 15:45 | 2017-05-16 17:55 | Организационная причина не выявлена | Пробой изоляции ОПН-6 ф.С с последующим электродуговым перекрытием в отсеке ТН-6 1СШ. | Направить письмо на НПП "Техкомплекс" (г. Санкт-Петербург) по факту повреждения ОПН-6 предположительно в следствии заводского дефекта. | 2017-05-16 15:45 | 2017-05-16 17:55
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заря - Кропоткин | 11 | 2017-05-19 05:53 | 2017-05-19 05:53 | Перекрытие птицей изоляционного промежутка между траверсой и проводом ф.В | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/6 кВ Армавирская ТЭЦ | 12 | 2017-06-19 04:14 | 2017-06-19 15:06 | При внешнем осмотре ввода 110 кВ МВ-110 Армавир 2 цепь обнаружено, что в результате длительного воздействия влаги и солнечной радиации произошло окисление плоскости прилегания крышки измерительного вывода ф.С (в сторону ШР) к фланцу ввода. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи | 13 | 2017-06-24 03:15 | 2017-06-24 18:13 | Причиной работы дифференциальной токовой защиты (ДЗТ) Т-2 на ПС 110 кВ Гулькевичи с действием на отключение МВ-6 Т-2, МВ-35 Т-2, МВ-110 Кубанская тяговая, МВ-110 ЖБШ стали возникшее повреждение ОПН-6 Т-2 фазы С с перекрытием на землю и повреждением на отходящей КЛ, которое произошло при проведении переключений персоналом потребителя по переводу нагрузок с КЛ-6 Г-2 и КЛ-6 Г-4 на КЛ-6 Г-11 для выполнения заявки на ПС 110 кВ Гулькевичи по выводу в ремонт Т-2 и 2СШ-6 (однофазное повреждение с разрушением полюса на МВ-6 Г-11 потребительского РП с кратковременной параллельной работой 1 и 2 СШ-6 на ПС 110 кВ Гулькевичи по КЛ-6 Г-11 и КЛ-6 Г-2). Своевременно не выявлен дефект механической регулировки контактной группы реле контроля напряжения (РН-54/160) ТН-110 2СШ в совмещенной схеме автоматики ОД-110 Т-2 и ОД-110 Т-1 вследствие чего из-за увеличения переходного сопротивления нормально замкнутого контакта реле напряжения при отключении МВ-110 Кубанская тяговая, МВ-110 ЖБШ и пропадании напряжения на 1СШ-110 и 2СШ-110 не сработало реле-повторитель измерительного органа ДЗТ Т-2 и не собралась цепь воздействия на электромагнит отключения ОД-110 Т-2, не сработало сигнальное реле РУ «Отключение ОД-110 Т-2 от защит», что и послужило причиной отказа в отключении ОД-110 Т-2. | В момент возникновения однофазного замыкания на землю на КЛ-6 кВ Г-9 (ф.А) произошло повреждение ОПН-6 Т-2 ф.С. предположительно из-за заводского брака. | Направить письмо на ЗАО "Полимер-Аппарат" по факту повреждения ОПН-6 предположительно в следствии заводского дефекта. Направить письмо на ОАО «Агропромышленный строительный комбинат Гулькевичский» по факту ошибочных действий персонала ОАО «Агропромышленный строительный комбинат Гулькевичский» по переводу нагрузок с КЛ-6 Г-2 и КЛ-6 Г-4 на КЛ-6 Г-11 (запитаны от ПС 110 кВ Гулькевичи), что привело к кратковременной параллельной работы 1 и 2 СШ-6 на ПС 110 кВ Гулькевичи по КЛ-6 Г-11 и КЛ-6 Г-2. | 2017-06-24 03:15 | 2017-06-24 03:36
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная | 14 | 2017-07-04 01:05 | 2017-07-04 01:05 | В результате грозового перенапряжения произошло разрушение одного изолятора в гирлянде на опоре №89 (дефект не аварийный) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 15 | 2017-07-05 21:50 | 2017-07-06 00:30 | При проведении реконструкции перехода ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная через р. Кубань подрядной организаций (ООО "СМУ Энергострой") при монтаже ГЗТ произведен некачественный монтаж спирального натяжного зажима НС-11,ОП-02 с коушем К-120. | В результате некачественного монтажа спирального натяжного зажима НС-11,ОП-02 с коушем К-120 при воздействии знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок произошло выдергивание ГЗТ из зажима на опоре №30 и его падение. | Направить письмо ООО "СМУ Энергострой" по данному факту некачественного монтажа спирального натяжного зажима НС-11,ОП-02 с коушем К-120. | - | -
Армавирские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ | 16 | 2017-07-10 19:28 | 2017-07-10 20:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС 110кВ Отрадо - Кубанская ПС 110/35/10 кВ КНИИТИМ | 17 | 2017-07-13 06:15 | 2017-07-14 18:25 | На ПС 110 кВ КНИИТИМ эксплуатация аккумуляторной батареи типа PowerSafe12v100F сверх срока установленного заводом изготовителем (рекомендуемый срок эксплуатации 12 лет, по факту 15 лет) привела к повреждению 17 ее блоков (деформация и разрушение корпуса блоков). При проведении сельскохозяйственных работ по уборке урожая при проезде крупногабаритной техники в пролете опор №№97-98 произошло касание провода ф.А. | В следствии эксплуатации аккумуляторной батареи типа PowerSafe12v100F на ПС 110 кВ КНИИТИМ более установленного заводом изготовителем (более 12 лет) произошло ее повреждение, что привело к потере оперативного тока от аккумуляторной батареи, что в совокупности со снижением напряжения оперативного тока на выходе ШУОТ при посадке напряжения собственных нужд из-за КЗ на ВЛ-110 Армавир - КНИИТИМ привело к отказу устройств РЗА на ПС 110 кВ КНИИТИМ. | Направить письмо владельцу сельскохозяйственных угодий по факту повреждения провода на ВЛ-110 кВ Армавир - КНИИТИМ. Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№97-98 ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ. Провести проверку автоматики ТАПВ, механической регулировки элементов привода СМВ-110 на ПС 110 кВ Прогресс. Выполнить замену аккумуляторной батареи типа PowerSafe12v100F на ПС 110 кВ КНИИТИМ | - | -
Армавирские ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Р-10 на ПС 110 кВ Речная КЛ-10 кВ Р-13 от ПС 110 кВ Речная | 18 | 2017-07-18 14:50 | 2017-08-08 16:49 | Производство несанкционированных землеройных работ в охранной зоне КЛ. | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Р-10 и Р-13 | Направить отношение в правоохранительные органы по факту повреждения оборудования находящегося на балансе филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская | 19 | 2017-07-23 04:55 | 2017-07-23 04:55 | В результате попадания молнии в произошло расплетение провода фазы "В" в пролете опор №№15-16. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи | 20 | 2017-07-26 15:14 | 2017-07-26 15:14 | В результате проезда крупногабаритной сельхозтехники в пролет опор №№105-106 ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи произошло перекрытие фазы "В" на корпус техники. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заря - Кропоткин | 21 | 2017-09-12 01:15 | 2017-09-12 01:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи | 22 | 2017-09-16 16:25 | 2017-09-16 16:25 | При проведении сельскохозяйственных работ по уборке урожая при проезде крупногабаритной техники в пролете опор №№56-57 произошло касание провода ф.А. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести измерения стрелы провеса проводов и грозозащитного троса, расстояния между проводами и проводами и элементами опор на ВЛ 110 кВ Гулькевичи - ЖБШ в пролетах опор №56-57. Направить письмо владельцу сельскохозяйственных угодий по факту проезда крупногабаритного транспорта в охранной зоне ВЛ-110 кВ ЖБШ - Гулькевичи. | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС 110 кВ Восток | 23 | 2017-10-13 14:54 | 2017-10-13 18:17 | В результате длительной эксплуатации (с 1975 года) произошло снижение механической прочности провода типа АС-150/24 | Повреждение внешнего повива проводов типа АС-150/24 фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС 110 кВ Восток в пролете опор №№235-236 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ УНПС | 24 | 2017-10-20 21:58 | 2017-10-21 07:51 | Изготовление опорно-стержневого изолятора из хрупкого материала (фарфора), эксплуатируемому с большим плечом момента излома. | Эксплуатация с большим плечом момента излома. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ | 31 | 2017-11-11 11:10 | 2017-11-11 18:17 | Коронация в гирлянде изоляторов выше нормы, выявленное прибором, осуществляющим ультрофиолетовый контроль изоляции | заводской дефект изоляторов марки ПСД-70Е (АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» | Направить письмо на завод изготовитель изоляторов (АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод») по факту выявленного заводского дефекта изготовления | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ | 30 | 2017-11-08 07:22 | 2017-11-08 07:22 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести ультрафиолетовое обследование ВЛ 110 Армавир-КНИИТиМ , в пролётах опор №40-82. | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ | 32 | 2017-11-10 06:52 | 2017-11-10 06:52 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести ультрафиолетовое обследование ВЛ 110 Армавир-Книитим. | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ КНИИТИМ | 33 | 2017-11-23 02:06 | 2017-11-23 12:45 | При проведении планового осмотра не выявлено отсутствие контакта между металлическим колпачком маслоуказательного стекла и крышкой трансформатора ТН-110 1СШ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Внести в лист осмотра оборудования ПС 35-110 кВ пункт: "наличие связи между металлическим колпачком маслоуказательного стекла и крышкой трансформатора ТН и ТТ 35-110 кВ. | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 40 | 2017-12-11 07:42 | 2017-12-11 07:42 | 14.12.2017 при осмотре трассы ЛЭП найдена мёртвая птица,которая предположительно попала под действие электрического тока и явилась причиной срабатывания ТЗНП 1ст. в фазе В. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Бесстрашная - Спокойная | 45 | 2017-12-22 07:54 | 2017-12-22 12:37 | В результате налипания мокрого снега свыше 24 мм, произошёл перехлест проводов в пролетах опор 5-6, 15-16, 17-18. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Кропоткин - Найденовская | 46 | 2017-12-24 23:52 | 2017-12-25 08:36 | Обрыв в гирлянды изоляторов ф. С между 6 и 7 изоляторами на опоре № 136 с падением провода на землю. Провести верховой осмотр участка ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найденовская в пролете опор №№120-140 в связи с выявлением износа крепления изоляторов к гирлянде. | Разрушение армировки изолятора,что привело к разрыву гирлянды | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют | 47 | 2017-12-25 06:10 | 2017-12-25 23:37 | В результате длительной эксплуатации произошел излом удерживающей собачки положения КБО в приводе (тип ШПЭ-33) МВ-110 Салют. | Механическое повреждение - излом удерживающей собачки положения КБО в приводе (тип ШПЭ-33) МВ-110 Салют | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Б-11-741 Л-1 | 14 | 2017-02-15 15:45 | 2017-02-15 17:09 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 отТП-Б-11-741, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-02-15 15:45 | 2017-02-15 17:09
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СР-6-807 Л-2 | 25 | 2017-02-23 14:08 | 2017-02-23 17:37 | 23.02.2017 в 14:08 на ТП СР-6-708 действием токовой отсечки, отключился АВ-0,4кВ Л-2. В результате после аварийного осмотра выявлен обрыв линейных проводов в пролёте оп.№5-3--5-6, в результате падения сорванной крышей дома. 23.02.2017 в 17:37 после устранения повреждения на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СР-6-708, потребители запитаны по нормальной схеме. | 23.02.2017 в 14:08 на ТП СР-6-708 действием токовой отсечки, отключился АВ-0,4кВ Л-2. В результате после аварийного осмотра выявлен обрыв линейных проводов в пролёте оп.№5-3--5-6, в результате падения сорванной крышей дома. 23.02.2017 в 17:37 после устранения повреждения на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СР-6-708, потребители запитаны по нормальной схеме. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 14:08 | 2017-02-23 17:37
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Б-11-742 Л-2 | 37 | 2017-03-11 10:00 | 2017-03-11 11:38 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 отТП-Б-11-742, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-11 10:00 | 2017-03-11 11:38
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-9-769 | 41 | 2017-03-28 14:48 | 2017-03-28 16:09 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-Б-9-769, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 14:48 | 2017-03-28 16:09
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП ЧР-1-781 | 42 | 2017-03-28 13:36 | 2017-03-28 17:09 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-ЧР-1-781, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 13:36 | 2017-03-28 17:09
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Б-5-718 | 43 | 2017-03-28 16:02 | 2017-03-28 18:26 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-5/718, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 16:02 | 2017-03-28 18:26
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП МТ-3-738 | 44 | 2017-03-28 16:05 | 2017-03-28 17:23 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-МТ-3-738, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 16:05 | 2017-03-28 17:23
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП МТ-2-891 | 45 | 2017-03-28 16:16 | 2017-03-28 18:07 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-МТ-2-891, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов | 2017-03-28 16:16 | 2017-03-28 18:07
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-Б-11-741 | 46 | 2017-03-28 16:37 | 2017-03-28 18:44 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-Б-11-741, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 16:37 | 2017-03-28 18:44
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-5-723 | 47 | 2017-03-28 16:40 | 2017-03-28 19:19 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-Б-5-723, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 16:40 | 2017-03-28 19:19
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-798 | 48 | 2017-03-28 17:11 | 2017-03-28 19:35 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-798, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 17:11 | 2017-03-28 19:35
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-Б-5-879 | 49 | 2017-03-28 17:00 | 2017-03-28 19:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-Б-5-798, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 17:00 | 2017-03-28 19:45
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-СР-6-825 | 50 | 2017-03-28 17:05 | 2017-03-28 20:01 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-СР-6-825, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 17:05 | 2017-03-28 20:01
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Б-9-767 | 51 | 2017-03-28 17:55 | 2017-03-28 20:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-9-767 особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 17:55 | 2017-03-28 20:45
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СР-6-714 Л-2 | 52 | 2017-03-28 19:40 | 2017-03-28 21:34 | в следствии ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,23 кВ (ввод к потребителю) | обрыв ввода 0,23кВ | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать замену ввода 0,23кВ | 2017-03-28 19:40 | 2017-03-28 21:34
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП СР-3-792 | 40 | 2017-03-28 18:33 | 2017-03-28 21:29 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл .инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-СР-3-792, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов | 2017-03-28 18:33 | 2017-03-28 21:29
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СР-6-810 Л-1 | 53 | 2017-03-28 20:32 | 2017-03-28 23:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-СР-6-810, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-03-28 20:32 | 2017-03-28 23:30
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СР-3-794 Л-1 | 100 | 2017-04-19 16:00 | 2017-04-19 18:30 | С результате ветровых нагрузок произошло падение дерева, расположенного вне охранной зоны, на провода в пролете опор №27-30 | обрыв СИП с креплений из-за падения дерева, расположенного вне охранной зоны. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-СР-3-794, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-04-19 16:00 | 2017-04-19 18:30
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Б-4-707 Л-2 | 102 | 2017-04-19 15:29 | 2017-04-19 16:00 | схлест проводов из-за сильно ветра в пролетах опор №2-2--№2-3 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-Б-4-707, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить обрыв линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-04-19 15:29 | 2017-04-19 16:00
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ЧР-3-826 Л-2 | 104 | 2017-04-19 15:00 | 2017-04-19 15:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-ЧР-3-826, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-04-19 15:00 | 2017-04-19 15:47
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СР-6-797 Л-1 | 105 | 2017-04-19 10:00 | 2017-04-19 15:05 | перекрытие верхних контактов АВ-0,4 кВ №1,№2 в ТП СР-6-797 произошедшего в следствии замыкания между проводами ВЛ-0,4 кВ на линии №1 и №2. | перекрытие верхних контактов АВ-0,4 кВ №1,№2 | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать замену АВ-0,4 кВ Л-1,2 ТП-СР-6-797, а также разработать комплекс мероприятий по недопущению тех. нарушений. | 2017-04-19 10:00 | 2017-04-19 15:05
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Б-9-759 Л-1 | 106 | 2017-04-19 09:40 | 2017-04-19 11:23 | из-за сильного ветра произошло падение ветки , схлест и обрыв провода в пролете опор №3--№4 ВЛ-0,4 кВ от ТП Б-9-759 | схлест и обрыв провода в пролете опор №3--№4 ВЛ-0,4 кВ от ТП Б-9-759 | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-9-759, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить обрыв линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-04-19 09:40 | 2017-04-19 11:23
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП МТ-3-738 | 139 | 2017-04-25 07:58 | 2017-04-25 10:17 | В следствии порыва ветра произошел обрыв провода оп.№15 ВЛ-0,4 Л-2 от ТП-МТ-3-738 | Обрыв линейного провода | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-МТ-3-738, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов, старение материала. По оканчанию осмотра устранить обрыв линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-04-25 07:58 | 2017-04-25 10:17
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-ЧР-5-775 | 140 | 2017-04-25 08:14 | 2017-04-25 12:03 | Повреждение ввода 0,23 кВ к потребителю | Обрыв ввода к потребителю в следствии окисления контакта | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать восстановление контакта ввода 0,23 кВ. , а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-04-25 08:14 | 2017-04-25 12:03
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-СР-6-798 | 184 | 2017-06-19 15:20 | 2017-06-19 16:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Начальнику ГК РЭС Гостееву О.В. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-СР-6-798, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-06-19 15:20 | 2017-06-19 16:08
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТ-3-739 | 185 | 2017-06-24 10:34 | 2017-06-24 19:03 | Нет. | Отключен АВ-0,4кВ от действия защиты в результате обрыва проводов | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-МТ-3-739, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить обрыв линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Б-9-833 | 186 | 2017-06-24 10:43 | 2017-06-24 22:31 | в результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение ПК-10 | в результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение ПК-10 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 10:43 | 2017-06-24 22:31
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СР-6-714 Л-2 | 187 | 2017-06-24 11:01 | 2017-06-24 20:11 | Необходима чистка ДКР. | Отключение АВ-0,4кВ действием защит | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-714, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-06-24 11:01 | 2017-06-24 20:11
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП СР-6-810 | 188 | 2017-06-24 11:27 | 2017-06-24 15:33 | Нет | Отключение АВ-0,4 кВ Л-3 в результате обрыва линейных проводов | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-СР-6-810, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить обрыв линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-06-24 11:27 | 2017-06-24 15:33
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ЧР-1-780 Л-2 | 189 | 2017-06-24 12:00 | 2017-06-24 16:52 | В результате после аварийного осмотра выявлен схлест проводов в пролете опор 11-12. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ЧР-1-78, особое внимание обращать на наличие провисов и ДКР | 2017-06-24 12:00 | 2017-06-24 16:52
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП ЧР-1-877 | 190 | 2017-06-24 12:19 | 2017-06-24 20:09 | Нет | Отключен АВ-0,4 кВ Л-1 от ДЗ в результате обрыва линейного провода | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-ЧР-1-877, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить обрыв линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-06-24 12:19 | 2017-06-24 20:09
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП Б-4-708 | 191 | 2017-06-24 12:44 | 2017-06-24 16:17 | Не выявлено. | Отключен АВ-0,4 кВ Л-2 от ДЗ. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-Б-4-708, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-06-24 12:44 | 2017-06-24 16:17
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-СР-5-788 | 192 | 2017-06-24 15:33 | 2017-06-24 21:37 | Не выявлены | Отключен АВ-0,4 кВ Л-2 от ДЗ. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-СР-5-788, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-06-24 15:33 | 2017-06-24 21:37
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-714 | 239 | 2017-07-29 13:57 | 2017-07-29 15:51 | Отключен АВ-0,4 кВ Л-2 от ДЗ | Отключен АВ-0,4 кВ Л-2 от ДЗ | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-714, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-07-29 13:57 | 2017-07-29 15:51
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП ЧР-1-832 | 240 | 2017-07-29 14:30 | 2017-07-29 16:28 | Отключен АВ-0,4 кВ Л-1 от ДЗ. | Отключен АВ-0,4 кВ Л-1 от ДЗ | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-ЧР-1-832, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-07-29 14:30 | 2017-07-29 16:28
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ МТ-3-746 Л-3 | 262 | 2017-08-02 15:25 | 2017-08-02 16:38 | Организационная причина не выявлена | В ТП МТ-3-746 отключен АВ-0,4кВ от ДЗ | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-МТ-3-746, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-08-02 15:25 | 2017-08-02 16:38
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Б-9 | 265 | 2017-08-16 16:43 | 2017-08-16 21:50 | сбита опора Вл-10 кВ №5/60 | Сбита опора №5/60 | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать восстановление схемы 10кВ Б-9. По оканчанию работ, разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-08-16 16:43 | 2017-08-16 21:50
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СР-6-797 Л-1 | 273 | 2017-09-19 16:01 | 2017-09-19 17:11 | Организационная причина не выявлена | Отключен АВ-0,4 кВ Л-1 от ДЗ. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-СР-6-797, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-09-19 16:01 | 2017-09-19 17:11
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-829 | 277 | 2017-09-23 18:02 | 2017-09-23 21:03 | Организационная причина не выявлена | отключен АВ-0,4кВ Л-2 от Д.З. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-809, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить обрыв линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-09-23 18:02 | 2017-09-23 21:03
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Б-4-713 Л-1 | 290 | 2017-09-27 08:47 | 2017-09-27 12:27 | не известно, предположительно провис проводов | АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП Б-4-713 от действия защит. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-4-713, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить провис линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-09-27 08:47 | 2017-09-27 12:27
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Б-9-767 Л-1 | 292 | 2017-09-28 15:05 | 2017-09-28 18:25 | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП Б-9-767 от действия защит. | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП Б-9-767 от действия защит. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-9-767, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-09-28 15:05 | 2017-09-28 18:25
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ЧР-1-832 Л-1 | 293 | 2017-09-28 12:03 | 2017-09-28 18:21 | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП ЧР-1-832 от действия защит. | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП ЧР-1-832 от действия защит. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр Вл-0,4 кВ Л-1 от ТП ЧР-1-832 , особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-09-28 12:03 | 2017-09-28 18:21
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ЧР-3-897 Л-1 | 294 | 2017-09-28 11:19 | 2017-09-28 16:46 | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП ЧР-3-897 от действия защит | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП ЧР-3-897 от действия защит | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-ЧР-3-897, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-09-28 11:19 | 2017-09-28 16:46
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Б-5-879 Л-1 | 295 | 2017-09-28 10:42 | 2017-09-28 15:09 | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП Б-5-879 от действия защит | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП Б-5-879 от действия защит | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-5-879, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-09-28 10:42 | 2017-09-28 15:09
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СР-6-809 Л-1 | 296 | 2017-09-28 10:24 | 2017-09-28 13:17 | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП СР-6-809 от действия защит. | отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП СР-6-809 от действия защит. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-СР-6-809, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-09-28 10:24 | 2017-09-28 13:17
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Б-5 | 297 | 2017-09-28 04:59 | 2017-09-28 06:44 | повреждение в сети потребителя | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать необходимое отключение ВЛ-1 кВ Б-5, согласно заявки№250. | 2017-09-28 04:59 | 2017-09-28 06:44
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-ЧР-5-774 | 303 | 2017-10-06 15:24 | 2017-10-06 18:49 | Отключился АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП-ЧР-5-774 от ДЗ в следствии обрыва провода | Отключился АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП-ЧР-5-774 от ДЗ в следствии обрыва провода в пр. оп.№9-10 | Начальнику ГК РЭС О.В. Гостееву организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-ЧР-5-774, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить обрыв линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-10-06 15:24 | 2017-10-06 18:49
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-ЧР-3-826 | 304 | 2017-10-06 11:12 | 2017-10-06 13:21 | Организационная причина не выявлена | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП-ЧР-3-826 от ДЗ | Начальнику РЭС О.В. Гостееву организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-ЧР-3-826, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-10-06 11:12 | 2017-10-06 13:21
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЧР-5-774 | 312 | 2017-10-08 17:27 | 2017-10-08 19:27 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Начальнику РЭС Гостееву организовать замену ТМ в ТП-ЧР-5-744. По окончании замены трансформатора разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-10-08 17:27 | 2017-10-08 19:27
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТ-3 | 315 | 2017-10-16 03:11 | 2017-10-16 06:17 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ МТ-3, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-10-16 03:11 | 2017-10-16 06:16
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЧР-5-774 | 348 | 2017-10-08 17:27 | 2017-10-08 19:27 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение трансформатора | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение трансформатора | Начальнику РЭС Гостееву организовать замену ТМ в ТП-ЧР-5-774. | 2017-10-08 17:27 | 2017-10-08 19:27
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ МТ-3-744 Л-3 | 354 | 2017-10-30 22:02 | 2017-10-31 12:54 | нет | Отключен АВ-0,4 кВ № 3 в ТП МТ-3-744 от ДЗ. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-МТ-3-744, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить обрыв линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-10-30 22:02 | 2017-10-31 12:54
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Б-4 от ПС 35 кВ Бакинская | 355 | 2017-10-30 22:20 | 2017-10-30 22:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Б-4, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По результат осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-10-30 22:20 | 2017-10-30 22:25
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МТ-3 | 356 | 2017-10-30 20:09 | 2017-10-31 00:25 | обрыв провода ф. "А" на оп. №118/8А. | обрыв провода ф. "А" на оп. №118/8А. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать устранения повреждения обрыва провода ф. "А" на ВЛ-10 кВ МТ-3, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-10-30 20:09 | 2017-10-31 00:25
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Б-4-712 Л-1 | 357 | 2017-10-30 15:38 | 2017-10-30 17:00 | невыявлены | Отключения АВ 0,4кВ №1 от ДЗ. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-4-712, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-10-30 15:38 | 2017-10-30 17:00
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СР-3-794 | 358 | 2017-10-29 15:15 | 2017-10-29 17:41 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение ПК-10 | повреждение ПК-10 | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать замену ПК-10 в ТП-СР-3-794, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-10-29 15:15 | 2017-10-29 17:41
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ МТ-3-743 Л-2 | 495 | 2017-11-30 16:55 | 2017-11-30 19:55 | В результате длительной эксплуатации ТП МТ-3-743 на Л-2 произошло электродуговое перекрытие на АВ-0,4 кВ | электродуговое перекрытие на АВ-0,4 кВ | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ТП МТ-3-743. По оканчанию осмотра устранить повреждения в высоковольтном и низковольтном отсеках, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-11-30 16:55 | 2017-11-30 19:55
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МТ-3 | 496 | 2017-11-30 16:20 | 2017-11-30 17:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ МТ-3 | 2017-11-30 16:20 | 2017-11-30 17:25
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ЧР-1-781 Л-1 | 85 | 2017-12-20 20:00 | 2017-12-20 20:51 | Организационная причина не выявлена | действием токовой отсечки, отключился АВ-0,4кВ Л-1 от ТП-ЧР-1-781 | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-ЧР-1-781, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-12-20 20:00 | 2017-12-20 20:51
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ЧР-3-761 Л-3 | 84 | 2017-12-24 22:20 | 2017-12-25 01:10 | ТП ЧР-3-761 отключен АВ-0,4кВ Л-3 действием защит | Обрыв провода в результате налипания мокрого снега ТП ЧР-3-761 отключен АВ-0,4кВ Л-3 действием защит | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать устранение обрыва линейного провода от ТП-ЧР-3-761 в пр. оп.№1-3 а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных недостатков | 2017-12-24 22:20 | 2017-12-25 01:10
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТ-3-746 | 109 | 2017-12-22 10:36 | 2017-12-22 13:17 | ТП МТ-3-746 действием токовой отсечки, отключился АВ-0,4кВ Л-3 | Обрыв линейных проводов в пролёте оп.№13-14 | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать устранение обрыва линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-МТ-3-746, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-22 10:36 | 2017-12-22 13:17
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Б-4-710 Л-1 | 103 | 2017-12-24 20:43 | 2017-12-24 21:57 | сильный ветер 17 м/с схлест проводов ТП Б-4-710 отключение АВ-0,4кВ Л-1 действием защит | сильный ветер 17 м/с схлест провода, в ТП Б-4-710 отключение АВ-0,4кВ Л-1 действием защит | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-4-710, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить схлест провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-24 20:43 | 2017-12-24 21:57
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ СР-6-801 Л-1 | 83 | 2017-12-24 20:22 | 2017-12-24 21:04 | порывы ветра 17м/с, схлест провода в пролетах опор №2-2А ТП СР-6-801 отключен АВ-0,4кВ Л-1 действием защит | порывы ветра 17м/с, схлест провода в пролетах опор №2-2А ТП СР-6-801 отключен АВ-0,4кВ Л-1 действием защит | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП-СР-6-801, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить схлест проводов, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-24 20:22 | 2017-12-24 21:04
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Б-9-763 Л-3 | 116 | 2017-12-24 19:00 | 2017-12-24 19:50 | Порывы ветра до 17м/с, произведено РПВ-успешно. Потребители запитаны 19:50 ТП Б-9-763 отключен АВ-0,4кВ Л-3 от ДЗ | Порывы ветра до 17м/с, произведено РПВ-успешно. Потребители запитаны 19:50 ТП Б-9-763 отключен АВ-0,4кВ Л-3 от ДЗ | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-Б-9-763, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2017-12-24 19:00 | 2017-12-24 19:50
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ЧР-3-761 Л-2 | 104 | 2017-12-22 07:42 | 2017-12-22 10:16 | Обрыв линейного провода, в результате сильного ветра Отключился АВ-0,4 №3 от ДЗ в ТП-ЧР-3-761 | Обрыв линейного провода, в результате сильного ветра Отключился АВ-0,4 №3 от ДЗ в ТП-ЧР-3-761 | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-ЧР-3-761, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра устранить обрывы линейного провода, а также разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-22 07:42 | 2017-12-22 10:16
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СР-3 | 114 | 2017-12-20 11:12 | 2017-12-20 11:12 | Перекрытие птицей РТП СР-3-915 фазы "А", "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СР-3. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов | - | -
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СР-6 | 140 | 2017-12-25 09:20 | 2017-12-25 09:20 | Перекрытие на проходных изоляторах в ТП-СР-6-869 котом | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СР-6. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Б-11 | 148 | 2017-12-26 14:39 | 2017-12-26 14:39 | В пролетах опор № 11-12 обнаружены следы схлеста проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Б-11. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Горячеключевской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СР-5 | 141 | 2017-12-28 10:45 | 2017-12-28 10:45 | На опоре №73 перекрытие птицей изоляторов фазы "В" и "С". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СР-5 | - | -
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т-7 | 2 | 2017-01-05 13:34 | 2017-01-05 16:08 | перекрытие в ВВО потребительской ТП Т-7-969П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Сообщить владельцу ТП Т-7-969П о необходимости проведения ТО. | 2017-01-05 13:34 | 2017-01-05 16:08
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АГ-9 | 28 | 2017-02-23 15:44 | 2017-02-24 12:00 | повреждение опор № 75, №76 сорванной ветром крышей частного домовладения (из-за пределов охранной зоны ВЛ). | повреждение опор № 75, №76 | Сообщить владельцу частного домовладения о необходимости надежного крепления кровли и других элементов зданий. | 2017-02-23 15:44 | 2017-02-23 16:17
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ 10 кВ Д-7 от КРН№5 до Кр-9 | 174 | 2017-05-31 08:20 | 2017-05-31 09:00 | В следствии ветровой нагрузки произошло падение ветки с дерева и перекрытие проводов ВЛ-10 кВ Д-7. Повреждений нет. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Д-7, особое внимание уделить ДКР, провису проводов, состоянию изоляторов. По результам осмотра, разработать технические и организационные мероприятия, для устранения выявленных замечаний. | 2017-05-31 08:20 | 2017-05-31 09:00
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВС-3 | 183 | 2017-06-10 19:40 | 2017-06-10 20:50 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВС-3, особое внимание уделить провису провода, ДКР, состоянию изоляторов. По итогу осмотра, при необходимости разработать технические и организационые мероприятия для устранения выявленых замечаний. | 2017-06-10 19:40 | 2017-06-10 20:50
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Д-7 | 244 | 2017-07-19 16:55 | 2017-07-19 18:24 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Д-7 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ Д-7 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | 2017-07-19 16:55 | 2017-07-19 18:00
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПЛ-3 | 331 | 2017-10-06 11:33 | 2017-10-06 15:08 | Сбита опора №2/38 сторонним автомобилем | Сбита опора №2/38 сторонним автомобилем | Направить претензионное письмо о возмещении ущерба владельцу автомобиля. | 2017-10-06 11:33 | 2017-10-06 15:08
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НТ-8 от ПС 35 кВ Ново-Титаровская | 339 | 2017-10-16 06:45 | 2017-10-16 07:44 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ НТ-8 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | 2017-10-16 06:45 | 2017-10-16 07:44
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Динская | 453 | 2017-11-07 15:50 | 2017-11-07 17:19 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Д-3 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | 2017-11-07 15:50 | 2017-11-07 17:19
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НС10-4 | 467 | 2017-11-20 09:41 | 2017-11-20 12:24 | Сбита опора ВЛ-10 кВ НС-10-4 № 13 | Сбита опора ВЛ-10 кВ НС-10-4 № 13 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-20 09:41 | 2017-11-20 12:24
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП ПЛ5-207 | 73 | 2017-11-09 07:55 | 2017-11-09 09:40 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП ПЛ-5-207 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП ПЛ-5-207, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2017-11-09 07:55 | 2017-11-09 09:40
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП Т1-966 | 71 | 2017-11-13 07:20 | 2017-11-13 08:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП Т-1-966. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП Т-1-966, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-11-13 07:20 | 2017-11-13 08:30
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП ДН12-75 | 41 | 2017-11-15 09:20 | 2017-11-15 10:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания Вл-0,4 кв Л-2 ТП ДН-12-75. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП ДН-12-75, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | 2017-11-15 09:20 | 2017-11-15 10:30
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП АГР3-127 | 76 | 2017-11-17 08:10 | 2017-11-17 10:00 | Несвоевременное проведение технического обслуживания | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП АГР3-127, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний | 2017-11-17 08:10 | 2017-11-17 10:00
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НВ-1 | 136 | 2017-12-23 11:05 | 2017-12-23 11:05 | В пролетах опор № 12-13 обнаружены следы схлеста проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ НВ-1. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Динской РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПЛ-11 | 137 | 2017-12-25 15:07 | 2017-12-25 15:07 | В пролетах опор № 56-57 обнаружены следы схлеста проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ПЛ-11. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВК-2 | 3 | 2017-01-16 10:45 | 2017-01-16 16:37 | на потребительской отпайке к ТП ВК-2-2П слетел с траверсы изолятор фазы "В" и ,как следствие произошел схлест проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Сообщить владельцу потребительской ТП ВК-2-2П о необходимости проведения техническое обслуживание электрооборудование , особое внимание уделить креплению изоляторов к траверсе и крепления провода к изоляторам. | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ХЛ-11 от ПС 35 кВ Хутор Ленина | 24 | 2017-02-15 00:13 | 2017-02-15 06:11 | повреждение на потребительской (НСТ "Виктория") отпайке ВЛ-10 кВ | Повреждения оборудования не зафиксированы | Сообщить владельцу отпайки ВЛ-10 кВ о необходимости проведения ТО. | 2017-02-15 00:13 | 2017-02-15 06:11
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВК-2 | 26 | 2017-02-22 10:40 | 2017-02-22 16:22 | обрыв 2 проводов в пролете опор №18-19 транспортным средством (спецтехника) | обрыв 2 проводов в пролете опор №18-19 | КРЭС обратится в правоохранительные органы с целью взыскания с виновника ущерба. | 2017-02-22 10:40 | 2017-02-22 16:22
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ НС-17-2-1053-5-линия | 30 | 2017-02-24 16:00 | 2017-02-24 16:50 | в следствии сильного порыва ветра произошел обрыв провода | обрыв провода | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-5 от ТП НС-17-2-1053, особое внимание обращать на провис проводов, крепление к изоляторам и техническому состоянию провода. | 2017-02-24 16:00 | 2017-02-24 16:50
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ НС-3-102-831-3-линия | 31 | 2017-02-24 14:16 | 2017-02-24 18:50 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 3-4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП НС-3-102-831, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-02-24 14:16 | 2017-02-24 18:50
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КУ-3-913-10-линия | 32 | 2017-02-24 12:40 | 2017-02-24 16:10 | схлест проводов в пролете №2-4 - №2-5 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-10 от ТП КУ-3-913, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-02-24 12:40 | 2017-02-24 16:00
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ЕЛ-8-814-3-линия | 33 | 2017-02-24 12:30 | 2017-02-24 13:50 | срыв изолятора на оп. №1-1 и как следствие схлест проводов в пролете №1-1 - 1-2 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП ЕЛ-8-814, особое внимание обращать на крепление изолятора к траверсе и провис проводов. | 2017-02-24 12:30 | 2017-02-24 13:50
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ЕЛ-2-807-2 линия | 75 | 2017-03-28 16:30 | 2017-03-28 18:10 | В следствии порыва ветра произошел схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ТП ЕЛ-2-807 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ЕЛ-2-807, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-28 16:30 | 2017-03-28 18:10
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 КВ Л-1 ТП НС-16-5-1162 | 76 | 2017-03-28 15:00 | 2017-03-28 17:50 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП НС-16-5-1162, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-28 15:00 | 2017-03-28 17:50
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КУ-3-919-2-линия | 121 | 2017-04-19 12:25 | 2017-04-19 14:28 | перегоревший ПН-2. Причиной стало замыкание между проводами в пролете опор 11-12 в следствие ветровой нагрузки. | Перегоревший ПН | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КУ-3-919. Особое внимание уделять провису провода и ДКР. | 2017-04-19 12:25 | 2017-04-19 14:28
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ХЛ-11 | 123 | 2017-04-19 10:18 | 2017-04-19 18:04 | выявленна упавшая дефектная опора №145 в следствие сильного порыва ветра и обрыв проводов в пролетах опор №№ 144-146. | упавшая дефектная опора №145 и обрыв проводов в пролетах опор №№ 144-146. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ХЛ-11, особое внимание уделить техническому состоянию опор, при выявлении дифектных стоек включить их в ближайшую ремонтную программу | 2017-04-19 10:18 | 2017-04-19 18:04
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ХЛ-11 | 126 | 2017-04-26 17:21 | 2017-04-26 19:19 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести осмотр ВЛ-10 кВ ХЛ-11. Уделить особое внимание состоянию изоляторов, провисов и провода. | 2017-04-26 17:21 | 2017-04-26 19:19
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ ВЗ-1 | 137 | 2017-05-10 03:31 | 2017-05-11 03:15 | В следствии грозового перенапряжения (гроза) произошло повреждение (разрушение) изолятора на оп. №111 ф. "В" и повреждение РДИП-10. | повреждение (разрушение) изолятора на оп. №111 ф. "В" и повреждение РДИП-10 | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ ВЗ-1. Особое внимание уделять состоянию изоляторов и РДИП. | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10 кВ ВК-2 от ПС220 кВ Витаминкомбинат | 138 | 2017-05-14 11:44 | 2017-05-14 16:58 | В следствии ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор №8-9. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ВК-2. Особое внимание уделить допустимому провису провода в пролетах опор. В случае обнаружения не соответствия провисов - выполнить перетяжку провода. | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВЦ-7 | 172 | 2017-05-30 08:17 | 2017-05-30 11:25 | В следствии длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изоляторов на ЛР-101 на ВЛ-10 кВ ВЦ-7, которое привело к перекрытию изоляции. | В следствии длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изоляторов на ЛР-101 на ВЛ-10 кВ ВЦ-7, которое привело к перекрытию изоляции. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-7. Особое внимание уделить техническому состоянию ЛР. При необходимости разработать организационные и технические мероприятия для устранения выявленных замечаний. | 2017-05-30 08:17 | 2017-05-30 11:25
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВК-2 | 175 | 2017-06-03 11:20 | 2017-06-03 14:29 | причиной отключения послужило повреждление в потребительской ТП-ВК-2П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Сообщить владельцу потребительско ТП о необходимости проведения своевременного ремонта и технического обслуживания электрооборудования. | 2017-06-03 11:20 | 2017-06-03 11:57
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 | 335 | 2017-10-12 19:12 | 2017-10-12 20:21 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ Л-1 произошел обрыв шлейфа на ЛР-32. | обрыв шлейфа на ЛР-32. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1. Особое внимание уделять техническому состоянию ЛР | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВК-2 - КУ-8 | 338 | 2017-10-15 16:13 | 2017-10-15 16:13 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести технический осмотр ВЛ-10 кВ ВК-2 - КУ-8 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ ВК-2 - КУ-8 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 | 346 | 2017-10-23 23:34 | 2017-10-24 02:50 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ Л-1 произошло перегорание изолятора на РТП-10 ТП-10/0,4 кВ Л1-1007 | подгорание изолятора на РТП-10 ТП-10/0,4 Л1-1007 | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1. Особое внимание обратить на РТП-10 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ Л-1 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СК-5 | 371 | 2017-10-29 11:05 | 2017-10-29 11:05 | причиной отключения МВ-10 кВ стало повреждение изоляции ф. А,В на РТП-10 СК-5-760 | РТП-10 СК-5-760 | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СК-5 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КУ-3 | 372 | 2017-11-01 23:22 | 2017-11-02 03:40 | В результате механического износа провода и потери его несущих свойств произошло отгорание шлейфа, повреждение изоляции ф. В на опоре №32 | Отгорание шлейфа на ВЛ-10 кВ КУ-3 ф. В на опоре №32 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ КУ-3. Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ-10 кВ КУ-3. По результатам осмотра и ТВК разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВК-9 ВЛ-10 кВ ВК-9 - КУ-5 | 373 | 2017-11-03 19:25 | 2017-11-04 04:56 | В результате механического износа провода и потери его несущих свойств произошло отгорание шлейфа и повреждение двух изоляторов на опоре № 14 ф "В" ВЛ-10 кВ ВК-9 - КУ-5 В результате порыва ветра произошло замыкание между проводами в пролете опор №№ 4-5, №№ 8-9 | Отгорание шлейфа и повреждение двух изоляторов на опоре № 14 ф "В" ВЛ-10 кВ ВК-9 - КУ-5 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ВК-9 - КУ-5. Особое внимание обратить на провис проводов и ДКР. Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ-10 кВ ВК-9 - КУ-5 По результатам осмотра и ТВК разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний | 2017-11-03 19:25 | 2017-11-03 19:59
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ХЛ-11 | 374 | 2017-10-30 08:17 | 2017-10-30 08:19 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ХЛ-11. Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ ХЛ-11 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВК-2 | 426 | 2017-11-13 09:14 | 2017-11-13 17:20 | Обрыв провода в пролетах опор № 10-11 фазы "А" в связи с ветровой нагрузкой | Обрыв провода в пролетах опор № 10-11 фазы "А". | По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВК-2 | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ХЛ-11 | 481 | 2017-11-20 11:58 | 2017-11-20 12:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ХЛ-11 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ ХЛ-11 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | 2017-11-20 11:58 | 2017-11-20 12:15
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ВЦ-7-562-2-линия | 10 | 2017-11-29 21:20 | 2017-11-30 00:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ НС-3-102-929-2-линия | 26 | 2017-11-29 17:35 | 2017-11-29 18:12 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КУ-3-913 линия 6 | 25 | 2017-11-23 01:10 | 2017-11-24 08:03 | Наезд автотранспорта на опору | Повреждение опоры сторонним автотранспортом | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КУ-4-850-3-линия | 28 | 2017-11-20 14:25 | 2017-11-20 15:42 | Нарушение изоляции вводных проводов на АВ-0,4 кВ потребителя | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 | 72 | 2017-11-16 08:34 | 2017-11-16 08:38 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-11-16 08:34 | 2017-11-16 08:38
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП ЕЛ-5-826 | 44 | 2017-12-08 13:54 | 2017-12-08 16:12 | Вывести ВЛ-0,4 кВ для БПР по ремонту ЛР-10 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЕЛ-2-936 | 46 | 2017-12-11 03:10 | 2017-12-11 13:34 | В результате длительной эксплуатации ТП ЕЛ-2-936 произошло электродуговое перекрытие в РУ-0,4 на СШ-0,4 кВ | электродуговое перекрытие в РУ-0,4 на СШ-0,4 кВ | По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов Произвести инженерный осмотр ТП ЕЛ-2-936 на предмет износа оборудования | 2017-12-11 03:10 | 2017-12-11 05:50
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЕЛ-4 ВЛ 10 кВ ЕЛ-2 | 96 | 2017-12-08 21:58 | 2017-12-08 23:46 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ЕЛ-4 произошел обрыв шлейфа фазы "В" на КР-308. | Обрыв шлейфа фазы "В" на КР-308. | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ЕЛ-4 со всеми отпайками. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЕЛ-5 | 95 | 2017-12-08 13:40 | 2017-12-08 15:49 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ЕЛ-5 произошло повреждение ножей на ЛР-372. | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ЕЛ-5 произошло повреждение ножей на ЛР-372. | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-5 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЕЛ-2 | 93 | 2017-12-11 15:31 | 2017-12-11 16:54 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ЕЛ-5 произошло подгорание ножей на ЛР-306. | Произошло подгорание ножей на ЛР-306. | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЕЛ-2 КТП ЕЛ-2-847 | 117 | 2017-12-14 17:10 | 2017-12-14 19:10 | В результате механического износа провода и потери его несущих свойств произошел обрыв шлейфов ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 ф. "А", ф. "В" РТП-10 ЕЛ-2-847 | Обрыв шлейфов ф. "А", ф. "В" на РТП-10 ЕЛ-2-847. | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 со всеми отпайками и ТП-10/0,4 кВ. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЕЛ-2 | 113 | 2017-12-19 15:30 | 2017-12-19 15:30 | На опоре №7\70 КР-308 перекрытие птицей изоляторов фазы "В" и "С". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕЛ-4 | 100 | 2017-12-20 11:20 | 2017-12-20 11:20 | На опоре № 7\70 КР-308 перекрытие птицей изоляторов фазы "В" и "С". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 и по результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НС-16-5 | 112 | 2017-12-25 15:08 | 2017-12-25 15:08 | В пролетах опор № 15-16 обнаружены следы схлеста проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ НС-16-5 и по результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВК-9 | 98 | 2017-12-21 00:02 | 2017-12-21 04:46 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки на опоре № 7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ВК-9 По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СК-10 | 145 | 2017-12-27 12:40 | 2017-12-27 12:40 | В пролетах опор № 40-41 обнаружены следы схлеста проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СК-10. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ НС-3-102-929-1-линия | 138 | 2017-12-24 20:40 | 2017-12-24 22:16 | Схлест проводов в пролете опор №1-1 - 1-2 по причине воздействия повышенной ветровой нагрузки. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЕ-5 | 20 | 2017-02-15 01:26 | 2017-02-15 02:59 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Проверка уставок релейной защиты РЗА на СЕ-5. | 2017-02-15 01:26 | 2017-02-15 02:59
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХ-1 | 21 | 2017-02-15 03:35 | 2017-02-15 07:02 | под действием переменных ветровых нагрузок произошел излом в месте крепления провода плашечным зажимом | Обрыв (излом) провода | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ СХ-1 от оп. №1 до оп. №30. Особое внимание уделять техническому состоянию провода и креплению его к изолятору. | 2017-02-15 03:35 | 2017-02-15 07:02
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХ-3 | 22 | 2017-02-15 03:35 | 2017-02-15 08:39 | под действием переменных ветровых нагрузок произошел излом в месте крепления провода плашечным зажимом | Обрыв (излом) провода | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ СХ-3 от оп. №1 до оп. №30. Особое внимание уделять техническому состоянию провода и его крепления к изолятору. | 2017-02-15 03:35 | 2017-02-15 08:39
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛВ-2 от ПС 35 кВ Львовская | 23 | 2017-02-15 01:26 | 2017-02-15 04:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Проверка уставок релейной защиты РЗА на ЛВ-2. | 2017-02-15 01:26 | 2017-02-15 04:30
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ИЛ-7-351 | 74 | 2017-03-26 09:36 | 2017-03-26 11:58 | В следствии длительной эксплуатации трансформатора произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межвитковым замыканием. | В следствии длительной эксплуатации трансформатора произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межвитковым замыканием. | Для определения технического состояния демонтированного трансформатора начальнику СевРЭС Швыреву А.А. организовать пропроведение комплекса испытаний и измерений. | 2017-03-26 09:36 | 2017-03-26 11:58
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-2-14 | 98 | 2017-04-19 17:15 | 2017-04-19 22:57 | обрыв проводов в пролете № 7-2 - 7-5 в режультате сильного порыва ветра | обрыв проводов в пролете № 7-2 - 7-5 | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП СЕ-2-14, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 17:15 | 2017-04-19 22:57
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НИ-9-269 | 99 | 2017-04-19 15:30 | 2017-04-19 22:55 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ Л-1 в пролете опор № 1-4 | обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 1-4. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от НИ 9-269 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 15:30 | 2017-04-19 22:50
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ НД-67-626 | 101 | 2017-04-19 12:13 | 2017-04-19 15:59 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ НД-67-626 , особое внимание обращать на ДКР, провисы про-водов. | 2017-04-19 12:13 | 2017-04-19 15:59
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 6/0,4 кВ КЖ-71-645 | 103 | 2017-04-19 12:50 | 2017-04-19 17:05 | схлест проводов в пролете опор №12-13 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 6/0,4 кВ КЖ-71-645 , особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 12:50 | 2017-04-19 17:05
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ КЖ-71-640 | 107 | 2017-04-19 12:40 | 2017-04-19 15:35 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ КЖ-71-640, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 12:40 | 2017-04-19 15:35
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-67 | 108 | 2017-04-19 11:59 | 2017-04-19 17:16 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-67, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 11:59 | 2017-04-19 17:16
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ СЕ-1-37 | 109 | 2017-04-19 12:45 | 2017-04-19 17:49 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ СЕ-1-37, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 12:45 | 2017-04-19 17:49
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ НД-67-657 | 110 | 2017-04-19 08:30 | 2017-04-19 10:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ НД-67-657 , особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 08:30 | 2017-04-19 10:15
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ИЛ-4 | 111 | 2017-04-19 08:15 | 2017-04-20 03:34 | обрыв провода в пролете опор №28-30, из-за падения дерева на потребительскую отпайку ВЛ-10 кВ ИЛ-4 в пролете опор №2-1 - 2-2. | Обрыв провода | гл. инженеру СевРЭС сообщить владельцу потребительской отпайки о необходимости расчистки трасс ВЛ-10 кВ от ДКР и проведения технического обслуживания. | 2017-04-19 08:15 | 2017-04-20 03:34
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СМ-1-797 | 112 | 2017-04-19 16:01 | 2017-04-19 18:03 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП СМ-1-797, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 16:01 | 2017-04-19 18:03
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ МГ-3-340 | 113 | 2017-04-19 15:54 | 2017-04-19 18:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ МГ-3-340, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 15:54 | 2017-04-19 18:08
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ СХ-3-410 | 115 | 2017-04-19 15:45 | 2017-04-19 19:18 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ СХ-3-410, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 15:45 | 2017-04-19 19:18
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-1-365 | 116 | 2017-04-19 14:34 | 2017-04-19 16:43 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-1-365, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 14:34 | 2017-04-19 16:43
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ МХ-5-174 | 117 | 2017-04-19 12:35 | 2017-04-19 14:59 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ МХ-5-174, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 12:35 | 2017-04-19 14:59
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-346 | 118 | 2017-04-19 12:10 | 2017-04-19 15:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-346, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 12:10 | 2017-04-19 15:46
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ МХ-1-162 | 119 | 2017-04-19 09:50 | 2017-04-19 13:56 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП МХ-1-162. Особое внимание уделить провису провода, ДКР, креплению провода. | 2017-04-19 09:50 | 2017-04-19 13:56
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ НД-66-627 | 120 | 2017-04-19 08:30 | 2017-04-19 10:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ НД-66-627, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2017-04-19 08:30 | 2017-04-19 10:05
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИЛ-1 | 122 | 2017-04-19 08:40 | 2017-04-19 08:58 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить осмотр участка ВЛ-10 кВ ИЛ-1 от оп. №1 до №43. Особое внимание уделить провису провода и ДКР. | 2017-04-19 08:40 | 2017-04-19 08:58
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | вл 0,4 кВ Л-2 от ТПСЕ1-36 | 130 | 2017-04-27 18:10 | 2017-04-27 23:50 | Сбитая опора № 4, ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП СЕ1-36 неустановленным транспортным средством. | сбитая опора № 4, ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП СЕ1-36 неустановленным транспортным средством. | СРРЭС обратится в правоохранительные органы с целью поиска виновника и взыскания с него ущерба. | 2017-04-27 18:10 | 2017-04-27 23:50
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-2 | 133 | 2017-04-27 16:25 | 2017-04-27 19:00 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 кВ СЕ-2 | В результате длительной эксплуатации вышел из строя ЛР-35 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-2 | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НС-1-517 | 132 | 2017-05-08 18:35 | 2017-05-08 19:23 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 3-4 - 3-5 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 3-4 - 3-5 | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП НС-1-517, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-08 18:35 | 2017-05-08 19:23
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-304 | 141 | 2017-05-12 05:37 | 2017-05-12 16:17 | Сбитая опора оп.3-1, ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-304 установленным транспортным средством КАМАЗ г/н Е179АХ123. | Сбитая опора оп.3-1, ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-304 установленным транспортным средством КАМАЗ г/н Е179АХ123. | СРРЭС обратится в правоохранительные органы с целью взыскания ущерба с виновника. | 2017-05-12 05:37 | 2017-05-12 16:17
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-305 | 142 | 2017-05-17 13:52 | 2017-05-17 19:40 | сбитая опора оп.№11/11, ВЛ-0.4кВ Л-2, Л-5 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-305 установленным транспортным средством VOLVO г/н Р168НУ 69 | сбитая опора оп.№11/11, ВЛ-0.4кВ Л-2, Л-5 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-305 установленным транспортным средством VOLVO г/н Р168НУ 69 | СРРЭС обратится в правоохранительные органы с целью взыскания ущерба с виновника. | 2017-05-17 13:52 | 2017-05-17 19:40
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-324 | 157 | 2017-05-31 23:43 | 2017-06-01 00:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ИЛ-7-324, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 23:43 | 2017-06-01 00:40
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-312 | 160 | 2017-05-31 20:40 | 2017-05-31 22:38 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ИЛ-2-312, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 20:40 | 2017-05-31 22:38
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП ИЛ-7-321 | 161 | 2017-05-31 20:00 | 2017-05-31 22:06 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ИЛ-7-321, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 20:00 | 2017-05-31 22:06
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-2-141 | 162 | 2017-05-31 19:55 | 2017-05-31 21:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП СЕ-2-141, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 19:55 | 2017-05-31 21:25
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-2-881 | 163 | 2017-05-31 18:50 | 2017-05-31 20:52 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП СЕ-2-881, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 18:50 | 2017-05-31 20:52
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 6/0,4 кВ И-145-97 | 164 | 2017-05-31 18:02 | 2017-05-31 20:43 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от МТП 6/0,4 кВ И-145-97 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 18:02 | 2017-05-31 20:43
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 10/0,4 кВ СЕ-2-38 | 165 | 2017-05-31 18:01 | 2017-05-31 20:48 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-2-38, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 18:01 | 2017-05-31 20:48
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-129 | 166 | 2017-05-31 13:36 | 2017-05-31 17:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП СЕ-5-129, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 13:36 | 2017-05-31 17:08
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-48 | 168 | 2017-05-31 17:55 | 2017-05-31 22:00 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № № 1-1 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № № 1-1 | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-48 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 17:55 | 2017-05-31 22:00
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ СМ-5-520 | 171 | 2017-05-31 17:10 | 2017-05-31 18:30 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 1-4 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 1-4 | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ СМ-5-520, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 17:10 | 2017-05-31 18:30
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ НД-67-634 | 182 | 2017-06-10 16:54 | 2017-06-10 23:17 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ Л-2. в пролете опор № № 2:6-2:7. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ Л-2. в пролете опор № № 2:6-2:7. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ НД-67-634 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-10 16:54 | 2017-06-10 23:17
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-2-17 | 217 | 2017-06-24 19:00 | 2017-06-24 20:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-4 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-2-17, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 19:00 | 2017-06-24 20:40
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-63 | 218 | 2017-06-24 16:45 | 2017-06-24 17:12 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-63 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-63 | 2017-06-24 16:45 | 2017-06-24 17:12
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-67 | 219 | 2017-06-24 16:30 | 2017-06-24 17:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ -1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-67 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 16:30 | 2017-06-24 17:05
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-67 | 220 | 2017-06-24 16:30 | 2017-06-24 17:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-67, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 16:30 | 2017-06-24 17:05
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-30 | 221 | 2017-06-24 16:00 | 2017-06-24 17:59 | В результате осмотра выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП СЕ-5-30, особое внимание обращать на наличие провисов и ДКР. | 2017-06-24 16:00 | 2017-06-24 17:59
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СМ-1-552 | 222 | 2017-06-24 13:40 | 2017-06-24 15:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ -1 от КТП 10/0,4 кВ СМ-1-552 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 13:40 | 2017-06-24 15:30
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ЛВ-5-211 | 223 | 2017-06-24 12:00 | 2017-06-24 16:00 | В результате послеаварийного осмотра выявлен схлест проводов в пролете опор №18-19. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП ЛВ-5-221, особое внимание обращать на наличие провисов проводов и ДКР. | 2017-06-24 12:00 | 2017-06-24 16:00
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СХ-3-422 | 224 | 2017-06-24 10:09 | 2017-06-24 12:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ -1 от КТП 10/0,4 кВ СХ-3-422 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 10:09 | 2017-06-24 12:46
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-345 | 225 | 2017-06-24 09:53 | 2017-06-24 11:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-345 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 09:53 | 2017-06-24 11:40
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от МТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-308 | 226 | 2017-06-24 09:50 | 2017-06-24 11:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-4 от МТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-308, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 09:50 | 2017-06-24 11:30
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-354 | 227 | 2017-06-24 09:07 | 2017-06-24 12:33 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-354 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 09:07 | 2017-06-24 12:33
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ИЛ-7 | 229 | 2017-06-30 16:21 | 2017-06-30 17:16 | Несвоевременная вырубка ДКР, угрожающих падением на провода ВЛ | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-30 16:21 | 2017-06-30 17:16
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НИ-5 | 230 | 2017-06-30 18:03 | 2017-06-30 22:05 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки на опоре №90 | Обрыв вязки на опоре №90 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НИ-5 особое внимание обращать на состояние вязок | 2017-06-30 18:03 | 2017-06-30 22:05
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХ-1 | 235 | 2017-07-03 16:00 | 2017-07-03 18:55 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение механической прочности вязки, что привело к обрыву. | Обрыва вязки провода на опоре № 32. | Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ СХ-1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СХ-1 По результатам тепловизионного контроля и осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЕ-5 | 241 | 2017-07-08 15:40 | 2017-07-08 17:40 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора на опоре №2/13 фаза "В" ВЛ-10 кВ СЕ-5. | Повреждение изолятора на опоре №2/13 фаза "В" | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 СЕ-5 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ СЕ-5 По результатам ТВК и осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ИЛ-7 | 242 | 2017-07-09 11:31 | 2017-07-09 13:23 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ИЛ-7 произошло разрушение изолятора на опоре № 4-83/19 фаза "А". | разрушение изолятора на опоре № 4-83/19 фаза "А". | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ ИЛ-7 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ИЛ-7 | 243 | 2017-07-12 17:40 | 2017-07-12 19:30 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляторов на опоре №128/2-1 | повреждение изоляторов на опоре №128/2-1 | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ ИЛ-7 По результатам ТВК и осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-1 | 245 | 2017-07-21 03:15 | 2017-07-21 08:30 | В результате грозового перенапряжения произошел обрыв проводов в пролете опор №3/368-3/369 фаз "А", "В". | обрыв проводов в пролете опор №3/368-3/369 фаз "А", "В". | Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ СМ-1 По результатам ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2017-07-21 03:15 | 2017-07-21 08:30
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЕ-2 | 266 | 2017-08-05 13:30 | 2017-08-05 15:20 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ СЕ-2 По результатам тепловизионного контроля разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-2-147 | 270 | 2017-08-05 15:47 | 2017-08-05 22:40 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязок | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП СЕ-2-147 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 И-83 | 280 | 2017-09-11 22:20 | 2017-09-12 13:54 | Сбита опора №42 сторонним транспортом. | Сбита опора №42 | Направить претензионное письмо в адрес владельца транспортного средства о возмещении ущерба. | 2017-09-11 22:20 | 2017-09-11 22:34
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от МТП 10/0,4 кВ СМ-3-526 | 316 | 2017-09-26 21:46 | 2017-09-26 23:32 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от МТП 10/0,4 кВ СМ-3-526, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 21:46 | 2017-09-26 23:32
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ХК-5-414 | 317 | 2017-09-26 17:11 | 2017-09-26 18:09 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ХК-5-414 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 17:11 | 2017-09-26 18:09
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 10/0,4 кВ СЕ-1-37 | 318 | 2017-09-26 09:30 | 2017-09-26 10:18 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 10/0,4 кВ СЕ-1-37, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 09:30 | 2017-09-26 10:18
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-67 | 319 | 2017-09-26 09:50 | 2017-09-26 10:26 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-67, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 09:50 | 2017-09-26 10:25
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 6/0,4 кВ И-141-114 | 320 | 2017-09-26 10:02 | 2017-09-26 12:59 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 6/0,4 кВ И-141-114, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 10:02 | 2017-09-26 12:59
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НИ-5-275 | 321 | 2017-09-26 10:05 | 2017-09-26 12:48 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НИ-5-275, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 10:05 | 2017-09-26 12:48
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-1-39 | 322 | 2017-09-26 10:21 | 2017-09-26 12:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-6 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-1-39, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 10:21 | 2017-09-26 12:15
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НС-1-507 | 323 | 2017-09-26 10:50 | 2017-09-26 13:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НС-1-507, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 10:50 | 2017-09-26 13:30
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЛВ-5-153 | 324 | 2017-09-26 10:56 | 2017-09-26 13:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЛВ-5-153, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 10:56 | 2017-09-26 13:08
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ СМ-1-512 | 325 | 2017-09-26 12:09 | 2017-09-26 14:55 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ СМ-1-512, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 12:09 | 2017-09-26 14:55
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НИ-9-269 | 326 | 2017-09-26 12:20 | 2017-09-26 14:19 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НИ-9-269 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 12:20 | 2017-09-26 14:19
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЛВ-5-221 | 327 | 2017-09-26 12:24 | 2017-09-26 13:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЛВ-5-221, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 12:24 | 2017-09-26 13:45
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ КЖ-71-640 | 328 | 2017-09-26 12:34 | 2017-09-26 13:50 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ КЖ-71-640, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 12:34 | 2017-09-26 13:50
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СХ-3-429 | 329 | 2017-09-26 14:37 | 2017-09-26 15:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СХ-3-429, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 14:37 | 2017-09-26 15:46
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СХ-3-422 | 330 | 2017-09-26 16:11 | 2017-09-26 17:27 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СХ-3-422, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-09-26 16:11 | 2017-09-26 17:27
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХ-2 | 343 | 2017-10-19 14:01 | 2017-10-19 16:10 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ СХ-2 произошел обрыв шлейфа на ЛР-484 | восстановление шлейфа на ЛР-484 | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СХ-2 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ СХ-2 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ КЖ-74 | 344 | 2017-10-20 10:02 | 2017-10-20 14:23 | Несвоевременная вырубка ДКР ВЛ-6 кВ КЖ-74 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ КЖ-74. Особое внимание обратить на ДКР. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СХ-2 | 345 | 2017-10-16 06:30 | 2017-10-16 10:30 | Неисправность релейной защиты на МВ-10 кВ СХ-2 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СХ-2. Особое внимание уделить на оборудование подстанции (МВ-10 кВ) По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний | 2017-10-16 06:30 | 2017-10-16 09:52
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-1-36 | 349 | 2017-10-30 19:45 | 2017-10-30 19:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-1-36, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-10-30 19:45 | 2017-10-30 19:47
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 10/0,4 кВ СХ-2-427 | 350 | 2017-10-30 19:40 | 2017-10-30 21:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СЕ-1-36, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-10-30 19:40 | 2017-10-30 21:40
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-133 | 351 | 2017-10-31 17:00 | 2017-10-31 21:20 | Сбитая опора оп. №16, ВЛ-0.4кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-133 установленным транспортным средством КАМАЗ г/н А039М 93 . | Сбитая опора оп. №16, ВЛ-0.4кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-133 установленным транспортным средством КАМАЗ г/н А039М 93 . | СРРЭС обратится в правоохранительные органы с целью взыскания ущерба с виновника. | 2017-10-31 17:00 | 2017-10-31 21:20
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ СХ-3-424 | 352 | 2017-10-31 12:30 | 2017-10-31 13:17 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ СХ-3-424, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-10-31 12:30 | 2017-10-31 13:17
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-399 | 353 | 2017-10-31 16:01 | 2017-10-31 16:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-399, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-10-31 16:01 | 2017-10-31 16:46
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-49 | 359 | 2017-11-02 18:00 | 2017-11-02 18:16 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-49, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-11-02 18:00 | 2017-11-02 18:16
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СХ-3-425 | 360 | 2017-11-02 14:00 | 2017-11-02 14:54 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СХ-3-425, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-11-02 14:00 | 2017-11-02 14:54
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-309 | 362 | 2017-11-03 11:50 | 2017-11-03 12:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-309 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-11-03 11:50 | 2017-11-03 12:40
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-63 | 340 | 2017-11-07 11:50 | 2017-11-07 12:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-63, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-11-07 11:50 | 2017-11-07 12:30
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЛВ-2-225 | 436 | 2017-11-18 12:20 | 2017-11-18 12:50 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЛВ-2-225. Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-11-18 12:20 | 2017-11-18 12:50
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ НД-67-619 | 439 | 2017-11-17 15:10 | 2017-11-17 16:50 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ НД-67-619. Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению замечаний. | 2017-11-17 15:10 | 2017-11-17 16:50
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-2-14 | 483 | 2017-11-26 10:15 | 2017-11-26 10:23 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-2-14 Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-11-26 10:15 | 2017-11-26 10:23
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-133 | 484 | 2017-11-26 11:05 | 2017-11-26 11:32 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-133 . Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-11-26 11:05 | 2017-11-26 11:32
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-344 | 486 | 2017-11-28 18:10 | 2017-11-28 20:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-344 Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-11-28 18:10 | 2017-11-28 20:00
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-30 | 490 | 2017-11-28 16:00 | 2017-11-28 16:58 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от МТП 10/0,4 кВ СЕ-5-30 Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-11-28 16:00 | 2017-11-28 16:58
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ И-95-89 | 31 | 2017-12-05 08:05 | 2017-12-05 09:07 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 6/0,4 кВ И-95-89 . Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-05 08:05 | 2017-12-05 09:07
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ МХ-1-156 | 30 | 2017-12-05 12:25 | 2017-12-05 14:27 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ МХ-1-156 . Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-05 12:25 | 2017-12-05 14:27
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-334 | 29 | 2017-12-06 15:27 | 2017-12-06 15:49 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-334 . Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-06 15:27 | 2017-12-06 15:49
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-323 | 34 | 2017-12-06 15:49 | 2017-12-06 16:23 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-323 . Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-06 15:49 | 2017-12-06 16:23
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-329 | 43 | 2017-12-13 19:40 | 2017-12-13 20:27 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТП 10/0,4 кВ ИЛ-2-329 Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-13 19:40 | 2017-12-13 20:27
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ И-145-23 | 75 | 2017-12-13 11:00 | 2017-12-13 12:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ И-145-23 Особое внимание обратить на провис провода и ДКР. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-12-13 11:00 | 2017-12-13 12:20
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 6/0,4 кВ И-145-100 | 123 | 2017-12-17 09:30 | 2017-12-17 12:53 | Сбитая опора оп.№№1-9 Л-3 ВЛ-0,4кВ И-145-100 инв.№12011 установленным транспортным средством ТОЙОТА г/н М946МС 93 | Сбитая опора оп.№№1-9 Л-3 ВЛ-0,4кВ И-145-100 инв.№12011 установленным транспортным средством ТОЙОТА г/н М946МС 93 | СРЭС обратилась в правоохранительные органы с целью взыскания ущерба с виновника. | 2017-12-17 10:05 | 2017-12-17 12:53
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НС-1 | 131 | 2017-12-19 14:12 | 2017-12-19 14:12 | На опоре № 70 перекрытие птицей изоляторов фазы "А" и "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ НС-1. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЕ-7 | 135 | 2017-12-25 10:40 | 2017-12-25 10:40 | В пролетах опор № 33-34 обнаружены следы схлеста проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-7. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Северский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЕ-4 | 132 | 2017-12-26 13:11 | 2017-12-26 13:11 | В пролетах опор №№ 5-29 - 5-30 обнаружены следы схлеста проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-4. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ТМ-9 | 6 | 2017-01-05 13:34 | 2017-01-05 17:43 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ (расположенной между ТП ТМ-9-713 и опорой № 48) произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. | Выполнить проект на строительство участка кабельной линии и согласовать его со всеми заинтересованными организациями. Выполнить строительство кабельной линии по утвержденному проекту. | 2017-01-05 13:34 | 2017-01-05 17:43
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-ИКЕА-309-747 | 10 | 2017-01-31 20:40 | 2017-02-01 00:48 | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств проходных изоляторов фазы "А", "В" на ТП ИКЕЯ-309-747, что послужило причиной их повреждения. | Ухудшение диэлектрических свойств проходных изоляторов фазы "А", "В" на ТП ИКЕЯ-309-747 | Провести внеочередной технический осмотр ТП. Особое внимание уделять техническому состоянию проходных изоляторов. | 2017-01-31 20:40 | 2017-02-01 00:48
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-11 | 15 | 2017-02-15 00:23 | 2017-02-15 02:12 | повреждение в потребительской ТП Э-11-335П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Сообщить владельцу ТП Э-11-335П о необходимости проведения ТО. | 2017-02-15 00:23 | 2017-02-15 02:12
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТМ-4 | 16 | 2017-02-15 00:23 | 2017-02-15 02:59 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-4. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояние изоляторов. | 2017-02-15 00:23 | 2017-02-15 02:59
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О-5 | 17 | 2017-02-15 01:25 | 2017-02-15 04:33 | повреждение в потребительской ТП-О-5-107п. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Сообщить владельцу ТП О-5-107п о необходимости проведения ТО. | 2017-02-15 01:25 | 2017-02-15 04:33
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э7 | 18 | 2017-02-15 00:23 | 2017-02-15 01:13 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Э-7. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояние изоляторов. | 2017-02-15 00:23 | 2017-02-15 01:13
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ-6 733 | 29 | 2017-02-24 18:30 | 2017-02-25 01:40 | в связи с длительной эксплуатации кабельной муфты КТП ТМ-6-733 произошел пробой изоляции с замыканием на землю | Повреждение изоляции кабельной муфты с замыканием на землю | Провести осмотр концевых кабельных муфт, в ТП. Особое внимание уделять состоянию изоляции. | 2017-02-24 18:30 | 2017-02-25 01:40
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ И-12 | 34 | 2017-02-26 12:56 | 2017-02-26 15:41 | обрыв провода ВЛ-10 кВ в пролете №1/12-№1/13 фаз "В" и "С" сторонним транспортом. | обрыв провода | ТахРЭС обратится в правоохранительные органы с целью взыскания с виновника ущерба. | 2017-02-26 12:56 | 2017-02-26 15:41
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 10/0,4 кВ Э-2-256 | 54 | 2017-03-29 09:00 | 2017-03-29 11:17 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 8-9. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 8-9. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП Э-2-256, особое внимание обращать на провис проводов и их техническое состояние. | 2017-03-29 09:00 | 2017-03-29 11:10
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ И-12 | 80 | 2017-03-28 00:10 | 2017-03-28 03:39 | В следствии старения материала обрыв вязки на опоре №42 ВЛ-10 И-12 и схлест проводов в пролете опор №42-43. | В следствии старения материала произошел обрыв вязки на опоре №42 ВЛ-10 И-12 и схлест проводов в пролете опор №42-43. | Выполнить осмотр ВЛ-10 И-412 от оп. №1 до оп. №42. Особое внимание уделять креплению провода к изоляторам. | 2017-03-28 00:10 | 2017-03-28 03:39
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 114 | 2017-04-20 06:08 | 2017-04-20 12:56 | в связи с длительной эксплуатации произошел пробой изоляции кабельной муфты и межфазное замыкание | Повреждение кабельной муфты с межфазным замыканием | Провести осмотр концевых кабельных муфт 6-10 кВ. Особое внимание уделять состоянию изоляции. | 2017-04-20 06:08 | 2017-04-20 12:56
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ И-12 | 125 | 2017-04-21 21:20 | 2017-04-22 01:44 | В связи с длительной эксплуатацией произошло ослабление контактых соединений плашечного зажима, что привело к недопустимому нагреву и отгаранию провода. | Отгарание провода в следствии нагрева некачественном контактном соединении. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ И-12(И-412), в том числе тепловизионный. Особое внимание уделять местам соединения проводов и контактых соединений. | 2017-04-21 21:20 | 2017-04-22 01:44
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП ОК-2-209 | 127 | 2017-04-29 17:00 | 2017-04-29 21:00 | В следствии воздействия постороннего лица сбита опора №12 на ВЛ-0,38 кВ Л-1 от КТП ОК-2-209 | Сбита опора №12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ОК-2-209, автомобилем стороннего лица. | Замена сбитой опоры 0,4 кВ №12 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ОК-2-209 | 2017-04-29 19:00 | 2017-04-29 21:00
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП О-5-339 | 151 | 2017-05-31 09:56 | 2017-05-31 11:18 | осмотром ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП О-5-339 обнаружен оборванный ввод по адресу ул.Космонавтов,8 в следствии порыва ветра | в следствии порыва ветра произошел обрыв ввода ВЛ-0,4 кВ по адресу ул.Космонавтов,8 | Восстановление оборванного ввода по адресу п.Прикубанский ул.Космонавтов,8 | 2017-05-31 09:56 | 2017-05-31 11:18
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЖ-2-165 | 152 | 2017-05-31 11:45 | 2017-05-31 12:30 | В следствии превышения ветровых нагрузок произошел обрыв провода к жилому дому по ул.Красноармейская, 4 а.Шенджий от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЖ-2-165, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и аварийному отключению АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП ШЖ-2-165. | В следствии превышения ветровых нагрузок произошел обрыв провода к жилому дому по ул.Красноармейская, 4 а.Шенджий от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЖ-2-165 | Восстановление оборванного провода к жилому дому ул.Красноармейская,4 а.Шенджий | 2017-05-31 11:45 | 2017-05-31 12:30
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Э-7-239 | 153 | 2017-05-31 11:48 | 2017-05-31 12:45 | В следствии превышения ветровых нагрузок произошёл обрыв провода к жилому дому по ул.Пролетарская,5 п.Энем от ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП Э-7-239, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП Э-7-239 от МТЗ. | В следствии превышения ветровых нагрузок произошёл обрыв провода к жилому дому по ул.Пролетарская,5 п.Энем от ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП Э-7-239 | Восстановление оборванного провода к жилому дому. | 2017-05-31 11:48 | 2017-05-31 12:45
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОК-6 | 156 | 2017-05-31 05:23 | 2017-05-31 07:00 | обрыв провода в пролетах опор 118-120 ф "А""С" в следствие прямого попадания грозы. | обрыв провода в пролетах опор 118-120 ф "А""С" в следствие прямого попадания грозы. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ОК-6, провести по итогу проведенного внепланового осмотра и с учетом выводов, сделанных при анализе причин аварии, разработать организационно-технические противоаварийные мероприятия для повышения надежности работы электрооборудования. | 2017-05-31 05:23 | 2017-05-31 07:00
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТМ-6 | 159 | 2017-05-31 16:30 | 2017-05-31 17:46 | сбита опора №95Е транспортным средством на потребительском участке ВЛ-10 кВ ТМ-6. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Сообщить владельцу потребительской отпайки о необходимости проведения ремонтных работ на его участке линии. | 2017-05-31 16:30 | 2017-05-31 17:46
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТМ-4 | 228 | 2017-06-29 19:30 | 2017-06-29 19:40 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролете опор №1/63-1/65 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-4 на предмет наличия ДКР, угрожающих падением на провода. | 2017-06-29 19:30 | 2017-06-29 19:40
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751 | 234 | 2017-07-19 23:55 | 2017-07-20 01:20 | В следствии ветровых нагрузок произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751 | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Э-7-674 | 249 | 2017-08-06 20:17 | 2017-08-06 21:49 | В результате длительной эксплуатации произошло перегорание шлейфа фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Э-7-674 опора №4. | В результате длительной эксплуатации произошло перегорание шлейфа фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Э-7-674 опора №4. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Э-7-674 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП ТМ-6-718 | 260 | 2017-08-14 09:30 | 2017-08-14 10:14 | По причине не удовлетворительного контактного соединения на вводе в дом, произошёл обрыв вводного провода от дома п.Яблоновский ул.Котовского,64, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП ТМ-6-718 и перегоранию ПН-2 Ф "С" на Руб-0,4 кВ Л-4 | По причине не удовлетворительного контактного соединения на вводе в дом, произошёл обрыв вводного провода от дома п.Яблоновский ул.Котовского,64, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП ТМ-6-718 и перегоранию ПН-2 Ф "С" на Руб-0,4 кВ Л-4 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИКЕА-412 | 264 | 2017-08-01 09:36 | 2017-08-01 15:40 | В результате послеаварийного осмотра выявлено сбитая опора №28 неизвестным сторонним транспортом. | В результате послеаварийного осмотра выявлено сбитая опора №28 неизвестным сторонним транспортом. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-01 09:36 | 2017-08-01 15:40
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О-5 | 261 | 2017-08-31 09:43 | 2017-08-31 10:35 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода фаза "С" на РКТП О-5-266 | обрыв вязки провода фаза "С" на РКТП О-5-266 | По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ О-5 | 2017-08-31 09:43 | 2017-08-31 10:35
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОК-4 | 281 | 2017-09-21 18:00 | 2017-09-21 18:07 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ОК-4 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ ОК-4 По результатам осмотра и тепловизионного контроля разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2017-09-21 18:00 | 2017-09-21 18:07
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ-9-703 | 287 | 2017-09-17 21:05 | 2017-09-17 21:38 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение ПК-10 Т-1 в ТП ТМ-9-703 фаза "В", "С". | разрушение ПК-10 Т-1 в ТП ТМ-9-703 фаза "В", "С". | Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации | 2017-09-17 21:05 | 2017-09-17 21:38
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП О-9-150 | 289 | 2017-09-26 21:25 | 2017-09-27 00:08 | В следствии превышения ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП О-9-150 | В следствии превышения ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП О-9-150 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТМ-4 | 310 | 2017-09-25 13:00 | 2017-09-25 15:33 | В результате после аварийного осмотра выявлен обрыв проводов в пролете №13-14 в результате ветровой нагрузки. | Обрыв проводов в пролете опор №№13-14 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-4 По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2017-09-25 13:00 | 2017-09-25 15:33
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РП-3-1 | 341 | 2017-10-16 22:50 | 2017-10-16 23:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ РП-3-1 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ РП-3-1 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | 2017-10-16 22:50 | 2017-10-16 23:45
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э7 | 342 | 2017-10-17 10:46 | 2017-10-17 12:20 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Э-7. Особое внимание обратить на провис проводов и наличие ДКР. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний | 2017-10-17 10:46 | 2017-10-17 12:20
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ И-1 | 425 | 2017-11-12 18:55 | 2017-11-12 20:24 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ И-301 произошло разрушение изоляторов ф. "А", "В" ТП 622. | Разрушение изоляторов ф. "А", "В" ТП 622. | По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ И-301 | 2017-11-12 18:55 | 2017-11-12 20:24
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП И-309-705 | 455 | 2017-11-20 15:00 | 2017-11-20 17:00 | В следствии длительных ветровых нагрузок произошёл обрыв шлейфа фазы "В" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП И-309-705 на опоре №3/6 | В следствии длительных ветровых нагрузок произошёл обрыв шлейфа фазы "В" ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП И-309-705 на опоре №3/6 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЖ-9-178 | 477 | 2017-11-24 09:33 | 2017-11-24 11:20 | В следствии высоких ветровых нагрузок произошел обрыв вводного провода от опоры к дому | Обрыв вводного провода от опоры к дому | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-2 от ТП ТМ-1-746 | 478 | 2017-11-28 09:43 | 2017-11-28 10:04 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП О-5-180 | 479 | 2017-11-28 10:02 | 2017-11-28 10:39 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ХМ-6-355 | 480 | 2017-11-28 11:34 | 2017-11-28 12:59 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Э-7-241 | 491 | 2017-11-29 09:30 | 2017-11-29 09:39 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Э-11-364 | 492 | 2017-11-29 10:08 | 2017-11-29 10:48 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП О-5-196 | 493 | 2017-11-29 14:21 | 2017-11-29 15:36 | В следствии ветровых нагрузок произошло нарушение контактного соединения на ответвлении в помещение от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП О-5-196 на фасаде здания п.Прикубанский ул.Ленина 15 | В следствии ветровых нагрузок произошло нарушение контактного соединения на ответвлении в помещение от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП О-5-196 на фасаде здания п.Прикубанский ул.Ленина 15 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-11 | 494 | 2017-11-25 08:50 | 2017-11-25 09:55 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ Э-11 произошло разрушение изоляторов фазы "В", "С" на РЛНД-10 №119 на опоре 34. | Разрушение изоляторов фазы "В", "С" на РЛНД-10 №119 на опоре 34. | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Э-11. Особое внимание уделять техническому состоянию изоляторам на опорах. Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ Э-11. По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий выявленных дефектов | 2017-11-25 08:50 | 2017-11-25 09:55
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Э-7-674 | 33 | 2017-12-06 15:10 | 2017-12-06 15:54 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ш-2 | 32 | 2017-11-26 00:06 | 2017-11-26 02:02 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ Ш-2 произошло нарушение механической прочности вязки, что привело к обрыву. | Обрыв вязки провода на опоре №35. | Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ Ш-2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ш-2 По результатам тепловизионного контроля и осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОК-2 | 54 | 2017-12-07 16:07 | 2017-12-07 16:40 | В результате длительной эксплуатации произошел скол изолятора на опоре № 5. | Скол изолятора на опоре № 5. | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ОК-2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ОК-8-262 | 94 | 2017-12-20 11:18 | 2017-12-20 12:36 | Не своевременная замена и потеря механической прочности провода ввода в жилой дом | Обрыв провода ввода в жилой дом в следствии нарушения сроков эксплуатации | Замена провода ввода в жилой дом на Сип 2х16 | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Термнефть | 87 | 2017-12-13 16:34 | 2017-12-13 18:25 | В результате послеаварийного осмотра выявлен обрыв провода в пролетах опор 85-86 ф. А, ф. С сторонним транспортным средством. | В результате послеаварийного осмотра выявлен обрыв провода в пролетах опор 85-86 ф. А, ф. С сторонним транспортным средством. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-13 16:34 | 2017-12-13 18:25
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Э-3-231 | 107 | 2017-12-22 10:02 | 2017-12-22 10:56 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв фазного провода от фронтона здания п.Энем ул.Чкалова,17/3 | обрыв фазного провода от фронтона здания п.Энем ул.Чкалова,17/3 | Уведомить потребителя владельца коммерческого здания магазина о необходимости замены провода ввода, находящегося в его балансовой принадлежности, на Сип 2х16 25 м | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВХ-7-221 | 99 | 2017-12-27 09:43 | 2017-12-27 11:54 | Нарушение сроков эксплуатации провода ввода, находящегося на балансе потребителя, в нерабочее помещение МТФ (бывшая тракторная бригада) | В результате нарушения сроков эксплуатации провода ввода произошел разрыв контактного соединения на фронтоне здания МТФ (бывшая тракторная бригада) | Направить уведомление потребителю о необходимости приобретения провода Сип 2х16 20м и подачи заявки на замену изношенного провода ввода АПВ 1х10 находящегося на его балансе в соответствии с актом балансовой принадлежности | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ТМ-9-768 | 115 | 2017-12-27 14:43 | 2017-12-27 17:10 | Нарушение сроков эксплуатации проводов ввода АПВ 1х10, приведшее к провисанию данных проводов выше нормы, в последствии их схлест | Нарушение сроков эксплуатации проводов ввода в жилой дом п.Яблоновский ул.Железнодорожная,4 (АПВ 1х10), приведшее к провисанию данных проводов выше нормы, в последствии их схлест. | Необходима произвести перетяжку проводов ввода в жилой дом находящихся на балансе потребителя п.Яблоновсий ул.Железнорожная,4, либо произвести их замену на Сип 4х25 25 м | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-4 | 125 | 2017-12-20 14:05 | 2017-12-20 14:05 | ТП Э-4-317 перекрытие проходных изоляторов птицей фаза "А", фаза "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Э-4. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 124 | 2017-12-23 10:32 | 2017-12-23 10:32 | Обнаружена птица под проходными изоляторами ТП ТМ-1-730 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-1. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХМ-6 | 129 | 2017-12-27 14:26 | 2017-12-27 14:26 | ТП ХМ-6-355 перекрытие на приемной траверсе кошкой | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ХМ-6. По результатам осмотра разработать план мероприя-тий устранения выявленных дефектов | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вх-7 | 139 | 2017-12-25 16:35 | 2017-12-25 16:35 | ТП ВХ-7-219 перекрытие на проходных изоляторах животным | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ВХ-7. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-8-17 Л-1 | 11 | 2017-01-28 20:15 | 2017-01-28 20:40 | В следствии длительной эксплуатации произошло старение материала, что привело к обрыву ответвления к частному домовладению ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП ВД-8-17. | Обрыв ответвления к жилому дому потребителя | Провести внеплановый осмотр вводов к потребителям. Особое внимание обращать на крепление провода и его техническое состояние. | 2017-01-28 20:15 | 2017-01-28 20:40
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-4-5 Л-1 | 55 | 2017-03-29 16:05 | 2017-03-29 16:30 | на ТП Ад 4-5 действием токовой отсечки,отключился АВ 0.4 кВ Л-1. В результате после-аварийного осмотра выявлен схлест проводов в пролете опор №12-13. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 4-5,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 16:05 | 2017-03-29 16:30
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ШЧ5-504 | 56 | 2017-03-29 15:10 | 2017-03-29 15:22 | При воздействии ветровой нагрузки 23м/с произошел схлест проводов ВЛ-0.4 кВ Л-3 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Шч 5-504,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 15:10 | 2017-03-29 15:22
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-1-455 | 57 | 2017-03-29 14:40 | 2017-03-29 15:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр Вл 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-455,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 14:40 | 2017-03-29 15:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-1-37 | 58 | 2017-03-29 14:00 | 2017-03-29 14:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 1-37,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 14:00 | 2017-03-29 14:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-1-33 | 59 | 2017-03-29 14:20 | 2017-03-29 14:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 4-5,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 14:20 | 2017-03-29 14:30
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-4-429 | 60 | 2017-03-29 14:07 | 2017-03-29 14:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП Пн 4-429,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 14:07 | 2017-03-29 14:30
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-4-421 | 61 | 2017-03-29 14:00 | 2017-03-29 14:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Пн 4-421,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 14:00 | 2017-03-29 14:30
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-8-152 | 62 | 2017-03-29 13:57 | 2017-03-29 14:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП Ад 8-152,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 13:57 | 2017-03-29 14:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-1-451 | 63 | 2017-03-29 13:10 | 2017-03-29 13:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-451,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 13:10 | 2017-03-29 13:45
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ШЧ2-548 | 64 | 2017-03-29 13:09 | 2017-03-29 13:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Шч 2-541,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 13:09 | 2017-03-29 13:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-7-56 | 65 | 2017-03-29 10:07 | 2017-03-29 10:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 7-56,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 10:07 | 2017-03-29 10:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ПН2-530 | 66 | 2017-03-29 08:30 | 2017-03-29 09:03 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Пн 2-530,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 08:30 | 2017-03-29 09:03
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП Ад7-157 | 67 | 2017-03-29 07:05 | 2017-03-29 07:34 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 7-175,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 07:05 | 2017-03-29 07:34
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП Ад3-50 | 68 | 2017-03-29 07:00 | 2017-03-29 07:23 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-50,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-29 07:00 | 2017-03-29 07:23
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ АД-8-152 | 69 | 2017-03-28 22:27 | 2017-03-28 22:50 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 8-152,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-28 22:27 | 2017-03-28 22:50
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-4-4 | 70 | 2017-03-28 21:04 | 2017-03-28 21:21 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 4-4,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-28 21:04 | 2017-03-28 21:21
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП Ад7-56 | 71 | 2017-03-28 14:23 | 2017-03-28 14:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 7-56,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-28 14:23 | 2017-03-28 14:47
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП Ад1-451 | 72 | 2017-03-28 13:45 | 2017-03-28 14:04 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-451,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-28 13:45 | 2017-03-28 14:04
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП Ад1-449 | 73 | 2017-03-28 13:08 | 2017-03-28 13:35 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-449,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-03-28 13:08 | 2017-03-28 13:35
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 83 | 2017-04-19 14:01 | 2017-04-19 15:48 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вд 8-86,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 14:01 | 2017-04-19 15:48
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 84 | 2017-04-19 12:29 | 2017-04-19 14:10 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 13-14 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 1-33,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 12:29 | 2017-04-19 14:10
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 85 | 2017-04-19 12:26 | 2017-04-19 15:05 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 17-18 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 1-455,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов | 2017-04-19 12:26 | 2017-04-19 15:05
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 86 | 2017-04-19 11:59 | 2017-04-19 13:40 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 21-22 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Вд 8-85,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 11:59 | 2017-04-19 13:40
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ТП АД-7-52 | 87 | 2017-04-19 11:48 | 2017-04-19 12:20 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 7-8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 7-52,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 11:48 | 2017-04-19 12:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 88 | 2017-04-19 11:31 | 2017-04-19 12:55 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 14-15 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 8-28,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 11:31 | 2017-04-19 12:55
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 89 | 2017-04-19 11:08 | 2017-04-19 11:47 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 9-10 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 4-10,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 11:08 | 2017-04-19 11:47
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 90 | 2017-04-19 11:00 | 2017-04-19 15:47 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 7-8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 4-5,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 11:00 | 2017-04-19 15:47
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 91 | 2017-04-19 10:55 | 2017-04-19 12:22 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 20-21 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП ПН 7-480,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 10:55 | 2017-04-19 12:22
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 92 | 2017-04-19 10:53 | 2017-04-19 11:45 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 18-19 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 8-136,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 10:53 | 2017-04-19 11:45
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 93 | 2017-04-19 10:47 | 2017-04-19 12:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-47,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 10:47 | 2017-04-19 12:05
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 94 | 2017-04-19 10:20 | 2017-04-19 11:05 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 13-14 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-78,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 10:20 | 2017-04-19 11:05
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 95 | 2017-04-19 09:36 | 2017-04-19 10:07 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 12-13 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Ад 3-49,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 09:36 | 2017-04-19 10:07
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 96 | 2017-04-19 09:20 | 2017-04-19 13:10 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 6-7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-59,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 09:20 | 2017-04-19 13:10
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 97 | 2017-04-19 08:16 | 2017-04-19 09:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Ад 3-50,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-04-19 08:16 | 2017-04-19 09:10
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-4-4 | 158 | 2017-05-31 03:20 | 2017-05-31 14:05 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор №7-8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 03:20 | 2017-05-31 14:05
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВД-8-104 | 167 | 2017-05-31 05:53 | 2017-05-31 08:09 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор №26-27 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 05:53 | 2017-05-31 08:09
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВД-8-453 | 169 | 2017-05-31 03:05 | 2017-05-31 11:06 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор №23-24 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ, особое внимание обращать на наличие провис проводов. | 2017-05-31 03:05 | 2017-05-31 11:06
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-4-11 | 170 | 2017-05-31 02:30 | 2017-05-31 12:35 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор №18-19 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ , особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-05-31 02:30 | 2017-05-31 12:35
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-38 | 194 | 2017-06-24 11:16 | 2017-06-24 12:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-38,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 11:16 | 2017-06-24 12:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-7-51 | 195 | 2017-06-24 09:44 | 2017-06-24 10:20 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 12-13. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 7-51,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 09:44 | 2017-06-24 10:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП ВД-8-104 | 196 | 2017-06-24 08:03 | 2017-06-24 08:59 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 20-21. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вд 8-104,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-24 08:03 | 2017-06-24 08:59
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП АД-3-47 | 197 | 2017-06-16 15:24 | 2017-06-16 16:02 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 3-4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-47,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-16 15:24 | 2017-06-16 15:28
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП ШЧ 2-522 | 198 | 2017-06-14 16:42 | 2017-06-14 17:20 | В результате усиления ветра произошел обрывт проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 6-7. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Шч 2-522,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-14 16:42 | 2017-06-14 17:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ШЧ 9-514 | 199 | 2017-06-14 15:20 | 2017-06-14 15:26 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 11-12. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Шч 9-514,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-14 15:20 | 2017-06-14 15:26
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ШЧ-9-516 Л-2 | 200 | 2017-06-14 14:46 | 2017-06-14 15:52 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 6-7. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Шч 9-516,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-14 14:46 | 2017-06-14 14:52
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-3-30 Л-1 | 201 | 2017-06-10 13:25 | 2017-06-10 13:36 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 9-10. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-30,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-10 13:25 | 2017-06-10 13:36
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-4-3 Л-2 | 202 | 2017-06-08 11:15 | 2017-06-08 11:20 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 7-8. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 4-3,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-08 11:15 | 2017-06-08 11:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-2-432 Л-2 | 203 | 2017-06-06 13:40 | 2017-06-06 14:22 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 5-6. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Пн 2-432,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-06 13:40 | 2017-06-06 14:22
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ШЧ-2-546 Л-1 | 204 | 2017-06-06 11:22 | 2017-06-06 11:50 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 7-8. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Шч 2-546,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-06 11:22 | 2017-06-06 11:50
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-3-50 Л-1 | 205 | 2017-06-06 10:26 | 2017-06-06 10:32 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 8-9. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-50,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-06 10:26 | 2017-06-06 10:32
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-8-84 Л-1 | 206 | 2017-06-06 09:23 | 2017-06-06 09:28 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 5-6. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вд 8-84,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-06 09:23 | 2017-06-06 09:28
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от АД 3-50 | 211 | 2017-06-28 20:54 | 2017-06-28 21:01 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Ад 3-50,особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2017-06-28 20:54 | 2017-06-28 21:01
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-32 | 212 | 2017-06-29 18:30 | 2017-06-29 20:18 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-32, особое внимание обращать на ДКР, провисы провода. | 2017-06-29 18:30 | 2017-06-29 20:18
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВД-11 | 248 | 2017-07-20 19:27 | 2017-07-20 20:32 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение вязки на опоре №77 фазы "А" | обрыв вязки провода фаза "А" на оп.№77. | Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ ВД-11 Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ВД-11 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | 2017-07-20 19:27 | 2017-07-20 20:32
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП ПН-2-402 | 271 | 2017-08-06 23:10 | 2017-08-06 23:55 | В результате длительной эксплуатации на ТП ПН-2-402 вышли из строя трансформаторы тока | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП ПН-2-402 | 2017-08-06 23:10 | 2017-08-06 23:55
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД3-50 | 282 | 2017-09-16 18:11 | 2017-09-16 18:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-50 | 2017-09-16 18:11 | 2017-09-16 18:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от АД 4-127 | 284 | 2017-09-12 14:31 | 2017-09-12 14:56 | В результате несвоевременного проведения технического обслуживания произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-4-127 | 2017-09-12 14:31 | 2017-09-12 14:56
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ПН 4-414 | 285 | 2017-09-15 08:20 | 2017-09-15 08:30 | В результате несвоевременного проведения технического обслуживания произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Пн 4-414 | 2017-09-15 08:20 | 2017-09-15 08:30
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД 1-456 | 286 | 2017-09-14 16:22 | 2017-09-14 16:26 | В результате несвоевременного проведения технического обслуживания произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-456 | 2017-09-14 16:22 | 2017-09-14 16:26
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-6-1 | 288 | 2017-09-13 12:20 | 2017-09-13 12:23 | В результате несвоевременного проведения технического обслуживания произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-6-1 | 2017-09-13 12:20 | 2017-09-13 12:23
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ШЧ5-504 Л-1 | 298 | 2017-09-28 11:46 | 2017-09-28 12:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Шч 5-504 | 2017-09-28 11:46 | 2017-09-28 12:47
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ВД8-108 Л-2 | 299 | 2017-09-28 13:57 | 2017-09-28 14:57 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Вд 8-108 | 2017-09-28 13:57 | 2017-09-28 14:57
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ АД-4-10 Л-3 | 300 | 2017-09-28 14:43 | 2017-09-28 15:32 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Ад 4-10 | 2017-09-28 14:43 | 2017-09-28 15:32
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ШЧ9-595 Л-1 | 301 | 2017-09-28 15:03 | 2017-09-28 16:53 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Шч 9-595 | 2017-09-28 15:03 | 2017-09-28 16:53
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ АД7-51 Л-2 | 302 | 2017-09-29 08:27 | 2017-09-29 10:44 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 7-51 | 2017-09-29 08:27 | 2017-09-29 10:44
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 | 332 | 2017-10-14 12:04 | 2017-10-14 14:24 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 7-56 | 2017-10-14 12:04 | 2017-10-14 14:24
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 | 333 | 2017-10-14 11:23 | 2017-10-14 12:43 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП ВД-8 -188 | 2017-10-14 11:23 | 2017-10-14 12:43
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД3-50 | 334 | 2017-10-14 10:38 | 2017-10-14 11:36 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 6-13 | 2017-10-14 10:38 | 2017-10-14 11:36
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ПС | 10 (10.5) | МВ-10 АД-3 на ПС 35/10 Адыгейская | 456 | 2017-11-05 23:10 | 2017-11-06 00:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ АД-3 По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | 2017-11-05 23:10 | 2017-11-06 00:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ВД8-108 Л-1 | 457 | 2017-11-20 14:30 | 2017-11-20 15:22 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВД-8-108 | 2017-11-20 14:30 | 2017-11-20 15:22
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП АД-4-10 | 458 | 2017-11-18 08:18 | 2017-11-18 08:48 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-4-10 | 2017-11-18 08:18 | 2017-11-18 08:48
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-35 | 459 | 2017-11-14 13:19 | 2017-11-14 13:57 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-35 | 2017-11-14 13:19 | 2017-11-14 13:57
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ШЧ-5-505 Л-2 | 460 | 2017-11-13 12:30 | 2017-11-13 13:55 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ШЧ-5-505. | 2017-11-13 12:30 | 2017-11-13 13:55
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЧ-5-505 | 461 | 2017-11-13 09:10 | 2017-11-13 09:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЧ-5-505. | 2017-11-13 09:10 | 2017-11-13 09:30
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ШЧ5-500 Л-2 | 462 | 2017-11-13 08:20 | 2017-11-13 09:19 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ШЧ-5-500 | 2017-11-13 08:20 | 2017-11-13 09:19
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ШЧ-5-408 Л-1 | 463 | 2017-11-11 09:00 | 2017-11-11 09:50 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЧ-5-408 | 2017-11-11 09:00 | 2017-11-11 09:50
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-8-100 Л-1 | 464 | 2017-11-08 14:20 | 2017-11-08 14:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-8-100. | 2017-11-08 14:20 | 2017-11-08 14:45
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД-6-1 | 482 | 2017-11-28 10:02 | 2017-11-28 10:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-6-1 | 2017-11-28 10:02 | 2017-11-28 10:15
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-11-86 Л-1 | 485 | 2017-11-27 16:00 | 2017-11-27 16:50 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВД-11-86 | 2017-11-27 16:00 | 2017-11-27 16:50
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД-6-126 | 487 | 2017-11-24 20:15 | 2017-11-24 20:21 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-6-126 | 2017-11-24 20:15 | 2017-11-24 20:21
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | АВ ВЛ 0,4 кВ ТП АД-1-44 Л-2 | 488 | 2017-11-24 09:30 | 2017-11-24 10:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-44 | 2017-11-24 09:30 | 2017-11-24 10:05
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | АВ ВЛ 0,4 кВ ТП АД-3-49 Л-4 | 489 | 2017-11-24 07:55 | 2017-11-24 08:18 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП АД-3-49 | 2017-11-24 07:55 | 2017-11-24 08:18
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л4 от ЗТП АД-3-49 | 5 | 2017-12-04 20:53 | 2017-12-04 21:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТП АД-3-49 | 2017-12-04 20:53 | 2017-12-04 21:15
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД-8-24 | 7 | 2017-12-03 15:51 | 2017-12-03 16:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-8-24 | 2017-12-03 15:51 | 2017-12-03 16:00
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-7-81 Л-1 | 11 | 2017-12-02 15:00 | 2017-12-02 15:43 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-7-81 | 2017-12-02 15:00 | 2017-12-02 15:43
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП ВД-11-86 | 39 | 2017-12-10 09:15 | 2017-12-10 09:57 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ВД-11-86 | 2017-12-10 09:15 | 2017-12-10 09:57
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-3-50 Л-3 | 35 | 2017-12-08 20:45 | 2017-12-08 21:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП АД-3-50 | 2017-12-08 20:45 | 2017-12-08 21:10
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-7-52 | 36 | 2017-12-08 11:57 | 2017-12-08 12:04 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-7-52 | 2017-12-08 11:57 | 2017-12-08 12:04
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-32 | 37 | 2017-12-07 22:24 | 2017-12-07 23:09 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-32 | 2017-12-07 22:24 | 2017-12-07 23:09
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-11-86 Л-1 | 38 | 2017-12-07 18:00 | 2017-12-07 18:19 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВД-11-86 | 2017-12-07 18:00 | 2017-12-07 18:19
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ШЧ-2-488 | 74 | 2017-12-06 18:46 | 2017-12-06 20:16 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ШЧ-2-488 | 2017-12-06 18:46 | 2017-12-06 20:16
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП АД-6-126 | 80 | 2017-12-10 13:35 | 2017-12-10 13:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-6-126 | 2017-12-10 13:35 | 2017-12-10 13:45
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ШЧ-2-493 Л-1 | 65 | 2017-12-15 13:47 | 2017-12-15 16:34 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Шч-2-493 | 2017-12-15 13:47 | 2017-12-15 16:34
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ПН 4-418 | 64 | 2017-12-15 00:16 | 2017-12-15 00:23 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ПН-4-418 | 2017-12-15 00:16 | 2017-12-15 00:23
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-52 | 63 | 2017-12-14 22:24 | 2017-12-14 22:39 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-52 | 2017-12-14 22:24 | 2017-12-14 22:39
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП АД-8-26 | 62 | 2017-12-13 20:40 | 2017-12-13 21:04 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-8-26 | 2017-12-13 20:40 | 2017-12-13 21:04
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД-6-126 | 58 | 2017-12-13 15:36 | 2017-12-13 15:46 | На опоре № 5 перекрытие птицей изолятора фазы "С" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ АД-6-126. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-13 15:36 | 2017-12-13 15:46
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ЗР-1-550 | 61 | 2017-12-13 14:53 | 2017-12-13 15:07 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ЗР-1-550. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ЗР-1-550. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-13 14:53 | 2017-12-13 15:07
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП АД-8-25 | 111 | 2017-12-17 12:10 | 2017-12-17 12:28 | Несвоевременное проведение технического обслуживания. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-8-25, особое внимание обращая на провисы проводов и наличие ДКР По результатам осмотра разработать план мероприятий по выявленным замечаниям | 2017-12-17 12:10 | 2017-12-17 12:28
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП АД-3-50 | 106 | 2017-12-18 09:41 | 2017-12-18 10:01 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-3-50, особое внимание обращая на провисы проводов и наличие ДКР | 2017-12-18 09:41 | 2017-12-18 10:01
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-33 | 119 | 2017-12-16 23:52 | 2017-12-17 00:38 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-33, особое внимание обращая на провисы проводов и наличие ДКР | 2017-12-16 23:52 | 2017-12-17 00:38
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-8-100 | 105 | 2017-12-16 19:09 | 2017-12-16 19:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-8-100, особое внимание обращая на провисы проводов и наличие ДКР | 2017-12-16 19:09 | 2017-12-16 19:47
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от ЗТПП АД-3-57 | 92 | 2017-12-20 04:58 | 2017-12-20 05:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП АД-3-57, особое внимание обращая на провисы проводов и наличие ДКР | 2017-12-20 04:58 | 2017-12-20 05:10
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 АД-3-50 | 91 | 2017-12-20 07:11 | 2017-12-20 09:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-3-50, особое внимание обращая на провисы проводов и наличие ДКР | 2017-12-20 07:11 | 2017-12-20 09:46
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Адыгейская | 126 | 2017-12-19 11:35 | 2017-12-19 11:35 | В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №№ 7-8. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ АД-7. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПН-7 | 133 | 2017-12-25 16:40 | 2017-12-25 16:40 | На опоре № 29 перекрытие птицей изолятора фазы "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ПН-7. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-6 | 130 | 2017-12-27 09:13 | 2017-12-27 09:13 | На опоре № 4-17 перекрытие птицей изоляторов фазы "В" и "С". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ АД-6. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ШЧ-2 | 127 | 2017-12-28 15:47 | 2017-12-28 15:47 | В пролетах опор № 20-21 обнаружены следы схлеста проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВД-8 | 146 | 2017-12-28 16:42 | 2017-12-28 16:42 | В пролетах опор № 73-74 обнаружены следы схлеста проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ВД-8. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-22 | 205 | 2017-12-27 12:50 | 2017-12-27 13:25 | В результате длительной эксплуатации произошел провис проводов в пролете опор №12-13 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-22, особое внимание обращая на провисы проводов и ДКР. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | 2017-12-27 12:50 | 2017-12-27 13:25
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП-ШЧ-2-490 | 173 | 2017-12-30 00:21 | 2017-12-30 00:26 | На опоре № 6 перекрытие птицей изолятора фазы "С". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ АД-7-52. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-30 00:21 | 2017-12-30 00:26
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП-ШЧ-2-490 | 203 | 2017-12-28 10:40 | 2017-12-28 10:46 | На опоре № 8 перекрытие птицей изолятора фазы "А". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ВД-8-110. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-28 10:40 | 2017-12-28 10:46
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | АВ-0,4 ВЛ 0.4 кВ Л-2 от АД-8-152 | 154 | 2017-12-27 10:20 | 2017-12-27 10:55 | На опоре № 3 перекрытие птицей изолятора фазы "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ АД-8-152. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-27 10:20 | 2017-12-27 10:55
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЧ-2-489 | 177 | 2017-12-26 14:02 | 2017-12-26 14:56 | В результате длительной эксплуатации произошел провис проводов в пролете опор №21-22 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ШЧ-2-498. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-26 14:02 | 2017-12-26 14:56
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 176 | 2017-12-25 00:42 | 2017-12-25 00:46 | В результате длительной эксплуатации произошел провис проводов в пролете опор №1/3-1/4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ПН-4-418. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-25 00:42 | 2017-12-25 00:46
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП-ШЧ-2-490 | 202 | 2017-12-24 22:29 | 2017-12-24 22:34 | На опоре № 8 перекрытие птицей изолятора фазы "А". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ АД-1-455. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-24 22:29 | 2017-12-24 22:34
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП-ШЧ-2-490 | 178 | 2017-12-24 21:01 | 2017-12-24 21:10 | На опоре № 4 перекрытие птицей изолятора фазы "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ШЧ-5-503. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-24 21:01 | 2017-12-24 21:10
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПП-ПН-3-587 | 201 | 2017-12-24 19:39 | 2017-12-24 19:54 | В результате длительной эксплуатации произошел провис проводов в пролете опор №2/8-2/9 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ АД-3-57. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-24 19:39 | 2017-12-24 19:54
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПП-ПН-3-587 | 179 | 2017-12-24 18:00 | 2017-12-24 18:20 | В результате длительной эксплуатации произошел провис проводов в пролете опор №15-16 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ПН-3-587. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-24 18:00 | 2017-12-24 18:20
Теучежский РЭС Краснодарских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПП-ПН-3-587 | 182 | 2017-12-23 14:00 | 2017-12-23 14:11 | На опоре № 6 перекрытие птицей изолятора фазы "А". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ВД-8-85. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-12-23 14:00 | 2017-12-23 14:11
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10/10 кВ Юго-Западная | 1 | 2017-01-01 20:20 | 2017-01-04 00:51 | В результате попадания животного (крысы) в нижнюю часть выключателя и перекрытие межполюсного расстояния выключателя ВВ-10 кВ Т-1 1-СШ-10 кВ привело к возникновению межфазного короткого замыкания между ВВ-10 кВ Т-1 1-СШ-10 кВ и ТТ-10 кВ Т-1 1-СШ-10 кВ, которое было вне зоны быстродействующей защиты ДЗТ Т-1, в следствии этого из-за большой выдержки времени на МТЗ-110 кВ произошло электродуговое повреждение выключателя ВВ-10 кВ Т-1 1-СШ-10 кВ, разрушение проходных изоляторов ячейки ВВ-10 кВ Т-1 1-СШ-10 кВ, трансформаторов тока 10 кВ ф.А, ф.С, а также из-за высокой температуры, при протекании тока короткого замыкания, произошло оплавление вторичной коммутации в релейном шкафу ввода Т-1. | Электродуговое повреждение выключателя ВВ-10 кВ Т-1 1-СШ-10 кВ, разрушение проходных изоляторов ячейки ВВ-10 кВ Т-1 1-СШ-10 кВ, трансформаторов тока 10 кВ ф.А, ф.С, а также из-за высокой температуры, при протекании тока короткого замыкания, произошло оплавление вторичной коммутации в релейном шкафу ввода Т-1. | Дополнительно провести обследование помещения и кабельных каналов ЗРУ ПС 110 кВ Юго-Западная на предмет наличия дыр, отверстий, через которые возможно проникновение грызунов, при их выявлении выполнить герметизацию. Рассмотреть вопрос приобретения и установки в помещении ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Юго-Западная в опытную эксплуатацию ультразвуковых отпугивателей грызунов. Выполнить монтаж УРЗА и ввести в работу быстродействующие защиты на отключение трансформаторов Т-1, Т-2 ПС 110/10-10кВ Юго-Западная при возникновении коротких замыканий в ячейках вводных выключателей 10кВ вне зоны действия ДЗТ Т-1 и Т-2. | 2017-01-01 20:20 | 2017-01-01 22:42
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | 4 | 2017-01-12 23:08 | 2017-01-12 23:08 | На оп. №157 КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор при строительстве гнезда птицами были использованы различные, в том числе проводящие, предметы (кусок проволоки), что, при случайном внесении в изоляционный промежуток между проводом и опорой, привело к частичному шунтированию изоляции, и как следствие к ее перекрытию. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить осмотр в пролетах опор №110-181 на предмет наличия гнезд птиц и посторонних предметов. Разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Лорис - Старокорсунская | 5 | 2017-01-18 07:50 | 2017-01-18 07:50 | В результате старения изоляции на опоре №138 произошел пробой изоляторов гирлянды фазы "А", что привело к разрушению одного изолятора из 8-и в гирлянде. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор 109-159 для выявления дефектной изоляции. Разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | 7 | 2017-01-27 07:53 | 2017-01-27 07:53 | В результате изменения свойств материалов (изоляции) на опоре №156 произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор 130-163 для выявления дефектной изоляции. Разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | 8 | 2017-02-04 07:17 | 2017-02-04 07:17 | В результате старения изоляции на опоре №28 произошло поверхностное перекрытие гирьлянды фарфоровых изоляторов фазы "А". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить ультрафиолетовый контроль линейной подвесной изоляции для выявления дефектной изоляции. Разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | 12 | 2017-02-07 07:41 | 2017-02-07 12:43 | В результате потери механической прочности провода произошел обрыв алюминиевой жилы кабеля на контакте клеммной колодки в цепях управления СМВ-110 кВ, что привело к отказу в работе АПВ СМВ-110 кВ. | Обрыв алюминиевой жилы кабеля на контакте клеммной колодки в цепях управления СМВ-110 кВ. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Яблоновская-Парфюмерная на предмет дефектной изоляции. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. На 2017 год разработать график опробования АПВ выключателей 110 кВ. Организовать выполнение графика опробования АПВ выключателей 110 кВ на 2017 год. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская с отпайкой на ПС ПТФ | 13 | 2017-02-13 19:34 | 2017-02-13 22:35 | В результате износа НИ (ноль-индикатор) в реле сопротивления первой зоны ДЗ фаз А-В в блоке ДЗ-2 ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ Старокорсунская произошло отключение ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская. | Выход из строя реле сопротивления первой зоны ДЗ фаз А-В в блоке ДЗ-2 ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ Старокорсунская по причине износа НИ (ноль-индикатор). | Выполнить замену блока ДЗ-2 на панели ЭПЗ-1636. Выполнить установку регистратора аварийных событий (РАС) для линии ВЛ-110 кВ Старокорсунская. | 2017-02-13 19:34 | 2017-02-13 22:35
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ДЗ ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская с отпайкой на ПС ПТФ | 9 | 2017-02-04 10:21 | 2017-02-04 11:40 | В результате износа НИ (ноль-индикатор) в реле сопротивления первой зоны ДЗ фаз С-А в блоке ДЗ-2 ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ Старокорсунская произошло отключение ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская. | Выход из строя реле сопротивления первой зоны ДЗ фаз С-А в блоке ДЗ-2 ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ Старокорсунская по причине износа НИ (ноль-индикатор). | Выполнить внеочередной профилактический контроль дистанционной защиты панелей ЭПЗ-1636 со сроком службы более 25 лет. | 2017-02-04 10:21 | 2017-02-04 11:40
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 19 | 2017-02-17 09:49 | 2017-02-18 00:02 | В результате длительной эксплуатации произошел износ изоляции банки конденсаторной батареи, что привело к электродуговому перекрытию, приведшее к повреждению конденсаторной батареи и двух опорных изоляторов. | В результате воздействия электрической дуги произошло разрушение банки конденсаторной батареи типа КЭС-2-1,05-125 и два опорных изолятора типа ИОС-35. | Включить в ремонтную программу 2018 года поэтапную замену банок КЭС-2-1,05-125.У-1 с истекшим сроком эксплуатации в количестве 200 шт. Выполнить верховой осмотр конденсаторных батарей БСК-110 кВ на ПС 110 кВ Западная-2. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск – Васюринская | 27 | 2017-02-27 15:15 | 2017-02-27 15:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-35 кВ Усть-Лабинская-Васюринская. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Водохранилище – Правый берег | 35 | 2017-03-05 08:52 | 2017-03-05 09:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-35 кВ Водохранилище-Правый берег. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ХБК II цепь с отпайкой на ПС Восточная | 36 | 2017-03-11 03:55 | 2017-03-11 10:38 | По причине неисправности, возникшей на Краснодарской ТЭЦ с ЭВ-110 кВ ХБК 2 цепь, произошло отключение ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ХБК 2 цепь. На ПС 110 кВ ХБК по причине разрегулировки привода не включился САВ-0,4 кВ при исчезновении напряжения на 2 СШ 0,4 кВ ЩСН и работе АВР САВ-0,4 кВ, что привело к отказу во включении СВВ 2-3-СШ 6 кВ и СВВ 2-3-СШ 6 кВ. | На ПС 110 кВ ХБК по причине разрегулировки привода САВ-0,4 кВ произошло нарушение электрического контакта в цепях управления. На ПС 110 кВ ХБК обрыв цепей управления в результате выхода из строя резистора в блоке управления СВВ-10 кВ 2-3 СШ 10 кВ. | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу, что в случае если выключатель длительное время остается включенным, необходимо периодически 2-4 раза в месяц выполнять операции по включению/отключению/включению и лучше под нагрузкой (Техническое описание и инструкция по эксплуатации выключателей АВМ-4, АВМ-10). Провести внеплановый инструктаж персоналу, осуществляющему ТО и ремонт оборудования ПС, о дополнительном контроле при проверке работоспособности приводов АВ-0,4 кВ ЩСН во время проведения ТО и ремонта. Выполнить дополнительную проверку цепей управления и АВР СВВ-10 кВ 2-3 СШ 10 кВ и СВВ-6 кВ 2-3 СШ 6 кВ на ПС 110 кВ ХБК. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить техническое обслуживание САВ-0,4 кВ 1-2 СШ 0,4 кВ, АВ-0,4 кВ 1 СШ 0,4 кВ и АВ-0,4 кВ 2 СШ 0,4 кВ в ЩСН-0,4 кВ. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Почтовая ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | 39 | 2017-03-02 15:16 | 2017-03-02 19:46 | По причине вышедшей из строя катушки отключения в приводе не отключился МВ-10 кВ ПЧ-7, при коротком замыкании на потребительской КЛ-10 кВ ПЧ-7, что привело к отключению Т-1 при выполнении РПВ МВ-10 кВ Т-1 из-за неустранившегося короткого замыкания. | Обрыв проводника в катушке отключения привода МВ-10 ПЧ-7. | Провести анализ графика выполнения ТО приводов МВ-6-10 кВ на предмет несвоевременного выполнения. Выявленные отклонения ТО включить в график 2017 года. Выполнить дополнительное ТО и опробование МВ-10 кВ ПЧ-7. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС 35 кВ НС-4 ВЛ 35 кВ Западная-2 – НС-4 с отпайкой на ПС Западная-I ВЛ 35 кВ НС-4 – Фитопатология с отпайкой на ПС Трудовая | 38 | 2017-03-14 10:04 | 2017-03-14 14:22 | На ПС 35 кВ НС-4 по причине механического износа произошел излом пластикового подпятника катушки отключения в приводе МВ-35 кВ Фитопатология, что привело к нарушению в работе привода и как следствие отключению МВ-35 кВ НС-4 на ПС Западная-2. | Излом пластикового подпятника катушки отключения в приводе МВ-35 кВ Фитопатология в следствии механического износа при длительном сроке эксплуатации. | Выполнить дополнительное ТО МВ-35 кВ Фитопатология на ПС 35 кВ НС-4. | 2017-03-14 10:04 | 2017-03-14 14:22
Краснодарские ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 77 | 2017-04-01 06:00 | 2017-04-01 18:09 | В результате старения фарфоровой изоляции на опоре №54 произошел пробой изоляторов гирлянды фазы "А", что привело к повреждению 2-х изоляторов. | На опоре №54 произошел пробой изоляторов гирлянды фазы "А", что привело к повреждению 2-х изоляторов. | Выполнить ультрафиолетовое обследование изоляции в пролетах опор 49-72 ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская. По результатам обследования разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат - Новотитаровская | 78 | 2017-04-06 22:41 | 2017-04-07 01:47 | По причине износа и потери механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор 118 -119 фаза "С". | Обрыв провода в пролете опор 118 -119 фаза "С". | Выполнить инженерный осмотр КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат – Новотитаровская с отпайкой к ПС Титаровская. Выполнить тепловизионный контроль КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат – Новотитаровская с отпайкой к ПС Титаровская. | 2017-04-06 22:41 | 2017-04-07 01:38
Краснодарские ЭС | ПС | 35 10 (10.5) | ПС 110 кВ Динская | 79 | 2017-04-05 09:52 | 2017-04-05 11:06 | По причине исчезновения напряжения на ВЛ 110 кВ Кореновская-Динская от ПС 110 кВ Кореновская (Усть-Лабинские электрические сети) произошло отключение МВ-10 кВ Т-2 и МВ-35 кВ Т-2 действием защит. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ЗИП с отпайками | 81 | 2017-04-19 07:01 | 2017-04-19 07:01 | В результате приближения на недопустимое расстояние экскаватора сторонней организации, произошел пробой воздушного промежутка между стрелой экскаватора и проводом, в пролете опор 70-71 ф. «В». | Повреждения оборудования не зафиксированы | С помощью СМИ выполнить обращение к строительным фирмам и монтажным организациям о недопущении производства работ в охранной зоне ВЛ. Направить претензионное письмо о возмещении ущерба организации-владельцу автокрана. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | 82 | 2017-04-19 09:07 | 2017-04-19 14:35 | В результате длительной ветровой нагрузки произошел обрыв ГЗТ в пролетах опор №45-47 по причине выскальзывания ГЗТ из натяжного спирального зажима типа НС-9,1 и с приближением троса к проводу фазы "С" | брыв ГЗТ в пролетах опор №45-47 по причине выскальзывания ГЗТ из натяжного спирального зажима типа НС-9,1 и с приближением троса к проводу фазы "С" | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ, обращая особое внимании на узлы крепления ГЗТ к тросостойкам По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранения выявленных замечаний. Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская особое внимании на узлы крепления ГЗТ к тросостойкам. | 2017-04-19 09:07 | 2017-04-19 10:06
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная | 124 | 2017-04-23 16:41 | 2017-04-23 16:41 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение двух изоляторов ф "А" на опоре № 13 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести техническую учебу с персоналом службы линий электропередач 35 кВ и выше на предмет качества проводимых осмотров Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний При проведении технического обслуживания ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками производить замену дефектных изоляторов, выявленных в результате ультрофиолетового обследования. Провести ультрофиолетовое обследование КВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Западная-II – Хомуты с отпайками | 128 | 2017-04-25 14:28 | 2017-04-25 14:28 | В результате длительной ветровой нагрузки произошел излом аппаратного зажима на переходной опоре к линейному порталу фаза "А" к ПС 35 кВ НС-3. | излом аппаратного зажима на переходной опоре к линейному порталу фаза "А" к ПС 35 кВ НС-3. | Провести техническую учебу персоналу проводящему ТВК. Проведение ТВК ЛР 35 кВ на всех отпаянных ПС и контактных соединений на ВЛ-35 кВ Западная-2-Хомуты с отпайками. По результатам ТВК, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 110 6 (6.3) | ПС 110/35 кВ Южная ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | 129 | 2017-04-24 19:35 | 2017-04-28 08:26 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушения опорных изоляторов на полюсах выключателя фазы "А" и "В" | Электродуговое повреждение МВ-6 кВ Т-1 1 СШ КРУН вследствие разрушения опорных изоляторов на полюсах выключателя фазы "А" и "В". | Визуально проверять опорные изоляторы на механические повреждения выключателей 6-10 кВ. При наличии трещин, сколов на опорных изоляторах проводить их замену При формировании ремонтных программ будущих лет запланировать приобретение опорных изоляторов 6-10 кВ для их замены со сроком эксплуатации 30 лет и более. Провести техническую учебу оперативному, оперативно-ремонтному, ремонтному персоналу, обслуживающему выключатели 6-10 кВ в части проведения осмотров опорных изоляторов выключателей 6-10 кВ, а также проверки соосности контактов выключателей 6-10 кВ. | 2017-04-24 19:35 | 2017-04-24 21:43
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Западная-2 II цепь с отпайками | 131 | 2017-05-02 05:00 | 2017-05-02 05:00 | Перекрытие продуктами жизнедеятельности птицы между траверсой и шлейфом ф. «В» на опоре №93 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 II цепь с отпайками на предмет гнездования птиц.. Рассмотреть возможность и необходимость установки птицезащитных устройств на КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 II цепь с отпайками в местах гнездования птиц. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Северная | 136 | 2017-05-09 23:15 | 2017-05-10 03:50 | Причиной отключения СВВ-6 1СШ КРУ-1 СШ ЗРУ стало короткое замыкание в сети потребителя на КЛ 6 кВ С-19 и распределение токов КЗ между фидерами С-19 фаза "А" и С-15 фаза "В", в результате чего на I СШ 6 кВ ЗРУ произошло сложение токов однофазных замыканий на землю фаз "А" и "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести анализ селективности работы РЗА на ПС 110 кВ Северная. На ПС 110 кВ Северная выставить уставки селективности защит, согласно результатам проведенного анализа | 2017-05-09 23:15 | 2017-05-10 03:50
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | 135 | 2017-05-07 12:26 | 2017-05-07 17:00 | в пролете опор 34-35 обнаружен сторонний самосвал с поднятым кузовом (следы перекрытия на кузове и на проводе ф"А") | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить претензионное письмо о возмещении ущерба в адрес владельца самосвала | 2017-05-07 12:26 | 2017-05-07 12:40
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 143 | 2017-05-18 06:40 | 2017-05-18 18:49 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев шлейфа фаза "С" от Р-IIсш СМВ-110 до II сш 110 кВ, нагрев в аппаратном зажиме фаза "В" на Р-IIсш СМВ-110 в сторону II сш 110 кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП | 144 | 2017-05-17 00:01 | 2017-05-17 05:39 | нагрев на шлейфе: опора № 2 ф "В" превышение на 24 С, опора № 4 ф "А" превышение на 12 С, опора № 86 ф "А" превышение на 78 С, в пролете опор 41-42 ф"А"превышение на 5 С | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками ПС 110 кВ Парфюмерная | 145 | 2017-05-14 04:00 | 2017-05-14 15:47 | на опоре №2 фаза "С" шлейф имеет характерные следы короткого замыкания оплавления, по причине наличия продуктов жизнедеятельности птиц, внизу возле опоры труп птицы. В результате длительной эксплуатации произошел обрыв жилы кабеля СК-121, жила 1в цепи схемы завода пружин СМВ-110 кВ | обрыв жилы кабеля СК-121, жила 1в цепи схемы завода пружин | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Центральная | 146 | 2017-05-12 15:00 | 2017-05-13 00:10 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора на ШР-35 1 СШ Т-3 и на ШР-35-1сш ВЛ КТЭЦ 1ц. | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора на ШР-35 1 СШ Т-3 и на ШР-35-1сш ВЛ КТЭЦ 1ц. | Провести тепловизионное обследование изоляторов разъединителей на ПС 35 кВ и выше со сверхнормативным сроком эксплуатации. Включить в программу капитальных ремонтов ПС замену разъединителей со сверхнормативным сроком эксплуатации | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | 147 | 2017-05-22 10:51 | 2017-05-22 13:06 | Самовольное выполнение работ бригадой ООО "КубаньМастерСтрой" без допуска и целевого инструктажа на неподготовленное рабочее место. | Падение провода фазы "А" | Издать ОРД о применении мер дисциплинарного взыскании к работникам, допустивших технологи-ческое нарушение. В ОРД включить следующие мероприятия: - запрет выполнение работ на пересечениях с электросетевыми объектами других собственников без официального их согласования; - не допускать делегирование права согласования выполнения работ на пересечениях с электросетевыми объектами других собственников на сторонние организации. Организовать проведение внеплановых инструктажей персоналу с проработкой раздела X. «Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению» и раздела XLVI. «Охрана труда при организации работ командированного персонала» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Обеспечивать допуск командированного персонала к работам на объектах филиалов Общества в строгом соответствии с требованиями раздела X. «Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению» и раздела XLVI. «Охрана труда при организации работ командированного персонала» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. При проведении командированному персоналу вводного и первичного инструктажей по безопас-ности труда, работники ПАО «Кубаньэнерго», проводящие инструктажи должны осуществлять идентификацию по удостоверениям прибывших работников заявленному в письме командирующей организации составу, а также проверять правильность, достаточность записей в этих удостоверениях, оценивая тем самым возможность выполнения работниками поручаемой работы. При заключении договоров (дополнительных со глашений к договорам) на производство работ в электроустановках ПАО «Кубаньэнерго» с подрядными организациями включать в договоры следующие разделы: - об ответственности персонала подрядных организаций за выполнение требований нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; - о принятии при выявлении нарушений ряда действенных мер: отстранение бригады от производства работ, отказ от дальнейшего допуска, замена бригады или отдельных работников, корректировка сроков графика ремонтов, компенсация издержек или убытков, понесенных ПАО «Кубаньэнерго» в результате простоя, поломки, нарушения в работе оборудования. При производстве работ командированным персоналом на ВЛ, находящихся под наведенным напряжением, назначать наблюдающего из числа персонала службы линий 35 кВ и выше. Провести техническую учебу персоналу службы линий филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети, организующих и выполняющих работу на ВЛ по п. 6 "Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска, п. 38 "Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи" Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок. Провести техническую учебу оперативному персоналу филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети по «Порядку передачи оперативной информации в ПАО «Кубаньэнерго». Обратиться к руководству организации ООО "КубаньМастерСтрой" по вопросу необходимости проведения обучения персонала ООО "КубаньМастерСтрой" в специализированном учебном учреждении по организации и выполнению работ на ВЛ, находящихся под наведенным напряжением. Организовать прохождение внеочередного обучения персонала, допустившего нарушение требований НТД, в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по организации безопасного производства работ на ВЛ, находящихся под наведенным напряжением. Направить в Краснодарские ЭС документы, подтверждающие прохождение обучения персонала, выполняющего работы в действующих электроустановках Краснодарских ЭС. Провести внеочередную проверку знаний Лубенец И.В., выдавшему наряд-допуск на производство работ 22.05.2017 на ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская, а также диспетчеру Аутлеву Р.М., находящемуся в момент возникновения аварии в смене. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская ПС 110 кВ Мартанская | 148 | 2017-05-11 12:49 | 2017-05-11 20:22 | Следы перекрытия на опоре №43 ф.А, расстояние 7,7 км от ПС 110 кВ Адыгейская, продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разработать программу установки птицезащитных устройств на ВЛ-110 кВ Адыгейская-Мартанская | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная- | 149 | 2017-05-22 14:29 | 2017-05-22 14:29 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий выявленных дефектов Провести ультрафиолетовое обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Северная Провести инженерный осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Северная | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Нововеличковская | 134 | 2017-05-23 18:00 | 2017-05-24 00:19 | В результате длительной эксплуатации произошел излом штока в полюсе ф «С» на выкатном элементе МВ-10 НВ-5,что привело к возникновению дуги в полюсе ф«С», выбросу масла и разрушению полюса. | излом штока в полюсе ф «С» на выкатном элементе МВ-10 НВ-5, что привело к возникновению дуги в полюсе ф«С», выбросу масла и разрушению полюса, переросшее в межфазное короткое замыкание. | При формировании и корректировке инвестиционной программы предусмотреть замену ячеек К-37 на ячейки К-59, выключателей МВ-10 типа ВМПП-10 на ВВ-10 типа ВВ TEL-10 на ПС 110/35/6-10кВ «Нововеличковская». Провести внеплановое техническое обслуживание выкатного элемента МВ-10 НВ-5 Провести внеочередные проверки выключателей типа ВМПП-10, на предмет правильности работы приводов (в том числе наличие блокировок от 4 передачи Организовать проверки технологических картах на ремонт указаний по контролю состояния контактной части выключателей (в том числе штоков полюсов) Организовать проверки ведения технической документации | 2017-05-23 18:00 | 2017-05-24 00:19
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 150 | 2017-05-26 18:50 | 2017-05-27 00:02 | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление контактов, что привело к нагреву контактных соединений | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская- Шенджий тяговая | 155 | 2017-05-31 02:49 | 2017-05-31 02:49 | обнаружены следы перекрытия на проводе, траверсе и гирлянде изоляторов ф "С" опора №48 в результате грозового разряд | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести замену фарфоровой изоляции всех фазах на опоре № 48 ВЛ-110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая Произвести замеры сопротивления заземлителя на опоре № 48 ВЛ-110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лорис-Пашковская | 173 | 2017-06-06 11:10 | 2017-06-07 00:24 | Вследствие длительной эксплуатации панели ЭПЗ 1636 ОМВ 110 кВ (с 1972 г.) на ПС 110 кВ Лорис произошел её внезапный отказ | Неисправность блока КРС-1 (комплект реле сопротивления 3ст. ДЗ, неисправность платы нуль-индикатора блока реле КРС-1, сочетание фаз АВ, повреждение микросхем операционных усилителей D1 и D2 типа К553УД2), приводившая к замкнутому состоянию контактов реле сопротивления. Таким образом, для срабатывания 3ст. ДЗ (Z = 16 Ом, t = 3,0 с) достаточным являлось срабатывание пускового органа, в качестве которого используется КРБ-126, реагирующее на появление токов обратной последовательности (I2) и токов нулевой последовательности (3I0). Срабатывание пускового органа произошло при КЗ на фидере 10 кВ № 403 ПС 110 кВ Аэропорт и привело к излишней работе комплекта резервных защит ОМВ-110 (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Лорис. Протокол послеаварийной проверки несправного блока КРС-1 отсутствует. | Произвести совместно с Кубанским РДУ ТО в объеме «В» панели резервных защит ЭПЗ 1636 ОМВ-110 на ПС 110 кВ Лорис Включить в многолетний график по проверке на электромагнитную совместимость устройств РЗА ПС 110 кВ Лорис Установить регистратор аварийных событий по ВЛ 110 кВ Лорис – Пашковская Обеспечить персонал РЗА дополнительным рабочим местом для снятия аварийных осциллограмм Принять техническое решение и предусмотреть при проведении реконструкции ПС 110 кВ Лорис замену панели РЗА и автоматики ОМВ 110 на микропроцессорные Провести техническую учебу диспетчерскому персоналу ОДС и СРЗА на тему запрета выполнения работ без оформления диспетчерской заявки Провести техническую учебу диспетчерскому персоналу ОДС и оперативному персоналу ОВБ на тему правильности снятия показаний и фиксации работы МП защит производства НПО «ЭКРА» (различие 1 и 2 группы светодиодов) Вынести на внеочередное заседание регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края вопрос об ухудшении схемно-режимной ситуации по транзиту 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Лорис - Витаминкомбинат, в том числе в связи с несанкционированным вводом в эксплуатацию на ПС 110 кВ Аэропорт ф. 10 кВ АР-204, 103. Актуализировать положение об оперативно-технологическом взаимоотношении с потребителем АО «Международный аэропорт Краснодар» в части обязательности двустороннего уведомления о сложившихся ремонтных и послеаварийных схемах электроснабжения АО «Международный аэропорт Краснодар» от ПС 110 кВ Аэропорт, Пашковская, Лорис и ПС 35 кВ Хутор Ленина, в том числе при ремонтах, связанных со снижением надежности электроснабжения по сети 35-110 кВ уведомлять потребителей 1 и 2 категории надежности о запрете проведения ремонтов потребительских ДГУ и фидеров связи Направить письма в АО «Международный аэропорт Краснодар»: - о необходимости организации питания потребительских ТП от разных центров питания 35 кВ, 110 кВ с резервированием по 10 кВ от АВР; - о необходимости включения в инвестиционную программу мероприятий по строительству ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение от дополнительных центров питания - ПС 110 кВ Лорис или ПС 35 кВ Хутор Ленина Ввести в работу ДФЗ ВЛ 110 кВ Лорис - Пашковская действием на отключение Провести внеочередной инструктаж персоналу службы РЗА по теме "Необходимость выполнения Распоряжение ОАО «Кубаньэнерго» №93 от 10.09.2013" и обеспечить выполнение службой РЗА Краснодарских ЭС данного распоряжения Провести внеочередной инструктаж персоналу службы РЗА Краснодарских ЭС по темам: 1. "Порядок снятия осциллограмм на ПС" 2. "Порядок и сроки передачи осциллограмм с ПС, после возникновения аварии на объектах находящихся в оперативном управлении Кубанского РДУ, в соответствии с требованиями Положения о технологическом взаимодействии Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ и ПАО «Кубаньэнерго», утвержденного 02.02.2016" Провести техническую учебу диспетчерскому персоналу ОДС и ОДГ на тему "Порядок внесения и расчета значений справочной информации по характеристике обесточенных потребителей" Предусмотреть при проведении реконструкции ПС 110 кВ Краснодарских ЭС обеспечение персонала РЗА дополнительным стационарным рабочим местом для снятия аварийных осциллограмм, обеспечивающего техническую возможность дистанционного снятия осциллограмм с устройств РЗА и РАС Направить письма в адрес землепользователей, по землям которых проходят транзитные ВЛ 110 кВ, обеспечивающие надежное электроснабжение г. Краснодара, в том числе аэропорта, о принятии мер, обеспечивающих безопасность ведения работ вблизи охранных зон ВЛ в соответствии с требованиями ПОТЭЭ и соблюдения Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 Направить письма в администрации районов Краснодарского края и Республики Адыгея с просьбой организовать проведение совещания по вопросам неукоснительного исполнения требований постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.12.1994 №689 Обеспечить контроль исполнения приказа ПАО «Кубаньэнерго» от 24.12.2015 №1099 «О введении в действие Порядка действий при выявлении нарушений условий использования земельных участков, расположенных в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства» Активизировать работу в части информирования населения о необходимости соблюдения установленных охранных зон объектов электросетевого хозяйства при проведении работ и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | 2017-06-06 11:10 | 2017-06-06 13:27
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северо-Восточная | 176 | 2017-06-07 20:20 | 2017-06-08 20:51 | Во время возникновения аварии зафиксировано близкое КЗ (800 метров) от шин 10 кВ ПС 110 кВ Северо-Восточная на присоединении СВ-303 в РП-59 (РП в зоне эксплуатационной ответственности АО «НЭСК-электросеть»). При протекании тока КЗ электродинамические силы, воздействуя на обмотки трансформатора, привели к вибрации корпуса бака трансформатора Т-1, что привело к самопроизвольному движению отключающей пластины струйного реле РПН Т-1 (тип струйного реле: УРФ 25/10 12-13 производство Германия, зав. номер 607615 ), ввиду его неисправности, которое подтвердилось в процессе послеаварийной проверки. | Внутреннее повреждение струйного реле УРФ 25/10 12-13 газовой защиты РПН Т-1 производство Германия, зав. номер 607615 | Обеспечить взаимообщение между дежурными диспетчерами филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» и филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети в начале каждой смены и дополнительно включить это в «Порядок взаимодействия между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НЭСК-электросети». Провести анализ на предмет установленных на подстанциях 35 кВ и выше струйных реле типа УРФ 25/10 12-13, 2007 года производства Германия. Для контроля работоспособности газового реле рассмотреть возможность сокращения межповерочного интервала струйных реле типа УРФ 25/10 12-13. Организовать проведение внеплановых проверок струйных реле типа УРФ 25/10 12-13, 2007 года производства Германия, установленных на ПС 35 кВ и выше. По результатам анализа разработать график проведения внеплановых проверок струйных реле типа УРФ 25/10 12-13, 2007 года производства Германия. | 2017-06-07 20:20 | 2017-06-07 21:13
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кислородный завод-Пашковская | 154 | 2017-06-07 05:27 | 2017-06-07 05:27 | на опоре №10 фаза "В" следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Кислородный завод - Пашковская на предмет наличия гнездования птиц. Разработать программу по установке птицезащитных устройств на ВЛ-110 кВ Кислородный завод - Пашковская в местах гнездования птиц. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | КВЛ 35 кВ Витаминкомбинат – Калинина | 177 | 2017-06-07 18:45 | 2017-06-07 21:42 | на КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат-Калинино выявлено разрушение одного изолятора из четырех на опоре №3 фазы "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инженерный осмотр КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат-Калинино. При проведении технического обслуживания КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат-Калинино произвести замену дефектной изоляции | 2017-06-07 18:45 | 2017-06-07 21:42
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Западная-2 –Тургеневская II цепь | 178 | 2017-06-09 12:57 | 2017-06-09 13:36 | Производство несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить претензионное письмо в адрес владельца автокрана о возмещении ущерба. | 2017-06-09 12:57 | 2017-06-09 13:36
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская – Северская ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | 179 | 2017-06-10 16:03 | 2017-06-10 16:03 | на опоре №16 фаза "В" следы перекрытия на гирлянде изоляторов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Афипская - Северская, ВЛ-110 кВ Северская - Ильская. Произвести при техническом обслуживании замену дефектной изоляции. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Титаровская тяговая II цепь | 180 | 2017-06-10 16:30 | 2017-06-11 00:13 | На оп.37 провис провода ф А,В до земли в результате разрушения изоляторов ф.А,В (в результате удара молнии) | На оп.37 в результате удара молнии произошло разрушение гирлянды изоляторов ф."А", "В" . | Произвести замеры сопротивления заземлителя на опорах № 34-40 КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Новотитаровская тяговая 2 цепь | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Старокорсунская-ЖБИ | 181 | 2017-06-10 21:15 | 2017-06-10 21:15 | разрушение стеклянной изоляции на опоре № 39 фазы "А", в результате грозового перенапряжения | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замеры сопротивления заземлителя на опорах № 37-41 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Динская – Лорис | 193 | 2017-06-26 17:49 | 2017-06-27 01:23 | на анкерной опоре №76, на оттяжке обнаружены следы спила сторонним лицом. | на анкерной опоре №76 обрыв оттяжки траверсы и касание шлейфа фаза "А" этой оттяжкой. | Обратиться в правоохранительные органы для установления виновного лица. Обеспечить проведение совместных с правоохранительными органами рейдов по проверке пунктов приема лома цветных и черных металлов, сотрудников соответствующих подразделений правоохранительных органов. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская- Шенджий тяговая | 207 | 2017-06-22 10:59 | 2017-06-22 11:11 | на опоре № 45 следы перекрытия на одном изоляторе(фарфор) в следствие грозового перенапряжения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При проведении технического обслуживания ВЛ-110 кВ Адыгейская-Шенджий тяговая произвести замену фарфоровой изоляции всех фаз на опоре № 45. Провести замеры сопротивления заземлителя на опоре № 45. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Набережная - Юго-Западная с отпайко на ПС ИКЕА | 208 | 2017-06-22 05:39 | 2017-06-22 11:45 | Несвоевременная вырубка ДКР | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | 209 | 2017-06-22 12:34 | 2017-06-22 15:37 | Несвоевременная вырубка ДКР | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | 210 | 2017-06-22 16:13 | 2017-06-22 17:41 | Несвоевременная вырубка ДКР | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | 213 | 2017-06-30 14:43 | 2017-06-30 16:29 | В результате производства несанкционированных строительных работ в пролете опор №№57-58 приближение самосвала сторонней организации с поднятым кузовом к проводу фаза "В" КВЛ-110 Витаминкомбинат-Северная, L=8.3 км от ПС 220 кВ Витаминкомбинат. | В результате производства несанкционированных строительных работ в пролете опор №№57-58 произошло электродуговое перекрытие поднятого кузова самосвала сторонней организациик и провода фаза "В" КВЛ-110 Витаминкомбинат-Северная. | Направить претензионное письмо в адрес владельца самосвала о возмещении ущерба. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ЗИП, ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная с целью выявления лиц, выполняющих работы в охранной зоне указанных ВЛ без согласования с ПАО «Кубаньэнерго Краснодарские ЭС в рамках исполнения приказа ПАО «Кубаньэнерго» № 251 от 23.03.2017 и Приказа ПАО «Кубаньэнерго»№1099 от 24.12.2015 Направить письма главам администрации о необходимости организации проведения совещания с лицами проводящими погрузочные и разгрузочные работы в охранной зоне указанных ВЛ Обеспечить распространение профилактической полиграфической продукции о мерах безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭП в подразделениях ГИБДД, осуществляющих государственную регистрацию спецтехники, а также в пунктах проведения инструментального контроля и техосмотра, на предприятиях личного подсобного хозяйства, агропромышленных комплексов, а также о недопустимости проведения работ в охранных зонах электроустановок без согласования с собственником электроустановки Обеспечить проведения с главами администраций совместного совещания о порядке организации работ вблизи воздушных линий электропередачи и о необходимости неукоснительного выполнения требований Постановления Правительства РФ № 160. Проверить выполнение Графика оснащения электросетевых объектов по зонам эксплуатационной ответственности знаками безопасности и информационными щитами от 17.05.2017, утвержденным в соответствии с требованиями СТО 34.01-24-001-2015 «Единый контент и стиль информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе» | 2017-06-30 14:43 | 2017-06-30 16:29
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 214 | 2017-06-30 00:57 | 2017-06-30 03:40 | Допущена эксплуатация оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | КВЛ 35 кВ Витаминкомбинат – Калинина | 215 | 2017-06-29 05:42 | 2017-06-30 04:34 | нарушение изоляции в пролетах опор №№86-87 в результате грозового перенапряжения. | В пролетах опор №№86-87 в результате грозового перенапряжения произошел пробой изоляции. | Провести внеплановые высоковольтные испытания КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат-Калинино | 2017-06-29 05:42 | 2017-06-29 05:47
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 216 | 2017-06-21 12:00 | 2017-06-23 17:00 | Несвоевременное проведение технического обслуживания устройств РЗА в объеме "В" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Обеспечить своевременное проведение технического обслуживания устройств РЗА в соответствии с утвержденным графиком. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кислородный завод-Пашковская | 231 | 2017-07-04 01:53 | 2017-07-04 04:07 | В результате некачественного монтажа подрядной организацией соединительного зажима на шлейфе фазы "В" на опоре №5 ВЛ-110 кВ Кислородный завод-Пашковская произошел нагрев контакта. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации "КубаньМастерСтрой", выполнявшей капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Кислородный завод-Пашковская о некачественном проведении ремонтов. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 ц | 232 | 2017-07-11 02:37 | 2017-07-11 02:37 | на опоре № 203 на проводе ф "А" КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь следы перекрытия продуктами жизнедеятельности птиц | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разработать программу установки птицезащитных устройств на КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь Провести внеплановый осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь на предмет гнездования птиц. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | 233 | 2017-07-11 18:25 | 2017-07-11 21:14 | В результате некачественного производства монтажа шлейфа к ВЧЗ фазы "А" на опоре №8 ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками произошло перетирание провода о "корзину " ВЧЗ | Обрыв шлейфа к ВЧЗ на опоре №8 | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "Энергетик-А" о возмещении ущерба. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Ильская - Холмская ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | 236 | 2017-07-21 10:37 | 2017-07-21 19:28 | Производство несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Ильская-Холмская | Повреждение провода в результате электродугового перекрытия. | Направить претензионное письмо в адрес владельца строительной техники о возмещении ущерба | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | КВЛ 35 кВ Витаминкомбинат – Калинина | 237 | 2017-07-15 16:56 | 2017-07-15 17:06 | В результате грозового удара произошло перекрытие на траверсе опоры №5 КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат-Калино | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый верховой осмотр КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат - Калинино Провести тепловизионный контроль КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат - Калинино По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний | 2017-07-15 16:56 | 2017-07-15 17:06
Краснодарские ЭС | КЛ | 35 | КЛ 35 кВ Северная-Апрелевская | 238 | 2017-07-08 16:00 | 2017-07-09 15:15 | В результате некачественного монтажа подрядной организацией произошло повреждение соединительных муфт на КЛ-35 кВ Северная-Апрелевская | повреждение соединительных муфт на КЛ-35 кВ Северная-Апрелевская | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации, выполнявшей монтаж КЛ-35 кВ Северная-Апрелевская, о врзмещении ущерба | 2017-07-08 16:00 | 2017-07-09 15:15
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Адыгейская | 246 | 2017-07-23 13:32 | 2017-07-23 21:58 | попадание стороннего предмета (воздушный фольгированный шар) из-за территории подстанции на ошиновку 110 кВ Т-2 ( между ТР-110 Т-2 и Т-2) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 110 кВ Афипская-220 Октябрьская II цепь | 247 | 2017-07-27 21:26 | 2017-07-28 01:56 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции жилы кабеля Т-1-113(цепи отключения от газовой защиты) и частичного выпадения из крепления (в следствие старения) конденсатора С-4 с замыканием на корпус произошла подача + в цепи отключения Т-2 от газовой защиты( выходных цепей отключения без выпадения блинкера) | нарушение изоляции жилы кабеля Т-1-113(цепи отключения от газовой защиты) | Разработать график проверок целостности изоляции цепей РЗА на ПС 35 кВ и выше со сверхнормативным сроком эксплуатации | 2017-07-27 21:26 | 2017-07-28 01:56
Краснодарские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Центральная | 250 | 2017-08-07 01:34 | 2017-08-07 04:51 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрева на фазе "В" на ЛР-6 Ц-4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Центральная | 251 | 2017-08-07 01:34 | 2017-08-07 04:51 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев на контактном соединении на нижней части полюса ф"В" на МВ-6 кВ Ц-8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Центральная | 252 | 2017-08-07 01:34 | 2017-08-07 04:51 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев на проходном изоляторе Р-4 СШ СМВ-6 ф"В" и ШР-6 Т-2 ф"С" контакт неподвижных ножей. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Центральная | 253 | 2017-08-07 01:34 | 2017-08-07 04:51 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев на проходном изоляторе Р-4СШ СМВ-6 ф"В" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Динская-110 – Пластуновская | 254 | 2017-08-06 18:15 | 2017-08-06 18:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ ВЛ Динская-110 - Пластуновская Провести тепловизионный контроль ВЛ-35 кВ Динская-110 - Пластуновская По результатам осмотра и ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Центральная | 255 | 2017-08-06 00:48 | 2017-08-06 02:33 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев на ШР-6 кВ Т-2 ф"С" и на МВ-6 кВ Т-2 ф "В" сторона Т-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Старокорсунская – ЖБИ | 256 | 2017-08-04 21:25 | 2017-08-05 05:48 | схлест проводов ВЛ-35 кВ Старокорсунская-ЖБИ в пролетах опор №52-53 в следствии воздействия сельхозтехники. | В результате электродугового перекрытия сельскохозяйственной техникой произошло повреждение провода в пролетеа опор №52-53 | Направить претензионное письмо в адрес владельца сельскохозяйственной техники о возмещении ущерба. | 2017-08-04 21:25 | 2017-08-04 22:07
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 257 | 2017-07-31 14:31 | 2017-08-01 06:33 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение конденсаторов. | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение конденсаторов. | Провести внеплановые испытания конденсаторных установок БСК-110 кВ Провести тепловизионный контроль БСК-110 кВ По результатам ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Юго-Западная | 258 | 2017-07-30 15:57 | 2017-07-30 16:50 | Отключение МВ-10 кВ Т-2 2 СШ в результате повреждения в сети потребителя "НЭСК-электросети" на секционном выключателе в РП-9 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановую проверку селективности работы РЗА на отходящих присоединениях 2 СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Юго-Западная | 2017-07-30 15:57 | 2017-07-30 16:50
Краснодарские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная ПС 110 кВ Южная | 259 | 2017-08-11 13:16 | 2017-08-12 10:38 | При выполнении работ, связанных с проверкой соосности между подвижными контактами выключателя и неподвижными контактами секции шин ячейки ввода 1 СШ-6 кВ была нарушена технология работ (неправильно выполнена регулировка вхождения контакта), что при протекании тока нагрузки привело к нагреву и возникновению электрической дуги. | Электродуговое повреждение контактного соединения фазы "А" в ячейке ВВ-6 Т-1 1 СШ-6 КРУН и переход в трехфазное короткое замыкание в замкнутом пространстве в ячейке ввода 6 кВ Т-1 1 СШ-6 КРУН с повреждением полюсов выключателя. | Обеспечить проведение технической учебы ремонтному персоналу службы подстанции 35 кВ и выше по технологии выполнения работ, связанной с проверкой соосности вхождения неподвижных контактов в подвижные, порядок их регулировки и выполнение проверки переходного сопротивления. Провести техническую учебу всем членам комиссии по приемке оборудования из ремонта и после выполнения аварийно-восстановительных работ. Провести ревизию втычных и болтовых соединений контактных соединений с разборкой и проверкой усилия нажатия на втычных разъемах на ПС 110 кВ Южная. Обеспечивать оформление ремонтной документации после проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ Направить письмо в АО НЭСК - "Краснодарэлектросеть" о необходимости разработки режимных мероприятий по запитке потребителей при отключении секции шин 6 кВ на ПС 110 кВ Южная | 2017-08-11 13:16 | 2017-08-11 18:19
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ОБД | 263 | 2017-08-03 23:40 | 2017-08-04 02:33 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактов на ШМ-10 кВ Т-2 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Термнефть | 267 | 2017-08-09 22:00 | 2017-08-10 00:10 | В результате длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода РПН Т-2 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Новотитаровская тяговая II цепь | 268 | 2017-08-08 04:45 | 2017-08-08 04:45 | на опоре №38 фаза "А" разрушен один изолятор из 7 в результате перекрытия продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Новотитаровская 2 цепь По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Динская-Пластуновская | 269 | 2017-08-08 20:45 | 2017-08-08 20:54 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ Динская-Пластуновская Провести тепловизионный контроль ВЛ-35 кВ Динская-Пластуновская По результатам осмотра и ТВК разработать план устранения выявленных мероприятий | 2017-08-08 20:45 | 2017-08-08 20:54
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | 272 | 2017-08-25 05:22 | 2017-08-25 05:22 | В результате жизнедеятельности птиц произошло разрушение 1-го стеклянного изолятора из 8-ми на опоре№33 фазы "А" (5,3 км от ПС 220 кВ Витаминкомбинат). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Северная По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Динская-110 – Пластуновская | 274 | 2017-09-06 16:59 | 2017-09-06 16:59 | В результате грозового перекрытия на опоре №122 произошел скол изолятора фазы "В" на ВЛ-35 кВ Динская-Пластуновская | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ ВЛ Динская-110 - Пластуновская По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-Лорис | 275 | 2017-09-13 05:37 | 2017-09-13 05:37 | На КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Лорис на опоре №36 фаза "В" следы перекрытия между проводом и траверсой, поврежден 1 изолятор из 7 (стеккло). Предположительно из-за жизнедеятельности птиц. Срочный ремонт не требуется. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инженерный осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Лорис По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-Лорис | 276 | 2017-09-07 09:19 | 2017-09-07 09:19 | В результате длительной эксплуатации выявлена неисправность блока 4БИ "токовые цепи ДФЗ" | Повреждения оборудования не зафиксированы | При проведении технического обслуживания произвести проверки блоков релейной защиты со сверхнормативным сроком эксплуатации на ПС 110 кВ Лорис | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Лорис | 278 | 2017-09-07 20:37 | 2017-09-08 04:48 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение опорных изоляторов в сторону I сш 10 кВ в ячейке СМВ-10, дуговое перекрытие с повреждением СМВ-10 кВ Ф "А", "В", "С" | повреждение опорных изоляторов в сторону I сш 10 кВ в ячейке СМВ-10, дуговое перекрытие с повреждением СМВ-10 кВ Ф "А", "В", "С" | При проведении технического обслуживания на ПС 110 кВ Лорис предусмотреть замену опорных изоляторов со сверхнормативным сроком изоляции. | 2017-09-07 20:37 | 2017-09-08 01:15
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Мартанская | 279 | 2017-09-11 01:06 | 2017-09-11 01:06 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение 1 изолятора ф "А" (фарфор) из 7 и перекрытие на проводе ф "А" и траверсе на опоре №10 (2 км от ПС 110 кВ Адыгейская). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Адыгейская-Мартанская Провести тепловизионный контроль ВЛ-110 кВ Адыгейская-Мартанская По результатам осмотра и тепловизионного контроля разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ-220 кВ "КТЭЦ-Тверская" | 283 | 2017-09-23 16:54 | 2017-09-24 02:50 | в результате грозового перенапряжения повреждение гирлянды изоляторов на опоре № 41 ф "В". | повреждение гирлянды изоляторов на опоре № 41 ф "В". | Провести замеры сопротивления контура заземления на опоре №45. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская По результатам осмотра разработать план мероприятий выявленных дефектов | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Набережная | 291 | 2017-09-05 00:49 | 2017-09-07 02:06 | выведен в ремонт ОЭВ-110 для устранения дефекта разрегулировки привода. | Разрегулировка привода. | Провести внеплановое техническое обслуживание ОЭВ-110 кВ на ПС 110 кВ Набережная | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат - Западная 2 2 цепь | 305 | 2017-09-17 05:44 | 2017-09-17 05:44 | на опоре № 75 следы перекрытия на траверсе и проводе ф"В" в следствии продуктов жизнидеятельности птиц | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести тепловизионный контроль КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь. При проведении технического обслуживания КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь предусмотреть замену гирлянды изоляторов на опоре №75 фаза "В". | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-Новотитаровская тяговая 2 цепь | 306 | 2017-09-23 13:43 | 2017-09-23 13:43 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Новотитаровская Провести тепловизионное обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Новотитаровская Провести ультрафиолетовое обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Новотитаровская По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 35 кВ Ильская-110 – Северская ВЛ-110 кВ Афипская-110 - Северская | 307 | 2017-09-23 16:03 | 2017-09-23 16:03 | На ВЛ-110 кВ Северская-Ильская на опоре №2 следы перекрытия на фазе "А" и "С", разрушены по 1 изолятору в результате грозового перенапряжения. Срочный ремонт не требуется. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замеры сопротивления заземления на опоре №2 ВЛ-110 кВ Ильская-Северская. Произвести тепловизионный контроль ВЛ-110 кВ Северская-Ильская По результатам тепловизионного контроля разработать план мероприятий устранения выявленных нарушений. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая | 308 | 2017-09-23 16:36 | 2017-09-23 16:36 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая на опоре №20 на фазе "В" обнаружено разрушение верхнего изолятора и следы перекрытия на проводе фазы "В". Срочный ремонт не требуется. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замеры сопротивления заземления на опоре №20 ВЛ-110 кВ Адыгейская-Шенджий тяговая. Произвести тепловизионный контроль Вл-110 кВ Адыгейская-Шенджий тяговая. По результатам тепловизионного контроля разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 309 | 2017-09-23 16:39 | 2017-09-23 16:39 | в пролете опор №№3-4 распушенный провод фаза "В" в результате грозового перенапряжения. Срочный вывод в ремонт не требуется. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам проведения тепловизионного контроля разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний Провести тепловизионный контроль ВЛ-110 кВ Афипская-Шенджий-тяговая | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС 35 кВ Воронцовская ВЛ 35 кВ Нововеличковская-Воронцовская | 311 | 2017-09-26 17:42 | 2017-09-27 03:45 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение блока РНТ-565. | повреждение блока РНТ-565. | При проведении технического обслуживания релейной защиты Т-1 произвести замену блока токовых цепей РНТ-565 | 2017-09-26 17:42 | 2017-09-27 03:45
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ВНИИРИС – Елизаветинская | 313 | 2017-10-04 20:03 | 2017-10-05 02:10 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода фаза "В" в пролете опор №№44-45 ВЛ-35 кВ ВНИИРИС-Елизаветинская. | Обрыв провода в пролете опор №№44-45. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ ВНИИРИС-Елизаветинская Провести тепловизионный контроль ВЛ-35 кВ ВНИИРИС-Елизаветинская По результатам осмотра и тепловизионного контроля разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2017-10-04 20:03 | 2017-10-04 21:50
Краснодарские ЭС | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Военгородок-1 | 314 | 2017-09-29 16:49 | - | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская- Шенджий тяговая | 336 | 2017-09-27 17:50 | 2017-09-28 01:30 | В результате атмосферного перенапряжения произошло разрушение изоляторов на опоре №20 ф "В". | Повреждение изоляторов на опоре №20 ф "В". | Провести замеры сопротивления заземления на опоре №20 Провести тепловизионный контроль ВЛ-110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая По результатам тепловизионного контроля разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Старокорсунская – Хутор Ленина с отпайкой на ПС Виктория | 337 | 2017-10-05 21:03 | 2017-10-05 22:58 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ Старокорсунская - Хутор Ленина. Провести тепловизионный контроль ВЛ-35 кВ Старокорсунская - Хутор Ленина. По результатам осмотра и тепловизионного контроля разработать план мероприятий выявленных дефектов | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 347 | 2017-10-06 15:17 | 2017-10-06 23:32 | В результате длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода СМВ-110 кВ | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести анализ наличия приводов МВ-110 кВ на ПС 110 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации По результатам анализа разработать план-график проведения технического обслуживания приводов со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | 363 | 2017-11-02 07:00 | 2017-11-02 07:00 | На опоре №10 фаза "А" обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов и проводе продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРис с отпайкой на ПС Водозабор | 364 | 2017-10-29 06:55 | 2017-10-29 06:55 | на опоре №135 фаза "В" обнаружены следы перекрытия между шлейфом провода и траверсой опоры продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | 365 | 2017-10-06 10:14 | 2017-10-06 10:33 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-06 10:14 | 2017-10-06 10:31
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | 366 | 2017-10-06 15:17 | 2017-10-06 15:33 | на опоре №5 отпайка к ПС 110/10 кВ Водозабор обнаружены поврежденные 2 изолятора из 7 в гирлянде(фарфор) ф"А", следы перекрытия провод - траверса. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-06 15:17 | 2017-10-06 15:33
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ ВНИИРис | 367 | 2017-10-12 13:03 | 2017-10-13 19:00 | Допущена эксплуатация оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | обрыв токовых цепей фаза "С" ТТ-6 Т-3 и внеочередная проверка ТТ-6 Т-3. | Провести измерения сопротивление изоляции токовых цепей трансформаторов тока со сверхнормативным сроком эксплуатации на ПС 110 кВ ВНИИРИС | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ -35 кВ Северная - Калинино с отпайками | 368 | 2017-10-16 01:58 | 2017-10-16 02:34 | на опоре №10 на траверсе между средней и нижней фазой посторонний предмет (целофановая пленка) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ НС-15 - Бакинская | 369 | 2017-10-16 05:23 | 2017-10-16 05:33 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение двух изоляторов | Повреждения оборудования не зафиксированы | При проведении технического обслуживания ВЛ-35 кВ НС-15-Бакинская предусмотреть замену изоляторов на опоре №152. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Динская | 370 | 2017-10-20 13:33 | 2017-10-21 19:01 | В результате длительной эксплуатации СМВ-110 кВ произошла течь масла из-под сальника на валу включающего рычага. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 421 | 2017-10-30 18:34 | 2017-10-31 17:00 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев на шлейфе фаза "В" к банке БСК-110. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Адыгейская | 424 | 2017-10-29 06:20 | 2017-10-29 18:46 | отсутствия блокировки ЛЗШ при МТЗ | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать проверку наличия блокировки ЛЗШ при работе МТЗ на отходящих фидерах 10 кВ на ПС 110 кВ Адыгейская. | 2017-10-29 06:20 | 2017-10-29 09:10
Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС Краснодарских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Лорис | 465 | 2017-11-12 20:13 | 2017-11-12 20:19 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора на опоре № 44 ф. "А" ВЛ-10 кВ Л-1 | Повреждение изолятора на опоре № 44 ф. "А" ВЛ-10 кВ Л-1 | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Провести тепловизионный контроль ВЛ-10 кВ Л-1 По результатам ТВК и осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | 466 | 2017-11-15 01:20 | 2017-11-16 00:33 | В результате длительной эксплуатации и выработки деталей произошла разрегулировка кинематики привода СМВ-110 кВ. | Привод СМВ-110 кВ | Произвести замену выключателя ММО-110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ Разработать проектную документацию для замены СМВ-110 на СЭВ-110 кВ | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная ПС 110 кВ Юго-Восточная КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ЗИП с отпайками | 476 | 2017-11-21 18:59 | 2017-11-22 05:58 | Повреждение провода фазы "В" на опоре №20 в плашечном зажиме к отпаечной подстанции 110 кВ Юго-Восточная | попадание влаги в Клеммную коробку газового реле Т 1 на ПС 110 кВ Юго-Восточная Повреждение провода фазы "В" на опоре №20 в плашечном зажиме к отпаечной подстанции 110 кВ Юго-Восточная | Провести анализ ВЛ 35 -110 кВ к отпаечным подстанциям на предмет возможности проведения диагностики контактных соединений. По результатам анализа провести тепловизионный контроль ВЛ 35-110 кВ к отпаечным подстанциям согласно годового графика При невозможности диагностирования ВЛ 35-110 кВ существующими средствами контроля включить в объемы технического обслуживания замену болтовых соединений. При невозможности диагностирования ВЛ 35-110 кВ существующими средствами контроля проводить ревизию болтовых соединений не реже 1 раза в 3 года. Провести техническую учебу персоналу службы линий 35 кВ и выше по проведению тепловизионного контроля. При проведении технического обслуживания проводить ревизию уплотнений на ПС 35 кВ и выше. | 2017-11-21 18:59 | 2017-11-21 19:04
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ИКЕА | 42 | 2017-11-07 03:59 | 2017-11-08 01:53 | попадание влаги в следствие нарушения герметичности ячейки ТСН Т-1 в результате чего произошло перекрытие в ячейке ТСН Т-1 с межвитковым замыканием в ТСН Т-1 фазы "А" и "В" по стороне 0,4 кВ | Межвитковое замыкание ТСН Т-1 | Выполнить восстановление герметичности ячейки ТСН Т-1 на ПС ИКЕА. Провести внеплановый осмотр ПС 35 кВ и выше на предмет наличия уплотнений шкафов, ячеек. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АДГ-3 | 27 | 2017-11-29 12:45 | 2017-11-29 12:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ АДГ-3 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 49 | 2017-11-27 14:35 | 2017-11-27 18:41 | При сверхнормативным сроке эксплуатации возникали сбои передачи информации по каналам связи. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | 82 | 2017-12-05 14:57 | 2017-12-05 14:57 | на опоре №129 фаза "С" обнаружены следы перекрытия на шлейфе провода и на траверсе в результате жизнидеятельности птиц | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь, обращая внимание на места гнездования птиц. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северо-Восточная | 128 | 2017-12-27 17:38 | 2017-12-28 03:35 | Отключение ЭВ-110 кВ Т-2 произошло по цепочке резервирования без выдержки времени по причине неисправности реле времени КТ-4 типа РС-18-13 (выявлено в ходе послеаварийной проверки), о чем свидетельствует сработавший блинкер КН-6 «МТЗ 6-10 кВ» на панели защиты и автоматики ЭВ 110 кВ Т-2. При возникновении замыкания на землю в сети 6 кВ, о чем свидетельствует сработавшие сигнализации на ячейках ТН-6 кВ I и II СШ, с переходом в двойное замыкание (междуфазное КЗ) на разных фазах и разных присоединениях 6 кВ II СШ произошло отключение трансформатора Т-2 действием МТЗ-6 кВ с воздействием на отключение МВ-6 кВ и ЭВ-110 кВ Т-2 (Iуст. = 2800 А, tср. = 2,4 сек.). | Неисправности реле времени КТ-4 типа РС-18-13 вследствии длительной эксплуатации | При проведении технического обслуживания производить замеры временных характеристик реле типа РС-18-13 для контроля срабатывания защит Направить письмо в организацию, ответственную за эксплуатацию поврежденных КЛ 6 кВ, по вопросу некачественной организации эксплуатации электросетевого оборудования приводящего к обесточению большого количества населения, а также социально-значимых объектов Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА о необходимости фиксации временных характеристик реле при проведении технического обслуживания. | 2017-12-27 17:38 | 2017-12-27 17:42
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северо-Восточная | 157 | 2017-12-11 03:11 | 2017-12-11 04:55 | Дефект подключения токовых цепей ТТ-10 кВ ВВ-10 кВ Т-2 4 СШ подрядной организацией. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "Регионспецмонтаж". | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | 175 | 2017-12-18 13:08 | 2017-12-19 00:20 | На ВЛ-110 кВ Адыгейская-Мартанская на опоре №19 разрушены три гирлянды изоляторов. обнаружены гильзы патронов. | Разрушены 3 гирлянды изоляторов. | Направить письмо в провоохранительные органы с целью установления нарушителей и возмещения ущерба. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками ПС 110 кВ Парфюмерная ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | 206 | 2017-12-19 04:38 | 2017-12-21 03:09 | В результате длительной эксплуатации произошло перекрытие опорного изолятора под ВЧЗ фаза"А" ВЛ Яблоновская. | перекрытие опорного изолятора под ВЧЗ фаза"А" ВЛ Яблоновская. | Провести замеры сопротивления изоляции на опорных изоляторах ВЧЗ 110 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации на ПС 110 кВ. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 204 | 2017-12-19 09:33 | 2017-12-20 18:25 | Допущена длительная эксплуатация оборудования. | повреждение фарфоровых изоляторов фаза С на стойке БСК-110 под банками № 109-110 | Провести тепловизионный контроль БСК-110 кВ По результатам ТВК разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ОБД | 180 | 2017-12-19 11:05 | 2017-12-19 18:10 | замена масла в колонке фаза "В"по результатам анализа масла на пробой. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ХБК | 183 | 2017-12-18 08:40 | 2017-12-18 19:22 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение газового реле типа BF-80/Q | повреждение газового реле типа BF-80/Q | При проведении технического обслуживания ПС 110 кВ, проводить проверку газовых реле со сверхнормативным сроком эксплуатации | - | -
Краснодарские ЭС | СДТУ | до 1 (вторичные цепи) | СДТУ канал связи ГКРЭС-Мартанская | 181 | 2017-12-05 21:30 | 2017-12-06 17:00 | Повреждение усилителя мощности в стойке А1.14.1 в результате длительной эксплуатации. | Повреждение усилителя мощности в стойке А1.14.1 в результате длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Набережная | 200 | 2017-12-06 23:19 | 2017-12-07 19:00 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение блока питания. | Произошло повреждение блока питания типа IPPON Smart PowerPro1000. | При проведении технического обслуживания каналов связи между КЭС и ПС 35 кВ и выше производить проверку работоспособности блоков питания. | - | -
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пп-3-614 | 1 | 2017-01-11 18:27 | 2017-01-11 21:31 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-11 18:27 | 2017-01-11 21:31
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Р-1 | 2 | 2017-01-22 13:10 | 2017-01-22 14:25 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования. | В следствие длительной эксплуатации обрыв вязки провода оп№ 1-10. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Р-1 | 2017-01-22 13:10 | 2017-01-22 14:25
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мх-4 (совместный подвес ВЛ-0,4кВ) | 3 | 2017-01-25 16:34 | 2017-01-25 16:34 | Приближение ДКР к проводам ВЛ на расстояние менее допустимого. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ Мх-4 Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Мх-4 в пролетах опор №№ 41-:-59. | - | -
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ Кн-3-45 | 6 | 2017-01-24 08:28 | 2017-01-24 09:50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-24 08:28 | 2017-01-24 09:50
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пр-11 | 7 | 2017-01-31 11:15 | 2017-01-31 14:00 | Несвоевременная вырубка деревьев. | Падение ветки дерева стоящего во внеохранной зоне ВЛ в пролете опор № 97-:-98. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Пр-11" | 2017-01-31 11:15 | 2017-01-31 14:00
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Пп-3-615 | 11 | 2017-02-12 12:34 | 2017-02-12 17:26 | Вырубка деревьев сторонними лицами | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-12 12:34 | 2017-02-12 17:26
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мх-3 (совместный подвес ВЛ-0,4кВ) | 10 | 2017-02-15 05:20 | 2017-02-15 09:07 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, вследствие чего обрыв вязки провода. | В следствие длительной эксплуатации обрыв вязки провода оп №1-175 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 05:20 | 2017-02-15 09:07
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Км-3 | 21 | 2017-03-28 19:00 | 2017-03-28 22:35 | Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ Км-3 в пролете опор 4-1-:-4-23 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 19:00 | 2017-03-28 22:35
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т-4-811 | 26 | 2017-03-28 16:14 | 2017-03-28 17:52 | Схлест проводов при порывах ветра | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 16:14 | 2017-03-28 17:52
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Вз-5-867 | 27 | 2017-03-28 16:54 | 2017-03-28 18:22 | Обрыв вязки под воздействием ветровой нагрузки с последующим схлестом фазных проводов. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №2. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 16:54 | 2017-03-28 18:22
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Пп-5-603 | 28 | 2017-03-28 17:18 | 2017-03-28 18:59 | В результате сильного порывистого ветра произошел занос обломанной ветки на провода ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №3-4 с последующим схлестом проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 17:18 | 2017-03-28 18:59
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Мх-3-426 | 29 | 2017-03-28 18:35 | 2017-03-29 01:15 | Падение дерева,находящегося за пределами охранной зоны, из-за сильного порывистого ветра произошел излом опоры №1-1, обрыв проводов. | Вследствии падения дерева,находящегося за пределами охранной зоны, из-за сильного ветра(порывы до 23м/с) произошел излом опоры ВЛ-0.4 кВ №1-1, обрыв проводов ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 18:35 | 2017-03-29 01:15
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кв Л-1 КТП Р-4-19 | 30 | 2017-03-28 19:20 | 2017-03-28 20:15 | Обрыв и схлест проводов в пролете между опорами №18-19 при воздействии сильных (до 25 м/сек) порывов ветра. | Обрыв проводов в пролете между опорами №18-19. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 19:20 | 2017-03-28 20:15
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 КТП Р-4-17 | 31 | 2017-03-28 19:58 | 2017-03-28 21:10 | Обрыв и схлест двух фазных проводов на опоре №18 при сильном ветре (порывы до 23 м/с). | Обрыв и схлест двух фазных проводов на опоре №18 из-за воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 19:58 | 2017-03-28 21:10
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Пп-9-646 | 32 | 2017-03-28 20:00 | 2017-03-28 21:05 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 20:00 | 2017-03-28 21:05
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП На-5-223 | 33 | 2017-03-28 20:20 | 2017-03-28 21:50 | В результате сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки провода и схлест проводов. | Обрыв вязки провода и схлест проводов под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 20:20 | 2017-03-28 21:50
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП На-1-215 | 34 | 2017-03-29 15:00 | 2017-03-29 17:22 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 15:00 | 2017-03-29 17:22
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП Р-4-36 | 35 | 2017-04-05 12:43 | 2017-04-05 19:50 | Вырубка деревьев сторонними лицами | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-05 12:43 | 2017-04-05 19:50
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МОК-3 - | 44 | 2017-04-22 18:03 | 2017-04-22 19:50 | Сильный порывистый ЮЗ, З ветер до 20м/с, порывами до 23-28м/с. Сильный порывистый ЮЗ, З ветер до 20м/с, порывами до 23-28м/с. | Обрыв вязки на опоре № 1-54 вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "МОК-3". | 2017-04-22 18:03 | 2017-04-22 19:50
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-Т-8-801 | 51 | 2017-04-19 13:25 | 2017-04-19 15:10 | Организационная причина не выявлена | Прочие механические воздействия | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:25 | 2017-04-19 15:10
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4кВ Л-1 ТП Пп-9-638. | 52 | 2017-04-19 13:30 | 2017-04-19 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:30 | 2017-04-19 15:50
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Мх-3-426 | 53 | 2017-04-19 13:38 | 2017-04-19 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:38 | 2017-04-19 16:30
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-3-424 | 54 | 2017-04-19 13:38 | 2017-04-19 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:38 | 2017-04-19 16:50
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП К-12-2422 | 55 | 2017-04-19 13:50 | 2017-04-19 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:50 | 2017-04-19 18:20
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Кп-3-103 | 56 | 2017-04-19 13:55 | 2017-04-19 16:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Прочие механические воздействия | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:55 | 2017-04-19 16:20
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП На-5-220 | 57 | 2017-04-19 14:20 | 2017-04-19 17:10 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 14:20 | 2017-04-19 17:10
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Вс-1-206 | 58 | 2017-04-22 14:30 | 2017-04-22 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 14:30 | 2017-04-22 15:50
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Вз-2-885 | 59 | 2017-04-22 15:30 | 2017-04-22 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Прочие механические воздействия | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 15:30 | 2017-04-22 19:00
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 от КТП Км-1-497 | 60 | 2017-04-22 15:30 | 2017-04-22 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 15:30 | 2017-04-22 18:01
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Т-8-801 | 61 | 2017-04-23 21:40 | 2017-04-23 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-23 21:40 | 2017-04-23 23:05
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-4 КТП Пп-7-660 | 62 | 2017-04-23 23:47 | 2017-04-24 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-23 23:47 | 2017-04-24 01:10
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Т-4-802 | 63 | 2017-04-24 02:16 | 2017-04-24 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 02:16 | 2017-04-24 04:00
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Вз-5-905 | 64 | 2017-04-24 08:28 | 2017-04-24 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 08:28 | 2017-04-24 10:26
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Кн-6-79 | 65 | 2017-04-24 10:27 | 2017-04-24 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 10:27 | 2017-04-24 12:34
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | вл-0.4кВ Л-4 КТП Пп-5-625 | 66 | 2017-04-24 10:42 | 2017-04-24 13:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 10:42 | 2017-04-24 13:17
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Кп-1-2409 | 67 | 2017-04-24 11:17 | 2017-04-24 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 11:17 | 2017-04-24 14:21
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Вс-5-208 | 68 | 2017-04-24 08:22 | 2017-04-24 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 08:22 | 2017-04-24 11:15
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Мх-1-402 | 71 | 2017-05-06 20:10 | 2017-05-06 23:09 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-06 20:10 | 2017-05-06 23:09
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП Мх-3-423 | 76 | 2017-05-22 16:05 | 2017-05-22 19:25 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-22 16:05 | 2017-05-22 19:25
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП Р-5-14 | 82 | 2017-05-30 20:20 | 2017-05-30 21:40 | Несвоевременное выявление дефектов | Прочие механические воздействия | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-30 20:20 | 2017-05-30 20:40
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Р-5-37 | 83 | 2017-05-25 23:13 | 2017-05-26 00:23 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-25 23:13 | 2017-05-26 00:23
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Р-4-4 | 84 | 2017-05-30 21:05 | 2017-05-30 22:42 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-30 21:05 | 2017-05-30 22:42
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Пп-7-634 | 88 | 2017-06-03 08:01 | 2017-06-03 09:20 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-03 08:01 | 2017-06-03 09:20
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Кн-6-61 | 89 | 2017-06-03 09:21 | 2017-06-03 11:50 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-03 09:21 | 2017-06-03 11:50
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Р-4-4 | 90 | 2017-06-03 11:55 | 2017-06-03 13:55 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-03 11:55 | 2017-06-03 13:55
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Кн-6-43 | 91 | 2017-06-03 13:57 | 2017-06-03 14:40 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-03 13:57 | 2017-06-03 14:40
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Вз-5-859 | 92 | 2017-06-03 15:24 | 2017-06-03 17:08 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-03 15:24 | 2017-06-03 17:08
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Вз-5-905 | 93 | 2017-06-03 17:08 | 2017-06-03 19:05 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-03 17:08 | 2017-06-03 19:05
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП На-5-225 | 97 | 2017-06-11 01:49 | 2017-06-11 03:05 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-11 01:49 | 2017-06-11 03:05
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Мх-3-674 | 98 | 2017-06-13 09:22 | 2017-06-13 10:04 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-13 09:22 | 2017-06-13 10:04
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ л-2 ТП-Р-4-39 | 102 | 2017-06-11 03:08 | 2017-06-11 03:50 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-11 03:08 | 2017-06-11 03:50
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП На-1-251 | 111 | 2017-06-24 20:12 | 2017-06-24 22:46 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 20:12 | 2017-06-24 22:46
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Вз-5-859 | 112 | 2017-06-24 19:17 | 2017-06-25 00:20 | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 19:17 | 2017-06-25 00:20
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-4 КТП-Пп-5-699 | 128 | 2017-06-30 01:20 | 2017-06-30 02:25 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-30 01:20 | 2017-06-30 02:25
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВЛ-2 КТП-Ст-2-285 | 132 | 2017-06-30 01:25 | 2017-06-30 04:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-30 01:25 | 2017-06-30 04:30
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-Вз-5-869 | 133 | 2017-06-30 08:30 | 2017-06-30 09:24 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-30 08:30 | 2017-06-30 09:24
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Т-8-825 | 134 | 2017-07-04 15:30 | 2017-07-04 16:59 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-04 15:30 | 2017-07-04 16:59
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Т-4-811 | 135 | 2017-07-04 16:00 | 2017-07-04 16:39 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-04 16:00 | 2017-07-04 16:39
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кв-3 | 136 | 2017-07-08 16:25 | 2017-07-08 18:17 | В результате проезда негабаритного стороннего транспорта произошел обрыв проводов в пролете опор №№ 8-13-:-8-14. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 8-13-:-8-14. | Подготовить отношение в органы МВД по Лабинскому району для проведения административного расследования. | 2017-07-08 16:25 | 2017-07-08 18:17
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП Кн-3-49 | 139 | 2017-07-16 19:30 | 2017-07-16 21:32 | Длительное воздействие ветровой нагрузки Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-16 19:30 | 2017-07-16 21:32
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Р-4-39 | 140 | 2017-07-16 22:17 | 2017-07-17 00:23 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-16 22:17 | 2017-07-17 00:23
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Во-7 | 142 | 2017-07-17 11:50 | 2017-07-17 12:48 | При валке дерева посторонними лицами произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ "Во-7", произошел схлест проводов двух фаз в пролете опор 7/8-6 -:- 8/8-7. | При валке дерева посторонними лицами произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ "Во-7", произошел схлест проводов двух фаз в пролете опор №№ 7/8-6 -:- 8/8-7. | 1. Подготовить отношение в органы МВД по Курганинскому району для проведения административного расследования. | 2017-07-17 11:50 | 2017-07-17 12:48
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-Пп-9-685 | 150 | 2017-07-20 08:10 | 2017-07-20 10:42 | Падение деревьев (веток) из-за ветра Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие при падении деревьев, веток во время ветра при грозе | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-20 08:10 | 2017-07-20 10:42
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Т-5-807 | 151 | 2017-07-20 15:20 | 2017-07-20 16:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-20 15:20 | 2017-07-20 16:52
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Кн-6-79 | 152 | 2017-07-23 08:20 | 2017-07-23 12:40 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 08:20 | 2017-07-23 12:40
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Мх-2-404 | 158 | 2017-07-28 15:25 | 2017-07-28 18:58 | Воздействие знакопеременной ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений: обрыв вязки провода в результате знакопеременной ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-28 15:25 | 2017-07-28 18:58
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Т-8-818 | 159 | 2017-08-01 08:40 | 2017-08-01 10:08 | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение механического соединения в результате прочих причин Стрела провиса проводов выше нормы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-01 08:40 | 2017-08-01 10:08
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Мх-3-424 | 161 | 2017-08-05 13:48 | 2017-08-05 15:00 | Несвоевременное выявление дефектов Вязка провода выполнена в одну жилу. | Механическое воздействие атмосферных явлений Зональные порывы ветра до 10-12 м/с. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-05 13:48 | 2017-08-05 15:00
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Мх-3-427 | 162 | 2017-08-06 07:30 | 2017-08-06 08:53 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений. Стрела провиса проводов выше нормы. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-06 07:30 | 2017-08-06 08:53
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП-Мх-4-533 | 167 | 2017-08-07 19:20 | 2017-08-07 20:18 | Несвоевременное выявление дефектов. Стрела провиса проводов выше нормы. | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-07 19:20 | 2017-08-07 20:18
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Т-4-921 | 168 | 2017-08-11 11:40 | 2017-08-11 13:01 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-11 11:40 | 2017-08-11 13:01
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Мх-3-674 | 169 | 2017-08-12 15:43 | 2017-08-12 17:51 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-12 15:43 | 2017-08-12 17:51
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вз-7 | 171 | 2017-08-14 11:40 | 2017-08-14 13:40 | Падение дерева, стоящего вне охранной зоны, попадание ветви и схлест проводов в пролете опор №№ 2-33 -:- 2-34. | Падение дерева, стоящего вне охранной зоны, попадание ветви и схлест проводов в пролете опор №№ 2-33 -:- 2-34 ВЛ-10кВ "Вз-7". | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Вз-7". | 2017-08-14 11:40 | 2017-08-14 13:40
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП Вз-1-881 | 172 | 2017-08-22 16:31 | 2017-08-22 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-22 16:31 | 2017-08-22 17:57
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мх-2 (совместный подвес ВЛ-0,4кВ) | 174 | 2017-08-23 09:40 | 2017-08-23 11:25 | Во время прохождения грозового фронта, сильного ливневого дождя произошел обрыв вязки провода на опоре № 88. | Обрыв вязки провода на опоре № 88 ВЛ-10кВ "Мх-2" во время прохождения грозового фронта, сильного ливневого дождя. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Мх-2". | 2017-08-23 09:40 | 2017-08-23 11:25
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ На-1 | 175 | 2017-08-18 21:40 | 2017-08-18 22:20 | Наезд стороннего траснпорта на опору № 44 ВЛ-10кВ "На-1". | Обрыв вязки провода на опоре № 44 ВЛ-10кВ На-1 в результате наезда стороннего транспорта. | Подготовить отношение в органы МВД по Курганинскому району для проведения административного расследования. | 2017-08-18 21:40 | 2017-08-18 22:20
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пп-7 (совместный подвес ВЛ-0,4 кВ) | 176 | 2017-08-18 13:45 | 2017-08-18 15:35 | Наезд стороннего транспорта на опору № 3-7 ВЛ-10кВ Пп-7. | Обрыв проводов в пролетах опор №№ 3-6-:-3-8, схлест проводов опор № 3-8-:-3-9 ВЛ-10кВ "Пп-7" в результате наезда стороннего транспорта. | Подготовить отношение в органы МВД по Курганинскому району для проведения административного расследования. | 2017-08-18 13:45 | 2017-08-18 15:35
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-4-425 | 180 | 2017-09-06 20:03 | 2017-09-06 20:52 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-06 20:03 | 2017-09-06 20:52
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-2-404 | 181 | 2017-09-06 20:53 | 2017-09-06 21:20 | Падение деревьев (веток) из-за ветра Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-06 20:53 | 2017-09-06 21:20
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4кВ Л-3 КТП Мх-4-529 | 182 | 2017-09-06 22:25 | 2017-09-06 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-06 22:25 | 2017-09-06 23:31
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП Т-4-815 | 183 | 2017-09-23 14:30 | 2017-09-23 19:07 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-23 14:30 | 2017-09-23 19:07
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Т-8-817 | 184 | 2017-09-25 15:50 | 2017-09-25 16:26 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-25 15:50 | 2017-09-25 16:26
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП Т-8-841 | 185 | 2017-09-25 16:36 | 2017-09-25 17:38 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-25 16:36 | 2017-09-25 17:38
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-1- | 187 | 2017-09-27 11:34 | 2017-09-27 13:50 | Наезд стороннего транспорта на опору № 29 ВЛ-10кВ Кп-1 | Разрушена стойка опоры № 29 ВЛ-10кВ "Кп-1", обрыв проводов в пролетах опор №№ 27-:-31 | Подготовить отношение в органы МВД по Курганинскому району для проведения административного расследования. | 2017-09-27 11:34 | 2017-09-27 12:00
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Т-8-803 | 188 | 2017-09-28 10:55 | 2017-09-28 11:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Вз-2-865 | 189 | 2017-09-28 13:35 | 2017-09-28 15:35 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 13:35 | 2017-09-28 14:35
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП-Мх-2-492 | 190 | 2017-09-28 15:40 | 2017-09-28 15:53 | Несвоевременное выявление дефектов Вязка провода выполнена в одну жилу | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 ТП-Мх-4-533 | 191 | 2017-09-29 22:30 | 2017-09-30 00:40 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-29 22:30 | 2017-09-30 00:40
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пп-9 от Р-461 | 204 | 2017-10-16 16:57 | 2017-10-16 18:28 | Разрушение подвесного изолятора типа ПФ-70А на опоре № 1-50 ВЛ-10кВ "Пп-9" вследствие длительного срока эксплуатации. | Разрушение подвесного изолятора типа ПФ-70А на опоре № 1-50 ВЛ-10кВ "Пп-9" вследствие длительного срока эксплуатации. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пп-9". | 2017-10-16 16:57 | 2017-10-16 18:28
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Т-8-822 | 205 | 2017-10-07 17:14 | 2017-10-07 18:36 | В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло падение ранее подпиленного дерева неустановленными лицами на ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 22-:-23 Л-2 ТП Т-8-822 | В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло падение ранее подпиленного дерева неустановленными лицами на ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 22-:-23 Л-2 ТП Т-8-822 | Произведено восстановление проводов в пролете опор 22-:-23 ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП Т-8-822 | 2017-10-07 17:14 | 2017-10-07 18:36
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Вз-5-905 | 206 | 2017-10-12 15:20 | 2017-10-12 16:05 | В результате длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 25-:-26 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 25-:-26 ВЛ-0.4 кВ Л-1 ТП Вз-5-905 | 2017-10-12 15:20 | 2017-10-12 16:05
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП N-8-820 | 207 | 2017-10-16 08:55 | 2017-10-16 09:16 | В результате длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 15-:-16 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 15-:-16 ВЛ-0.4 кВ Л-1 ТП Т-8-820 | - | -
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Т-8-825 | 210 | 2017-10-16 09:37 | 2017-10-16 10:17 | Причиной явилось длительное действие ветровой нагрузки, которое привело к замыканию двух фаз провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор 1-3-:-1-4 и отключению АВ 0.4 кВ. Л2 ТП Т-8-825 | При усилении ветра происходит замыкание двух фаз провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор 1-3-:-1-4 Л2 ТП Т-8-825 | 1.Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Л2 КТП Т-8-825 2.Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 1-3-:-1-4 ВЛ-0.4 кВ Л2 КТП Т-8-825 | 2017-10-16 09:37 | 2017-10-16 10:17
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4кВ Л-2 КТП На 5-225 | 211 | 2017-10-16 10:20 | 2017-10-16 10:35 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 8-:-9 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 8-:-9 ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП На-5-225 | 2017-10-16 10:20 | 2017-10-16 10:35
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Мх-2-404 | 212 | 2017-10-16 16:25 | 2017-10-16 18:17 | В результате длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 2-4-:-2-6 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 2-4-:-2-6 В0,4кВ Л-2 ТП Мх-2-404 | 2017-10-16 16:25 | 2017-10-16 18:17
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Р-4-10 | 213 | 2017-10-22 13:27 | 2017-10-22 15:22 | В результате длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 17-:-19 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 17-:-19 ВЛ-0.4 кВ Л-3 ТП Р-4-10 | 2017-10-22 13:27 | 2017-10-22 15:22
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Км-3-440 | 214 | 2017-10-25 15:42 | 2017-10-25 17:46 | В результате длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 1-3-:-1-4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 1-1-:-1-3 ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Км-3-440 | 2017-10-25 15:42 | 2017-10-25 17:46
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-1-401 | 219 | 2017-11-10 16:05 | 2017-11-10 19:35 | Несанкционированная рубка лесных насаждений населениев, что привело к падению дерева на провода. | При воздействии посторонних лиц, валка деревьев, произошло падение дерева на провода, обрыв проводов в пролете опор №1-:-2. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Мх-1-401. Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Мх-1-401 в пролете опор № 1-:-2, восстановить поврежденный провод. | 2017-11-10 16:05 | 2017-11-10 19:35
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-На-1-304 | 220 | 2017-11-12 01:10 | 2017-11-12 03:10 | Наезд на опору неизвестным автомобилем ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП На-1-304. | Повреждение изоляторов на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП На-1-304. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП На-1-304 Выполнить замены изоляторов на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП На-1-304, и замену вязок проводов. | 2017-11-12 01:10 | 2017-11-12 03:10
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Мх-4 | 226 | 2017-11-25 15:45 | 2017-11-25 18:08 | Обрыв вязки нижнего провода на опоре № 1-13 ВЛ-10кВ Мх-4. | Обрыв вязки нижнего провода на опоре № 1-13 ВЛ-10кВ Мх-4 вследствие длительного срока эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Мх-4 инженерно-техническим персоналом. | 2017-11-25 15:45 | 2017-11-25 18:08
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Во-6 | 229 | 2017-11-27 17:49 | 2017-11-27 19:19 | В результате валки дерева неизвестными лицами произошел обрыв нижнего провода в пролете опор №№ 12-:-13 ВЛ-10кВ «Во-6». | В результате валки дерева неизвестными лицами произошел обрыв нижнего провода в пролете опор №№ 12-:-13 ВЛ-10кВ «Во-6». | Подготовить отношение в органы МВД по Курганинскому району для проведения административного расследования. | 2017-11-27 17:49 | 2017-11-27 19:19
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП Мх-2-407 | 246 | 2017-12-13 08:48 | 2017-12-13 09:20 | В результате длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 14-:-15 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса прово-дов в пролете опор 14-:-15 ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП Мх-2-407 | 2017-12-13 08:48 | 2017-12-13 09:20
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Р-4-24 | 247 | 2017-12-13 08:53 | 2017-12-13 09:37 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 6-:-7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | 1.Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 6-:-7 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Р-4-24 | 2017-12-13 08:53 | 2017-12-13 09:37
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-Пл-3-617 | 248 | 2017-12-13 15:07 | 2017-12-13 15:28 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 20-:-21 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 20-:-21 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-Пл-3-617 | 2017-12-13 15:07 | 2017-12-13 15:28
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Т-8-820 | 250 | 2017-12-15 09:39 | 2017-12-15 11:39 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 14-:-14а | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 14-:-14а ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Т-8-820 | 2017-12-15 09:39 | 2017-12-15 11:38
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП Т-5-893 | 251 | 2017-12-11 11:55 | 2017-12-11 13:24 | Превышение нормативного срока эксплуатации разрядника РВО-10 | Разрушение разрядника РВО-10кВ на КТП Т-5-893. | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "Т-5" инженерно-техническим персоналом. | 2017-12-11 11:55 | 2017-12-11 13:24
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП Р-4-24 | 252 | 2017-12-15 10:36 | 2017-12-15 12:30 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух проводов ВЛ-0,4кВ ввода в домовладение | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену ввода в домовладение | 2017-12-15 10:36 | 2017-12-15 12:30
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП-Км-4-441 | 255 | 2017-12-18 12:55 | 2017-12-18 14:31 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 7-:-8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 7-8 | 2017-12-18 12:55 | 2017-12-18 14:31
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Т-4-809 | 256 | 2017-12-18 21:16 | 2017-12-18 22:13 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 5-:-6 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 5-:-6 | 2017-12-18 21:16 | 2017-12-18 22:13
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Мх-3-630 | 257 | 2017-12-21 21:00 | 2017-12-21 22:28 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 7-:-8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса прово-дов в пролете опор 7-:-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Мх-3-630 | 2017-12-21 21:00 | 2017-12-21 22:28
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Мх-3 423 | 258 | 2017-12-21 21:35 | 2017-12-21 23:00 | В результате выпадения осадков в виде мокрого снега произошло налипание на провода ВЛ-0,4кВ, на опоре №8 обрыв вязки | Повреждения оборудования не зафиксированы | На опоре №8 ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Мх-3 423 восстановить вязку провода | 2017-12-21 21:35 | 2017-12-21 23:00
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-2 (совместный подвес ВЛ-0,4 кВ) | 259 | 2017-12-15 13:30 | 2017-12-15 15:25 | Разрушение штыревого изолятора на опоре № 4 | Разрушение штыревого изолятора на опоре № 4 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ст-2" инженерно-техническим персоналом. | 2017-12-15 13:30 | 2017-12-15 15:25
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Т-8 | 262 | 2017-12-18 08:20 | 2017-12-18 10:20 | Разрушение штыревых изоляторов на опоре № 50 | Разрушение штыревых изоляторов на опоре № 50 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т-8" инженерно-техническим персоналом. | 2017-12-18 08:20 | 2017-12-18 10:20
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Мх-3-676 | 264 | 2017-12-23 19:00 | 2017-12-23 21:09 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 3-:-4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 3-:-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Мх-3-676 | 2017-12-23 19:00 | 2017-12-23 21:09
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Кп-1-455 | 279 | 2017-12-26 12:30 | 2017-12-26 12:55 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 3-:-4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 3-:-4 ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Кп-1-455 | 2017-12-26 12:30 | 2017-12-26 12:55
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Ад-1-241 | 280 | 2017-12-26 09:29 | 2017-12-26 11:27 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 8-:-9 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса прово-дов в пролете опор 8-:-9 ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Ад-1-241 | 2017-12-26 09:29 | 2017-12-26 11:27
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 ТП-Мх-3-426 | 281 | 2017-12-26 12:08 | 2017-12-26 12:34 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 17-:-18 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 17-:-18 ВЛ-0.4кВ Л-3 ТП-Мх-3-426 | 2017-12-26 12:08 | 2017-12-26 12:34
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Км -4 | 287 | 2017-12-27 06:05 | 2017-12-27 06:05 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Км-4" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Р-3 | 289 | 2017-12-27 11:50 | 2017-12-27 11:50 | Порывистый ветер до 18 м/с | Порывистый ветер до 18 м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 "Р-3" инженерно - техническим персоналом | - | -
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ На-3 | 292 | 2017-12-26 23:59 | 2017-12-26 23:59 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "На-3" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ад-3 | 298 | 2017-12-26 15:25 | 2017-12-26 16:17 | В пролете опор №№ 92-:-93 падение поломанной ветви дерева, стоящего вне охранной зоны, вследствие сильного порывистого ветра, порывами до 18 м/с. | Схлест проводов в пролете опор № 92-:-93 вследствие падения поломанной ветви дерева, стоящего вне охранной зоны, при сильном порывистом ветре до 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ад-3" инженерно-техническим персоналом. | 2017-12-26 15:25 | 2017-12-26 16:17
Курганинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кв-6 | 300 | 2017-12-27 13:45 | 2017-12-27 13:45 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кв-6" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП10/0,4кВ А-5-596 | 5 | 2017-01-26 11:16 | 2017-01-26 15:09 | Проникновение животным на КТП10/0,4кВ А-5-596, вследствие чего перекрытие между проходным изолятором фаза "С" и корпусом КТП. Без повреждения оборудования. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ на наличие защитных кожухов и исключения возможности проникновения животных. По результатам осмотров составить график выявленных замечаний. | 2017-01-26 11:16 | 2017-01-26 15:09
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ч-5-151 | 8 | 2017-01-31 14:05 | 2017-01-31 15:07 | В результате падения ветки с дерева, стоящего в неохранной зоне ВЛ произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1-4 -:- 1-5. | Замена провода А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Ч-5-151 | 2017-01-31 14:05 | 2017-01-31 15:07
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кл-7- | 20 | 2017-03-20 17:20 | 2017-03-20 20:37 | Обрыв провода при производстве несанкционированных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ | Обрыв провода в пролете между опорами №129-130 техникой стороннего лица | Направить письмо Главе муниципального образования Лабинский район А.А. Садчикову в части проработки с организациями по недопущению производства работ в охранных зонах линий электропередачи без согласования с филиалом, с целью исключения стороннего травматизма, нарушения работы электросетевого комплекса. | 2017-03-20 17:20 | 2017-03-20 20:37
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ч-6 | 45 | 2017-04-23 17:03 | 2017-04-23 20:35 | Сильный порывистый ветер ЮЗ,З ветер до 20м/с, порывами до 23-28 м/с. | Обрыв провода в пролете опор №№ 6-11-:-6-12 ВЛ-10 кВ "Ч-6", в результате падения сорванной крыши со здания находящегося во вне охранной зоны ВЛ-10кВ «Ч-6», вследствие воздействия сильного порывистого ветра (порывами до 23-28м/с). | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ч-6". | 2017-04-23 17:03 | 2017-04-23 20:35
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Пс-2-350 | 69 | 2017-05-02 10:20 | 2017-05-02 17:57 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | наезд стороннего транспортнорго средства на опору 9 а ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Пс-2-350, и обрыв провода в пролете опор 9 - 9 а. отллючился АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Пс-2-350 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-02 10:20 | 2017-05-02 17:57
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пс-1- | 70 | 2017-05-02 10:20 | 2017-05-02 10:58 | Совершен наезд стороннего транспортного средства на опору 9а ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Пс-2-350 (расположена совместным подвесом на ВЛ 10 кВ Пс-1), в результате чего произошел подхлест провода 0,4 кВ с ВЛ 10 кВ Пс-1. | Совершен наезд стороннего транспортного средства на опору 9а ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Пс-2-350 (расположена совместным подвесом на ВЛ 10 кВ Пс-1), в результате чего произошел подхлест провода 0,4 кВ с ВЛ 10 кВ Пс-1. | 1. Подготовить отношение в органы МВД по Лабинскому району для проведения административного расследования по факту наезда на опору. | 2017-05-02 10:20 | 2017-05-02 10:58
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП Сс-1-240 | 72 | 2017-05-05 19:50 | 2017-05-05 21:00 | Не умышленное повреждение ЭУ | Нарушение изоляции на вводе в здание | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-05 19:50 | 2017-05-05 21:00
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Вл-3-184 | 80 | 2017-05-30 20:15 | 2017-05-30 22:19 | Воздействие неблагоприятных погодных явлений: сильный дождь, ветер 15-20 м/с. | Воздействие неблагоприятных погодных явлений: сильный дождь, ветер 15-20 м/с. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-30 20:15 | 2017-05-30 22:19
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ Вл-2-13 | 81 | 2017-05-30 20:10 | 2017-05-30 21:59 | Воздействие неблагоприятных погодных явлений, сильный дождь, ветер 15-20 м/с. | Воздействие неблагоприятных погодных явлений, сильный дождь, ветер 15-20 м/с. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-30 20:10 | 2017-05-30 21:59
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кл-7-544 | 100 | 2017-06-10 20:54 | 2017-06-10 22:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-10 20:54 | 2017-06-10 22:21
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ч-8-128 | 101 | 2017-06-10 19:48 | 2017-06-10 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-10 19:48 | 2017-06-10 23:15
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЛ-7 | 103 | 2017-06-07 16:35 | 2017-06-07 16:35 | Гроза, ливневый дождь, град. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Кл-7. | - | -
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЛССК-1 | 108 | 2017-06-17 15:05 | 2017-06-17 17:47 | В результате проезда негабаритного стороннего транспорта произошел обрыв проводов в пролете опор №№ 2-:-3 с последующим схлестом проводов ВЛ-10кВ ЛССК-3. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 2-:-3 с последующим схлестом проводов ВЛ-10кВ ЛССК-3 (расположена совместным подвесом на оп. № 3 ВЛ-10кВ ЛССК-1). | Подготовить отношение в органы МВД по Лабинскому району для проведения административного расследования. | 2017-06-17 15:05 | 2017-06-17 17:44
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЛССК-3 | 109 | 2017-06-17 15:05 | 2017-06-17 17:47 | В результате проезда негабаритного стороннего транспорта произошел обрыв проводов в пролете опор №№ 2-:-3 с последующим схлестом проводов ВЛ-10кВ ЛССК-3. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 2-:-3 ВЛ-10кВ "ЛССК-1" с последующим схлестом проводов ВЛ-10кВ ЛССК-3 (расположена совместным подвесом на оп. № 3 ВЛ-10кВ ЛССК-1). | Подготовить отношение в органы МВД по Лабинскому району для проведения административного расследования. | 2017-06-17 15:05 | 2017-06-17 17:47
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ч-6-173 | 120 | 2017-06-30 02:30 | 2017-06-30 02:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-30 02:30 | 2017-06-30 02:59
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Зс-7-205 | 121 | 2017-06-29 12:41 | 2017-06-29 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 12:41 | 2017-06-29 13:10
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 04 кВ Л-2 от КТП УП-9-1026 | 122 | 2017-06-29 09:40 | 2017-06-29 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 09:40 | 2017-06-29 10:18
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Вл-2 -13 | 123 | 2017-06-29 07:30 | 2017-06-29 08:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 07:30 | 2017-06-29 08:11
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ПС-3-474 | 124 | 2017-06-28 21:40 | 2017-06-28 22:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-28 21:40 | 2017-06-28 22:18
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пс-1-462 | 125 | 2017-06-28 21:25 | 2017-06-28 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-28 21:25 | 2017-06-28 21:50
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ч-6-153 | 126 | 2017-06-28 13:30 | 2017-06-28 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-28 13:30 | 2017-06-28 14:12
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Вл-2 -44 | 127 | 2017-06-28 12:05 | 2017-06-28 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-28 12:05 | 2017-06-28 13:40
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Зс-7-226 | 129 | 2017-07-04 22:26 | 2017-07-04 23:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-7-226 | 2017-07-04 22:26 | 2017-07-04 23:21
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ А-5-578 | 130 | 2017-07-04 22:23 | 2017-07-04 23:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ А-5-578 | 2017-07-04 22:23 | 2017-07-04 23:35
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ А-5-586 | 131 | 2017-07-04 21:10 | 2017-07-04 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ А-5-586 | 2017-07-04 21:10 | 2017-07-04 22:22
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Вл-3-12 | 137 | 2017-07-17 07:31 | 2017-07-17 09:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Вл-3-12 | 2017-07-17 07:31 | 2017-07-17 09:38
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Уп-1-914 | 138 | 2017-07-17 19:00 | 2017-07-17 20:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Уп-1-914 | 2017-07-17 19:00 | 2017-07-17 20:44
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Зс-7-236 | 153 | 2017-07-23 08:40 | 2017-07-23 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Зс-7-236 | 2017-07-23 08:40 | 2017-07-23 11:45
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Зс-7-206 | 154 | 2017-07-23 08:20 | 2017-07-23 08:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Зс-7-206 | 2017-07-23 08:20 | 2017-07-23 08:54
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Уп-1-913 | 155 | 2017-07-23 08:00 | 2017-07-23 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Востановить провод в пролете опор 6-7 | 2017-07-23 08:00 | 2017-07-23 10:15
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПП 10/0,4 кВ Уп-8-1009 | 156 | 2017-07-25 19:51 | 2017-07-25 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое воздействие атмосферных явлений | Постановить провод в пролете опор 1-5 - 1-5а | 2017-07-25 19:51 | 2017-07-25 20:47
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ А-3-575 | 157 | 2017-07-25 19:30 | 2017-07-25 20:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ А-3-575 | 2017-07-25 19:30 | 2017-07-25 20:08
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ В-3-279 | 160 | 2017-08-04 13:23 | 2017-08-04 17:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Заменить Опоры № 2-8 и 2-9 и смонтировать провод в пролете опор № 2-7 - 2-10, 2-9 - 2-9а | 2017-08-04 13:23 | 2017-08-04 17:30
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Ч-5-111 | 170 | 2017-08-18 17:26 | 2017-08-18 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Ч-5-111 | 2017-08-18 17:26 | 2017-08-18 18:05
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ч-8-120 | 186 | 2017-09-26 14:52 | 2017-09-26 16:10 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | Востановить Обрыв провода в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-8-120 | 2017-09-26 14:52 | 2017-09-26 16:10
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ч-5 | 193 | 2017-10-01 12:10 | 2017-10-01 13:50 | Проезд крупногабаритной техники | Обрыв проводов ВЛ-10кВ "Ч-5" в пролетах опор №№ 21-:-2-1. | Подготовить отношение в органы МВД по Лабинскому району для проведения административного расследования. | 2017-10-01 12:10 | 2017-10-01 13:50
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Уп-1 | 202 | 2017-10-07 08:42 | 2017-10-07 08:42 | Воздействие ветровой нагрузки (ветер порывами до 18м/с) | Ветровая нагрузка | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Уп-1 инженерно-техническим персоналом | - | -
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вл-3 | 203 | 2017-10-12 08:40 | 2017-10-12 08:40 | Воздействие ветровой нагрузки (ветер порывами до 18 м/с) | Воздействие ветровой нагрузки (ветер порывами до 18 м/с) | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Вл-3" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ч-8-128 | 208 | 2017-10-30 20:00 | 2017-10-30 21:03 | Прохождение грозового фронта, ливневый дождь, ветер с порывами 15-20 м/с. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ч-8-128 | 2017-10-30 20:00 | 2017-10-30 21:03
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Уп-1-914 | 209 | 2017-10-30 13:40 | 2017-10-30 16:32 | Прохождение грозового фронта, ливневый дождь, ветер с порывами 15-20 м/с. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Уп-1-914. | 2017-10-30 13:40 | 2017-10-30 16:32
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-Пх-3-66 | 217 | 2017-11-02 16:14 | 2017-11-02 17:00 | В результате длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух проводов отвлетвления к домовладению от опоры 1-6а ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП Пх-3-66 | Повреждения оборудования не зафиксированы | 02.11.2017 произведена замена ввода к домовладению | 2017-11-02 16:14 | 2017-11-02 17:00
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Уп-6 | 221 | 2017-11-09 10:53 | 2017-11-09 12:58 | Разрушение штыревого изолятора типа ШФ-10Б на опоре № 3-8 ВЛ-10кВ "Уп-6" вследствие длительного срока эксплуатации. | Разрушение штыревого изолятора типа ШФ-10Б на опоре № 3-8 ВЛ-10кВ "Уп-6" вследствие длительного срока эксплуатации. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Уп-6". 2. По результатам осмотра организовать замену дефектных изоляторов по ВЛ-10кВ "Уп-6". | 2017-11-09 10:53 | 2017-11-09 12:58
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ В-3-313 | 222 | 2017-11-17 10:00 | 2017-11-17 11:40 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор -:- | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ В-3-313 | 2017-11-17 10:00 | 2017-11-17 11:40
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-7 | 224 | 2017-11-17 11:57 | 2017-11-17 14:11 | Обрыв вязки верхнего провода на опоре № 29 ВЛ-10кВ В-7. | Обрыв вязки верхнего провода на опоре № 29 ВЛ-10кВ В-7 вследствие длительного срока эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ В-7 инженерно-техническим персоналом. | 2017-11-17 11:57 | 2017-11-17 14:11
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пх-3-70 | 225 | 2017-11-27 11:52 | 2017-11-27 14:15 | Организационная причина не выявлена | Нарушение механического соединения в результате износа | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-27 11:52 | 2017-11-27 14:15
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сс-2-1292 | 236 | 2017-12-13 11:00 | 2017-12-13 12:00 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 7-:-8 с обрывом вязки провода на опоре №7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 7-:-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сс-2-1292 | 2017-12-13 11:00 | 2017-12-13 12:00
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ПС-2-350 | 237 | 2017-12-13 11:30 | 2017-12-13 12:55 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 2-:-3 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 2-:-3 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ПС-2-350 | 2017-12-13 11:30 | 2017-12-13 12:55
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ А-1-561 | 238 | 2017-12-14 09:57 | 2017-12-14 11:56 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух проводов ВЛ-0,4кВ к домовладению | Повреждения оборудования не зафиксированы | Заменить провод от опоры до ввода в домовладение. | 2017-12-14 09:57 | 2017-12-14 11:56
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ЛССК-3-4 | 239 | 2017-12-14 10:31 | 2017-12-14 11:37 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 4-:-5 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса прово-дов в пролете опор 4-:-5 | 2017-12-14 10:31 | 2017-12-14 11:37
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Вл-3-12 | 240 | 2017-12-15 11:00 | 2017-12-15 13:33 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 2-:-3 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса прово-дов в пролете опор 2-:-3ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП Вл-3-12 | 2017-12-15 11:00 | 2017-12-15 13:33
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Зс-7-215 | 241 | 2017-12-15 11:22 | 2017-12-15 14:32 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 1-:-2 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 1-:-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Зс-7-215 | 2017-12-15 11:22 | 2017-12-15 14:32
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сс-2 | 253 | 2017-12-13 14:19 | 2017-12-13 14:19 | Воздействие ветровой нагрузки (ветер порывами до 15 м/с) | Воздействие ветровой нагрузки (ветер порывами до 15 м/с) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Сс-2" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кл-7- | 261 | 2017-12-16 20:49 | 2017-12-16 23:10 | Наезд стороннего транспорта на опору № 7-24 ВЛ-10кВ "Кл-7" | Наезд стороннего транспорта на опору № 7-24 ВЛ-10кВ "Кл-7" | Подготовить отношение в органы МВД по Лабинскомуу району для проведения административного расследования. | 2017-12-16 20:49 | 2017-12-16 23:10
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ А-1-555 | 267 | 2017-12-27 08:10 | 2017-12-27 09:30 | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест двух проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 17--18 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 17--18 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ А-1-555 | 2017-12-27 08:10 | 2017-12-27 09:30
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Уп-8-991 | 268 | 2017-12-27 11:12 | 2017-12-27 12:40 | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 1-2-:-1-3 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса прово-дов в пролете опор 1-2-:-1-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Уп-8-991 | 2017-12-27 11:12 | 2017-12-27 12:40
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Уп-8-984 | 269 | 2017-12-27 09:41 | 2017-12-27 10:33 | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, соскочил изолятор с траверсы ВЛ 0,4 кВ на опоре № 1-9. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-27 09:41 | 2017-12-27 10:33
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В-2-346 | 270 | 2017-12-27 09:20 | 2017-12-27 10:50 | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв фазного провода ВЛ 0,4 кВ от опоры № 12. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-27 09:20 | 2017-12-27 10:50
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-267 | 271 | 2017-12-27 08:23 | 2017-12-27 09:54 | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв фазного провода ВЛ 0,4 кВ на опоре № 19. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-27 08:23 | 2017-12-27 09:54
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЭФ-5-927 | 272 | 2017-12-26 19:00 | 2017-12-26 20:52 | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 9--10. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 9--10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЭФ-5-927. | 2017-12-26 19:00 | 2017-12-26 20:52
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ А-1-561 | 273 | 2017-12-20 12:06 | 2017-12-20 13:10 | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 1-7--1-8. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-7--1-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ А-1-561 | 2017-12-20 12:06 | 2017-12-20 13:10
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Л-2-5-106 | 274 | 2017-12-19 08:32 | 2017-12-19 09:10 | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 14--15. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14--15 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Л-2-5-106 | 2017-12-19 08:32 | 2017-12-19 09:10
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-1 | 282 | 2017-12-18 12:52 | 2017-12-18 14:59 | Обрыв вязки верхнего провода на опоре № 29. | Обрыв вязки верхнего провода на опоре № 29. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "В-1" инженерно-техническим персоналом. | 2017-12-18 12:52 | 2017-12-18 14:49
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О-5 | 293 | 2017-12-25 12:20 | 2017-12-25 14:45 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Обрыв вязки на опоре № 51 в результате сильного порывистого ветра скоростью до 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "О-5" инженерно-техническим персоналом. | 2017-12-25 12:20 | 2017-12-25 14:45
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ч-3 | 294 | 2017-12-27 11:10 | 2017-12-27 13:45 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Срыв штыревого изолятора на опоре № 30 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ч-3". | 2017-12-27 11:10 | 2017-12-27 13:45
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сс-4 | 295 | 2017-12-27 10:53 | 2017-12-27 10:53 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Сс-4" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зс-5 | 296 | 2017-12-27 07:31 | 2017-12-27 07:31 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Зс-5" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-2 | 297 | 2017-12-26 14:10 | 2017-12-26 16:56 | Сильный ветер порывами скоростью до 18м/с. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 43-:-44 вследствие сильного ветер порывами скоростью до 18м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "В-2" инженерно-техническим персоналом. | 2017-12-26 14:10 | 2017-12-26 16:56
Лабинский РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сс-1 | 299 | 2017-12-26 15:50 | 2017-12-26 18:10 | Сильный ветер порывами скоростью до 18м/с. | Обрыв вязки верхнего провода на опоре № 17 вследствие сильного ветра порывами скоростью до 18м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Сс-1" инженерно-техническим персоналом. | 2017-12-26 15:50 | 2017-12-26 18:10
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП Бн-5-782 | 15 | 2017-02-24 16:09 | 2017-02-24 18:04 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР, в результате сильных порывов ветра, произошло падение веток от деревьев на провода в прлёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Бн-5-782 с их обрывом. | Короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Бн-5-782, от падения веток деревьев на провода, со схлёстом другой фазы. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 16:09 | 2017-02-24 18:04
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Пм2-51 | 16 | 2017-02-24 14:46 | 2017-02-24 16:50 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР, в результате сильных порывов ветра, произошло падение веток от деревьев на провода в пролёте опор 2-2а ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Пм-2-51с их обрывом и схлёстом. | Короткое замыкание в результате обрыва нулевого провода в пролёте опор 2-2а ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Пм-2-51 со схлёстом с фазным проводом. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 14:46 | 2017-02-24 16:50
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-Г3-854 | 17 | 2017-02-24 12:52 | 2017-02-24 14:57 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР, в результате сильных порывов ветра. произошло падение веток деревьев на провода, обрыв ввода на опоре 9 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Г-3-854. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов на вводе опора №3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-Г-3-854 от падения веток от деревьев на провода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 12:52 | 2017-02-24 14:57
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Я4-503 | 18 | 2017-02-24 11:56 | 2017-02-24 13:25 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР, в результате сильных порывов ветра, произошло падение веток деревьев на провода в пролёте опор 1-2 - 1-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Я-4-503 с их обрывом и схлёстом. | Короткое замыкание в результате обрыва провода в пролёте опор 1-2 - 1-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Я-4-503 от падения веток на провода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 11:56 | 2017-02-24 13:25
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | Л-1 КТП Ун-5/582 | 19 | 2017-02-24 09:19 | 2017-02-24 11:00 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР, в результате сильных порывов ветра, произошло падение веток деревеьв на провода в результате обрыв вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Ун-5-582 с перехлестом другой фазы. | Короткое замыкание в результате обрыва вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Ун-5-582 с перехлёстом с другой фазой. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 09:19 | 2017-02-24 11:00
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Ун-7-543 | 23 | 2017-03-28 22:38 | 2017-03-28 22:54 | Кратковременное превышение нагрузки в результате схлёста проводов из-за сильных порывов ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр линии, устранить провис проводов. | 2017-03-28 22:38 | 2017-03-28 22:54
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП Ун-5-577 | 24 | 2017-03-28 22:30 | 2017-03-28 22:38 | Сильные порывы ветра кратковременный схлёст проводов превышение тока нагрузки тока уставки. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Осмотреть линию, произвести претяжку провода. | 2017-03-28 22:30 | 2017-03-28 22:38
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ун-5-582 | 25 | 2017-03-28 22:07 | 2017-03-28 23:00 | Схлест поводов в пролете опор 2-2--2-3 из-за ветки на проводах при сильных порывах ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр линии, перетяжку провода. | 2017-03-28 22:07 | 2017-03-28 23:00
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП Ун-5-577 | 37 | 2017-04-22 13:40 | 2017-04-22 15:24 | Обрыв провода в пролете 1-12--1-12А от опоры 1-12А ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ун-5-577 в следствии сильных порывов ветра. | однофазное замыкание при падения провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 13:40 | 2017-04-22 15:24
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП М-7-66 | 38 | 2017-04-22 13:23 | 2017-04-22 15:33 | Схлест проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП-М-7-66. Сильные порывы ветра. МТЗ. Отключен АВ-0,4кВ Л-1 от КТП-М-7-66. | Провис проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП-М-7-66. Провис проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП-М-7-66. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 13:23 | 2017-04-22 15:33
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-2-537 | 40 | 2017-04-19 12:34 | 2017-04-19 13:43 | Сильные порывы ветра в результате кратковременный схлёст проводов от падения ветвей деревьев, кратковременное превышение тока нагрузки току вставки АВ-0,4кВ Л-1 от ТП-Кс-2-537. | Сильные порывы ветра, слом ветвей от деревьев с падением на провода, кратковременное короткое замыкание в пролёте опор 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Кс-1-537. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 12:34 | 2017-04-19 13:43
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП Кс-1-616 | 41 | 2017-04-24 20:55 | 2017-04-24 23:40 | Сильные порывы ветра, падение ветвей деревьев на провода, в результате обрыв нулевого провода от домовладения к опоре 1-1а с перехлёстом с фазным на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-Кс-1-616. | Короткое замыкание в результате обрыва нулевого провода и его схлёста с фазным проводом от домовладения к опоре 1-1а ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-Кс-1-616. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 20:55 | 2017-04-24 23:40
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кс-2-645 | 42 | 2017-04-24 20:01 | 2017-04-24 22:42 | Сильные порывы ветра, в результате падения ветвей от деревьев, обрыв вязки фазного провода со схлёстом с другим проводом в пролёте опор 1-10 - 1-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Кс2-645. | Короткое замыкание в пролёте опор 1-10 - 1-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Кс2-645. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 20:01 | 2017-04-24 22:42
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП М-38-33 | 43 | 2017-04-22 13:58 | 2017-04-22 14:08 | Сильные порывы ветра, кратковременный схлёст проводов в результате падения ветвей с деревьев в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-М-38-33. | Кратковременное короткое замыкание при падении ветвей деревьев в пролёте опор 11 - 12 ВЛ--0,4кВ Л-2 от КТП-М-38-33. Превышение тока нагрузки, тока уставки АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 13:58 | 2017-04-22 14:08
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП М-38-122 | 46 | 2017-04-22 13:37 | 2017-04-22 13:58 | Схлест проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-38-122. Сильные порывы ветра. | Провис проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-38-122. | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-38-122. | 2017-04-22 13:37 | 2017-04-22 13:58
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Я-4 503 | 47 | 2017-04-22 13:31 | 2017-04-22 13:43 | Схлест проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-4-503. Сильные порывы ветра. | Провис провода в пролете опор 11-12 | Выполнить претяжку провода в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-4-503. | 2017-04-22 13:31 | 2017-04-22 13:43
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП Бн-5-769 | 48 | 2017-04-22 13:22 | 2017-04-22 13:55 | Схлест проводов в пролете опор № 9-11 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП БН-5-769. В резултате сильных порывов ветра. | Провос провода в пролете опор 9-11 | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП БН-5-769. | 2017-04-22 13:22 | 2017-04-22 13:55
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-11 | 50 | 2017-05-04 15:40 | 2017-05-04 17:55 | Совершен наезд неизвестного транспорта на опору № 4-29 ВЛ-10кВ "П-11". | Повреждение стойки опоры № 4-29 ВЛ-10кВ "П-11", обрыв вязки фазы А в результате наезда неустановленного транспорта на опору № 4-29. | 1. Подготовить отношение в органы МВД по Мостовскому району для проведения административного расследования по факту наезда на опору. | 2017-05-04 15:40 | 2017-05-04 17:55
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-33 от Р-1809 до ЗТПП-П-33-321 | 75 | 2017-05-10 15:35 | 2017-05-10 17:57 | Падение опор № 23,24 вследствие подмыва берега в результате подъема уровня воды р. М. Лаба, обрыв проводов в пролетах опор №№ 21-:-26. | Излом стоек опор № 23,24, обрыв проводов в пролетах опор №№ 21-:-26. | Подготовить письмо в исполнительный аппарат ПАО «Кубаньэнерго» о выделении материалов для проведения аварийно-восстановительных работ из аварийного резерва филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети. Подготовить уведомление в Министерство природных ресурсов Краснодарского края о проведении вырубки деревьев в целях подготовки просеки для вновь сооружаемого участка ВЛ-10кВ. Подготовить письмо в исполнительный аппарат ПАО «Кубаньэнерго» о привлечении персонала филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети для работы в выходной день Подготовить письмо в исполнительный аппарат ПАО «Кубаньэнерго» о дополнительном привлечении спецтехники (бульдозер, автокран) Осуществить перенос участка ВЛ-10кВ «П-33» от опоры № 21 до опоры № 27 от русла р. М. Лаба ориентировочно на 80м. Подготовить просеку, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением, подъездные пути для осуществления монтажа переносимого участка ВЛ-10кВ «П-33». Произвести монтаж опор в количестве 5 штук, из них 2шт анкерного типа, выполнить монтаж траверс, изоляторов, провода на вновь смонтированном участке ВЛ-10кВ. | 2017-05-10 15:35 | 2017-05-10 17:57
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП М-9-15 | 85 | 2017-05-30 19:15 | 2017-05-30 20:08 | В результате сильных порывов ветра произошёл кратковременный схлёт проводов в пролёте опор 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-М-9-15. От МТЗ отключился АВ-0,4кВ Л-1. | В результате сильных порывов ветра произошло сдавливание проводов в пролёте опор 10-11 с их кратковременным схлёстом на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-М-9-15. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-30 19:15 | 2017-05-30 20:08
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ун-1-595 | 86 | 2017-05-30 23:02 | 2017-05-31 00:35 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя, града произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 14-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Ун-1-595. | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя, града произошло сдавливание проводов в пролёте опор 14-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Ун-1-595. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-30 23:02 | 2017-05-31 00:35
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Я-9-565 | 87 | 2017-05-31 09:24 | 2017-05-31 14:16 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя произошло падение дерева на опору №4, с обрывом проводов в пролёте опор 4-5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Я-9-565. | Схлёст проводов в результате обрыва проводов в пролёте опор 4-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Я-9-565. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 09:24 | 2017-05-31 14:16
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП М-9-28 | 94 | 2017-06-02 14:56 | 2017-06-02 16:00 | Порывы ветра, слом ветвей от деревьев в результате схлёст проводов в пролёте опор 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП М-9-28. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М-9-28. Отключение АВ от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-02 14:56 | 2017-06-02 16:00
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ун-2 | 95 | 2017-05-24 12:45 | 2017-05-24 18:08 | Подъем уровня воды в р. Чехрак. | Повреждения оборудования не зафиксированы | В связи с прогнозируемым увеличением подъема уровней воды в малых реках Мостовского района организовать наблюдательный пост на ВЛ-10кВ Ун-2, в районе опор №№ 22-:-28. | 2017-05-24 12:45 | 2017-05-24 18:08
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-10-40 | 96 | 2017-06-09 12:26 | 2017-06-09 14:40 | Из-за удара опоры №10-1 автомобилем, произошел обрыв провода (нулевого) в пролете опор 11-1 - 10-1. Автоматическое отключение АВ-0.4 Л-1 КТП-М10-40 | Превышение тока уставки АВ-0.4 Л-1 ТП-М10-40 и отключение от защит Превышение тока уставки АВ-0.4 Л-1 ТП-М10-40 и отключение от защит | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-09 12:26 | 2017-06-09 14:40
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кс-1 (совместный подвес ВЛ 0,4 кВ) | 107 | 2017-06-12 04:15 | 2017-06-12 12:43 | В результате наезда на опору № 1-3/2 ВЛ-10кВ "Кс-1" неизвестным транспортом произошел обрыв схлест проводов, повреждение стойки. | В результате наезда на опору № 1-3/2 ВЛ-10кВ "Кс-1" неизвестным транспортом произошел схлест проводов, повреждение стойки. | Подготовить отношение в органы МВД по Лабинскому району для проведения административного расследования по факту наезда на опору. | 2017-06-12 04:15 | 2017-06-12 05:55
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-9-60 | 110 | 2017-06-11 14:30 | 2017-06-11 16:10 | Обрыв проводов в следствии падения дерева. | однофазное замыкание в следсвии падения проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-11 14:30 | 2017-06-11 16:10
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-48 | 113 | 2017-06-29 02:15 | 2017-06-29 05:04 | Обрыв провода в следствии грозы, ливня, ветра. | Однофазное замыкание при падения провода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 02:15 | 2017-06-29 05:04
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Г-4-803 | 114 | 2017-06-29 02:02 | 2017-06-29 04:06 | Обрав провода в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание при падении проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 02:02 | 2017-06-29 04:06
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-291 | 115 | 2017-06-28 23:56 | 2017-06-29 01:20 | Обрыв провода в следствии сильного провода. | Однофазное замыкание при падении проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-28 23:56 | 2017-06-29 01:20
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-10-245 | 116 | 2017-06-28 23:19 | 2017-06-29 02:12 | Обрыв провода в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание при падения проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-28 23:19 | 2017-06-29 02:12
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Г-4-812 | 117 | 2017-06-28 22:22 | 2017-06-29 00:57 | Обрыв провода в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание в следствии сильного ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-28 22:22 | 2017-06-29 00:57
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Кк-3-553 | 118 | 2017-06-28 13:18 | 2017-06-28 14:49 | Схлест проводов в результате порывов ветра. | Провис провода. | Произвести перетяжку провода. | 2017-06-28 13:18 | 2017-06-28 14:49
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бс-5-347 | 119 | 2017-06-28 13:05 | 2017-06-28 15:10 | Схлест проводов в следствие порывистого ветра. | Провис провода. | Произвести перетяжку провода. | 2017-06-28 13:05 | 2017-06-28 15:10
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ун-1-505 | 141 | 2017-07-16 04:48 | 2017-07-16 11:33 | Наезд автомобиля на опору ВЛ-0.4кВ | Сбита опора №9 ВЛ-0.4кВ Л1 от КТП-Ун1-505, оборван провод, от МТЗ отключился АВ-0.4кв Л1 КТП-Ун1-505 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-16 04:48 | 2017-07-16 11:33
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ун-7-579 | 143 | 2017-07-23 15:10 | 2017-07-23 18:17 | Дождь, гроза | Вследствии атмосферного грозового перенапряжения произошло внутреннее перекрытие АВ-0.4кВ Л-1 КТП-Ун1-579 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 15:10 | 2017-07-23 18:17
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ М-38-99 | 144 | 2017-07-23 15:05 | 2017-07-23 17:18 | Гроза , дождь | Вследствии атмосферного грозового перенапряжения, произошло разрушение изолятора на опоре №2 ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-М38-99 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 15:05 | 2017-07-23 17:18
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-10-47 | 145 | 2017-07-23 09:11 | 2017-07-23 14:42 | Вследствии грозовых перенапряжений разрушение изолятора на опоре №13 и обрыв провода в пролете опор 12-13 ВЛ-0.4 Л-1 ТП М-10-47 | От МТЗ отключен АВ 0.4 Л-1 ТП М-10-47 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 09:11 | 2017-07-23 14:42
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пв-2-123 | 146 | 2017-07-23 09:05 | 2017-07-23 12:52 | В результате грозовых перенапряжений электродуговое повреждение провода с его обрывом и схлёстом с нулевым проводом в пролёте опор 3-2 - 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Пв2-123. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор 3-2 -- 3-4 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-Пв2-123. Отключение АВ-0,4кВ от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 09:05 | 2017-07-23 12:52
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Я-4-503 | 147 | 2017-07-23 08:42 | 2017-07-23 10:58 | Гроза, обрыв ввода 0.4 кВ опора 9б ВЛ 0.4 Л-3 ТП Я-4-503 | Из-за грозового перенапряжения, произошел обрыв провода на опоре №9б ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-Я4-503. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 08:42 | 2017-07-23 10:58
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ун-1-595 | 148 | 2017-07-16 22:42 | 2017-07-17 06:36 | Из-за грозовых атмосферных перенапряжений, обрыв провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-Ун1-595 | Из-за грозовых атмосферных перенапряжений, обрыв провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-Ун1-595 и от МТЗ отключен АВ 0.4 Л-2 ТП Ун-1-595. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-16 22:42 | 2017-07-17 06:36
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ун-1-568 | 149 | 2017-07-16 22:30 | 2017-07-17 04:53 | Вследствии атмосферных грозовых перенапряжений произошел обрыв провода в пролете опор 6-7 Л-1 КТП-Ун1-568 | Вследствии атмосферных грозовых перенапряжений произошел обрыв провода в пролете опор 6-7 Л-1 КТП-Ун1-568 От МТЗ отключен АВ-0.4кВ Л-1 КТП-Ун1-568 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-16 22:30 | 2017-07-17 04:53
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ П-11-287 | 163 | 2017-07-29 09:00 | 2017-07-29 13:13 | В результате грозовых перенапряжений и ливневого дождя произошёл обрыв фазного провода с перехлёстом с другим проводом от ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-П11-287. | Обрыв провода, слёст проводов, короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-П11-287 отключение АВ-0,4кВ от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 09:00 | 2017-07-29 13:13
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | Л-2ТП-Я-9-517 | 178 | 2017-09-07 08:37 | 2017-09-07 12:01 | Падение раннее подпиленного, а на момент падения уже подгнившего дерева в не охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Я-9-517 на провода в пролёте опор 14 - 16 с их обрывом. | Обрыв проводов в пролёте опор 14 - 16 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Я-9-517, короткое замыкание в результате от МТЗ отключение АВ-0,4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-07 08:37 | 2017-09-07 12:01
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | Л-1-КТП-Я-6-535 | 192 | 2017-09-27 09:22 | 2017-09-27 13:01 | В результате сильных порывов ветра произошёл слом ветрей от деревьев с их падением на провода в пролёте опор 17-18; 18-19 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Я-6-535. | Обрыв провода в пролёте 17-18; 18-19 ВЛ-0,4 Л-1 в результате короткое замыкание отключение АВ-0,4кВ Л-1 от МТЗ ТП-Я-6-535. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-27 09:22 | 2017-09-27 13:01
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ш-9-256 | 195 | 2017-10-16 18:00 | 2017-10-16 21:00 | В результате сильных порывов ветра, сильного дождя произошёл обрыв провов в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Ш-9-256 из-за слома ветвей от деревьев в не охранной зоне ВЛ-0,4кВ и их падением на провода. | В результате сильных порывов ветра и сильного дождя произошёл слом ветвей от деревьев стоящих вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ и падение их провода в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Ш-9-256. Обрыв проводов, короткое замыкание, отключение АВ от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 18:00 | 2017-10-16 21:00
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-43 | 196 | 2017-10-16 15:05 | 2017-10-16 19:03 | Из-за сильных порывов ветра ветра и ливневого дождя, произошёл слом ветвей от деревьев стоящих внеохранной зоне ВЛ-0,4кВ, с их падением на провода в пролёте опор 67/2-4 - 68/2-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-М-10-43. | Падение ветвей от деревьев на провода, с их обрывом в пролёте опор 67/2-4 - 68/2-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-М-10-43. Короткое замыкание , отключёни АВ-0,4кВ Л-1 ТП-М-10-43 от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 15:05 | 2017-10-16 19:03
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Пв-2-112 | 197 | 2017-10-16 10:54 | 2017-10-16 14:15 | Сильные порывы ветра, в результате, слом ветвей от деревьев находящихся вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ с падением на провода, обрыв проводов в пролёте 12-14 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Пв-2-112. | Обрыв проводов при падении ветвей от деревьев на провода, короткое замыкание отключение АВ-0,4кВ Л-1 от ТП-ПВ-2-112 от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 10:54 | 2017-10-16 14:15
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-276 | 198 | 2017-10-16 10:18 | 2017-10-16 13:44 | В результате грозовых перенапряжений произошло внутренее перекрытие между фазой "А" и "В" АВ-0,4кВ Л-2 ТП-П-11-276. | Короткое замыкание в результате внутреннего перекрытия на АВ-0,4кВ Л-2 ТП-П-11-276. Отключение АВ-0,4кВ от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 10:18 | 2017-10-16 13:44
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ П-11-385 | 200 | 2017-10-12 17:31 | 2017-10-12 20:25 | Обрыв двух проводов в пролёте опор 76/3 - 4 от ТП-П-11-385 в результате подъёма кузова на грузовом автомобиле при выгрузке дров. | При обрыве двух проводов произошло короткое замыкание, в результате перегорание ПН-0,4кВ на ТП-П-11-385 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-12 17:31 | 2017-10-12 20:25
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Я-4 | 201 | 2017-10-14 09:26 | 2017-10-14 11:45 | Повреждение стойки опоры № 82 ВЛ-10кВ Я-4 в результате наезда. | Повреждение стойки опоры № 82 ВЛ-10кВ Я-4 в результате наезда. | 1. Обратиться в органы МВД по Мостовскому району для проведения административного расследования. | 2017-10-14 09:26 | 2017-10-14 11:45
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бс-5 | 215 | 2017-11-01 23:06 | 2017-11-02 01:42 | Обрыв вязки нижнего левого провода опоре № 24 ВЛ-10кВ "Бс-5" вследствие воздействия атмосферных явлений в виде мокрого снега. | Обрыв вязки нижнего левого провода на опоре № 24 ВЛ-10кВ "Бс-5". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ инженерно-техническим персоналом. | 2017-11-01 23:06 | 2017-11-02 01:42
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-9 | 216 | 2017-11-02 02:56 | 2017-11-02 04:53 | Повреждение стойки опоры № 89 ВЛ-10кВ "Ш-9" вследствие наезда стороннего транспорта. | Повреждение стойки опоры № 89 ВЛ-10кВ "Ш-9" вследствие наезда стороннего транспорта. | Подготовить отношение в органы МВД по Мостовскому району для проведения административного расследования. | 2017-11-02 02:56 | 2017-11-02 04:53
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4кВ Л-2 от КТП-М10-41 | 227 | 2017-11-23 11:30 | 2017-11-23 18:21 | Мокрый снег налипание на провода, в результате обрыв провода в пролёте опор 13-15 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-М-10-41. | Обрыв провода в пролёте опор 13-15 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-М-10-41. Короткое замыкание, отключение АВ-0,4кВ от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-23 11:30 | 2017-11-23 18:21
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Бс-1-76 | 228 | 2017-11-22 13:23 | 2017-11-22 15:15 | Сильные порывы ветра, ливневый дождь, в результате обрыв провода в пролёте опор 1-3 - 1-3а ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП- Бс-1-76. | Обрыв провода в пролёте опор 1-3 - 1-3а ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Бс-1-76, в результате короткое замыкание отключение АВ-0,4кВ от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-22 13:23 | 2017-11-22 15:15
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ П-15-312 | 230 | 2017-12-06 16:14 | 2017-12-06 17:20 | В результате налипания мокрого снега на провода, произошёл обрыв фазного провода с перехлёстом с другими проводами, в пролёте опор 1-1 - 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-П15-312. | Обрыв провода в пролёте опор 1-1 - 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-П15-312, короткое замыкание, отключение АВ от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-06 16:14 | 2017-12-06 17:20
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ш-10-306 | 231 | 2017-12-14 20:37 | 2017-12-14 22:25 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 8-:-9 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 8-:-9 | 2017-12-14 20:37 | 2017-12-14 22:25
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пм-2-205 | 232 | 2017-12-13 13:11 | 2017-12-13 16:56 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 13-:-14 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 13-:-14ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пм-2-205 | 2017-12-13 13:11 | 2017-12-13 16:56
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бс-1-361 | 233 | 2017-12-13 12:36 | 2017-12-13 14:01 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 6-:-7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса прово-дов в пролете опор 6-:-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бс-1-361 | 2017-12-13 12:36 | 2017-12-13 14:01
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бс-1-204 | 234 | 2017-12-15 12:36 | 2017-12-15 15:22 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 2-:-3 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса прово-дов в пролете опор 2-:-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бс-1-204 | 2017-12-15 12:36 | 2017-12-15 15:22
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пв-1-91 | 235 | 2017-12-15 11:47 | 2017-12-15 14:20 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 1-14-:-1-15 с обрывом вязки провода на опоре 1-14 | Повреждения оборудования не зафиксированы | 1.Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 1-14-:-1-5 ВЛ-0.4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Пв-2-91. 2.Восстановить вязку провода на опоре №1-14 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Пв-2-91. | 2017-12-15 11:47 | 2017-12-15 14:20
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ун-5-582 | 242 | 2017-12-18 13:00 | 2017-12-18 15:42 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 2-1-:-2-2 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 2-1-:-2-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Ун-2-582 | 2017-12-18 13:00 | 2017-12-18 15:42
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 от КТП П-33 322 | 243 | 2017-12-19 10:36 | 2017-12-19 12:58 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 10-:-11 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 10-:-11 ВЛ-04кВ Л-2 от КТП П-33 322 | 2017-12-19 10:36 | 2017-12-19 12:58
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пв-2-114 | 244 | 2017-12-18 20:18 | 2017-12-18 20:57 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 8-1-:-8-2 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 8-1 - 8-2 ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-Пв-2 114 | 2017-12-18 20:18 | 2017-12-18 20:57
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ УН-5-541 | 245 | 2017-12-19 12:29 | 2017-12-19 14:47 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 3-3-:-3-4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса прово-дов в пролете опор 3-3-:-3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ УН-5-541 | 2017-12-19 12:29 | 2017-12-19 14:47
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-П-33-325 | 249 | 2017-12-21 13:20 | 2017-12-21 15:38 | В результате налипания снега на провода, произошёл обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ в пролёте опор 14-:-15 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Восстановить провод в пролёте опор 14-:-15 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-П-33-325 | 2017-12-21 13:20 | 2017-12-21 15:38
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ун-1 (совместный подвес ВЛ 0,4 кВ) | 254 | 2017-12-13 14:15 | 2017-12-13 14:15 | Воздействие ветровой нагрузки (ветер порывами до 15 м/с) | Воздействие ветровой нагрузки (ветер порывами до 15 м/с) | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ун-1" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ш-10 кВ | 260 | 2017-12-15 08:59 | 2017-12-15 09:24 | Повреждение проходного изолятора ЗТП Ш-10-349. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-15 08:59 | 2017-12-15 09:24
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ М-9 (совместный подвес ВЛ 0,4 кВ) | 263 | 2017-12-21 13:50 | 2017-12-21 16:29 | Наезд стороннего транспорта на опору № 3-6/2 ВЛ-10кВ "М-9". | Повреждение стойки опоры № 3-6/2 ВЛ-10кВ "М-9" в результате наезда стороннего транспорта. | Подготовить отношение в органы МВД по Мостовскому району для проведения административного расследования. | 2017-12-21 13:50 | 2017-12-21 16:29
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Я-5-538 | 265 | 2017-12-26 15:10 | 2017-12-26 16:25 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 7-:-8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 7-:-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Я-5-538 | 2017-12-26 15:10 | 2017-12-26 16:25
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-П33-331 | 266 | 2017-12-27 11:10 | 2017-12-27 11:48 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 9-:-10 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 9-:-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-П33-331 | 2017-12-27 11:10 | 2017-12-27 11:48
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-П-33-325 | 275 | 2017-12-27 09:15 | 2017-12-27 09:57 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 2-:-3 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 2-:-3 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Р-4-24 | 2017-12-27 09:15 | 2017-12-27 09:57
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ П-33-331 | 276 | 2017-12-26 14:58 | 2017-12-26 16:17 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 10-:-11 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 10-:-11 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ П-33-331 | 2017-12-26 14:58 | 2017-12-26 16:17
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пв-3-117 | 277 | 2017-12-27 21:05 | 2017-12-27 21:15 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 6-:-7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 6-:-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пв-3-117 | 2017-12-27 21:05 | 2017-12-27 21:15
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Бс-5-383 | 278 | 2017-12-27 21:44 | 2017-12-27 21:49 | В результате воздействия длительного действия ветровой нагрузки, произошел схлест двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор 5-:-6 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 5-:-6 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Бс-5-383 | 2017-12-27 21:44 | 2017-12-27 21:49
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пв-1 | 283 | 2017-12-27 00:14 | 2017-12-27 00:14 | Порывистый ветер скоростью до 18 м/с. | Ветер порывами до 18 м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пв-1. | - | -
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Я-9 (совместный подвес ВЛ 0,4 кВ) | 285 | 2017-12-25 03:30 | 2017-12-25 03:30 | Порывы ветра до 18 м/с. | Порывы ветра до 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Я-9" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кс-3 | 286 | 2017-12-27 00:39 | 2017-12-27 00:39 | Порывистый ветер скоростью до 18 м/с | Порывистый ветер скоростью до 18 м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кс-3". | - | -
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Я-6 (совместный подвес ВЛ 0,4 кВ) | 288 | 2017-12-27 08:50 | 2017-12-27 08:50 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Я-6" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пв-2 - | 290 | 2017-12-27 20:25 | 2017-12-27 20:25 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пв-2" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Мостовской РЭС Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-1 | 291 | 2017-12-27 22:52 | 2017-12-27 22:52 | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с | Сильный порывистый ветер скоростью до 18м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" инженерно-техническим персоналом. | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Комплекс | 4 | 2017-01-18 06:10 | 2017-01-19 11:20 | В следствие проникновения на территорию ПС 110 кВ Комплекс на силовой трансформатор животного (кот) и приближение его на недопустимое расстояние к токоведущим частям, был поврежден ввод 10 кВ Т-1. | В результате действия электрической дуги, произошел скол верхнего ребра верхней половины и образование вертикальной трешины в верхней части изолятора ввода 10 кВ Т-1 фаза "А". | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДГ, по теме осмотр оборудования и территории с учетом проверки состояния ограждения на ПС 35 кВ и выше | 2017-01-18 06:10 | 2017-01-18 07:04
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Курганная тяговая - МОК | 9 | 2017-02-02 15:17 | 2017-02-02 15:17 | В результате воздействия посторонних лиц, предположительно при перевозке деревьев (ёлок) на грузовом транспорте, на ВЛ-35 кВ МОК- Михайловскоя в пролете опор № 42-43 произошло перекрытие на провода ф. "А", "С". Выявлены следы перекрытия (ожоги) без повреждения повивов. В результате воздействия посторонних лиц, предположительно при перевозке деревьев (ёлок) на грузовом транспорте, на ВЛ-35 кВ МОК- Михайловскоя в пролете опор № 42-43 произошло перекрытие на провода ф. "А", "С". Выявлены следы перекрытия (ожоги) без повреждения повивов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | В местах пересечения ВЛ 35 кВ МОК-Михайлолвская с автомобиоьными дорогами установить знаки безопасности "Приближение к ЛЭП смертельно опасно" | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лабинск-2 | 12 | 2017-02-14 15:50 | 2017-02-14 17:47 | При срабатывании токовой защиты нулевой последовательности при включении короткозамыкателя на ПС 110 кВ Родниковская произошло залипание выходного реле 3 РП. | Залипание (не возврат) выходного реле ТЗНП | При проведении технического обслуживания панелей защит данного типа, дополнительно проводить снятие характеристик выходных реле в блоках ТЗНП | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Родниковская | 13 | 2017-02-14 12:44 | 2017-02-14 23:20 | Нарушение изоляции (грызунами) кабеля цепи газовой защиты в результате чего произошло включение КЗ Т-2 | Повреждение изоляции контрольного кабеля цепей управления газовой защиты | Выполнить внепланову дератизацию ПС 110 кВ Родниковская | 2017-02-14 12:44 | 2017-02-14 13:50
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорная - Эфиронос | 14 | 2017-02-26 18:27 | 2017-02-27 06:48 | Под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок произошли значительные амплетудные колебания поддерживающей гирлянды изоляторов в поперечной плоскости, что привело к излому проволок провода фазы "С" в месте крепления на опоре №47. | Обрыв провода фазы "С" в пролете между опорами №46-47 под воздействием ветровых нагрузок. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Упорная -Эфиронос по всей протяженности с применением бинокля в целях выявления мест возможного повреждения провода и ГЗТ. Проработать под подпись с персоналом п.3.8 РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 -800 кВ и выше. По результатам осмотра ВЛ-110 Упорная- Эфиронос разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Упорная-Эфиронос в пролете опор 38-48 для оценки состояния крепления проводов и ГЗТ. Проработать под подпись с персоналом п.5.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ Выполнить изменение схемы крепления провода для исключения возникновения амплитудных колебаний. Демонтировать имеющиеся грузы (баласт) на опоре 47 на фазе "В". | 2017-02-26 18:27 | 2017-02-26 21:35
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зассовская - Упорная | 22 | 2017-03-26 10:22 | 2017-03-26 10:22 | Вследствии грозового перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №86 без повреждения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Андреедмитриевская - Водозабор | 39 | 2017-04-08 19:49 | 2017-04-08 21:25 | В результате атмосферных перенапряжений (горза) на ВЛ 35 кВ Водозабор - Восточная, выявлено перекрятие гирлянды изоляторов (следы перекрытия на юпках 3-х изоляторов ПС-70Е фазы "А" - срочного ремонта не требуется) на двух цепной опоре №50 ВЛ 35 кВ Восточная -Кавказ на цепи ВЛ 35 кВ Водозабор- Восточная. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену изоляторов на 2-х цепной опоре № 50 ВЛ 35 кВ Восточная- Кавказ на цепи ВЛ 35 кВ Водозабор- Восточная Выполнить верховой осмотр 2-х цепного участка ВЛ-35 кВ Восточная-Кавказ цепь ВЛ-35 кВ Водозабор-Восточная опоры №№49-51 | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мостовская | 49 | 2017-04-12 17:05 | 2017-04-12 23:03 | Вследствии длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности колонки изоляторов | Трещина от нижнего армировочного шва на высоту пяти юбок с двух сторон на колонке изоляторов ф."А" ЛР-110 ВЛ Ходзь. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская | 73 | 2017-05-09 04:50 | 2017-05-09 04:50 | В процессе повторяющихся атмосферных пренапряжений (гроза) на ВЛ-110 кВ Армавир - Шовгеновская повреждён провод фазы "А" на опоре №425 в сторону опоры № 426 с расплетением одной проволоки. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить ремонт провода, при очередном техническом обслуживании. | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново - Псебай | 74 | 2017-05-15 12:30 | 2017-05-15 19:24 | В процессе повторяющихся атмосферных пренапряжений (гроза), при внеочередном осмотре ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново выявлен обрыв провода в пролете опор №15-16 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №15-16 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Губская - Бесленеевская | 77 | 2017-05-24 13:10 | 2017-05-28 13:25 | 24.05.2017 в результате обильных осадков, стока дождевых вод, произошело проседание грунта у основания опоры №20 с наклоном опоры на дерево и замыканием проводов на землю. Опора расположена в ложбине косогора. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Перестановка опоры №20 ВЛ 35 кВ Губская -Бесленеевская Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Губская- Бесленеевская на предмет выявления опор находящихся под угрозой подмыва и падения дождевыми водами. | 2017-05-24 13:10 | 2017-05-24 13:25
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | 78 | 2017-05-27 16:31 | 2017-05-27 16:31 | В процессе повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ 110 кВ Андреедмитреевская - КУрганная произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №460. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №460 при очередном техническом обслуживании. | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Вознесенская-Садовая | 79 | 2017-05-28 16:30 | 2017-05-29 15:54 | В процессе повторяющихся атмосферных пренапряжений (гроза) на ВЛ 35 кВ Вознесенская - Садовая- Харьковская- Подгорная Синюха поверхностное перекрытие гирлянды форфоровых изоляторов на опоре №16. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Вознесенская - Садовая- Харьковская- Подгорная Синюха При очередном ТО выполнить замену гирлянды форфоровых изоляторов на опоре №16 | 2017-05-28 16:30 | 2017-05-28 18:17
Лабинские ЭС | СДТУ | 110 | Лабинские ЭС - Кубанское РДУ на ПС 110 кВ Мостовская | 99 | 2017-05-18 14:32 | 2017-05-18 17:28 | В районе наблюдалась гроза, по кабельной линии связи Ростелеком произошел электромагнитный ипульс (гроза), в результате вышел из строя модем ТФМ-3 | Неисправность модема ТФМ-3 в направленииЛабинские ЭС - Кубанское РДУ на ПС 110 кВ Мостовская | Выполнить внеплановое техническое обслуживание оборудования каналов связи на ПС 110 кВ: Псебай, Лабинск-1, Мостовская. Установить быстродействующую защиту кабельной линии связи Ростелеком на вводном плинте в Лабинском узле связи | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мостовская - Зассовская | 104 | 2017-06-16 04:12 | 2017-06-16 04:12 | В процессе повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ 110 кВ Мостовская- Зассовская произошло перекрытие верхнего изолятора фазы "В" на опоре №18 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену верхнего изолятора фазы "В" на опоре №18 при очередном техническом обслуживании ВЛ 110 кВ Мостовская -Зассовская. | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Андреедмитриевская - Водозабор | 105 | 2017-06-10 19:10 | 2017-06-10 19:10 | В результате атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ 35 кВ Андреедмитриевская - Водозабор,выявлено повреждение верхнего изолятора фазы "А" на опоре №104 ВЛ 35 кВ Андреедмитревская - Водозабор. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену изолятора верхнего изолятора фазы "А" на опоре №104 ВЛ 35 кВ Андреедмитревская - Водозабор, при очередном техническом обслуживании. | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Армавир-АндрееДмитриевская-Курганная | 106 | 2017-06-13 06:16 | 2017-06-13 06:16 | В процессе повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ 110 кВ Армавир -Андреедмитриевская - Курганная произошло разрушение изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №484. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №484 при очередном техническом ослуживании ВЛ 110 кВ Армавир- Андреедмитриевская - Курганная. | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок | 164 | 2017-08-01 19:18 | 2017-08-01 19:18 | При внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ Промышленная - Псебай выявлен разрушенный изолятор фазы "В" на опоре №25. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Псебай | 165 | 2017-07-29 00:01 | 2017-07-29 05:12 | Обрыв в катушке контактора двигателя привода на СМВ 23-110 кВ, в результате длительной эксплуатации. | Повреждение в катушке контактора двигателя привода на СМВ 23-110 кВ. | Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно ремонтному, ремонтному персоналу по теме:Осмотр МВ-110 кВ, акцентировав внимание на герметичность шкафов привода МВ-110 кВ, целостность изоляции цепей управления, заходов (уплотнения). | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мостовская | 166 | 2017-08-07 21:36 | 2017-08-08 01:35 | Старение изолятора ИОС-35, опорной изоляции конструкции БСК -110 кВ. | Разрушение опорного изолятора конструкции БСК 110 кВ фаза "А". | Выполнить внеплановый осмотр опорно-стержневой изоляции БСК-110 кВ ПС 110 кВ Мостовская на наличие трещин, сколов. | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь | 173 | 2017-08-26 07:59 | 2017-08-26 07:59 | При внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ Лабинск-1 - Ходзь выявлен разрушенный изолятор фазы "А" на опоре №21 . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Восточная | 177 | 2017-08-29 13:23 | 2017-08-29 20:24 | Старение изолятора ИП-10, повреждение 3-х проходных изоляторов в ячеке СМВ-10 со стороны 1 СШ-10 кВ и 3 проходных изоляторов в ячейке ТН-10 2 СШ -10 кВ. | Повреждение 3-х проходных изоляторов в ячеке СМВ-10 со стороны 1 СШ-10 кВ и 3 проходных изоляторов в ячейке ТН-10 2 СШ -10 кВ | Выполнить внеплановый осмотр прохоных изоляторов 1 СШ-10 кВ ПС 35 кВ Восточная на наличие трещин, сколов. | 2017-08-29 13:23 | 2017-08-29 15:22
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Псебай | 179 | 2017-09-01 12:57 | 2017-09-01 15:22 | Окисление и повреждение провода цепи управления (отключения) ЭВ 110 Т-1 | Излом проводника в цепи управления (отключения) ЭВ-110 кВ Т-1 . | При проведении осмотров устройств РЗА на ПС 110 кВ, оперативному персоналу уделять особое внимание на наличие (отсуствие) сигнала о не исправностях цепей управления коммутационными аппаратами. | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай | 194 | 2017-10-09 03:37 | 2017-10-09 04:01 | При прямом попадании грозового разряда на ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай произошло повреждение верхнего повива провода фазы "А" около поддерживающего зажима ПГН-3-5 на опоре №94 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замеры контура заземления ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай опоры №№ 93; 94; 95. | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | 199 | 2017-10-16 05:54 | 2017-10-16 05:54 | При прямом попадании грозового разряда на ВЛ 110 кВ "Курганная тяговая - Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс" произошло разрушение по одному изолятору в натяжных гирляндах фазы "А" с двух сторон на опоре № 462 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замеры сопротивления заземляющего контура на опорах №45 №46 №47 ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Водозабор | 218 | 2017-11-02 05:25 | 2017-11-02 06:05 | Повреждении кабеля цепей управления МВ-10 Т-1 (предположительно грызунами) "аварийное отключение" | Повреждения оборудования не зафиксированы | 1. Выполнить дератизацию ПС 35 кВ "Водозабор" | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ П-Кд | 223 | 2017-08-06 22:55 | 2017-08-06 22:55 | При прямом попадании грозового разряда на ВЛ 110 кВ "Псебай - Курджиново" произошло перекрытие нижнего изолятора подвесной гирлянды фазы "Б" на опоре №2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замеры сопротивления растекания заземляющих контуров опор № 1, № 2 и № 3 ВЛ 110 кВ "Псебай - Курджиново". | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л-2-11 | 284 | 2017-12-25 02:32 | 2017-12-25 02:32 | Отключиение МВ-10кВ «Л-2-11» (АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»). АПВ успешно. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП Д-9-559 | 1 | 2017-01-05 17:23 | 2017-01-06 00:17 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на КТП. | Повреждение проходных изоляторов фазы "В"и "С" , на КТП-Д-9-559 в следствии падения веток дерева. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-01-05 17:23 | 2017-01-05 19:59
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ ПК-3-155 от ВЛ-10 кВ Пк-3 | 15 | 2017-02-04 10:30 | 2017-02-04 13:00 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения РКТП ПК-3-155. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ контактного соединения РКТП ПК-3-155. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-02-04 10:30 | 2017-02-04 13:00
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПО-5 | 30 | 2017-02-15 00:50 | 2017-02-15 06:30 | В результате налипания снега на провода произошел обрыв проводов в пролете опор №33-34 фаза "В" и "С". | Обрыв проводов в пролете опор №33-34 фаза "В" и "С" в связи с налипанием снега на провода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 00:50 | 2017-02-15 06:30
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кв Л-1 от КТП-УР-1-75 | 34 | 2017-02-23 17:40 | 2017-02-23 18:50 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП УР-1-75 в пролетах опор №7-8. | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП УР-1-75 в пролетах опор №7-8 в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ-0,4кВ от КТП УР-1-75 | 2017-02-23 17:40 | 2017-02-23 18:50
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП А-6-17 | 37 | 2017-02-23 16:36 | 2017-02-23 18:00 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП А-6-17 в пролетах опор №4-5. | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП А-6-17 в пролетах опор № 4-5 в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ - 0,4кВ от КТП А-6-17 | 2017-02-23 16:36 | 2017-02-23 18:00
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВКХ-1 | 39 | 2017-02-23 14:05 | 2017-02-23 16:09 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала, что привело к повреждению траверсы на ВЛ-10 кВ КХ-1. | В результате длительного срока эксплуатации произошел излом траверс на опоре №65 ВЛ-10 кВ Кх-1. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-02-23 14:05 | 2017-02-23 16:09
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-ЕС-3-38 | 60 | 2017-03-28 21:17 | 2017-03-28 21:54 | В результате сильного ветра (порывы более 20м/с) произошел обрыв провода в пролете опор №7-8. | Обрыв провода в следствии воздействия порывов ветра. | Повысить качество осмотров, произвести осмотр до 10.06.2017 | 2017-03-28 21:17 | 2017-03-28 21:54
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП ЯСН-3-308 | 69 | 2017-04-09 17:05 | 2017-04-09 21:33 | Сторонним лицом сбита опора №5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП ЯСН-3-308 | Сбита опора №5 сторонним транспортом, в результате произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Произвести осмотр внеплановый с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2017-04-09 17:05 | 2017-04-09 21:33
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-3 от КТП-С-9-476 | 113 | 2017-06-24 10:24 | 2017-06-24 12:16 | Описание организационной причины: Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к схлесту провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП С-9-476 в пролетах опор №8-9 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых ремонтов с целью предотвращения возможных отключений ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП С-9-476 | 2017-06-24 10:24 | 2017-06-24 12:16
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КХ-3-74 | 128 | 2017-07-04 18:38 | 2017-07-04 18:59 | Техническое обслуживание было произведено не в полном объеме, в следствии этого произошел обрыв провода на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КХ-3-74. | Техническое обслуживание было произведено не в полном объеме, в следствии этого произошел обрыв провода на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КХ-3-74. | Повысить качество проводимых ремонтов с целью предотвращения возможных обрывов проводов. | 2017-07-04 18:38 | 2017-07-04 18:59
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КХ-3-85 | 129 | 2017-07-04 18:17 | 2017-07-04 18:33 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП КХ-3-85. | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП КХ-3-85 | Повысить качество проводимых ремонтов с целью предотвращения возможных обрывов проводов . | 2017-07-04 18:17 | 2017-07-04 18:33
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Д-3 | 133 | 2017-07-08 20:00 | 2017-07-08 21:02 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения РКТП Д-3-582. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ контактного соединения РКТП Д-3-582 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-07-08 20:00 | 2017-07-08 21:02
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЛМ-5 | 134 | 2017-07-10 04:50 | 2017-07-10 07:34 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ | Обрыв провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ Лм-5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Лм-5 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников, составить лист осмотра ВЛ. По результатам осмотра ВЛ наметить и выполнить мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев. | 2017-07-10 04:50 | 2017-07-10 07:34
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КП-4 | 140 | 2017-07-25 10:58 | 2017-07-25 12:11 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа на подвижном ноже Р-1060 ВЛ-10 кВ КП-4 | В следствии длительной эксплуатации произошел износ шлейфа на подвижном ноже Р-1060 ВЛ-10 кВ КП-4. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-07-25 10:58 | 2017-07-25 12:11
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Д-7 | 149 | 2017-07-30 13:17 | 2017-07-30 14:17 | В результате износа оборудования произошел обрыв проводов шлейфа Ф "В" и схлёст с Ф "С" на Р-808. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Д-7 произошел обрыв проводов шлейфа Ф "В" и схлёст с Ф "С" на Р-808. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-07-30 13:17 | 2017-07-30 14:17
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АЗ-3 | 181 | 2017-09-05 21:55 | 2017-09-06 15:35 | В следствии ДТП повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Аз-3. | В следствии ДТП повреждена опора №40 ВЛ-10 кВ Аз-3 | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-09-05 21:55 | 2017-09-05 22:05
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Кх-3-144 | 184 | 2017-09-06 18:09 | 2017-09-06 20:09 | В результате длительной эксплуатации произошел излом опорного изолятора на РКТП Кх-3-144. | Повреждение изолятора на РКТП Кх-3-144. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-09-06 18:09 | 2017-09-06 20:09
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП КМ-4-286 | 186 | 2017-09-07 09:56 | 2017-09-07 14:45 | Падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП КМ-4-286. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КМ-4-286 в пролетах опор " 1/5- 1/8 в следствии падения дерева, растущего не в охранной зоны. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-09-07 09:56 | 2017-09-07 14:45
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП М-4-215 | 205 | 2017-09-23 22:06 | 2017-09-23 23:16 | Наезд автотранспорта на опору. | Разрушение бетона стойки № 1/13, обрыв провода в пролете опор №1/12-1/13 | Опубликовать информацию для населени я о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесеный урон. | 2017-09-23 22:06 | 2017-09-23 23:16
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КП-7 | 213 | 2017-10-01 14:15 | 2017-10-01 15:15 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Кп-7 произошел обрыв вязки Ф-В с падением провода на провод Ф-А на опоре № 12. | Обрыв вязки Ф. "В" с падением провода на провод Ф. "А" на опоре № 12. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-01 14:15 | 2017-10-01 15:15
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ УР-4 | 221 | 2017-10-03 15:20 | 2017-10-03 16:12 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Ур-4 произошел обрыв вязки на опоре №15. | Обрыв вязки на опоре №15. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-03 15:20 | 2017-10-03 16:12
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ А-5 | 225 | 2017-10-04 13:57 | 2017-10-04 15:52 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ А-5 произошел обрыв вязки на опоре №7. | Обрыв вязки на опоре №7 ВЛ-10 кВ А-5. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-04 13:57 | 2017-10-04 15:52
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП ЯС-1-323 | 226 | 2017-10-04 21:46 | 2017-10-04 22:51 | Ударена опора №7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ОТ КТП ЯС-1-323 сторонним транспортом | Обрыв трех вязок на опоре №7 вЛ-0,4кВ Л-2 от КТП ЯС-1-323 Ударена опора №7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ОТ КТП ЯС-1-323 сторонним транспортом | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-04 21:46 | 2017-10-04 22:51
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПК-1 | 227 | 2017-10-04 22:05 | 2017-10-04 22:51 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала подвесного изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №23 ВЛ-10 кВ Пк-1. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-04 22:05 | 2017-10-04 22:51
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КХ-5 | 228 | 2017-10-06 10:25 | 2017-10-06 10:55 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2017-10-06 10:25 | 2017-10-06 10:55
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПК-1 | 235 | 2017-10-09 11:54 | 2017-10-09 15:10 | В следствии ДТП автомобилем повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Пк-1. | В следствии ДТП автомобилем повреждена опора №81 на ВЛ-10 кВ Пк-1. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-10-09 11:54 | 2017-10-09 15:10
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП С-7-732 | 237 | 2017-10-14 13:43 | 2017-10-14 14:45 | Обрыв провода на опоре №9 в следствии падения ветки на провода | Обрыв провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП С-7-732 Обрыв провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП С-7-732 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-14 13:43 | 2017-10-14 14:45
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЗЕ-1-680 | 238 | 2017-10-14 15:04 | 2017-10-14 16:51 | Не своевременное выявление, что изолятор на опоре №6 плохо закреплен. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-14 15:04 | 2017-10-14 16:51
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПК-5 | 249 | 2017-10-15 20:05 | 2017-10-15 22:02 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала подвесного изолятора. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №1/12 ВЛ-10 кВ ПК-5. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-15 20:05 | 2017-10-15 22:02
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ УР-2 | 250 | 2017-10-15 23:09 | 2017-10-16 02:17 | В следствии ДТП автомобилем повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Ур-2. | В следствии ДТП автомобилем повреждена траверса опора №77 ВЛ-10 кВ Ур-2. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-10-15 23:09 | 2017-10-16 02:17
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-УР-2-185 | 252 | 2017-10-16 12:53 | 2017-10-16 14:37 | Несвоевременное выявление дефекта- провис провода, в следствии чего произошел схлест проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП Ур-2-185 | 2017-10-16 12:53 | 2017-10-16 14:37
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Д-7 | 255 | 2017-10-16 10:44 | 2017-10-16 11:29 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Д-7 произошел обрыв вязки на опоре №29 | Обрыв вязки на опоре №29 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-16 10:44 | 2017-10-16 11:29
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АЗ-1 | 260 | 2017-10-16 13:23 | 2017-10-16 15:06 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №181-182. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-16 13:23 | 2017-10-16 15:06
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10кВ АЗ-5 | 256 | 2017-10-22 22:14 | 2017-10-23 01:37 | С следствии удара сторонним транспортом опоры №5/8 произошел излом траверсы. | Излом траверс на опоре №5/8 на ВЛ-10 кВ Аз-5. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-22 22:14 | 2017-10-23 01:37
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ Д-9-953 | 273 | 2017-10-29 17:31 | 2017-10-29 18:15 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Д-9-953 | Повреждение проходных изоляторов ИПУ-10-630-7,5-УХЛ-1 фазы "С". | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-29 17:31 | 2017-10-29 18:15
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 от КТП МР-5 230 | 303 | 2017-11-19 19:09 | 2017-11-19 21:46 | При ДТП произошел обрыв проводов опора №1 - опора №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП МР-5-230 | Обрыв проводов опора №1- опора №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП МР-5-230 в следствии ДТП. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-19 19:09 | 2017-11-19 21:46
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КХ-1 | 311 | 2017-11-14 12:00 | 2017-11-14 14:15 | В результате износа оборудования произошел обрыв провода ф. "В" и схлёст с ф. "С" опора №158. | Обрыв провода ф. "В" и схлёст с ф. "С" в пролете опор №158. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-14 12:00 | 2017-11-14 14:15
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Д-9-559 | 312 | 2017-11-13 12:54 | 2017-11-13 13:57 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Д-9-559. | Повреждение проходных изоляторов ИПУ-10-630-7,5-УХЛ-1 фазы "В". | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-13 12:54 | 2017-11-13 13:57
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП УР-7-534 | 317 | 2017-11-09 16:07 | 2017-11-09 16:46 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя ПК-10. | Повреждение ПК-10 кВ. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП Ур-7-534. | 2017-11-09 16:07 | 2017-11-09 16:46
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПО-9 участок от Р 978 до конца ВЛ. | 331 | 2017-11-29 09:58 | 2017-11-29 10:51 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения Р-978. | Повреждение контактного соединения Р-978. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-29 09:58 | 2017-11-29 10:51
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-КМ 4-288 | 336 | 2017-12-04 11:01 | 2017-12-04 13:31 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения РКТП Км-4-288. | Разрегулирование контактного соединения РКТП Км-4-288. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-12-04 11:01 | 2017-12-04 13:31
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЗЕ-9 | 340 | 2017-12-05 07:15 | 2017-12-05 09:58 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала, что привело к повреждению траверсы на ВЛ-10 кВ Зе-9. | Повреждение штыря траверсы на опоре №48 ВЛ-10 кВ Зе-9. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-12-05 07:15 | 2017-12-05 09:58
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ УР-3 | 352 | 2017-12-18 10:10 | 2017-12-18 11:57 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Ур-3 произошел обрыв вязки на опоре №7. | Обрыв вязки на опоре №7 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-12-18 10:10 | 2017-12-18 11:57
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ А-3 | 356 | 2017-12-19 10:07 | 2017-12-19 10:07 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КХ-9 | 361 | 2017-12-20 11:37 | 2017-12-20 11:37 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АЗ-1 | 362 | 2017-12-21 09:05 | 2017-12-21 09:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЕС-3 | 366 | 2017-12-27 20:05 | 2017-12-27 20:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ УР-5 | 367 | 2017-12-27 19:45 | 2017-12-27 19:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МР-3 | 372 | 2017-12-26 10:15 | 2017-12-26 10:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ С-9 | 375 | 2017-12-25 09:10 | 2017-12-25 09:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛМ-3 | 382 | 2017-12-28 08:37 | 2017-12-28 08:37 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КП-8 | 385 | 2017-12-28 10:38 | 2017-12-28 10:38 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ейский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕС-7 | 392 | 2017-12-29 09:20 | 2017-12-29 09:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | К-6-78 | 6 | 2017-01-15 19:10 | 2017-01-15 21:35 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя оборудования РУ-0,4 КТП К-6-78. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление контактов автоматического выключателя, что в свою очередь привело к перегреву и нарушению изоляции провода АПВ-35, и перегреву контактов рубильника. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП К-6-78 Выполнить замену поврежденного оборудования КТП К-6-78 | 2017-01-15 19:10 | 2017-01-15 21:35
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-3 от КТП Стп-5-557 | 9 | 2017-01-30 21:15 | 2017-01-30 21:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-1-3 | 10 | 2017-01-30 16:14 | 2017-01-30 18:20 | Не умышленное повреждение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-1-3 сторонним транспортом. | Механическое воздействие на опору № 5-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-1-3 сторонним транспортом. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-01-30 16:14 | 2017-01-30 16:57
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шк-5-595 | 11 | 2017-01-31 20:45 | 2017-01-31 20:55 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-1-131 | 12 | 2017-01-31 21:54 | 2017-01-31 22:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пл-3-270 | 13 | 2017-02-07 14:17 | 2017-02-07 17:27 | Не умышленное повреждение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пл-3-270 сторонним транспортом. | Механическое воздействие на опору № 9 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пл-3-270 сторонним транспортом. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-02-07 14:17 | 2017-02-07 17:27
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ст-3-823 | 22 | 2017-03-04 16:37 | 2017-03-04 17:33 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя оборудования. | В результате длительной эксплуатации произошла коррозия провода, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-Ст-3-823. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП-Ст-3-823. | 2017-03-04 16:37 | 2017-03-04 17:33
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-3-179 | 40 | 2017-03-15 20:49 | 2017-03-15 21:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Э-6-1034 | 45 | 2017-03-11 14:20 | 2017-03-11 14:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Э-6 | 46 | 2017-03-08 18:10 | 2017-03-08 20:31 | В результате длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ произошел обрыв провода в пролете опор №55-56. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-03-08 18:10 | 2017-03-08 20:31
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Ст-6-717 | 47 | 2017-03-10 22:21 | 2017-03-10 23:20 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя оборудования. | В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение прокалывающего зажима в месте соединения с ответвлением к вводу в здание. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Ст-6-717. | 2017-03-10 22:21 | 2017-03-10 23:20
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП Р-3-774 | 48 | 2017-03-19 21:12 | 2017-03-19 21:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП К-1-188 | 49 | 2017-03-19 19:40 | 2017-03-19 21:12 | Не умышленное повреждение опоры транспортным средством. | Механическое воздействие сторонних лиц на опору. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-03-19 19:40 | 2017-03-19 21:12
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-3-455 | 59 | 2017-03-29 02:01 | 2017-03-29 03:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 02:01 | 2017-03-29 03:00
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кт-1 | 64 | 2017-03-28 12:02 | 2017-03-28 16:05 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Кт-2 произошел обрыв вязки в пролете опор №23-24. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Кт-2 произошел обрыв вязки в пролете опор №23-24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-03-28 12:02 | 2017-03-28 16:05
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-2 | 65 | 2017-03-28 11:45 | 2017-03-28 16:25 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Ст-2 произошел обрыв вязки на опоре №51. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Ст-2 произошел обрыв вязки на опоре №51. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-03-28 11:45 | 2017-03-28 16:25
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-5-545 | 66 | 2017-04-05 19:23 | 2017-04-05 20:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-05 19:23 | 2017-04-05 20:30
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ст-1 | 68 | 2017-04-08 10:32 | 2017-04-08 13:31 | В следствии провиса произошел схлест проводов в пролете №1-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-04-08 10:32 | 2017-04-08 13:31
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Э-2-491 | 79 | 2017-04-23 18:53 | 2017-04-23 19:21 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-23 18:53 | 2017-04-23 19:21
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сч-5-916 | 80 | 2017-04-22 16:11 | 2017-04-22 17:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 16:11 | 2017-04-22 17:30
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ст-6-702 | 81 | 2017-04-21 19:00 | 2017-04-21 20:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-21 19:00 | 2017-04-21 20:45
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ЗТП 10/0,4 кВ Стп-5-173 | 82 | 2017-04-22 13:57 | 2017-04-22 14:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 13:57 | 2017-04-22 14:25
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Стп-5-65 | 83 | 2017-04-22 04:00 | 2017-04-22 05:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 04:00 | 2017-04-22 05:10
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Р-5-762 | 85 | 2017-04-24 18:42 | 2017-04-24 23:45 | Не умышленное повреждение ВЛ, воздействие на опоры транспортным средством. | Механическое воздействие сторонних лиц на опоры ВЛ. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-04-24 18:42 | 2017-04-24 23:45
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-6-81 | 86 | 2017-05-02 17:05 | 2017-05-02 18:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-02 17:05 | 2017-05-02 18:10
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Кз-1-193 | 87 | 2017-05-03 20:05 | 2017-05-03 21:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-03 20:05 | 2017-05-03 21:15
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ст3-740 | 89 | 2017-05-08 11:15 | 2017-05-08 13:29 | С момента предыдущего ТО выросла молодая поросль. | В результате длительной эксплуатации произошла коррозия провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от Ст-3-740 на наличие ДКР. Составить лист осмотра ВЛ. Выполнить обрезку ДКР по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от Ст-3-740 согласно листа осмотра. | 2017-05-08 11:15 | 2017-05-08 13:29
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Сл-1-553 | 90 | 2017-05-14 10:00 | 2017-05-14 11:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-14 10:00 | 2017-05-14 11:20
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ К-3-4 | 91 | 2017-05-15 02:20 | 2017-05-15 03:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-15 02:20 | 2017-05-15 03:10
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ч-7-667 | 93 | 2017-05-21 09:08 | 2017-05-21 10:43 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-21 09:08 | 2017-05-21 10:43
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Стп-3-154 | 97 | 2017-06-04 19:03 | 2017-06-04 19:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-04 19:03 | 2017-06-04 19:40
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП К-10-77 | 98 | 2017-06-10 20:08 | 2017-06-10 20:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-10 20:08 | 2017-06-10 20:25
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Э-6-172 | 99 | 2017-06-10 22:03 | 2017-06-10 22:23 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-10 22:03 | 2017-06-10 22:23
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Э-6-452 | 100 | 2017-06-10 23:22 | 2017-06-10 23:41 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-10 23:22 | 2017-06-10 23:41
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-3-68 | 101 | 2017-06-11 14:47 | 2017-06-11 15:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-11 14:47 | 2017-06-11 15:20
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Э-6-124 | 103 | 2017-06-17 11:57 | 2017-06-17 12:37 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-17 11:57 | 2017-06-17 12:37
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-1-534 | 102 | 2017-06-19 22:10 | 2017-06-19 23:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К-3-57 | 106 | 2017-06-15 15:01 | 2017-06-15 15:42 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП Стп-3-96 | 115 | 2017-06-23 15:20 | 2017-06-23 15:56 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-23 15:20 | 2017-06-23 15:56
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Г-1-205 | 116 | 2017-06-23 18:05 | 2017-06-23 19:02 | Не в полном объеме проведено ТО ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Г-1-205. | В результате коррозии произошло повреждение провода А-35. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Г-1-205. | 2017-06-23 18:05 | 2017-06-23 19:02
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 от КТП-СТП-5-543 | 117 | 2017-06-24 07:20 | 2017-06-24 07:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 07:20 | 2017-06-24 07:45
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 от КТП-Ч-5-655 | 118 | 2017-06-24 11:00 | 2017-06-24 13:09 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 11:00 | 2017-06-24 13:09
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-2 от КТП Кз-1-17 | 119 | 2017-06-24 14:00 | 2017-06-24 16:04 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 14:00 | 2017-06-24 16:04
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-3-177 | 120 | 2017-07-02 19:02 | 2017-07-02 19:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-02 19:02 | 2017-07-02 19:40
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-3 от КТП-К-6-533 | 124 | 2017-07-02 11:10 | 2017-07-02 11:34 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-02 11:10 | 2017-07-02 11:34
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Стп-3-86 | 132 | 2017-07-03 15:30 | 2017-07-03 16:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-03 15:30 | 2017-07-03 16:00
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП-Э-6-1071 | 138 | 2017-07-17 21:15 | 2017-07-17 22:33 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-17 21:15 | 2017-07-17 22:33
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП Стп-11-53 | 139 | 2017-07-21 21:30 | 2017-07-21 22:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-21 21:30 | 2017-07-21 22:08
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП К-3-113 | 143 | 2017-07-29 15:20 | 2017-07-29 16:22 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к обрыву провода. | В результате воздействия веток при ветре произошел обрыв провода. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП К-3-113. | 2017-07-29 15:20 | 2017-07-29 16:22
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП СТП-5-557 | 145 | 2017-07-29 20:05 | 2017-07-29 21:02 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 20:05 | 2017-07-29 21:02
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП-Шк-3-609 | 146 | 2017-07-29 20:09 | 2017-07-29 20:35 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 20:09 | 2017-07-29 20:35
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К-5-118 | 152 | 2017-08-06 12:55 | 2017-08-06 13:41 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-06 12:55 | 2017-08-06 13:41
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ст-6-709 | 154 | 2017-08-06 22:10 | 2017-08-06 23:16 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-06 22:10 | 2017-08-06 23:16
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Стп-5-557 | 163 | 2017-08-10 09:38 | 2017-08-10 10:04 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-10 09:38 | 2017-08-10 10:04
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ К-3-7 | 167 | 2017-08-10 13:10 | 2017-08-10 13:37 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-10 13:10 | 2017-08-10 13:37
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Стп-5 | 174 | 2017-08-12 12:35 | 2017-08-12 14:25 | В следствии ДТП автомобилем повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Стп-5. | В следствии ДТП автомобилем повреждена опора №51 на ВЛ-10 кВ Стп-5. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-08-12 12:35 | 2017-08-12 14:25
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 от КТП Ис-1-727 | 175 | 2017-08-13 13:40 | 2017-08-13 15:12 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-13 13:40 | 2017-08-13 15:12
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ч-3-677 | 176 | 2017-08-13 16:33 | 2017-08-13 16:42 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-13 16:33 | 2017-08-13 16:42
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Нм-1-469 | 160 | 2017-08-21 12:45 | 2017-08-21 13:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-21 12:45 | 2017-08-21 13:10
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ст-3-718 | 172 | 2017-08-30 03:25 | 2017-08-30 04:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-30 03:25 | 2017-08-30 04:20
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-9-196 | 178 | 2017-09-02 07:55 | 2017-09-02 08:23 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-02 07:55 | 2017-09-02 08:23
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Бк-3-621 | 179 | 2017-09-02 13:54 | 2017-09-02 16:33 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-02 13:54 | 2017-09-02 16:33
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Э-1 | 185 | 2017-09-06 18:35 | 2017-09-06 20:40 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание что привело к перекрытию ветками дерева на ВЛ-10 кВ Э-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разработать план-график по выполнению обрезки крон на отдельно стоящих деревьев на ВЛ-10 кВ Э-1. | 2017-09-06 18:35 | 2017-09-06 20:40
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ч-7-667 | 191 | 2017-09-16 11:44 | 2017-09-16 13:21 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-16 11:44 | 2017-09-16 13:21
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-5-545 | 195 | 2017-09-22 11:26 | 2017-09-22 12:59 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к касанию ветками проводов ВЛ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования Л-0,4 кВ Л-2 от КТП К-5-545. Выполнить обрезку ДКР по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-5-545. | 2017-09-22 11:26 | 2017-09-22 12:59
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ис-5-727 | 196 | 2017-09-23 11:30 | 2017-09-23 14:23 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к обрыву провода. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение вязки. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ис-5-727. | 2017-09-23 11:30 | 2017-09-23 14:23
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Стп-3-115 | 197 | 2017-09-23 08:10 | 2017-09-23 09:34 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-23 08:10 | 2017-09-23 09:34
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-2 от ЗТП ПЛ-3-240 | 198 | 2017-09-23 09:16 | 2017-09-23 14:39 | В результате несвоевременной вырубки дерева в охранной зоне ВЛ, произошло его падение. | При падении дерева из охранной зоны ВЛ произошел обрыв проводов ВЛ. | Выполнить обрезку ДКР по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-Пл-3-240. | 2017-09-23 09:16 | 2017-09-23 14:39
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кз-5 | 202 | 2017-09-22 19:08 | 2017-09-22 22:20 | Падение дерева на провода опора №150 ВЛ-10 кВ Кз-5. | Падение опоры №150 и обрыву проводов в пролетах опор № 149-150-151 на ВЛ-10 кВ Кз-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кз-5 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников, составить лист осмотра ВЛ. По результатам осмотра ВЛ наметить и выполнить мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев. | 2017-09-22 19:08 | 2017-09-22 22:20
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сч-5-794 | 203 | 2017-09-24 13:07 | 2017-09-24 14:21 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к обрыву провода. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение вязки. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Сч-5-794. | 2017-09-24 13:07 | 2017-09-24 14:21
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ст-6-704 | 206 | 2017-09-24 10:52 | 2017-09-24 11:47 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к обрыву провода. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение вязки. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ | 2017-09-24 10:52 | 2017-09-24 11:47
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.22 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от КТП К-3-186 | 192 | 2017-09-28 12:48 | 2017-09-28 13:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 12:48 | 2017-09-28 13:20
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К-10-90 | 209 | 2017-09-28 13:29 | 2017-09-28 13:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 13:29 | 2017-09-28 13:46
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Шкр-5-1601 | 210 | 2017-09-28 14:34 | 2017-09-28 15:26 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 14:34 | 2017-09-28 15:26
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Шк-5-650 | 211 | 2017-09-28 16:34 | 2017-09-28 16:56 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 16:34 | 2017-09-28 16:56
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Э-1-534 | 214 | 2017-09-30 14:10 | 2017-09-30 15:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-30 14:10 | 2017-09-30 15:05
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-6-22 | 217 | 2017-10-01 13:15 | 2017-10-01 14:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-01 13:15 | 2017-10-01 14:30
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Стп-9-192 | 220 | 2017-10-02 12:46 | 2017-10-02 13:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-02 12:46 | 2017-10-02 13:46
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ст-6-922 | 222 | 2017-10-03 18:00 | 2017-10-03 19:55 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-03 18:00 | 2017-10-03 19:55
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кз-1-88 | 230 | 2017-10-06 13:15 | 2017-10-06 14:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-06 13:15 | 2017-10-06 14:00
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Стп-9-196 | 233 | 2017-10-07 10:50 | 2017-10-07 11:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-07 10:50 | 2017-10-07 11:15
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Э-2-1074 | 236 | 2017-10-10 20:00 | 2017-10-10 21:58 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-10 20:00 | 2017-10-10 21:58
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-3 | 239 | 2017-10-14 09:34 | 2017-10-14 09:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2017-10-14 09:34 | 2017-10-14 09:47
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ К-6-99 | 241 | 2017-10-14 13:23 | 2017-10-14 14:03 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя ПК-10 | Повреждение ПК-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов. | 2017-10-14 13:23 | 2017-10-14 14:03
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Стп-9-59 | 242 | 2017-10-15 10:23 | 2017-10-15 10:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-15 10:23 | 2017-10-15 10:47
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП К-6-178 | 244 | 2017-10-15 11:46 | 2017-10-15 11:58 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-15 11:46 | 2017-10-15 11:58
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Стп-3-519 | 248 | 2017-10-15 19:21 | 2017-10-15 19:35 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-15 19:21 | 2017-10-15 19:35
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ Кз-1-88 | 253 | 2017-10-16 10:10 | 2017-10-16 12:48 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к обрыву цепи. | В результате длительной эксплуатации, ослабления контактного соединения произошёл обрыв цепи. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП Кз-1-88. | 2017-10-16 10:10 | 2017-10-16 12:48
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ л-1 от КТП Р-1-713 | 259 | 2017-10-16 23:02 | 2017-10-16 23:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 23:02 | 2017-10-16 23:45
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ К-6-26 | 261 | 2017-10-17 18:35 | 2017-10-17 19:37 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-17 18:35 | 2017-10-17 19:37
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ст-3-849 | 262 | 2017-10-18 19:10 | 2017-10-18 21:12 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-18 19:10 | 2017-10-18 21:12
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-3-557 | 266 | 2017-10-25 18:00 | 2017-10-25 18:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-25 18:00 | 2017-10-25 18:40
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0.4 кВ Стп-11-142 | 268 | 2017-10-26 07:00 | 2017-10-26 10:11 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя ПК-10. | Повреждение ПК-10 кВ. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП Стп-11-142. | 2017-10-26 07:00 | 2017-10-26 10:11
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Стп-5 | 269 | 2017-10-25 22:05 | 2017-10-25 23:58 | В результате износа оборудования произошел обрыв провода ф. "В" на опоре №8. | Обрыв провода ф. "В" на опоре №8. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-25 22:05 | 2017-10-25 23:58
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Нм-5-465 | 271 | 2017-10-28 22:00 | 2017-10-28 22:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-28 22:00 | 2017-10-28 22:30
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Р-3-774 | 272 | 2017-10-29 08:20 | 2017-10-29 10:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-29 08:20 | 2017-10-29 10:20
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Стп-3-68 | 267 | 2017-10-31 09:55 | 2017-10-31 11:58 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя АВ-0,4 Л-1. | В результате электродугового повреждения вышел из строя АВ-0,4 Л-1 от КТП Стп-3-68. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 Л-1 от КТП Стп-3-68. | 2017-10-31 09:55 | 2017-10-31 11:58
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К-1-3 | 279 | 2017-10-31 15:40 | 2017-10-31 17:30 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к замене провода. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К-1-3. | 2017-10-31 15:40 | 2017-10-31 17:30
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ст-6 | 280 | 2017-10-30 19:14 | 2017-10-30 20:40 | В результате длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | Обрыв провода в пролете опор №44-46 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-30 19:14 | 2017-10-30 20:40
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Э-6-15 | 281 | 2017-10-31 10:30 | 2017-10-31 12:56 | В результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов произошло оплавление контактных соединений РЛНД-10 | Оплавление контактных соединений РЛНД-10 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного обнаружения дефектов ВЛ. | 2017-10-31 10:30 | 2017-10-31 12:56
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ч-3 | 282 | 2017-10-31 10:44 | 2017-10-31 13:35 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение материала проводов. | Нарушение структуры материала проводов в результате длительной эксплуатации. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов ВЛ. | 2017-10-31 10:44 | 2017-10-31 13:35
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-5-543 | 283 | 2017-11-02 10:20 | 2017-11-02 11:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-02 10:20 | 2017-11-02 11:20
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-3 | 284 | 2017-10-30 17:29 | 2017-10-30 18:17 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала подвесного изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №42 ВЛ-10 кВ Ст-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-30 17:29 | 2017-10-30 18:17
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-6 | 285 | 2017-11-02 12:03 | 2017-11-02 14:41 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала изолятора. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ШФ-20 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-02 12:03 | 2017-11-02 14:41
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Стп-5-125 | 301 | 2017-11-10 03:00 | 2017-11-10 03:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-10 03:00 | 2017-11-10 03:45
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Стп-3-519 | 302 | 2017-11-11 23:32 | 2017-11-12 00:02 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-11 23:32 | 2017-11-12 00:02
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Нм-5-485 | 322 | 2017-11-20 09:39 | 2017-11-20 12:24 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения Р-10. | Повреждение контактного соединения Р-10. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-20 09:39 | 2017-11-20 12:24
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ст-6-716 | 323 | 2017-11-20 19:45 | 2017-11-20 20:45 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к схлесту проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ст-6-716. Выполнить регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ст-6-716. | 2017-11-20 19:45 | 2017-11-20 20:45
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Нм-1-487 | 315 | 2017-11-21 10:36 | 2017-11-21 13:28 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 63 кВА. | Выход из строя силового трансформатора на КТП Нм-1-487. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-11-21 10:36 | 2017-11-21 13:28
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Стп-3-519 | 324 | 2017-11-21 19:52 | 2017-11-21 20:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-21 19:52 | 2017-11-21 20:25
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ст-3-739 | 328 | 2017-11-25 11:40 | 2017-11-25 13:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-25 11:40 | 2017-11-25 13:08
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Нм-1-487 | 333 | 2017-12-01 08:50 | 2017-12-01 11:55 | В результате длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | Обрыв провода в пролете опор №6-7 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-12-01 08:50 | 2017-12-01 11:55
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Шкр-3-671 | 335 | 2017-12-02 10:55 | 2017-12-02 13:32 | в результате ДТП была сбита опора №7 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Шкр-3-671, оборваны провода в пролетах опор №№5-7. | в результате ДТП была сбита опора №7 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Шкр-3-671, оборваны провода в пролетах опор №№5-7. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-02 10:55 | 2017-12-02 13:32
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Сл-1-70 | 337 | 2017-12-04 20:40 | 2017-12-04 21:18 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-04 20:40 | 2017-12-04 21:18
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Стп-3-519 | 338 | 2017-12-04 21:39 | 2017-12-04 21:55 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-04 21:39 | 2017-12-04 21:55
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Э-2-39 | 339 | 2017-12-05 05:02 | 2017-12-05 05:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-05 05:02 | 2017-12-05 05:47
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ К-6-451 | 345 | 2017-12-11 19:08 | 2017-12-11 21:53 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя ПК-10. | Повреждение ПК-10 кВ. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП К-6-451. | 2017-12-11 19:08 | 2017-12-11 21:53
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-3-455 | 348 | 2017-12-14 15:15 | 2017-12-14 15:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-14 15:15 | 2017-12-14 15:40
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Кт-2-353 | 351 | 2017-12-16 15:40 | 2017-12-16 17:26 | Перекрытие животным изоляционного промежутка между шпильками на ТМ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр КТП 10/0,4 кВ на предмет наличия защитных кожухов трансформатора. По результатам осмотров составить график оснащения защитными кожухами КТП 10/0,4 кВ. | 2017-12-16 15:40 | 2017-12-16 17:26
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Стп-3-519 | 353 | 2017-12-18 12:22 | 2017-12-18 12:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-18 12:22 | 2017-12-18 12:25
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Стп-3-519 | 355 | 2017-12-19 05:01 | 2017-12-19 05:31 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-19 05:01 | 2017-12-19 05:31
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ ШК-3-612. | 358 | 2017-12-19 15:27 | 2017-12-19 17:47 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения РКТП Шк-3-612. | Разрегулирование контактного соединения РКТП Шк-3-612. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-12-19 15:27 | 2017-12-19 17:47
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Стп-3-519 | 360 | 2017-12-20 05:25 | 2017-12-20 06:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-20 05:25 | 2017-12-20 06:00
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ СТП 3-559 | 364 | 2017-12-27 21:33 | 2017-12-27 23:45 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя АВ-0,4 Л-1, Л-2. | В результате электродугового повреждения вышели из строя АВ-0,4 Л-1, Л-2 от КТП Стп-3-559. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП Стп-3-559. | 2017-12-27 21:33 | 2017-12-27 23:45
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сл-5 | 381 | 2017-12-28 13:07 | 2017-12-28 13:07 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-7 | 383 | 2017-12-28 09:46 | 2017-12-28 09:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-5 | 384 | 2017-12-28 09:46 | 2017-12-28 09:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ил-3-263 | 388 | 2017-12-30 20:44 | 2017-12-30 22:13 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-30 20:44 | 2017-12-30 22:13
Кущевский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-2 | 389 | 2017-12-28 20:53 | 2017-12-28 20:53 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП- Пт-3-314 | 2 | 2017-01-04 13:40 | 2017-01-04 18:03 | Сторонним транспортом сбита опора | Сторонним транспортом сбита опора № 5 Л-2 от КТП-ПТ3-314 | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-01-04 13:40 | 2017-01-04 18:03
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП - РЩ-4-737 | 7 | 2017-01-30 10:03 | 2017-01-30 11:20 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса провода в пролете опор №1-8 -:- 1-1/1-11 Л-2 от КТП Рщ-4-737. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-30 10:03 | 2017-01-30 11:20
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Л-3-727 | 8 | 2017-01-30 15:07 | 2017-01-30 17:07 | В результате длительной эксплуатации произошел излом опорного изолятора фаза "В" на РКТП Л-3-727. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ изолятора фаза "В" на РКТП Л-3-727. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-01-30 15:07 | 2017-01-30 17:07
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Лг- 7 | 17 | 2017-02-08 09:07 | 2017-02-08 10:40 | В результате износа оборудования произошел обрыв проводов в пролете опор №1/65-1/67 | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Лг-7 произошел обрыв проводов в пролете опор №1/65-1/67. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-02-08 09:07 | 2017-02-08 10:40
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП -Нпл-5-617 | 18 | 2017-02-08 10:01 | 2017-02-08 11:42 | В следствии длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП НПЛ-5-617. | Обрыв провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП НПЛ-5-617. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-08 10:01 | 2017-02-08 11:42
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Рм-7-180 | 51 | 2017-03-10 07:19 | 2017-03-10 11:34 | В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | Старение изоляции обмоток при длительной эксплуатации | Повысить качество обслуживания оборудования | 2017-03-10 07:19 | 2017-03-10 11:34
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП-КР9-404 | 55 | 2017-03-28 17:28 | 2017-03-28 20:11 | В следствии длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество обслуживания оборудования | 2017-03-28 17:28 | 2017-03-28 20:11
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП -Рм-9-714 | 58 | 2017-03-29 09:48 | 2017-03-29 17:17 | Вследствие порыва ветра произошло падение крыши на ВЛ-0,4 кВ Л-3. | Вследствие падения крыши на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошло повреждение опор и обрывы проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 09:48 | 2017-03-29 17:17
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Лг-4-827 | 63 | 2017-04-03 10:45 | 2017-04-03 12:04 | В следствии длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество обслуживания оборудования | 2017-04-03 10:45 | 2017-04-03 12:04
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рщ-10 | 72 | 2017-04-13 19:41 | 2017-04-13 20:47 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала подвесного изолятора. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №4-1/2-7 ВЛ-10 РЩ-10. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-04-13 19:41 | 2017-04-13 20:47
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-СР-3-448 | 95 | 2017-05-29 10:32 | 2017-05-29 14:17 | В следствии малого сечения провода,произошло размыкание электрического контакта. | При длительной эксплуатации произошел обрыв провода. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-05-29 10:32 | 2017-05-29 14:17
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О-5 | 121 | 2017-06-29 20:47 | 2017-06-29 21:30 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ О-5 произошел обрыв вязки в пролете опор №143-145. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ О-5 произошел обрыв вязки в пролете опор №143-145. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-06-29 20:47 | 2017-06-29 21:30
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП РЩ-4-736 | 122 | 2017-06-29 10:43 | 2017-06-29 14:39 | В следствии длительного срока эксплуатации произошло ослабление контакта | ослабление контакта вследствие длительного срока эксплуатации | Повысить качество ремонтов и осмотров обслуживаемого оборудования | 2017-06-29 10:43 | 2017-06-29 14:39
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ Кр-6-498 | 123 | 2017-06-29 09:17 | 2017-06-29 13:48 | В следствии попадания молнии в РУ-0,4 кВ произошло выход из строя АВ-0,4 кВ,гл.рубильника 0,4 кВ,выхода 0,4 кВ | Попадания молнии в РУ-0,4 кВ | Произвести замер сопротивления изоляции РУ-0,4 кВ | 2017-06-29 09:17 | 2017-06-29 13:48
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Л-11-217 | 130 | 2017-07-04 19:51 | 2017-07-04 21:02 | В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | Старение изоляции обмоток при длительной эксплуатации | Повысить качество обслуживания оборудования | 2017-07-04 19:51 | 2017-07-04 21:02
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП -Рщ-4-148 | 144 | 2017-07-29 15:45 | 2017-07-29 17:21 | Вследствие порыва ветра и механического воздействия провода на изолятор ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП-Рщ-4 -148 произошло его разрушение на оп. № 13 А | Вследствие порыва ветра и механического воздействия провода на изолятор ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП-Рщ-4 -148 произошло его разрушение на оп. № 13 А | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 15:45 | 2017-07-29 17:21
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП -Лг-9-94 | 147 | 2017-07-29 20:27 | 2017-07-29 22:00 | В результате разрушения изолятора Ф В на опоре19 произошел обрыв провода в пролётах 18-21 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП -Лг-9-94 | В результате разрушения изолятора Ф В на опоре19 произошел обрыв провода в пролётах 18-21 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП -Лг-9-94 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 20:27 | 2017-07-29 22:00
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1от КТП -Л-11-213 | 148 | 2017-07-30 08:56 | 2017-07-30 11:55 | Вследствие порыва ветра произошло обрыв вязки на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП Л11-213 схлест проводов в пролете опор 8---12 | Вследствие порыва ветра произошло обрыв вязки на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП Л11-213 схлест проводов в пролете опор 8---12 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-30 08:56 | 2017-07-30 11:55
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Ср-3-528 | 161 | 2017-08-09 11:59 | 2017-08-09 13:08 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя ПК-10 ф. "А" | Повреждение ПК-10кВ в следствии попадания влаги. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в ВВ. | 2017-08-09 11:59 | 2017-08-09 13:08
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-Ум-3-333 | 164 | 2017-08-10 09:47 | 2017-08-10 15:29 | В следствии длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала,провис провода | Схлест проводов вследствие провиса провода | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-10 09:47 | 2017-08-10 15:29
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рщ- 5 | 168 | 2017-08-10 07:00 | 2017-08-10 13:24 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор № 4/4-:- 4/5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Рщ-5. | 2017-08-10 07:00 | 2017-08-10 13:24
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП Л-9-9 | 169 | 2017-08-11 06:53 | 2017-08-11 09:45 | В следствии длительного срока эксплуатации произошло выход из строя АВ-0,4 кВ | В следствии длительного срока эксплуатации произошло выход из строя АВ-0,4 кВ | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования | 2017-08-11 06:53 | 2017-08-11 09:45
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП -Лг-9-833 | 170 | 2017-08-11 10:51 | 2017-08-11 12:23 | В следствии длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала | В следствии длительного срока эксплуатации произошел обрыв ввода в домовладения | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-11 10:51 | 2017-08-11 12:23
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 Крл-9-515 | 180 | 2017-09-04 21:22 | 2017-09-04 23:22 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 250 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Крл-9-515 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-09-04 21:22 | 2017-09-04 23:22
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП - Лг-1-5 | 187 | 2017-09-07 10:16 | 2017-09-07 11:51 | В следствии длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала | В следствии длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода ф. "А" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-07 10:16 | 2017-09-07 11:51
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 Крл-9-515 | 188 | 2017-09-11 13:47 | 2017-09-11 15:14 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 250 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Крл-9-515 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-09-11 13:47 | 2017-09-11 15:14
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Рщ-5-15 | 193 | 2017-09-20 11:26 | 2017-09-20 12:29 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя ПК-10 ф. "А" | Повреждение ПК-10 кВ в следствии попадания влаги. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в ВВ. | 2017-09-20 11:26 | 2017-09-20 12:29
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ Лг-9-82 | 194 | 2017-09-20 14:32 | 2017-09-20 16:10 | В следствии длительного срока эксплуатации произошло выход из строя АВ-0,4 кВ | В следствии длительного срока эксплуатации произошло выход из строя АВ-0,4 кВ | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования | 2017-09-20 14:32 | 2017-09-20 16:10
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-7 от ЗТП -Лг-1-904 | 204 | 2017-09-23 10:36 | 2017-09-23 12:16 | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала | Повысить качество ремонтов и осмотров обслуживаемого оборудования | 2017-09-23 10:36 | 2017-09-23 12:16
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП - Лг 6-115 | 207 | 2017-09-27 14:57 | 2017-09-27 17:16 | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала | Повысить качество ремонтов и осмотров обслуживаемого оборудования | 2017-09-27 14:57 | 2017-09-27 17:16
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЛГ-4 | 208 | 2017-09-27 22:36 | 2017-09-27 23:49 | В результате длительной эксплуатации произошел износ опорного изолятора фаза "В" в РУ-10 кВ, на ЛГ-4-827 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ, на КТП ЛГ-4-827. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-09-27 22:36 | 2017-09-27 23:49
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2от КТП Лг-6-165 | 212 | 2017-09-28 15:27 | 2017-09-28 16:29 | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала | Повысить качество ремонтов и осмотров обслуживаемого оборудования | 2017-09-28 15:27 | 2017-09-28 16:29
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рм-9 | 215 | 2017-09-30 15:58 | 2017-09-30 15:58 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП-Л-9-68 | 219 | 2017-10-02 09:53 | 2017-10-10 11:28 | В результате длительной эксплуатации произошло растрескивание бетона | Разрушение бетона в результате длительной эксплуатации | Повысить качество ремонтов и осмотров обслуживаемого оборудования | 2017-10-02 09:53 | 2017-10-02 11:28
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Лг- 1 | 232 | 2017-10-07 10:40 | 2017-10-07 10:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нпл-3 | 240 | 2017-10-14 11:08 | 2017-10-14 16:10 | В результате износа оборудования произошел обрыв проводов шлейфа ф. "В" на опоре №60. | Обрыв провода шлейфа Ф "В" на опоре №60. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-14 11:08 | 2017-10-14 16:10
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ Л-11-767 | 243 | 2017-10-14 15:18 | 2017-10-14 16:36 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения РКТП Л-11-767. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ контактного соединения РКТП Л-11-767. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-14 15:18 | 2017-10-14 16:36
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-КР-10-471 | 254 | 2017-10-16 10:37 | 2017-10-16 16:17 | В результате длительной эксплуатации произошло растрескивание бетона | Разрушение бетона в результате длительной эксплуатации | Повысить качество ремонтов и осмотров обслуживаемого оборудования | 2017-10-16 10:37 | 2017-10-16 16:17
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л- 6 | 274 | 2017-10-30 12:30 | 2017-10-30 15:53 | В результате износа оборудования произошел обрыв проводов шлейфа на Р-1788. | Обрыв провода на Р-1788. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-30 12:30 | 2017-10-30 15:53
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рм-3 | 278 | 2017-10-31 14:06 | 2017-10-31 14:06 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пт-15 | 304 | 2017-11-19 09:04 | 2017-11-19 10:40 | Умышленное повреждение ВЛ-10 кВ Пт-15 (кража). | Демонтаж воздушной линии. | При проведении совещания с главами сельских поселений провести разъяснительную работу с целью недопущения наезда транспорта на опоры ВЛ. | 2017-11-19 09:04 | 2017-11-19 10:40
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Лг- 6 | 319 | 2017-11-07 15:51 | 2017-11-07 17:45 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения Р-27. | Повреждение контактного соединения Р-27. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-07 15:51 | 2017-11-07 17:45
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Рщ-10-139 | 326 | 2017-11-23 10:26 | 2017-11-23 14:40 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя ПК-10. | Повреждение ПК-10 кВ. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП Рщ-10-139. | 2017-11-23 10:26 | 2017-11-23 14:40
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Рщ-10-102 | 327 | 2017-11-23 15:16 | 2017-11-23 17:26 | В результате длительной эксплуатации произошел износ опорного изолятора фаза "А" в РУ-10кВ, на КТП Рщ-10-102. | Разрушение опорного изолятора фаза "А" в РУ-10кВ, на КТП Рщ-10-102. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-23 15:16 | 2017-11-23 17:26
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л- 3 | 354 | 2017-12-18 20:42 | 2017-12-18 20:42 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП ЛГ-11-92 | 357 | 2017-12-19 09:22 | 2017-12-19 11:16 | В результате длительной эксплуатации произошел износ опорного изолятора фаза "А" и "В" в РУ-10 кВ, на КТП Лг-11-92. | Разрушение опорных изоляторов фаза "А" и "В" в РУ-10 кВ, на КТП Лг-11-92. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-12-19 09:22 | 2017-12-19 11:16
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ум-1 | 359 | 2017-12-19 20:59 | 2017-12-19 20:59 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Лг- 7 | 365 | 2017-12-24 10:14 | 2017-12-24 10:14 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рщ-10 | 368 | 2017-12-26 20:08 | 2017-12-26 20:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рщ- 2 | 370 | 2017-12-26 16:21 | 2017-12-26 16:21 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП КРЛ -9-411 | 374 | 2017-12-25 10:00 | 2017-12-25 13:24 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода | При длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода | Повысить качество ремонтов и осмотров обслуживаемого оборудования | 2017-12-25 10:00 | 2017-12-25 13:24
Ленинградский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Рм-11 | 390 | 2017-12-28 17:30 | 2017-12-28 17:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-1 | 19 | 2017-02-12 12:01 | 2017-02-13 08:55 | В следствии землеройных работ повреждено электрооборудования на ВЛ-10 кВ См-1. | Повреждение кабельной вставки КЛ -10 СМ-1 в следствии землеройных работ экскаватором. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-02-12 12:01 | 2017-02-13 08:55
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-24 | 25 | 2017-02-14 21:45 | 2017-02-15 02:56 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала подвесного изолятора. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №17 ВЛ-10 кВ См-14. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-02-14 21:45 | 2017-02-15 02:56
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-20 | 26 | 2017-02-14 22:08 | 2017-02-14 22:08 | Налипания мокрого снега, что привело к попаданию в РУ-10 кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СМ-3-60 от ВЛ-10 кВ См-3 | 31 | 2017-02-15 07:04 | 2017-02-15 07:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 07:04 | 2017-02-15 07:15
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-9 | 32 | 2017-02-15 07:04 | 2017-02-15 07:04 | Разрушения разрядника в следствии схлеста проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-14 | 20 | 2017-02-14 20:34 | 2017-02-14 20:34 | Налипания мокрого снега, что привело к попаданию в РУ-10 кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-25 | 38 | 2017-02-23 15:36 | 2017-02-23 15:36 | Повреждение шлейфа в следствии перекрытия на РКТП-СМ-25-57. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЗТП СМ-20-331 | 41 | 2017-02-22 11:04 | 2017-02-22 11:07 | В следствии сильного проливного дождя произошло попадание влаги в РУ-10 кВ ЗТП-СМ-20-331. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2017-02-22 11:04 | 2017-02-22 11:07
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-20 | 42 | 2017-02-22 07:10 | 2017-02-22 12:05 | В следствии сильного проливного дождя произошло попадания влаги в РУ-10 кВ ЗТП-СМ-20-331. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП-СМ-14-313 | 43 | 2017-02-14 20:11 | 2017-02-14 20:17 | Налипания мокрого снега, что привело к попаданию в РУ-10 кВ КТП СМ-14-313. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2017-02-14 20:11 | 2017-02-14 20:17
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ См-14 от ПС 220 "Староминская" | 44 | 2017-02-14 21:45 | 2017-02-14 21:45 | Налипания мокрого снега, что привело к попаданию в РУ-10 кВ КТП-СМ-14-313. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-26 | 52 | 2017-03-10 18:48 | 2017-03-10 18:48 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов в пролете опор №5-45-№5-46 ВЛ-10 кВ См-26. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-26 | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ СМ-25-38 | 53 | 2017-03-25 09:50 | 2017-03-25 13:50 | Воздействие стороннего лица на опору №5 ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП-СМ-25-38. | В результате наезда автотранспортом произошел излом опоры №5 ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП-СМ-25-38. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-25 09:50 | 2017-03-25 13:50
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-1 | 57 | 2017-03-30 20:51 | 2017-03-30 22:20 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-03-30 20:51 | 2017-03-30 22:20
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-14 | 61 | 2017-03-28 12:49 | 2017-03-28 17:20 | Повреждение изолятора ф. "В" в следствии старении изоляции на ВЛ-10 кВ См-14. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЗТП-10/0,4 кВ СМ-20-33 | 62 | 2017-03-28 15:45 | 2017-03-28 15:51 | В следствии сильного проливного дождя произошло попадание влаги в РУ-10 кВ ЗТП-СМ-20-33. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2017-03-28 15:45 | 2017-03-28 15:51
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-3 | 73 | 2017-04-15 14:07 | 2017-04-15 17:06 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ См-3 произошел обрыв вязки на опоре №130. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ См-3 произошел обрыв вязки на опоре №130. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-04-15 14:07 | 2017-04-15 17:06
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СТЖ-5-189 | 71 | 2017-04-18 17:09 | 2017-04-18 20:48 | Попадание молнии в КТП, что привело к отключению КТП 10/0,4 кВ СТЖ-5-189. | В результате попадания молнии произошел разрушения предохранителей в РУ-10 кВ и повреждения силового трансформатора. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-18 17:09 | 2017-04-18 20:48
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-7 | 74 | 2017-04-19 07:42 | 2017-04-19 08:30 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов в пролете опор №10/15-10/16 ВЛ-10 кВ См-7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7 | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-26 | 78 | 2017-04-21 08:32 | 2017-04-21 10:28 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ См-26 произошел обрыв вязки на опоре №3-3. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ См-26 произошел обрыв вязки на опоре №3-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-04-21 08:32 | 2017-04-21 10:28
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ СЗС-5-155 | 88 | 2017-05-06 10:04 | 2017-05-06 12:28 | Падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-СЗС-5-155 | В результате падения дерева произошел обрыв проводов в пролете опор №8:№9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-06 10:04 | 2017-05-06 12:28
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КН-1-264 | 94 | 2017-05-21 16:30 | 2017-05-21 20:05 | В следствии потери механической прочности, изменения свойств материала произошел обрыв провода фаза "В" в пролетах опор №2:№3 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-КН-1-264. | Обрыв провода фаза "В" в пролетах опор №2:№3 от ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-КН-1-264. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-21 16:30 | 2017-05-21 20:05
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СМ-24-3 | 109 | 2017-06-24 18:51 | 2017-06-24 21:40 | В следствии потери механической прочности, изменения свойств материала произошел обрыв проводов фаза "А" и "В" в пролетах опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-СМ-24-3. | Обрыв проводов фаза "А" и "В" в проетах опор №9-№10 АЛ-0,4кВ Л-2 КТП-СМ-24-3 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 18:51 | 2017-06-24 21:40
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-18 от ЗТП 10/0,4 кВ СМ-20-241П | 110 | 2017-06-24 21:15 | 2017-06-24 22:50 | В следствии потери механической прочности провода, изменение свойств материала произошел обрыв проводов в пролетах опор №8-№9 ЗТП-СМ-20-241П. | Обрыв нулевого и фазного проводов в пролетах опор №8-№9 ЗТП-СМ-20-241П. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 21:15 | 2017-06-24 22:50
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ СМ-14-23 | 111 | 2017-06-25 08:47 | 2017-06-25 11:41 | В следствии потери механической прочности провода, изменение свойств материала произошел обрыв нулевого провода в пролетах опор №1-7:№1-18 КТП-СМ-14-23. | Обрыв нулевого провода в пролетах опор №1-7:№1-8 КТП-СМ-14-23. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-25 08:47 | 2017-06-25 11:41
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СМ-24-15 | 114 | 2017-06-28 00:05 | 2017-06-28 01:45 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 100 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП СМ-24-15. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-06-28 00:05 | 2017-06-28 01:45
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Я-3-142 | 127 | 2017-07-04 16:50 | 2017-07-04 17:25 | Не выполнение в срок технического обслуживания электроустановки, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №3:№4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к выполнению в срок ТО и повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-07-04 16:50 | 2017-07-04 17:25
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-3 | 131 | 2017-07-04 14:40 | 2017-07-04 16:59 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание что привело к перекрытию ветками дерева на ВЛ-10 кВ См-3 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить обрезку крон на отдельных деревьях на ВЛ-10 кВ См-3 | 2017-07-04 14:40 | 2017-07-04 16:59
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Л-3 от КТП-ТД-4-232 | 136 | 2017-07-13 23:26 | 2017-07-14 00:10 | В следствии наезда автомобиля на опору №4-6а ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-ТД-4-232, произошло ее повреждение (излом) | Механическое разрушение опоры №4-6а ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-ТД-4-232 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-13 23:26 | 2017-07-14 00:10
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ СМ-25-70 | 155 | 2017-08-07 23:15 | 2017-08-08 02:09 | В результате нарушения электрической изоляции поврежден выход ВЛ-0,4кВ Л-3, с последующим электродуговым перекрытием АВ-0,4кВ Л-3, срабатыванием плавких вставок в РУ-10кВ КТП-СМ-25-70 | В результате электродугового перекрытия поврежден АВ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ КТП-СМ-25-70. В результате повреждения электрической изоляции поврежден выход ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-СМ-25-70. | Произвести распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-СМ-25-70. | 2017-08-07 23:15 | 2017-08-08 02:09
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СМ-25-43 | 157 | 2017-08-07 16:15 | 2017-08-07 18:37 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 160 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП СМ-25-43 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-08-07 16:15 | 2017-08-07 18:37
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-23 | 171 | 2017-08-11 14:47 | 2017-08-11 16:22 | В следствии провиса произошел схлест проводов в пролете №65-:-2/1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-08-11 14:47 | 2017-08-11 16:22
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-9 | 173 | 2017-08-11 15:46 | 2017-08-11 17:35 | В следствии ДТП повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ См-9 опора №236. | В следствии ДТП автомобилем повреждена опора №236 ВЛ-10 кВ См-9 | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-08-11 15:50 | 2017-08-11 17:35
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-9 | 189 | 2017-09-14 16:49 | 2017-09-14 18:24 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №74-:-2/1 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-09-14 16:49 | 2017-09-14 18:24
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ СМ-14-166 | 190 | 2017-09-28 10:19 | 2017-09-28 12:10 | Несвоевременная обрезка веток деревьев | Обрыв провода фаза "С" в пролетах опор №1-6/1-7 | Повысить качество проводимых осмотров, с целью выявления причин возможных отключений ВЛ. | 2017-09-28 10:19 | 2017-09-28 12:10
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТД-4 | 216 | 2017-10-01 13:05 | 2017-10-01 13:44 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание что привело к перекрытию ветками дерева от Р-КТП-ТД-4-6 к КТП-ТД-4-6. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить обрезку крон на отдельных деревьях на ВЛ-0,4 кВ Тд-4-6. | 2017-10-01 13:05 | 2017-10-01 13:44
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ КН-1-259 | 218 | 2017-10-02 14:35 | 2017-10-02 15:23 | Не своевременное выявление дефектов | обрыв ввода на опоре№13 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-КН-1-259 | Повысить качество проводимых осмотров, с целью выявления причин возможных отключений. | 2017-10-02 14:35 | 2017-10-02 15:23
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТЖ-11 | 231 | 2017-10-06 14:45 | 2017-10-06 15:01 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание что в дальнейшем привело к перекрытию ветками дерева на спусках 10кВ между КТП-СТЖ-11-183 и КТП-СТЖ-11-183. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить обрезку крон на отдельных деревьях на ВЛ-0,4 кВ СТЖ-11-183. | 2017-10-06 14:45 | 2017-10-06 15:01
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Я-1 | 234 | 2017-10-08 08:48 | 2017-10-08 10:56 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Я-1 произошел обрыв вязки на опоре №3-45. | Обрыв вязки на опоре №3-45. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-08 08:48 | 2017-10-08 10:56
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ СМ-3-151 | 245 | 2017-10-15 16:50 | 2017-10-15 18:40 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя ПК-10 | Повреждение ПК-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов. | 2017-10-15 16:50 | 2017-10-15 18:40
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-26 | 246 | 2017-10-15 18:50 | 2017-10-15 19:16 | Схлест проводов в пролетах опор №60-:-61 в следствии провиса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ См-26. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-15 18:50 | 2017-10-15 19:16
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-25 | 247 | 2017-10-15 18:50 | 2017-10-15 18:50 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов в пролете опор №55-56. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ СМ-14-23 | 251 | 2017-10-16 09:12 | 2017-10-16 12:11 | Не свовременная обрезка веток деревьев | Обрыв проводов в пролете опор №3/1-2 | Повысить качество проводимых осмотров, с целью выявления причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-16 09:12 | 2017-10-16 12:11
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТД-5 | 275 | 2017-10-30 12:55 | 2017-10-30 12:59 | Схлест проводов в пролетах опор №185-185а в следствии провиса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ Тд-5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-30 12:55 | 2017-10-30 12:59
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-9 | 286 | 2017-11-02 12:35 | 2017-11-02 16:20 | Схлест проводов в пролетах опор №99-100 в следствии провиса провода фазы "А" и "В" на ВЛ-10 кВ См-9. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-02 12:35 | 2017-11-02 16:20
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СМ-20-33 | 287 | 2017-11-02 13:51 | 2017-11-02 14:30 | В следствии потери механической прочности, изменения свойств материала произошел обрыв вязки на опоре №9, с последующим нарушением целостности провода фазы "С" в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-СМ-20-33. | Обрыв провода фаза "С" в пролетах опор №8-10 от ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-СМ-20-33. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. При производстве осмотров | 2017-11-02 13:51 | 2017-11-02 14:30
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СМ-20-203 | 296 | 2017-11-03 07:50 | 2017-11-03 09:50 | В следствии потери механической прочности произошло повреждение изолятора на опоре №4-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-СМ-20-203. | Разрушение изолятора на опоре №4-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-СМ-20-203. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-03 07:50 | 2017-11-03 09:50
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ Кн-1-309 | 297 | 2017-11-06 09:15 | 2017-11-06 10:50 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение обмоток силового трансформатора. | Повреждение изоляции обмоток силового трансформатора. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений. | 2017-11-06 09:15 | 2017-11-06 10:50
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 298 | 2017-11-06 21:15 | 2017-11-06 23:34 | Обрыв вязки в пролете опор №5-56 - №5-57 в результате столкновения сельхозтехники с опорой. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При проведении совещания с главами сельских поселений провести разъяснительную работу с целью недопущения наезда транспорта на опоры ВЛ. | 2017-11-06 21:15 | 2017-11-06 23:34
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТД-4 | 308 | 2017-11-16 13:18 | 2017-11-16 15:02 | В результате износа оборудования произошел обрыв провода в пролете опор №5/3-5/4. | Обрыв провода в пролете опор №5/3-5/4. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-16 13:18 | 2017-11-16 15:02
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-14 | 314 | 2017-11-12 18:32 | 2017-11-12 20:53 | В результате износа оборудования произошел обрыв провода ф. "В" и схлёст с ф. "С" в пролете опор №42-43. | Обрыв провода ф. "В" и схлёст с ф. "С" в пролете опор №42-43. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-12 18:32 | 2017-11-12 20:53
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЗС-5 | 318 | 2017-11-09 11:25 | 2017-11-09 14:43 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала, что привело к повреждению траверсы на ВЛ-10 кВ Сзс-5. | Повреждение хомута траверсы на опоре №60/1-1 ВЛ-10 кВ Сзс-5. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-09 11:25 | 2017-11-09 14:43
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-26 | 320 | 2017-11-07 10:12 | 2017-11-07 11:23 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала, что привело к повреждению траверсы на ВЛ-10 кВ См-26. | Излом траверс на опоре №5-57 ВЛ-10 кВ См-26. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-07 10:12 | 2017-11-07 11:23
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЗ-3 | 325 | 2017-11-22 09:43 | 2017-11-22 12:38 | Падение дерева на провода в пролете опор №1-2. | Обрыв провода в пролете опор №1-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кз-5 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников, составить лист осмотра ВЛ. По результатам осмотра ВЛ наметить и выполнить мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев. | 2017-11-22 09:43 | 2017-11-22 12:38
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТД-2 | 371 | 2017-12-26 16:10 | 2017-12-26 16:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-24 | 376 | 2017-12-24 21:05 | 2017-12-25 00:03 | В результате износа оборудования произошел обрыв проводов шлейфа Ф "В" и схлёст с Ф "С" на Р-201 | Обрыв проводов шлейфа Ф "В" и схлёст с Ф "С" на Р-201. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-12-24 21:05 | 2017-12-25 00:03
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ КН-1-258 | 380 | 2017-12-24 17:31 | 2017-12-24 20:00 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения РКТП Кн-1-258. | Разрегулирование контактного соединения РКТП Кн-1-258. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-12-24 17:31 | 2017-12-24 20:00
Староминский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СТЖ-5 | 386 | 2017-12-28 16:15 | 2017-12-28 16:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-5 от КТП СЩ-3-109 | 16 | 2017-02-08 09:00 | 2017-02-08 11:24 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП-Сщ-3-109 | обрыв провода в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП-Сщ-3-109 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП-Сщ-3-109 в полном объеме. | 2017-02-08 09:00 | 2017-02-08 11:24
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП-Нщ2-242 | 23 | 2017-02-15 11:30 | 2017-02-15 13:00 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Нщ-2-242 несвоевременное обслуживание КТП-Нщ-2-242 | нарушение эл.контакта АВ-1, АВ-2 в КТП-Нщ-2-242 | Обеспечит тех.обслуживание КТП-Нщ-2-242 в полном объеме | 2017-02-15 11:30 | 2017-02-15 13:00
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ Щс3-87 | 24 | 2017-02-15 06:05 | 2017-02-15 12:10 | Не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-Щс-3-87 | наличие следов перекрытия. оплавления выход ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-Щс3-87 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-Щс-3-87 в полном объеме | 2017-02-15 06:05 | 2017-02-15 12:10
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Еу-7 | 27 | 2017-02-14 22:26 | 2017-02-15 00:10 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Еу-7 произошел обрыв вязки на опоре №6/8. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Еу-7 произошел обрыв вязки на опоре №6/8. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-02-14 22:26 | 2017-02-15 00:10
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП-Сщ-3-195 | 28 | 2017-02-14 22:50 | 2017-02-15 02:12 | Не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Сщ-3-109 | Повреждение проходных изоляторов фазы "В"и "С" , на КТП Сщ-3-195 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-02-14 22:50 | 2017-02-15 02:12
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП Нщ-2-242 | 29 | 2017-02-14 23:07 | 2017-02-15 00:40 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Нщ-2-242 | Повреждение проходных изоляторов ИПУ-10-630-7,5-УХЛ-1 фазы "А"и "В" , на КТП Нщ-2-242. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-02-14 23:07 | 2017-02-15 00:40
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Еу7-327 | 33 | 2017-02-15 10:45 | 2017-02-15 13:51 | В результате длительной эксплуатации произошел износ опорного изолятора фаза "В" и "С" в РУ-10кВ, на КТП Еу-7-327. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала опорного изолятора фазы "В" и "С" в РУ-10кВ, на КТП Еу-7-327. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-02-15 10:45 | 2017-02-15 13:51
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ Щс-3-77 | 70 | 2017-04-12 16:55 | 2017-04-12 18:21 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 160 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Щс-3-77. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-04-12 16:55 | 2017-04-12 18:21
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сщ1 | 96 | 2017-06-01 10:39 | 2017-06-01 11:50 | В результате длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ произошел обрыв провода в пролете опор №59 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-06-01 10:39 | 2017-06-01 11:50
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек3-524 | 105 | 2017-06-21 09:53 | 2017-06-21 10:37 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТп-Ек-3-524 | обрыв провода в пролете опор№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-524 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-524 обеспечить ТО в полном объеме | 2017-06-21 09:53 | 2017-06-21 10:37
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 от КТП Н-1-30 | 107 | 2017-06-23 09:40 | 2017-06-23 10:40 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Н-5-30 | нарушение электрического контакта рубильник №2 в КТП-Н-5-30 | КТП-Н-5-30 обеспечить тех.обслуживание в полном объеме. | 2017-06-23 09:40 | 2017-06-23 10:40
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от ЗТП СЩ-5-160 | 108 | 2017-06-24 11:56 | 2017-06-24 13:02 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-5-160 | обрыв проводов в пролете опор№7-1-1-1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-5-161 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-5-160 в полном объеме | 2017-06-24 11:56 | 2017-06-24 13:02
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП СЩ-5-62 | 112 | 2017-06-24 23:20 | 2017-06-25 05:15 | Не в полно объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-Сщ-5-62 | наличие следов перекрытия, оплавления выходов ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-Сщ-5-62 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-Сщ-5-62 в полном объеме. | 2017-06-24 23:20 | 2017-06-25 05:15
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Глф-7-455 | 126 | 2017-07-03 11:08 | 2017-07-03 15:27 | Не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-455 | обрыв провода в пролете опор№ 4-3--4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-455 | Обеспечить ТО ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-455 в полном объеме | 2017-07-03 11:08 | 2017-07-03 15:27
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нщ-3 | 135 | 2017-07-13 14:35 | 2017-07-13 16:15 | В следствии ДТП повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Нщ-3. | В следствии ДТП сельхозтехникой повреждена опора №93 ВЛ-10 кВ Нщ-3 | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2017-07-13 14:35 | 2017-07-13 16:15
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Глф-5-454 | 142 | 2017-07-28 19:49 | 2017-07-28 21:37 | В следствии длительной эксплуатации произошло старение изоляции | Старение изоляции обмоток при длительной эксплуатации | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-07-28 19:49 | 2017-07-28 21:37
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-Ш-3-470 | 150 | 2017-07-31 15:56 | 2017-07-31 19:19 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | повреждение опоры№19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 | Обеспечить тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-470 в полном объеме. | 2017-07-31 15:56 | 2017-07-31 19:19
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-СЩ-6-44 | 159 | 2017-08-08 15:54 | 2017-08-08 17:23 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 100 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Сщ-6-44 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-08-08 15:54 | 2017-08-08 17:23
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Еу9-313 | 165 | 2017-08-10 10:23 | 2017-08-10 12:13 | Замена силового тр-ра на КТП Еу-9-313, 100 кВА на 160 кВА в следствии превышении допустимого температуры масла, в следствии превышения номинального значение нагрузки трансформатора. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести тепловизионный контроль в целях дальнейшего недопущения подобных отключений на ВЛ. | 2017-08-10 10:23 | 2017-08-10 12:13
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ -0.4 Кв Л-3 от ТП-Ш-3 433 | 166 | 2017-08-10 11:48 | 2017-08-10 13:29 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-433 | Обрыв нулевого провода пора№3-1 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-433 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-433 в полном объеме | 2017-08-10 11:48 | 2017-08-10 13:29
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 0.38 | КТП-Сщ-2-124 | 156 | 2017-08-07 15:20 | 2017-08-07 16:50 | Техническое обслуживание было произведено не в полном объеме, в следствии этого произошел обрыв провода от Т-1 до главного рубильника. | Техническое обслуживание было произведено не в полном объеме, в следствии этого произошел обрыв провода от Т-1 до главного рубильника. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-07 15:20 | 2017-08-07 16:50
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Ш-3-437 | 199 | 2017-09-22 11:30 | 2017-09-22 15:25 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения РКТП Ш-3-437. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ контактного соединения РКТП Ш-3-437. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-09-22 11:30 | 2017-09-22 15:25
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 от КТП НЩ-7-240 | 200 | 2017-09-22 14:40 | 2017-09-22 17:50 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Нщ-7-240 | нарушение эл.контакта АВ-2 в КТП-Нщ-7-240 | Обеспечить тех обслуживание КТП-Нщ-7-240 в полном объеме. | 2017-09-22 14:40 | 2017-09-22 17:50
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от ЗТП СЩ-2-40 | 201 | 2017-09-22 16:15 | 2017-09-22 18:30 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-2-40 | обрыв провода в пролете опор№9--4-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-2-40 | Обеспечить тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Сщ-2-40 в полном объеме | 2017-09-22 16:15 | 2017-09-22 18:30
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЩ-5 | 229 | 2017-10-06 12:13 | 2017-10-06 13:09 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание что привело к перекрытию ветками дерева на ВЛ-10 кВ Сщ-5 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить обрезку крон на отдельных деревьях на ВЛ-10 кВ Сщ-5. | 2017-10-06 12:13 | 2017-10-06 13:09
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сщ5 | 257 | 2017-10-16 13:59 | 2017-10-16 15:31 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Сщ-5 произошел обрыв вязки на опоре №8-7. | Обрыв вязки на опоре №8-7. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-16 13:59 | 2017-10-16 15:31
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нщ-3 | 258 | 2017-10-16 15:39 | 2017-10-16 17:35 | В результате износа оборудования произошел обрыв проводов шлейфа Р-695 на ВЛ-10 кВ Нщ-3. | Обрыв провода шлейфа Р-695 на ВЛ-10 кВ Нщ-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-16 15:39 | 2017-10-16 17:35
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10Ш-1 ВЛ-10 Ш-9 | 264 | 2017-10-23 13:03 | 2017-10-23 15:40 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение неподвижного изолятора ф. "В" на КР-726. | Повреждение неподвижного изолятора ф. "В" на КР-726. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-23 13:03 | 2017-10-23 15:40
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сщ5 | 265 | 2017-10-24 11:00 | 2017-10-24 15:54 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения Р-652. | Повреждение контактного соединения Р-652. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-24 11:00 | 2017-10-24 15:54
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ш-3 | 277 | 2017-10-31 11:41 | 2017-10-31 15:30 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса между РТП-Ш3-429 и ЗТП-Ш3-429. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-10-31 11:41 | 2017-10-31 15:30
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЩ-3 | 310 | 2017-11-14 15:40 | 2017-11-14 17:51 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Сщ-3 произошел обрыв вязки на опоре №123. | Обрыв вязки на опоре №123 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2017-11-14 15:40 | 2017-11-14 17:51
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП НЩ-7-202 | 316 | 2017-11-11 13:40 | 2017-11-11 16:05 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 100 кВА. | Выход из строя силового трансформатора на КТП Нщ-7-202. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. | 2017-11-11 13:40 | 2017-11-11 16:05
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП НЩ-7-202 | 330 | 2017-11-10 15:32 | 2017-11-10 16:16 | проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к схлесту проводов в пролете опор№5-6 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нщ-7-202 ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор№5-6от КТП-Нщ-7-202 выполнить регулировку стрелы провеса | 2017-11-10 15:32 | 2017-11-10 16:16
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Н-3 | 332 | 2017-11-26 13:40 | 2017-11-26 13:55 | Схлест проводов в пролетах опор №49-50 в следствии провиса провода фазы "А" и "В" на ВЛ-10 кВ Н-3. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Н-3. Выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ-10 кВ Н-3 в пролете опор №49-50. | 2017-11-26 13:40 | 2017-11-26 13:55
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 от КТП ГЛФ-7-417 | 346 | 2017-12-11 11:50 | 2017-12-11 15:25 | проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к схлесту проводов в пролете опор№1-2--1-4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор№1-2--1-4 от ТП-Глф-7-417 выполнить регулировку стрелы провеса Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Глф-7-417 | 2017-12-11 11:50 | 2017-12-11 15:25
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-СЩ-7-601 | 363 | 2017-12-25 19:26 | 2017-12-25 21:49 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-7-601 | обрыв провода в пролете опор№9-10 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-7-601 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Сщ-7-601 в полном объеме | 2017-12-25 19:26 | 2017-12-25 21:49
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НЩ-6 | 369 | 2017-12-26 17:43 | 2017-12-26 18:25 | Угроза падения дерева в пролете №289-290 на ВЛ-10 кВ Нщ-6. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Нщ-6 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников, составить лист осмотра ВЛ. По результатам осмотра ВЛ наметить и выполнить мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев. | 2017-12-26 17:43 | 2017-12-26 18:25
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЕК-5 | 387 | 2017-12-28 16:25 | 2017-12-28 16:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Щербиновский РЭС Ленинградских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЩС-7 | 391 | 2017-12-28 17:42 | 2017-12-28 17:42 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ейск 1 - Ейск 2 | 3 | 2017-01-02 23:34 | 2017-01-03 00:22 | Коррозийное повреждение шплинта, что привело к выпадению соединительного пальца. | Коррозийное повреждение шплинта, что привело к выпадению соединительного пальца и рассоединения поддерживающего зажима провода с гирляндой изоляторов ф. "В" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-02 23:34 | 2017-01-03 00:22
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 4 | 2017-01-05 00:07 | 2017-01-05 09:30 | Снижение изоляционных свойств материала, что привело к нарушению электрической изоляции и электродуговому повреждению полимерного изолятора марки ЛП-70/110 на опоре №27 . | Электродуговое повреждение полимерного изолятора марки ЛП-70/110 на опоре №27. | Произвести замену полимерных изоляторов на изоляторы марки ПС-70 по всей протяжённости ВЛ-110 кВ "Шкуринская - Кущёвская" | 2017-01-05 00:45 | 2017-01-05 02:22
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская ВЛ 110 Староминская-Шкуринская , ВЛ 110 Шкуринская -Кущевская | 5 | 2017-01-05 22:33 | 2017-01-06 07:27 | Снижение изоляционных свойств материала, что привело к нарушению электрической изоляции и электродуговому повреждению полимерных изоляторов (3 шт.) марки ЛП-70/110. | Электродуговое повреждение полимерных изоляторов (3 шт.) марки ЛП-70/110. | Произвести замену полимерных изоляторов на изоляторы марки ПС-70 по всей протяжённости ВЛ-110 кВ "Шкуринская - Кущёвская". | 2017-01-05 22:52 | 2017-01-06 00:26
Ленинградские ЭС | ПС ВЛ | 110 35 | ПС 110/35/10 кВ Моревская ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 1 цепь с отпайка на ПС Старощербиновская | 14 | 2017-01-30 08:56 | 2017-01-31 19:40 | Невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств что привело к загрязнению и к межфазному перекрытию изоляции между фазами "А" и "В" ввода МВ 35 кВ.. | Повреждение ввода марки ВПФ-35 на МВ-35кВ. | При проведении среднего и текущего ремонта МВ-35кВ в 2017 году в обязательном порядке производить чистку изоляции вводов выключателей и ревизию сочленения вала привода с тягой (ПП-67). | 2017-01-30 08:56 | 2017-01-30 09:32
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/6 кВ Кущёвская | 21 | 2017-02-17 16:01 | 2017-02-19 13:00 | Капельная течь масла картера и изолирующего вала изолирующей колонки МВ-110кВ ВЛ "Кисляковская тяговая" фаза "А" в результате изменения свойств материала сальникового уплотнения в процессе длительной эксплуатации. | Потеря герметизирующих свойств сальникового уплотнения картера и изолирующего вала изолирующей колонки МВ-110кВ. | Усилить контроль за состоянием сальниковых уплотнений установленных на МВ-110 кВ | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 35 | 2017-02-22 10:18 | 2017-02-22 14:55 | Обеспечение безопасного производства работ на ВЛ-110 кВ отпайка Червонная. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь с отпайка на ПС Старощербиновская ПС 110/35/10 кВ Моревская | 36 | 2017-02-22 23:10 | 2017-02-27 09:06 | Неисправность БПЗ (блок питания защит) - 401. Перекрытие вводов 10 кВ Т-2 животным (кот). | Неисправность БПЗ (блок питания защит) - 401 что привело к отсутствию заряда конденсаторов выходных цепей защиты Т-2. Перекрытие вводов 10 кВ Т-2 животным (кот) что привело к межфазному перекрытию изоляции. | Дополнительно провести обследование территории ПС 110 кВ Моревская на предмет наличия дыр, отверстий через которые возможно проникновение животных на территорию ПС, при их выявлении выполнить герметизацию. Установить на ПС 110 кВ Моревская ультразвуковой отпугиватель животных. | 2017-02-22 23:10 | 2017-02-23 00:20
Ленинградские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/35/10 кВ Моревская ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь с отпайка на ПС Старощербиновская | 50 | 2017-03-17 14:55 | 2017-03-20 12:20 | Старение изоляции катушки отключения привода ОД-110кВ Т-2 вследствие длительного срока эксплуатации | Механический износ рабочей поверхности защелки в приводе КЗ-110 Т2 вследствие длительного срока эксплуатации Нарушение электрической изоляции катушки привода ОД-110кВ Т-2, вследствие старения изоляции | Выполнение среднего ремонта запланированных отделителей и короткозамыкателей 110кВ в 2017 году, проводить по установленной технологии, с осмотром и ревизией составных частей (при необходимости заменой удерживающей защелки). В 2017 году при проведении технического обслуживания устройств РЗА по регламенту "профилактический контроль" в обязательном порядке проводить измерение сопротивление изоляции катушки привода ОД-110кВ. | 2017-03-17 14:55 | 2017-03-17 14:57
Ленинградские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/35/6 кВ Ейск | 54 | 2017-03-28 04:49 | 2017-03-28 07:40 | Старение изоляции катушки реле токовой отсечки отходящего фидера 6кВ Е-20. | Нарушение электрической изоляции катушки реле токовой отсечки отходящего фидера 6кВ Е-20. | В 2017 году при проведении технического обслуживания устройств РЗА по регламенту "профилактический контроль" в обязательном порядке проводить измерение сопротивления изоляции цепей управления. | 2017-03-28 04:49 | 2017-03-28 07:40
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Староминская - Ясени | 56 | 2017-03-28 12:57 | 2017-03-28 13:06 | В результате сильного ветра (порывы более 20м/с) произошел наброс листа металлопрофиля на ВЛ-35кВ "Староминская - Ясени" опора "108 -109. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 12:57 | 2017-03-28 13:06
Ленинградские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 67 | 2017-04-09 17:06 | 2017-04-09 17:06 | При ошибочных действиях персонала наладочной организации при протяжке контактов выходных цепей дуговой защиты произошло случайное замыкание контактов блока детектирования света и тестирования дуговой защиты в ячейке МВ-6кВ Т-2 на ПС 110/35/6кВ "Ейск-2". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Обеспечить постоянный контроль за работой персонала подрядной организации в устройствах РЗА. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 76 | 2017-04-18 16:26 | 2017-04-18 16:26 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести ультрафиолетовое обследование изоляции ВЛ-110кВ "Староминская - Шкуринская" и ВЛ-110кВ "Кущевская - Шкуринская". | - | -
Ленинградские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/35/10 кВ Щербиновский свиносовхоз ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 84 | 2017-04-24 01:02 | 2017-04-26 11:17 | При проведении осмотра оборудования 15.04.2017 не было выявлено появление микротрещин на теле изолятора между верхней и нижней юбкой. При монтаже перемычки от клеммной коробки к блок-контактам ОД-110 Т-1 произведено пережатие проводника с уменьшением его сечения и снижением механической прочности, что при опробовании ОД-110 Т-1 07.11.2016 привело к его излому. | Длительная эксплуатация изолятора привела к появлению микротрещин на теле изолятора между верхней и нижней юбкой, что при переходе температуры окружающей среды через 0 С привело к развитию дефекта и появлению замыкания на "землю" изолятора ф. "В". В результате возникшего перенапряжения на ф. "А" и ф. "С" произошёл пробой изолятора ф. "А" (так-же выявлены трещины на теле изолятора). | Произвести проверку контактных соединений и целостность проводников вторичных цепей на ПС-110 кВ "Щербиновский свиносовхоз" Произвести УФ обследование ПС-35 кВ и выше на которых установлены изоляторы марки ОНШП-20. Составить перечень ПС-35 кВ и выше на которых установлены изоляторы марки ОНШП-20. Разработать график замены изоляторов марки ОНШП-20. Произвести внеочередной осмотр всех ПС-35 кВ и выше на которых установлены изоляторы марки ОНШП-20. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по теме "Порядок осмотра оборудования ПС-35 кВ и выше". Произвести замену всех изоляторов марки ОНШП-20 на шинном мосту 10 кВ ПС 110 кВ "Щербиновский свиносовхоз". На техническом совете рассмотреть возможность подачи сигнала на диспетчерский пункт РЭС при срабатывании сигнализации на ПС 110 кВ "Щербиновский свиносовхоз". | 2017-04-24 01:02 | 2017-04-24 03:30
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская - Кущевская ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 75 | 2017-04-29 05:05 | 2017-04-29 16:36 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и снижение изоляционных характеристик изоляторов. | В процессе эксплуатации произошло снижение сопротивления электрической изоляции изоляторов, типа ПС-70. Выявлено наличие токов утечки по поверхности изоляторов фазы "А,В,С" на шинном мосту РП - 110кВ "Червоная" | При аварийном отключении ВЛ-110кВ в обязательном порядке проводить ультрафиолетовое обследования участков ВЛ обозначенных приборами "МИР" и "ФИП". | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская | 77 | 2017-04-24 05:46 | 2017-04-24 05:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести ультрафиолетовое обследование изоляции участка ВЛ-110кВ "Староминская - Шкуринская" и ВЛ-110кВ "Кущевская - Шкуринская" в пролетах опор №40-76. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская ВЛ-110 Староминская-Шкуринская Кущевская | 92 | 2017-05-19 04:34 | 2017-05-20 13:36 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опоре 106. | Электрический пробой и повреждение изоляторов фазы "А" на опоре №106. | При аварийном отключении ВЛ-110кВ, с АПВ успешно, в обязательном порядке проводить ультрафиолетовое обследование участков ВЛ обозначенных приборами "МИР" и "ФИП". | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь с отпайка на ПС Старощербиновская | 104 | 2017-06-15 06:30 | 2017-06-17 09:48 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опоре №120. | Электрический пробой и повреждение изоляторов фазы "А" на опоре №120. | При аварийном отключении ВЛ-110кВ, с АПВ успешно, в обязательном порядке проводить ультрафиолетовое обследование участков ВЛ обозначенных приборами "МИР" и "ФИП". | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь с отпайка на ПС Старощербиновская | 125 | 2017-07-02 04:20 | 2017-07-02 04:20 | В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птицы произошло снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опоре №65. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При аварийном отключении ВЛ-110кВ, с АПВ успешно, в обязательном порядке проводить ультрафиолетовое обследование участков ВЛ обозначенных приборами "МИР" и "ФИП". | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Раздольная - Полтавченская | 137 | 2017-07-14 07:18 | 2017-07-14 18:48 | В результате сельскохозяйственных работ произошло приближение сельхозтехники на недопустимое расстояние к оттяжке опоры №107 на ВЛ-35кВ "Раздольная - Полтавченская" (зацепление и срыв оттяжки). | В результате зацепления оттяжки опоры сельхозтехникой произошел излом опоры №107 ВЛ-35кВ "Раздольная - Полтавченская". | Осветить вопрос в СМИ о соблюдении предосторожности при проведении работ на сельскохозяйственных землях в зонах расположения объектов электроснабжения. | 2017-07-14 07:18 | 2017-07-14 07:44
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская | 153 | 2017-08-05 04:09 | 2017-08-05 09:08 | Вследствие попадания влаги внутрь соединителя, типа СОАС 150, произошло окисление и изменение свойств провода. | Нарушение контакта внутри соединителя, типа СОАС 150, вследствие нагрева. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Староминская - Староминской зерносовхоз 2 | 141 | 2017-07-29 08:03 | 2017-07-29 20:55 | Излом проволоки верхнего повива провода в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 1 цепь с отпайка на ПС Старощербиновская | 158 | 2017-08-20 04:57 | 2017-08-21 03:30 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опоре №112. | Электрический пробой изоляторов фазы "С" на опоре №112. | При аварийном отключении ВЛ-110кВ, с АПВ успешно, в обязательном порядке проводить ультрафиолетовое обследование участков ВЛ обозначенных приборами "МИР" и "ФИП". | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки-Ленинградская-Атамановская. | 151 | 2017-08-15 05:05 | 2017-08-15 05:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести ультрафиолетовое обследование изоляции участка ВЛ-110кВ "Атомановская - Ленинградская" в пролетах опор №138-231. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская | 162 | 2017-08-18 14:55 | 2017-08-18 20:17 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опорах 186, 188. | Электрический пробой изоляторов фазы "В" на опорах 186, 188. | При аварийном отключении ВЛ-110кВ, с АПВ успешно, в обязательном порядке проводить ультрафиолетовое обследование участков ВЛ обозначенных приборами "МИР" и "ФИП". | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь. | 177 | 2017-08-31 05:45 | 2017-08-31 05:45 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опоре №152. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №152, которые при ультрафиолетовом обследовании показали наличие токов утечки, вследствие снижения сопротивления изоляции. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь с отпайка на ПС Старощербиновская | 182 | 2017-09-06 05:40 | 2017-09-06 05:40 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опоре №218. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №218, которые при ультрафиолетовом обследовании показали наличие токов утечки, вследствие снижения сопротивления изоляции. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 183 | 2017-09-06 13:52 | 2017-09-07 01:11 | В результате длительной эксплуатации произошло старение (окисление) металла и изменение механической прочности грозозащитного троса (тип С-50). | Произошло снижение механической прочности грозозащитного троса (тип С-50) из-за коррозии металла и обрыв нескольких проволочек. | При верховых осмотрах ВЛ-110кВ обязательно проводить осмотр грозозащитного троса. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кисляковская - Крыловская | 223 | 2017-10-05 01:01 | 2017-10-05 05:29 | В результате длительной эксплуатации произошло старение (окисление) металла и изменение механической прочности грозозащитного троса (тип С-50). | Произошел обрыв грозозащитного троса (тип С-50) из-за коррозии металла. | При верховых осмотрах ВЛ-110кВ проводить осмотр узлов крепления грозозащитного троса на опорах. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 1 цепь с отпайка на ПС Старощербиновская | 224 | 2017-10-05 06:03 | 2017-10-05 06:03 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опоре №246. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №246, которые при ультрафиолетовом обследовании показали наличие токов утечки, вследствие снижения сопротивления изоляции. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 263 | 2017-10-23 06:41 | 2017-10-23 20:58 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опоре №15. | Электрический пробой и повреждение изоляторов фазы "С" на опоре №15 | При аварийном отключении ВЛ-110кВ, с АПВ успешно, необходимо проводить ультрафиолетовое обследование участков ВЛ обозначенных приборами "МИР" и "ФИП". | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Уманская | 270 | 2017-10-27 12:00 | 2017-10-27 16:46 | В процессе эксплуатации ввода из полимерного материала, типа ГКПВШ-60-35/1000, выявляется дефект завода-изготовителя, что приводит к пробою и повреждению ввода 35кВ. | На СМВ-35кВ повреждение полимерного ввода 35кВ в результате электрического пробоя. | Заменить полимерный ввод на СМВ-35кВ фаза "А" в сторону 2 СШ 35кВ. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Староминская - Староминской зерносовхоз 2 | 276 | 2017-10-28 14:30 | 2017-10-28 21:20 | Вырубка деревьев в пределах охранных зон, без письменного решения о согласования сетевой организаций, физическим лицом. | Падение спиленного посторонними лицами дерева в пролете опор №121-122, вследствии чего произошло обрыв провода фаза "С". | Провести разъяснительную работу с населением посредством СМИ о недопустимости производства работ в охранных зонах ВЛ. | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/6 кВ Кущёвская | 300 | 2017-11-08 12:10 | 2017-11-08 14:55 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала и образование трещины маслоуказательного стекла фазы "А". | Трещина маслоуказательного стекла фазы "А" МВ-110кВ ВЛ "Степная тяговая". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП-И-9-207 | 202 | 2017-02-14 23:26 | 2017-02-15 00:36 | Перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-И-9-207 вследствие проникновения в отсек снега по причине несвоевременного устранения дефекта уплотнения дверей высоковольтного отсека КТП . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Проверить наличие и качество уплотнений высоковольтных отсеков КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 И-9, включив устранение выявленных нарушений в планы работ Ивановского производственного участка. | 2017-02-14 23:26 | 2017-02-15 00:36
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НС7 | 201 | 2017-02-14 23:26 | 2017-02-14 23:57 | Нарушение на потребительской КТП НС-7-329 П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-14 23:26 | 2017-02-14 23:57
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ К14-786 | 203 | 2017-02-23 09:35 | 2017-02-23 13:55 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП К-14-786. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4 кВ на КТП К-14-786. | Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г.г. замены трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2017-02-23 09:35 | 2017-02-23 13:55
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К10 | 204 | 2017-02-23 15:55 | 2017-02-23 18:50 | Падение дерева на провода ВЛ-10 К-10 в пролёте опор №№ 8-9. | Обрыв проводов фаз А, В, С в пролётах опор №№ 8-10 ВЛ-10 К-10 упавшим в результате порыва ветра деревом. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-10, уделив особое внимание наличию и состоянию деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 К-10, Постановление об обрезке деревьев и вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | 2017-02-23 15:55 | 2017-02-23 18:50
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К14 | 205 | 2017-05-10 00:11 | 2017-05-10 02:31 | Неисправность в РУ 10 кВ потребительской КТП К-14-673 П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-10 00:11 | 2017-05-10 02:31
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ И7-192 | 501 | 2017-05-24 17:44 | 2017-05-24 19:39 | В результате ДТП произошел наезд легкового автомобиля на опору № 1/10 ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП-И-7-192. | Излом опоры № 1/10 ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от КТП И7-192 . | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-05-24 17:44 | 2017-05-24 19:39
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ НС7-487 | 206 | 2017-06-10 10:20 | 2017-06-10 14:27 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4 кВ на КТП 10/0,4 НС-7-487. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4 кВ на КТП 10/0,4 НС-7-487 | Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г.г. замены трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2017-06-10 10:20 | 2017-06-10 14:27
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПМ1 | 207 | 2017-06-14 21:51 | 2017-06-15 02:11 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на опору № 26 ВЛ-10 кВ ПМ-1. | Излом опоры № 26 ВЛ-10 кВ ПМ-1. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-06-14 21:51 | 2017-06-15 02:11
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ К8-652 | 502 | 2017-06-24 16:08 | 2017-06-24 18:05 | Несвоевременное выявление и вырубка ДКР пролёте опор №№ 2/9 - 2/10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-К-8-652. Сопутствующие обстоятельства - сильные порывы ветра. | Обрыв провода Ф-С в пролёте опор №№ 2/9 - 2/10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-К-8-652. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-К-8-652 на предмет выявления ДКР в охранной зоне ВЛ. | 2017-06-24 16:08 | 2017-06-24 18:05
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗЛ3 | 208 | 2017-06-29 18:40 | 2017-06-29 19:15 | Перекрытие шлейфов 10 кВ КТП 10/0,4 кВ-ЗЛ-3-61 упавшей веткой дерева при сильном порыве ветра. Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 кВ ЗЛ-3. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЗЛ-3, уделив особое внимание наличию поросли деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2017-06-29 18:40 | 2017-06-29 19:15
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ К14-702 | 505 | 2017-07-09 04:56 | 2017-07-09 10:34 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на опору № 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-К-14-702. | Разрушение опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-К-14-702. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-07-09 04:56 | 2017-07-09 10:34
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ МИ1-90 | 506 | 2017-07-24 15:35 | 2017-07-24 17:50 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на опору № 9в ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-МИ-1-90. | Разрушение опоры № 9в ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-МИ-1-90. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-07-24 15:35 | 2017-07-24 17:50
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ М8-904 | 507 | 2017-07-23 14:27 | 2017-07-23 18:10 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от КТП-М-8-904. | Разрушение опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от КТП-М-8-904. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-07-23 14:27 | 2017-07-23 18:10
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РС5 | 209 | 2017-08-01 10:15 | 2017-08-01 13:56 | Не умышленное воздействие на опору № 141 ВЛ-10 РС-5 автомобиля при ДТП. | Разрушение изолятора ф."В" на опоре № 141 ВЛ-10 РС-5. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-08-01 10:15 | 2017-08-01 13:56
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП ИВ-5 19 | 508 | 2017-08-29 09:02 | 2017-08-29 12:03 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-ИВ-5-19. | Повреждение опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-ИВ-5-19. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-08-29 09:02 | 2017-08-29 12:03
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПМ5 | 211 | 2017-10-16 06:05 | 2017-10-16 08:52 | Несвоевременное выявление дефекта провода ф"В" в пролёте опор №№ 99-100 ВЛ-10 кВ ПМ-5. | Обрыв провода ф."В" в пролёте опор №№ 99-100 ВЛ-10 кВ ПМ-5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ПМ-5 в пролётах опор №№ 90-155 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2017-10-16 06:05 | 2017-10-16 08:52
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-18 от Р-256 до Р-257 | 212 | 2017-10-19 17:17 | 2017-10-19 20:01 | Наезд легкового автомобиля на опору № 64 ВЛ-10 К-18 при ДТП. | Разрушение одностоечной ж/б опоры №64 ВЛ-10 К-18. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-10-19 17:17 | 2017-10-19 20:01
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПМ5 | 213 | 2017-10-30 13:30 | 2017-10-30 17:47 | Излом траверсы ф. "В" на опоре № 103 ВЛ-10 ПМ5 в результате повышенного тяжения провода ф."В" при обрыве 16.10.2017(акт ТН №211) и, как следствие, схлест проводов. | Излом траверсы ф. "В" на опоре № 103 ВЛ-10 ПМ5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ПМ5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ | 2017-10-30 13:30 | 2017-10-30 17:47
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ О6-29 | 214 | 2017-12-06 09:34 | 2017-12-06 11:29 | Потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ О6-29 в связи со старением материала провода, ускоренным отложениями ядохимикатов при обработке сельхозугодий с применением сельхоз авиации. Усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ О6-29. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ О6-29 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания Октябрьского СУ. | 2017-12-06 09:34 | 2017-12-06 11:29
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ МИ3-573 | 216 | 2017-12-16 15:40 | 2017-12-16 18:30 | Потеря механической прочности вязок ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ МИ3-573 опоры №4 в связи со старением материала провода, ускоренным отложениями ядохимикатов при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | Обрыв 2-х вязок ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ МИ3-573 оп. №4 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ МИ3-573 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания Мичуринского СУ. | 2017-12-16 15:40 | 2017-12-16 18:30
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К9 | 217 | 2017-12-19 14:45 | 2017-12-19 14:45 | Технологическое нарушение на потребительской КТП К9 635П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К10 | 218 | 2017-12-20 13:25 | 2017-12-20 13:25 | Технологическое нарушение на потребительской ЗТП К10-687П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НМ7 | 219 | 2017-12-25 14:30 | 2017-12-25 14:30 | Технологическое нарушение на потребительской КТП НМ7 841П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Красноармейский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МИ6 | 220 | 2017-12-26 16:18 | 2017-12-26 16:18 | Технологическое нарушение на потребительской КТП МИ-6 754П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Р3 | 101 | 2017-01-05 10:55 | 2017-01-05 13:59 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре №17 ВЛ-10 Р3 | Обрыв вязки ф "В" на опоре №17 ВЛ-10 Р3, схлёст провода с проводом фазы "А". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Р3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2017-01-05 10:55 | 2017-01-05 13:59
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НС4 | 102 | 2017-01-05 12:15 | 2017-01-05 16:18 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - КТП НС4-487П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 12:15 | 2017-01-05 16:18
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 П2 | 103 | 2017-02-14 23:40 | 2017-02-15 05:00 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - КТП П2-505П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-14 23:40 | 2017-02-15 05:00
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Ц5 | 104 | 2017-02-23 13:47 | 2017-02-23 17:05 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре №118 ВЛ-10 Ц5. Изменение свойств материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки ф "В" на опоре №118 ВЛ-10 Ц5, схлёст провода с проводом фазы "С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Ц5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2017-02-23 13:47 | 2017-02-23 17:05
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 А3 | 105 | 2017-02-23 13:27 | 2017-02-23 15:03 | Междуфазное перекрытие обрывком полиэтиленовой пленки, занесённой на провода ВЛ-10 А3 в пролете опор №№17-18 сильным порывом ветра с частных теплиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 А3 на предмет проверки состояния элементов ВЛ. | 2017-02-23 13:27 | 2017-02-23 15:03
Славянский РЭС Славянских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-10 Славянская | 106 | 2017-03-14 02:34 | 2017-03-14 03:45 | Повреждение КЛ-10 СГ13, проходных изоляторов, блока управления ВВ-10 СГ13 ( балансовая принадлежность -ООО "Славянск ЭКО"). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-14 02:34 | 2017-03-14 03:45
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП ПП1-893 | 107 | 2017-03-19 13:23 | 2017-03-19 14:48 | Замыкание на землю обрывком проволоки между РКТП и ПНБ 10 на КТП ПП1-893, занесенным птицами(гнездование) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену голого провода на СИП между РКТП и ПНБ-10 КТП. | 2017-03-19 13:23 | 2017-03-19 14:48
Славянский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ СГ9-979 | 108 | 2017-05-28 06:20 | 2017-05-28 14:21 | Несвоевременное выявление дефектов оборудования в РУ-0,4кВ КТП СГ9-979. | Электродуговое перекрытие в РУ-0,4кВ КТП СГ9-979. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ на ВЛ-10 СГ-9 на предмет выявления дефектов в РУ 0,4 кВ и РУ-10кВ. | 2017-05-28 06:20 | 2017-05-28 14:21
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПА3 | 110 | 2017-08-21 01:00 | 2017-08-21 14:23 | Постороннее воздействие - наезд на опору №61 ВЛ-10 ПА-3 легкового автомобиля. | Излом опоры №61 ВЛ-10 ПА-3 в результате наезда легкового автомобиля. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесённых убытков. | - | -
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ПП3 | 111 | 2017-09-23 10:30 | 2017-09-23 14:24 | Перекрытие в РУ-10 кВ птицами, проникшими в КТП ПП3-863. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр всех КТП, подключенных к ВЛ-10 ПП3 на предмет выявления проникновения птиц в РУ-10кВ. | 2017-09-23 10:30 | 2017-09-23 14:24
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ЗТП ПР7-354 | 701 | 2017-10-16 11:00 | 2017-10-16 12:47 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "С" в пролете опор №5-5б ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП ПР7-354. Усиленная ветровая нагрузка на провод при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 5-5б ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП ПР7-354. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП ПР7-354 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Новопетровского СУ. | 2017-10-16 11:00 | 2017-10-16 12:47
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НП5 | 112 | 2017-11-04 08:50 | 2017-11-04 11:56 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре №4/40 ВЛ-10 НП5. | Обрыв вязки ф "В" на опоре №4/40 ВЛ-10 НП5, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 НП5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2017-11-04 08:50 | 2017-11-04 11:56
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ П4 | 115 | 2017-12-14 09:24 | 2017-12-14 11:56 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре № 145 ВЛ-10 П4. | Обрыв вязки ф"В" на опоре №145 ВЛ-10 П4, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 П4 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2017-12-14 09:24 | 2017-12-14 09:48
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НС2 | 116 | 2017-12-15 15:40 | 2017-12-15 15:40 | Технологическое нарушение на потребительской КТП НС6-149П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП Ц5-148 | 702 | 2017-12-25 12:46 | 2017-12-25 13:27 | Технологическое нарушение на потребительском участке ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП Ц5-148. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 12:46 | 2017-12-25 13:27
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП А3-445 | 703 | 2017-12-25 08:44 | 2017-12-25 09:26 | Несвоевременное выявление и устранение провиса проводов и, как следствие, схлест в пролете опор №№ 1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП А3-445 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП А3-445. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Анастасиевского ПУ. | 2017-12-25 08:44 | 2017-12-25 09:26
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПЧ1 | 117 | 2017-12-25 16:25 | 2017-12-25 16:25 | Технологическое нарушение на потребительской КТП ПЧ-1- 1060П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Славянский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НЧ5 | 118 | 2017-12-26 13:32 | 2017-12-26 13:32 | Технологическое нарушение на потребительской КТП НС5-625П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172 | 601 | 2017-01-05 09:05 | 2017-01-05 10:37 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172 в связи со старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-01-05 09:05 | 2017-01-05 10:37
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ КУ-13 | 602 | 2017-01-05 13:15 | 2017-01-05 14:50 | Потеря механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №177 ВЛ 6 кВ КУ-13 в связи с усиленным старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №177, с хлёст с проводом фазы "А" ВЛ 6 кВ КУ-13. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ КУ-13 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, обратив особое внимание на состоянию вязок провода. | 2017-01-05 13:15 | 2017-01-05 14:50
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СТ9-328 | 603 | 2017-01-16 11:42 | 2017-01-16 14:00 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №14 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СТ9-328. | Излом опоры №14 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СТ9-328. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2017-01-16 11:42 | 2017-01-16 14:00
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ИЛ-5 | 604 | 2017-02-08 20:50 | 2017-02-08 22:47 | Повреждение на потребительской отпайке: обрыв провода фазы "В" пролете опор №№7/21-7/22, схлест с проводом фазы "А" ВЛ 10 кВ ИЛ-5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-02-08 20:50 | 2017-02-08 22:47
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172 | 605 | 2017-02-15 04:25 | 2017-02-15 11:39 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172 в связи с попаданием влаги в высоковольтный отсек через прокладки под опорными изоляторами, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ--ЧМ3 , обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП. Включить в план технического обслуживания КТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10-ЧМ3 выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. | 2017-02-15 04:25 | 2017-02-15 11:39
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-166 | 606 | 2017-02-15 06:36 | 2017-02-15 10:32 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-166 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладки под опорными изоляторами. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-166. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ1, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Включить в план технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10 ЧМ1 выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. | 2017-02-15 06:36 | 2017-02-15 10:32
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ РД1-441 | 607 | 2017-02-15 08:12 | 2017-02-15 11:43 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ РД1-441 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладки под опорными изоляторами. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ РД1-441. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-РД1, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Включить в план технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10 РД1 выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. | 2017-02-15 08:12 | 2017-02-15 11:43
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ А3-461 | 608 | 2017-02-16 09:12 | 2017-02-16 12:34 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №1/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ А3-461. | Излом опоры № 1/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ А3-461. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-02-16 09:12 | 2017-02-16 12:34
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ СК7-380 | 609 | 2017-02-23 17:01 | 2017-02-23 18:44 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ СК7-380 в связи со старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ СК7-380. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ СК7-380 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-02-23 17:01 | 2017-02-23 18:44
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т10-1036 | 610 | 2017-02-23 16:45 | 2017-02-23 20:15 | Потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т10-1036 в связи со старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т10-1036. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т10-1036 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-02-23 16:45 | 2017-02-23 20:15
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ КУ-3 | 611 | 2017-02-23 16:30 | 2017-02-27 18:50 | Падение дерева, растущего в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ 6 кВ КУ3, с дальнейшим его переносом сильными порывами ветра на действующую ВЛ. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 35-36 фазы "В" №№ 40-44 фазы "А", "В","С", ВЛ 6 кВ КУ-3. | Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ 6 кВ КУ3, постановление об обрезке деревьев. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ КУ3,устранение выявленных нарушений включить в план работ Курчанского производственного участка. | 2017-02-23 16:30 | 2017-02-23 18:12
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ В5-140 | 612 | 2017-04-25 07:22 | 2017-04-25 16:50 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №1/3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ В5-140. | Излом опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ В5-140. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2017-04-25 07:22 | 2017-04-25 16:50
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ4-203 | 613 | 2017-04-22 09:05 | 2017-04-22 14:12 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ4-203 в связи со старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ4-203. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ4-203 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания Таманского СУ. | 2017-04-22 09:05 | 2017-04-22 14:12
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗП9-587 | 614 | 2017-04-24 09:15 | 2017-04-24 11:35 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЗП9-587 в связи со старением изоляции на автоматическом выключателе 0,4 кВ ф-1, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2 и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ЗП9-587. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 к ЗП9, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2017-04-24 09:15 | 2017-04-24 11:35
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП1-539 | 615 | 2017-04-22 08:35 | 2017-04-22 15:23 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП1-539 в связи со старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП1-539. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП1-539 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания Запорожского СУ. | 2017-04-22 08:35 | 2017-04-22 15:23
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ Т10-91 | 616 | 2017-04-29 10:35 | 2017-04-29 12:06 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП 10/0,4 кВ Т10-91. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ Т10-91. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2018-2019 г.г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2017-04-29 10:35 | 2017-04-29 12:06
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ГЛ-5 | 617 | 2017-05-19 15:50 | 2017-05-19 16:15 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - КТП-10/0,4 кВ ГЛ5-712п. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-19 15:50 | 2017-05-19 16:15
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ В5-140 | 619 | 2017-06-05 13:00 | 2017-06-05 18:45 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №1/3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ В5-140. | Излом опоры №№1/3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ В5-140. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2017-06-05 13:00 | 2017-06-05 18:45
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗП-11 | 618 | 2017-07-04 13:24 | 2017-07-04 14:33 | Межфазное перекрытие на КТП-10/0,4 кВ ЗП9-1253 из - за падения ветки дерева, срубленного посторонним лицом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ 10кВ ЗП11, постановление об обрезке деревьев. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЗП11,устранение выявленных нарушений включить в план работ Запорожского производственного участка. | 2017-07-04 13:24 | 2017-07-04 14:33
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗП9-1253 | 620 | 2017-07-04 14:33 | 2017-07-04 16:06 | Межфазное перекрытие на КТП-10/0,4 кВ ЗП9-1253 из - за падения ветки дерева, срубленного посторонним лицом. | Электродуговое перекрытие высоковольтного отсека ТП 10/0,4 кВ ЗП9-1253, в результате чего повреждены ОПН-10 кВ и ПКТ-10. | Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне КТП-10/0,4 кВ ЗП9-1253, постановление об обрезке деревьев. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЗП9, устранение выявленных нарушений включить в план работ Запорожского производственного участка. | 2017-07-04 14:33 | 2017-07-04 16:06
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ СК9-721 | 621 | 2017-07-04 16:10 | 2017-07-04 18:25 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "А" в пролете опор №№3-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ СК9-721. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ СК9-721. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ СК9-721 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-07-04 16:10 | 2017-07-04 18:25
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-93 (совместный подвес с ВЛ-10 ГЛ-3 опоры 11-14) | 622 | 2017-07-04 17:45 | 2017-07-04 19:40 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "В","С" в пролете опор №№6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-93. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "В","С" в пролете опор №№6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-93. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-93 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-07-04 17:45 | 2017-07-04 19:40
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗП-1 | 624 | 2017-07-10 00:45 | 2017-07-10 06:25 | Потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №№63-64 ВЛ 10 кВ ЗП-1 в связи с усиленным старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№63-64 и с хлёст с проводом фазы "А" ВЛ 10 кВ ЗП-1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЗП-1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, обратив особое внимание на состояние провода. | 2017-07-10 00:45 | 2017-07-10 06:25
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ МИ1-698 | 623 | 2017-07-06 22:50 | 2017-07-07 15:21 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ МИ1-698 в связи со старением изоляции на автоматическом выключателе 0,4 кВ ф-1, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ ф-1, главного рубильника и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ МИ1-698. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-МИ1, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Включить в план технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10 МИ1 выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. | 2017-07-06 22:50 | 2017-07-07 15:21
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЧМ-5 | 625 | 2017-07-20 02:35 | 2017-07-20 07:02 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЧМ5-263 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладки под опорными изоляторами. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЧМ5, устранение выявленных нарушений включить в план работ Таманского производственного участка. | 2017-07-20 02:35 | 2017-07-20 07:02
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЧМ5-263 | 626 | 2017-07-20 07:02 | 2017-07-20 12:40 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЧМ5-263 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладки под опорными изоляторами. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение ПНБ-10 фазы "А" и "В" ТП 10/0,4 кВ ЧМ5-263. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ ЧМ5, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Включить в план технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ЧМ5 выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. | 2017-07-20 07:02 | 2017-07-20 12:40
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-521 | 627 | 2017-07-20 07:40 | 2017-07-20 11:26 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-521. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-521. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-521 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-07-20 07:40 | 2017-07-20 11:26
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-162 | 628 | 2017-07-20 08:15 | 2017-07-20 11:25 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "А" в пролете опор № 3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-162. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-162. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-162 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-07-20 08:15 | 2017-07-20 11:25
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172 | 629 | 2017-07-20 08:25 | 2017-07-20 13:00 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "А" в пролете опор №№3-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ СК9-721. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-07-20 08:25 | 2017-07-20 13:00
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-187 | 630 | 2017-07-20 08:46 | 2017-07-20 11:48 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "В" в пролете опор №№2-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-187. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-187. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-187 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-07-20 08:46 | 2017-07-20 11:48
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-191 | 631 | 2017-07-20 10:15 | 2017-07-20 13:55 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "А" в пролете опор №№11-13 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-191. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№11-13 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-191. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-191 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-07-20 10:15 | 2017-07-20 13:55
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-192 | 632 | 2017-07-20 11:25 | 2017-07-20 15:36 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "А", "В" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-192. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А", "В" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-192. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-192 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-07-20 11:25 | 2017-07-20 15:36
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ КУ-9 | 633 | 2017-07-29 08:21 | 2017-07-29 11:06 | Потеря механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №2/95 ВЛ 6 кВ КУ-9 в связи с усиленным старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2/95 ВЛ 6 кВ КУ-9. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ КУ-9 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, обратив особое внимание на состояние вязок провода. | 2017-07-29 08:21 | 2017-07-29 11:06
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172 | 634 | 2017-08-03 18:30 | 2017-08-03 22:56 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172 в связи со старением изоляции автоматических выключателей 0,4 кВ и несвоевременной их заменой и, как следствие, перегорание плавких вставок ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1 и ф-2 и предохранителей ПКТ-10 в ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-172. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ ЧМ3, обратив внимание на состояние низковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Выявленные замечания включить в план технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ЧМ3. | 2017-08-03 18:30 | 2017-08-03 22:56
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЗП-9-586 | 635 | 2017-08-07 21:09 | 2017-08-08 00:51 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП ЗП-9-586 в результате повышенных нагрузок во время прохождения курортного сезона, отягченных высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3 ТП ЗП-9-586. | Обеспечить проведение рейдовых мероприятий на предмет выявления потребителей, запитанных от ТП ЗП-9-586, превышающих допустимую потребляемую мощность. | 2017-08-07 21:09 | 2017-08-08 00:51
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗП-11 | 636 | 2017-08-09 15:42 | 2017-08-09 17:30 | Потеря механической прочности провода шлейфа фазы "В" на Р-КТП-10/0,4 кВ ЗП11-591 ВЛ 10 кВ ЗП-11 в связи с усиленным старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); повышенния нагрузок во время прохождения курортного сезона, отягченных высокими температурами окружающего воздуха. | Обрыв шлейфа фазы "В" на Р-КТП-10/0,4 кВ ЗП11-591 ВЛ 10 кВ ЗП-11 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЗП-11 на предмет выявления дефектных элементов, обратив особое внимание на состояние шлейфов Р-КТП 10/0,4 кВ. | 2017-08-09 15:42 | 2017-08-09 17:30
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ СТ7-324 | 637 | 2017-08-10 14:10 | 2017-08-10 16:20 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "В" в пролете опор №№ 3/2-3/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ СТ7-324. Повышенные нагрузки во время прохождения курортного сезона, отягченные высокими температурами окружающего воздуха. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 3/2-3/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ СТ7-324. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ СТ7-324 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2017-08-10 14:10 | 2017-08-10 16:20
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТМ-2 ВЛ 10 кВ ТМ-4 | 638 | 2017-08-11 15:27 | 2017-08-11 17:07 | Потеря механической прочности провода шлейфа фазы "В" на ЛР 10 кВ ТМ-2 от КРУН-10 1СШ ПС 35 кВ Тамань в связи с усиленным старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); повышенния нагрузок во время прохождения курортного сезона, отягченных высокими температурами окружающего воздуха. | Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР 10 кВ ТМ-2 от КРУН-10 1СШ ПС 35 кВ Тамань. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ТМ-2 на предмет выявления дефектных элементов, обратив особое внимание на состояние шлейфов. | 2017-08-11 15:27 | 2017-08-11 17:07
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СТ5-461 | 639 | 2017-09-26 13:25 | 2017-09-26 17:36 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СТ5-461. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СТ5-461. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СТ5-461 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Старотитаровского СУ. | 2017-09-26 13:25 | 2017-09-26 17:36
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-527 | 640 | 2017-09-26 14:15 | 2017-09-26 18:10 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-527. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-527. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-527 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Запорожского СУ. | 2017-09-26 14:15 | 2017-09-26 18:10
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-526 | 641 | 2017-09-27 06:05 | 2017-09-27 12:15 | Несвоевременная замена дефектного провода фазы "А", "В" в пролете опор №№ 1/5-1/8 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-526. Усиленная ветровая нагрузка на провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А", "В" в пролете опор №№ 1/5-1/8 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-526 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ ЗП3-526 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Запорожского СУ. | 2017-09-27 06:05 | 2017-09-27 12:15
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ А5-675 | 643 | 2017-09-28 12:00 | 2017-09-28 16:40 | Потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-7 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ А5-675 в связи со старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-7 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ А5-675 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ А5-675 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Фанагорийского СУ. | 2017-09-28 12:00 | 2017-09-28 16:40
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-692 | 644 | 2017-09-28 12:20 | 2017-09-28 16:20 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-692 в связи со старением материала провода, ускоренным солевыми отложениями (уносы с моря, соленных лиманов); усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-692. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-692 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания Темрюкского СУ. | 2017-09-28 12:20 | 2017-09-28 16:20
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-129 | 642 | 2017-11-14 04:15 | 2017-11-14 12:10 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №15 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-129. | Излом опоры №15 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ГЛ5-129. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2017-11-14 04:15 | 2017-11-14 12:10
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗП-11 | 646 | 2017-12-12 21:10 | 2017-12-13 08:08 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №170 ВЛ 10 кВ ЗП-11. | Излом опоры №170 ВЛ 10 кВ ЗП-11. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2017-12-12 21:10 | 2017-12-13 00:30
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ИЛ-5 | 650 | 2017-12-19 15:55 | 2017-12-19 15:55 | Технологическое нарушение на потребительской КТП-10/0,4 кВ ИЛ5-1148п ВЛ 10 кВ ИЛ-5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | 651 | 2017-12-25 18:09 | 2017-12-25 18:09 | Технологическое нарушение на потребительской КТП-10/0,4 кВ ЧМ9-666п ВЛ 10 кВ ЧМ-9. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Темрюкский РЭС Славянских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ф-3 | 652 | 2017-12-26 15:22 | 2017-12-26 15:22 | Технологическое нарушение на потребительской КТП-10/0,4 кВ Ф3-853П ВЛ 10 кВ Ф-3. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 1 | 2017-02-27 07:16 | 2017-02-27 07:16 | Перекрытие на провод нижней фазы "А" ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 в пролете опор №№ 65-66 при проезде под проводами ВЛ неустановленного автотранспорта, имеющего общую высоту с грузом (или без груза) более 4,5 м. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тамань - Черноморская | 2 | 2017-03-05 18:18 | 2017-03-06 02:55 | Дефект натяжения провода (натяжение сверх допустимого), допущенный монтажной организацией при переустройстве участка ВЛ-35 кВ Тамань-Черноморская в пролетах опор №№ 11-13 в декабре 2016 года, приведший к поджатию провода к траверсе на опоре № 12. Несвоевременное устранение дефекта натяжения провода (натяжение сверх допустимого), допущенного монтажной организацией при переустройстве участка ВЛ-35 кВ Тамань-Черноморская в пролетах опор №№ 11-13. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Тамань-Черноморская с целью выявления возможных дефектов, допущенных монтажной организацией при переустройстве ВЛ-35 кВ Тамань-Черноморская в декабре 2016 года. | 2017-03-05 18:18 | 2017-03-05 19:56
Славянские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Фанагория | 3 | 2017-03-06 08:15 | 2017-03-07 15:37 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции ТН 1СШ-35 ф. «С» на ПС 35 кВ Фанагория в процессе длительной эксплуатации. | В связи с замыканием на землю в сети 35 кВ произошел пробой основной изоляции ТН 1СШ-35 ф. «С» на ПС 35 кВ Фанагория. | Выполнить профилактические испытания разрядников РВС- 35 1СШ-35 на ПС 35 кВ Фанагория. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПРМ АКА-884 Радуга-Вышестеблиевская | 4 | 2017-03-05 20:07 | 2017-03-06 17:55 | В результате воздействия перепадов температуры окружающего воздуха, сильного тумана и выпадения росы на проводах, конденсаторах связи и заградительных фильтрах ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 110 - Радуга произошло снижение уровня сигнала контрольной частоты противоаварийной автоматики ниже допустимого. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инструктаж дежурному персоналу ПС 110 кВ Вышестеблиевская на предмет выполнения осмотров приемников и передатчиков АПНУ каналов ПА при приеме - пересдаче смены. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская | 5 | 2017-03-21 06:28 | 2017-03-21 06:28 | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды изоляторов ПС-70/Е ф. "С" на опоре № 56 ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская. Повышенное загрязнение изоляции, выпадение росы. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ ВНИИРис -Новомышастовская с целью выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. Выполнить замену изоляции на опоре № 56 ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская (после уборки зерновых). | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Темрюк | 6 | 2017-03-25 14:21 | 2017-03-30 17:54 | В результате воздействия перепадов температуры окружающего воздуха, сильного тумана и выпадения росы на проводах, конденсаторах связи и заградительных фильтрах ВЛ 110 кВ Курчанская-Темрюк произошло снижение уровня сигнала контрольной частоты противоаварийной автоматики ниже допустимого. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОДГ Темрюкского РЭС на предмет выполнения осмотров приемников и передатчиков АПНУ каналов ПА при приеме - пересдаче смены. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 7 | 2017-04-13 15:14 | 2017-04-14 01:34 | Не закреплен грозотрос (отсутствие одного зажима) на опоре № 99 ВЛ 110 Вышестеблиевская - Радуга . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 Вышестеблиевская - Радуга на опорах №№ 98, 100. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Забойская | 8 | 2017-04-16 04:47 | 2017-04-16 15:15 | Исчерпание ресурса резистора типа МЛТ в реле повторного включения АПВ СМВ 110 на ПС 110 кВ Забойская в результате длительной эксплуатации. | Внутренний обрыв резистора типа МЛТ в реле повторного включения АПВ СМВ 110 на ПС 110кВ Забойская. | При проведении технического обслуживания устройств РЗА на ПС 35-110 кВ производить проверку реле РПВ - 58 со сроком эксплуатации более 12 лет с целью замены дефектных резисторов в цепях заряда конденсаторов. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Голубицкая | 9 | 2017-04-21 10:04 | 2017-04-21 11:48 | В результате усадки резиновой прокладки между проходным изолятором 35 кВ и шпилькой ввода 35 кВ Т1, ф. "А" образовался зазор, приведшей к течи масла из-под шпильки ввода 35 кВ . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить протяжку резиновых прокладок вводов 35 и 10 кВ силового трансформатора Т1 на ПС 35 кВ Голубицкая. | 2017-04-21 10:04 | 2017-04-21 11:48
Славянские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Восточный водозабор | 10 | 2017-04-22 05:45 | 2017-04-22 16:17 | Старение изоляции опорных изоляторов ф. "А" и "В" с истекшим сроком эксплуатации (30 лет) в ячейке МВ-6 Т1 КРУН-6 на ПС 35 кВ Восточный водозабор. | Электродуговое повреждение двух опорных изоляторов ф. "А", "В" в ячейке МВ-6-Т1 между ПНБ-6 и МВ-6-Т1 КРУН-6 на ПС 35 кВ Восточный водозабор. | Выполнить внеплановый осмотр изоляции КРУН-6 на ПС 35 кВ Восточный водозабор. | 2017-04-22 05:45 | 2017-04-22 05:50
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская | 11 | 2017-04-28 01:08 | 2017-04-28 01:08 | Изменение свойств материала изоляции (старение) в гирлянде ф. "В" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская в процессе длительной эксплуатации (34 года). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену гирлянды изоляторов ПС -70 ф. "В" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вышестеблиевская | 12 | 2017-04-29 01:17 | 2017-04-29 19:35 | Несвоевременная замена ввода 35 кВ МВ-35 Т2 с истекшим сроком эксплуатации (более 25 лет) на ПС 110 кВ Вышестеблиевская. | Выдавливание мастики из мастиконаполненного ввода 35кВ МВ-35 Т2, ф. "С" на ПС 110 кВ Вышестеблиевская по причине внутреннего повреждения изоляции в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). | Включить в план работы службы изоляции и защиты от перенапряжений выполнение ежегодного тепловизионного контроля мастиконаполненных вводов 35 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Красноармейская | 13 | 2017-06-19 09:33 | 2017-06-19 20:34 | Изменение свойств и механических характеристик материала изоляции опорно-стержневого изолятора типа ИОС-110-400 ШР 1СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская ф. «А» на ПС 110 кВ Красноармейская в результате длительной эксплуатации (более 30 лет). | Излом опорно-стержневого изолятора типа ИОС-110-400 ШР 1СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская ф. «А» на ПС 110 кВ Красноармейская. | Включить в план работы службы подстанций 35 кВ и выше проверку акустико-эмиссионным методом опорно-стержневых изоляторов - не реже 1 раза в 6 лет Выполнять после среднего ремонта разъединителей: — проверку качества монтажа изоляторов (отклонение от вертикали, равенство высот изоляторов, крепеж); — проверку правильности регулировок (на соответствие заводским нормам) контактов главной цепи в части их соосности и значений контактных нажатий, которые проверяются либо по вытягивающему усилию, либо непосредственным контролем контактного нажатия ламелей с помощью прибора ПКСН-1; — проверку соответствия выполнения подводящих шлейфов к разъединителям проектной документации. Проводить после среднего ремонта разъединителей их опробование путем 3-5-кратного ручного включения-отключения главных и заземляющих ножей для оценки усилий на рукоятки приводов в соответствии с требованиями "Руководства по эксплуатации". | 2017-06-19 09:33 | 2017-06-19 10:05
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кирова | 14 | 2017-06-16 17:00 | 2017-07-08 12:31 | Старение изоляции ввода ф. "С" СМВ-110 на ПС 110 кВ Кирова. | Снижение сопротивления изоляции ввода 110 кВ ф. "С" СМВ-110 на ПС 110 кВ Кирова. | Обеспечить выполнение капитального ремонта масляных выключателей типа МКП-110: - с истекшим нормативным сроком эксплуатации - не реже 1 раза в 6 лет; - по результатам испытаний, не удовлетворяющих требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования». | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская | 15 | 2017-06-28 20:59 | 2017-06-29 09:42 | Излом провода ф. "С" между зажимными устройствами в зажиме типа ПГН-3-5 на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская в результате изменения свойств материала провода (старение) в процессе длительной эксплуатации (более 40 лет). | Пережог провода в шлейфе ф. "С" в месте выхода из подвесного зажима типа ПГН-3-5 на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская силами ИТР. Выполнить тепловизионный контроль участка ВЛ 110 кВ Кирова-Полтавская, оп. №№ 69-94. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская | 16 | 2017-06-30 02:28 | 2017-06-30 20:46 | Старения изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 40 лет) , ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская. | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70 Е с разрушением одного элемента на опоре № 2016 ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская на предмет выявления дефектных изоляторов. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курчанская - Темрюк | 17 | 2017-07-01 04:32 | 2017-07-01 18:06 | Недостатки конструкции полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре №49, ф. "В" ВЛ 110 Курчанская - Темрюк. | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре №49, ф. "В" ВЛ 110 Курчанская - Темрюк. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Темрюк - Курчанская на предмет визуального выявления дефектных полимерных изоляторов. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кирова | 18 | 2017-07-12 04:24 | 2017-07-12 04:30 | Дефект изготовления автоматического выключателя 2SF3 питания основной защиты ВЛ-110 Кирова (неисправность электромагнитного расцепителя). | Самопроизвольное снижение уставки срабатывания расцепителя автоматического выключателя 2SF3. | При проведении технического обслуживания устройств РЗА ВЛ-110 кВ выполнять проверку автоматических выключателей питания защит. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Центральная | 19 | 2017-07-14 15:29 | 2017-07-14 18:38 | Электродуговое перекрытие между неподвижными контактами и заземляющими ножами в ячейке МВ-10 -Т1 на ПС 110 кВ Центральная в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену устаревших разрядников типа РВО-10 на ОПН-10 на вводе шинного моста 10 кВ Т1 на ПС 110 кВ "Центральная" | 2017-07-14 15:29 | 2017-07-14 16:40
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 20 | 2017-07-31 05:14 | 2017-07-31 05:14 | Несвоевременное выявление гирлянды изоляторов, загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц, на опоре № 76, ф."В" ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга с проверкой визуально состояния изоляторов и линейной арматуры. Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 76, ф."В" ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | 21 | 2017-08-04 20:39 | 2017-08-04 22:20 | Изменение свойств материала изоляции (старение) в гирлянде ф. "С" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга в процессе длительной эксплуатации (более 43 лет). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов ф."С" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. | 2017-08-04 20:39 | 2017-08-04 20:51
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 22 | 2017-08-13 02:10 | 2017-08-13 06:35 | Некачественное выполнение контактного соединения шлейфа ф. "В" на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Радуга монтажной организацией. | Нагрев контактного соединения шлейфа с применением спиральной арматуры на опоре № 74 ф. "В" ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Радуга. | Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений шлейфов на ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Радуга. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 23 | 2017-08-14 02:05 | 2017-08-14 06:55 | Окисления провода внутри овального соединителя СС-15-2-01 ф."В" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Радуга из-за попадания влаги . | Нагрев овального соединителя СС-15-2-01 ф."В" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Радуга. | Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений шлейфов на ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Радуга. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Темрюк - Таманский водовод | 24 | 2017-08-17 02:14 | 2017-08-17 06:25 | Изменение свойств материала (потеря механической прочности) грозотроса в пролете опор №№ 8-9 в процессе длительной эксплуатации (более 50лет) и под воздействием переменных ветровых нагрузок. | Повреждения оборудования не зафиксированы | В соответствии с приказом ПАО "Кубаньэнерго" от 07.08.2017 № 846 "Об обеспечении надежного внешнего электроснабжения Крымского полуострова" обеспечить выполнение внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Темрюк-Таманский водовод. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская | 25 | 2017-08-17 05:10 | 2017-08-17 05:10 | Наброс под действием ветра металлизированной ленты (фольги) связки надувных воздушных шаров на траверсу опоры № 38 ВЛ 110 кВ ВНИИРис-Новомышастовская и, как следствие, замыкание на землю провода ф. "А". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разместить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб энергоснабжающей организации. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 26 | 2017-09-03 03:12 | 2017-09-03 03:12 | Замыкание птицей между траверсой и проводом ф. "В" на опоре №3 ВЛ 110 кВ Новопетровская-Забойская с перекрытием по наружной поверхности гирлянды изоляторов ПС-70Е, ф. "В" и пережогом двух проволок верхнего повива провода без расплетения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская на предмет выявления повреждений элементов ВЛ. Выполнить замену гирлянды изолятора ПС-70Е, ф. "В" на опоре № 3 ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская и ремонт участка провода. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | 27 | 2017-09-05 17:09 | 2017-09-06 02:12 | Перекрытие провода ф."С" на козырек самосвала при его проезде под проводами ВЛ с поднятым кузовом высотой более 4,5 м от поверхности грунта в пределах охранной зоны ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. | Электродуговое повреждение провода АС-120 ф. "С" в пролете опор №№13-14 ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2017-09-05 17:09 | 2017-09-05 17:28
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская - Старонижестеблиевская ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская | 28 | 2017-09-14 00:38 | 2017-09-14 00:38 | Перекрытие верхнего изолятора в гирлянде ф. "А" ВЛ 110 кВ Красноармейская -Старонижестеблиевская вследствие повышенного загрязнения изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ, с применением сельхозавиации. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская- Старонижестеблиевская, оп. №№ 88-100, на предмет выявления изоляции с повышенным загрязнением. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская | 29 | 2017-09-23 17:45 | 2017-09-24 23:10 | Перекрытие изоляции в гирляндах ф. "В" на опорах №№ 125, 127 ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская с пережогом части проволок верхнего повива провода без расплетения на опоре № 125 под воздействием грозовых перенапряжений. | Перекрытие изоляции в гирляндах ф. "В" на опорах №№ 125, 127 ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская с разрушением одной стеклодетали в гирлянде ф. "В" на опоре № 125. Электродуговое повреждение провода ф."В" на опоре № 125 ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская с пережогом части проволок верхнего повива провода без расплетения. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 125, 127 ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская . Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | 30 | 2017-09-25 06:00 | 2017-09-25 06:00 | Перекрытие птицей траверсы и гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Радуга. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Радуга с целью выявления последствий воздействия птиц на элементы ВЛ. Выполнить замену гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №31 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Радуга. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская | 31 | 2017-10-06 10:17 | 2017-10-07 01:23 | Повреждение выстрелом из ружья неустановленным лицом внешнего повива провода ф. "В" в пролете опор №№ 41-42 ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская и 4-х изоляторов в гирлянде ф. "В" на опоре № 41. | Оплавление внешнего повива провода в пролете опор №№ 41 - 42 ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская вследствие уменьшения сечения при повреждении выстрелом. Повреждение 4-х изоляторов в гирлянде ф. "В" на опоре № 41. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская на предмет выявления возможных повреждений элементов ВЛ сторонними лицами. Разместить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская | 32 | 2017-10-08 22:48 | 2017-10-08 22:48 | Недостатки конструкции полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре №49, ф. "С" ВЛ-110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская и, как следствие, неудовлетворительные эксплуатационные характеристики изолятора. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская на предмет выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену полимерного изолятора ЛК-70/110, имеющего неудовлетворительные эксплуатационные характеристики, на опоре № 49 , ф "С" ВЛ-110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | 33 | 2017-10-19 06:38 | 2017-10-19 06:38 | Перекрытие провода ф."С" при проезде под проводами ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга неустановленного механизма с нарушением габаритного расстояния до проводов ВЛ. В непосредственной близости к месту происшествия проводятся работы по строительству автомобильной развязки ООО "Красноармейское ДРСУ", которое является подрядной организацией заказчика строительства - ФКУ Упрдор "Черноморье" и в адрес которого неоднократно направлялись акты о нарушении охранной зоны ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга и письма по факту нарушения охранной зоны ВЛ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.п.8, 10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Выполнить вынос участка ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга в пролете опор №№ 12-13 из зоны строительства автомобильной развязки. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | 34 | 2017-12-11 07:43 | 2017-12-11 07:43 | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды изоляторов ПС-70/Е ф. "В" на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга вследствие повышенного загрязнения изоляции солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов), увлажнения (в результате воздействия сильного тумана и выпадения росы). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить ультрафиолетовое обследование изоляции участка ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга, оп. №№15-40. Выполнить замену гирлянды изоляторов ПС-70/Е ф. "В" на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ДФЗ 201 ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова | 35 | 2017-12-21 03:49 | 2017-12-22 12:19 | В результате воздействия перепадов температуры окружающего воздуха, сильного тумана и выпадения росы на проводах, конденсаторах связи и заградительных фильтрах ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова произошло снижение уровня сигнала канала ДФЗ ниже допустимого. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый инструктаж персоналу ОДГ Красноармейского РЭС на предмет выполнения осмотров приемо-передатчиков ПВЗУ-Е дифференциально-фазной защиты ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова при приеме - сдаче смены. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | 36 | 2017-12-24 07:54 | 2017-12-24 07:54 | Перекрытие по наружной поверхности верхнего и нижнего изоляторов ПС-70Е в гирлянде ф. "В" (без разрушения изоляторов), поддерживающей спиральной арматуры и сцепной арматуры (скоба СК-7) на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга вследствие повышенного загрязнения изоляции солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов), увлажнения (в результате воздействия сильного тумана и выпадения росы). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов ПС-70Е ф. "В" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. Выполнить испытание повышенным напряжением и анализ состояния изоляторов демонтированной гирлянды. | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП-58(1)-А356(1) | 120 | 2017-01-12 01:40 | 2017-01-19 13:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-58(1)-А356(1) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-58(1)-А356(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Из-103 КЛ10 А496-А576 | 121 | 2017-01-19 08:35 | 2017-01-26 08:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А496-А576 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А496-А576 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А016-А106 | 122 | 2017-01-23 18:30 | 2017-01-24 21:46 | Во время прокладки КЛ-10кВ А016-А106 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции одной жилы кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы кабеля с однофазным замыканием на землю на КЛ-10кВ А016-А106. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ10 А407-А490 | 123 | 2017-01-24 14:27 | 2017-01-24 23:45 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А407-А490 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А407-А490 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-24 14:27 | 2017-01-24 23:45
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 Псоу В-10 Пс-2 | 3 | 2017-01-22 01:10 | 2017-01-22 01:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-22 01:10 | 2017-01-22 01:20
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | по ф.Вс-109 в РП-49 ВВ-10кВ А194 | 124 | 2017-01-30 12:10 | 2017-02-08 21:23 | Во время прокладки КЛ-10кВ А365-А635 была некачественно выполнена подсыпка и засыпка песком монтажной соединительной муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к продавливанию наружного кожуха муфты скальным грунтом и пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А365-А635 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-30 12:10 | 2017-01-30 13:31
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС 220 Псоу РП-232 | 4 | 2017-01-29 12:49 | 2017-01-29 15:15 | В следствии воздействия неблагоприятных погодных явлений по фидеру Вс-212 в РП-232 действием МТЗ отключен ВВ-10 250(2). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ А66-А110 с состовлением листа осмотра . | 2017-01-29 12:49 | 2017-01-29 14:08
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Ю-307-РП-21 | 125 | 2017-02-11 07:09 | 2017-02-20 12:48 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.Ю-307-РП-21 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.Ю-307-РП-21 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ А182-А247 | 126 | 2017-02-12 01:11 | 2017-02-18 02:32 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А182-А247 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А182-А247 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А278 -А427 | 127 | 2017-02-13 13:50 | 2017-02-16 14:05 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А278 -А427 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А278 -А427 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер В10-А220 | 128 | 2017-02-13 11:30 | 2017-02-17 01:44 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ф.А220-РП48 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Ф.А220-РП48 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер В10-А216 | 129 | 2017-02-13 11:30 | 2017-02-18 12:54 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А58-А522 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А58-А522 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-13 11:30 | 2017-02-13 12:54
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС 110 Южная по ф.Ю-206 в РП-58 ВВ-10кВ А352/2 | 130 | 2017-02-14 18:23 | 2017-02-21 19:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А352(2)-А358(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А352(2)-А358(2) с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-14 18:23 | 2017-02-14 19:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Ю-206 КЛ-10кВ РП-21 - А29 | 131 | 2017-02-14 18:45 | 2017-02-21 22:46 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП21-А29 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП21-А29 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | по ф. Км-4 в РП-20 МВ-10 А275 | 9 | 2017-02-15 07:15 | 2017-02-15 07:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ КМ-4- РП-20 с составлением ведомости дефектов | 2017-02-15 07:15 | 2017-02-15 07:20
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Лазурная ТП-А279 | 10 | 2017-02-15 10:00 | 2017-02-15 19:00 | В связи с плохими погодными условиями (обильный снегопад) произошло налипание снега на ВЛ-0,4кВ ф.Лазурная ТП-А279, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Лазурная ТП-А279 пролете оп.№23-оп.№24. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Лазурная ТП-А279 пролете оп.№23-оп.№24. | Произвести аварийно востановительные работы | 2017-02-15 10:00 | 2017-02-15 19:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-А122 | 11 | 2017-02-15 10:45 | 2017-02-15 19:00 | В связи с плохими погодными условиями (обильный снегопад) произошло налипание снега на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-А122, что привело к натяжению провода выше нормы, повреждению сцепной арматуры на опоре №8 и излому одностоечной опоры №9 у основания в следствии одностороннего натяжения провода в пролете опор №7-№8- №9 ВЛ-0,4кВ ф.1.ТП-А122. | Излом опоры №9 у ее основания, повреждение сцепной арматуры на опоре №8. | Произвести аварийно восстановительные работы | 2017-02-15 10:45 | 2017-02-15 19:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-5 | 12 | 2017-02-16 09:32 | 2017-02-16 16:15 | При налипании снега, под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор №35-36 КВЛ10 по фидеру КМ-5, что привело к схлестыванию , электродуговому повреждению провода фазы "С" и фазы "В" . | Обрыв и схлест провода в пролете опор №35-36 КВЛ10 по фидеру КМ-5 | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Км5 по всей длине персоналом ИТР с составлением листа осмотра и мероприятий по устранению выявленных мероприятий. | 2017-02-16 09:32 | 2017-02-16 16:15
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф. Вторсырье ТП-А108 | 13 | 2017-02-16 12:30 | 2017-02-16 17:02 | В связи с плохими погодными условиями (обильный снегопад) произошло налипание снега на провода, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4кВ ф.Вторсырье от ТП-А108 пролете оп.№3-оп.№4. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Вторсырье от ТП-А108 пролете оп.№3-оп.№4. | Произвести аварийно востановительные работы | 2017-02-16 12:30 | 2017-02-16 17:02
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Полянская ТП-А376 | 14 | 2017-02-16 12:30 | 2017-02-16 14:02 | В связи с плохими погодными условиями (обильный снегопад) произошло налипание снега,обледенение проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-А376 вследствие чего произошел обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.Полянская ТП-А376 на оп.№14 . | Обрыв шлейфа на оп.№14 ВЛ-0,4кВ ф.Полянская ТП-А376. | Произвести аварийно востановительные работы | 2017-02-16 12:30 | 2017-02-16 14:02
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 Псоу В-10 Пс-16 | 15 | 2017-02-16 12:40 | 2017-02-16 12:56 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-16 12:40 | 2017-02-16 12:56
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-5 | 16 | 2017-02-15 13:15 | 2017-02-15 16:29 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести после аварийный осмотр КВЛ-10кВ ф.КМ-5. | 2017-02-15 13:15 | 2017-02-15 14:05
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ф. Из 301 РП 23 ВВ-10 А81 | 132 | 2017-02-17 21:19 | 2017-02-18 20:35 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А31-А507/А701/А728 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТП-А31-оп.№1 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТП-А31-оп.№1 КВЛ-10кВ А31-А507/А701/А728 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-17 21:19 | 2017-02-18 20:35
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-21 МВ-10 А43 | 18 | 2017-02-17 08:15 | 2017-02-17 16:10 | При налипании снега, под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор №17-18 КВЛ-10 А167-А67/А406/А123, что привело к схлестыванию , электродуговому повреждению провода фазы "А" и фазы "В" . | Обрыв и схлест провода в пролете опор №17-18 КВЛ10 А167-А67/А406/А123. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 А167-А67/А406/А123 с состовлением листа осмотра . | 2017-02-17 08:15 | 2017-02-17 16:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-18 ВВ-10 А3 | 19 | 2017-02-17 10:30 | 2017-02-17 14:00 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт, что привело к разрушению ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А3. | В следствии плохого контакта произошло разрушение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А3. | Произвести ТО оборудования ТП-А3. | 2017-02-17 10:30 | 2017-02-17 13:07
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП49 ВВ 10кВ А75 (2) | 20 | 2017-02-22 03:19 | 2017-02-22 16:30 | В следствии воздействия неблагоприятных погодных явлений (гроза) произошло перекрытие на проходных изоляторах КРН-А365/75. | Пробой изоляции на проходных изоляторах КРН-А365/75. | Произвести ТО КРН-А365/75. | 2017-02-22 03:19 | 2017-02-22 06:36
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | по ф. Ю206 в РП58 ВВ10-А351 | 21 | 2017-02-23 07:55 | 2017-02-23 09:40 | В результате длительной эксплуатации и плохого контактного соедининия произошло перегорание ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А482. | Перегорание ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А482. | Произвести ТО оборудования ТП-А482 | 2017-02-23 07:55 | 2017-02-23 09:40
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-59 ВВ-10 А209 | 22 | 2017-02-26 05:15 | 2017-02-26 13:22 | В связи с плохими погодными условиями (обильный снегопад) произошло налипание снега на КВЛ-10 А109-А400, вследствие чего произошло вытягивание провода с последующим межфазным замыканием в пролете опор № 5-6. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-6 КВЛ-10кВ А109-400. | 2017-02-26 05:15 | 2017-02-26 06:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП -21 МВ-10 А43 | 23 | 2017-02-26 06:35 | 2017-02-26 06:48 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ РП-21-А43 с состовлением листа осмотра . | 2017-02-26 06:35 | 2017-02-26 06:48
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Адлер КЛ 10 ф.А220-РП48 | 133 | 2017-02-25 02:10 | 2017-03-05 11:38 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А220-РП48 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.А220-РП48 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Южная ВВ10-ф.Ю208 | 134 | 2017-02-26 09:49 | 2017-03-06 12:20 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А57-А264 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А57-А264 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-26 09:49 | 2017-02-26 11:01
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 135 | 2017-03-01 11:35 | 2017-03-01 23:19 | В процессе эксплуатации кабельного участка ТПА401-оп.№39 на КВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420 от солнечного воздействия на муфту на оп.№39 и повышенной температуры корпуса произошла разгерметизация и изменение свойств материалов перчатки концевой муфты. При выпадании осадков в виде дождя произошло попадание влаги в сборку муфты, которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№39 кабельного участка оп.№39-ТПА401 на КВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-01 11:35 | 2017-03-01 23:19
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП21-А334 | 136 | 2017-03-01 15:34 | 2017-03-06 23:23 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП21-А334 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ РП21-А334 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС каменка МВ-10 Км-3 | 137 | 2017-03-03 08:14 | 2017-03-05 09:22 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участка ф.Км-3-опора№1 на КВЛ-10кВ ф.Км-3-А369/А493/А324, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ф.Км-3-опора№1 КВЛ-10кВ ф.Км-3-А369/А493/А324 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-03 08:14 | 2017-03-03 11:04
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А57-А264 | 138 | 2017-03-13 03:06 | 2017-03-22 20:33 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А57-А264 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А57-А264 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Псоу ВВ-10кВ ф.Пс-2 | 139 | 2017-04-01 09:05 | 2017-04-01 14:55 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля ТПА173-оп.№1 на КВЛ-10кВ А173-А289/А340 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 кабельного участке ТПА173-оп.№1 КВЛ-10кВ А173-А289/А340 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-01 09:05 | 2017-04-01 12:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 РП-21-А43 | 140 | 2017-04-04 10:00 | 2017-04-05 16:59 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля РП21-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП21-А43 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 кабельного участке РП21-оп.№1 КВЛ-10кВ РП21-А43 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | Из-103, РП-18 | 141 | 2017-04-07 02:15 | 2017-04-07 18:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А26-А312 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А26-А312 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-07 02:15 | 2017-04-07 03:25
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А73-А115 | 142 | 2017-04-07 03:55 | 2017-04-11 15:07 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А73-А115 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А73-А115 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-5 | 24 | 2017-04-03 17:50 | 2017-04-04 10:50 | Сотрудниками ПАО "Кубаньэнерго" было обнаружено, что при воздействие посторонних лиц скрывшихся с места происшествия повреждение опоры №2 КВЛ-10 кВ А347-А435/А627 сторонним автомобилем (наезд) . Излом опоры у ее основания. | Повреждение опоры №2 КВЛ-10 кВ А347-А435/А627 в результате наезда сторонним автомобилем . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-03 17:50 | 2017-04-04 10:50
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 Псоу В-10 Пс-16 | 25 | 2017-04-06 12:35 | 2017-04-06 12:41 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ фидера Пс-16 с составлением листа осмотра. | 2017-04-06 12:35 | 2017-04-06 12:41
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10кВ Из-101 | 143 | 2017-04-11 16:32 | 2017-04-12 01:23 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А384-А441/А150/А464/А168 произошло снижение изоляционных свойств на кабельном участке оп.№11-оп.№12, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке оп.№11-оп.№12 КВЛ-10кВ А384-А441/А150/А464/А168 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-11 16:32 | 2017-04-12 01:23
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 А125-А70/А153 | 144 | 2017-04-13 18:15 | 2017-04-14 17:59 | В процессе проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне кабельного участка ТПА125-оп.№1 на КВЛ-10кВ А125-А70/А153 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий. Произошло механическое повреждение одной жилы кабельной линии в целом месте, с однофазным замыканием на землю. | Механическое повреждение одной жилы кабельного участка ТПА125-оп.№1 на КВЛ-10кВ А125-А70/А153 в целом месте, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-13 18:15 | 2017-04-13 20:38
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ -10 А207-А331 | 145 | 2017-04-14 21:50 | 2017-04-24 10:45 | Эксплуатация КЛ-10кВ А207-А331 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги под оболочку кабеля, что привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10кВ А207-А331 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А364(2)-А478(2) | 146 | 2017-04-16 19:00 | 2017-04-20 17:20 | Во время прокладки КЛ-10кВ А364(2)-А478(2) была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А364(2)-А478(2) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А-220-РП-48 | 147 | 2017-04-18 22:35 | 2017-04-27 10:47 | Во время ремонта КЛ-10кВ ф.А-220-РП-48 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.А-220-РП-48 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | по ф.Пс-16 КВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420 | 148 | 2017-04-20 13:15 | 2017-04-22 22:43 | Эксплуатация на КВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420 кабельного участка оп.№22-оп.№23 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке оп.№22-оп.№23 КВЛ-10кВ А161-А401/А4/А420 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-20 13:15 | 2017-04-21 08:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10кВ Из-101 | 26 | 2017-04-18 08:45 | 2017-04-18 16:26 | Разрушение опорного изолятора перекрытие изоляции на ВН-10 А384 в РУ-10кВ ТП-А441,электродуговое повреждение изоляции в следствии длительной эксплуатации | РУ-10кВ ТП-А441 разрушение опорного изолятора перекрытие изоляции на ВН-10 А384 в результате длительной эксплуатации | Произвести ТО оборудования ТП-А441 | 2017-04-18 08:45 | 2017-04-18 16:26
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП-20-А147 | 149 | 2017-04-25 17:00 | 2017-04-25 20:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-20-А147 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-20-А147 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 А248-А484/А45 | 150 | 2017-04-25 17:20 | 2017-05-02 19:25 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля ТПА248-оп.№1 на КВЛ-10кВ А248-А484/А45 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте кабельного участке ТПА248-оп.№1 на КВЛ-10кВ А248-А484/А45 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-25 17:20 | 2017-04-25 20:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-А441 | 27 | 2017-04-18 10:15 | 2017-04-18 16:30 | Разрушение опорного изолятора перекрытие изоляции на ВН-10 А384 в РУ-10кВ ТП-А441,электродуговое повреждение изоляции в следствии длительной эксплуатации | РУ-10кВ ТП-А441 разрушение опорного изолятора перекрытие изоляции на ВН-10 А384 в результате длительной эксплуатации | Произвести ТО оборудования ТП-А441 | 2017-04-18 10:15 | 2017-04-18 16:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 28 | 2017-04-23 13:50 | 2017-04-23 21:41 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки на оп №69. на КВЛ-10кВ Из202-А384 что привело к изменению габарита провода и межфазному замыканию провода АС-50 в пролете опор №69-70. | обрыв вязки на опоре №69 КВЛ-10кВ Из202-А384 | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Из202-А384 с составлением ведомости дефектов. | 2017-04-23 13:50 | 2017-04-23 21:41
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Южная ВВ 10кВ Ю319 | 30 | 2017-04-24 15:21 | 2017-04-24 16:10 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт, что привело к разрушению ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А115. | В следствии плохого контакта произошло разрушение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А115. | Произвести ТО оборудования ТП-А115. | 2017-04-24 15:21 | 2017-04-24 16:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ А415-А395/А347/А410 | 32 | 2017-04-25 06:20 | 2017-04-25 11:53 | В результате сильных порывов ветра произошел срыв повреждение изоляторов фазы "С" на опорах №10, №11 на ВЛ-10кВ А415-А395/А410/А347, падение провода на траверсу, что привело к электродуговому перекрытию изоляции по однофазному замыканию на землю на ПС-110/10 "Каменка" по фидеру КМ-5 | Срыв, механические повреждения изоляторов фазы "С" на опорах №10, №11 ВЛ-10кВ А415-А395/А410/А347 и падение провода на траверсу перекрытие изоляции одной фазы | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ А415-А395/А410/А347 с составлением ведомости дефектов. | 2017-04-25 06:20 | 2017-04-25 11:53
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | по ф.Ю311 КВЛ10 А594-А393 | 33 | 2017-04-25 20:50 | 2017-04-26 10:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ А415-А395/А410/А347 с составлением ведомости дефектов. | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-3 | 34 | 2017-04-26 22:35 | 2017-04-26 23:39 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт, что привело к разрушению ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А416 | В следствии плохого контакта произошло разрушение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А416 | Произвести ТО оборудования ТП-А416 | 2017-04-26 22:35 | 2017-04-26 23:39
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А78- А80 | 151 | 2017-04-27 17:30 | 2017-05-04 09:40 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А78- А80 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А78- А80 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Км4-РП20 | 31 | 2017-04-21 19:05 | 2017-04-25 02:44 | В результате сильных порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №77 на ВЛ-10кВ Км-4-РП20, что привело к однофазному замыканию на ПС-110/10 "Каменка" по фидеру КМ-4 | Срыв изолятора на опоре №77 ВЛ-10кВ Км-4-РП20 в результате сильных порывов ветра | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Км-4-РП20 с составлением ведомости дефектов. | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А365-А635 | 152 | 2017-05-05 07:15 | 2017-05-06 10:12 | Эксплуатация КЛ-10кВ А365-А635 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А365-А635 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП А-478 РУ-0,4 кВ | 29 | 2017-04-19 15:30 | 2017-04-19 16:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ ф.ЩРС-2 от ТП-А478 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-0,4 кВ ф.ЩРС-2 от ТП-А478 с однофазным замыканием на землю. | Произвести аварийно востановительные работы | 2017-04-19 15:30 | 2017-04-19 16:35
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Мира ТП-А110 | 35 | 2017-04-23 12:50 | 2017-04-23 16:00 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Мира ТП-А110 в пролете опор №10-№11. | Обрыв провода в пролете опор .№10-№11 ВЛ-0,4кВ ф.Мира ТП-А110. | Произвести аварийно восстановительные работы | 2017-04-23 12:50 | 2017-04-23 16:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4кВ ТП-А479 | 36 | 2017-04-24 11:30 | 2017-04-24 13:10 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт болтового соединения СШ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-А479, что привело к неполнофазному режиму в сети 0,38кВ повреждение сборной шины фазы "С" . | В следствии плохого контакта произошло повреждение сборной шины фазы "С" в РУ-0,4кВ ТП-А479. | Произвести ТО оборудования ТП-А | 2017-04-24 11:30 | 2017-04-24 13:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Блиново от ТП-А131 | 39 | 2017-04-23 13:10 | 2017-04-23 20:30 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Блинова от ТП-А131 в пролете опор №11-12, в результате чего произошло односторонне тяжение опоры №12 разрушение бетона у ее основания (излом). | Обрыв провода в пролете опор №11-12 в результате чего произошло односторонне натяжение опоры №12 разрушение бетона у ее основания (излом). ВЛ-0,4кВ ф. Блинова от ТП-А131 | Произвести аварийно восстановительные работы | 2017-04-23 13:10 | 2017-04-23 20:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.10 лет октября ТП-А171 | 37 | 2017-04-23 20:45 | 2017-04-23 22:40 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф. 10 лет октября ТП-А171 в пролете опор №8-№9. | Обрыв провода в пролете опор .№8-№9 ВЛ-0,4кВ ф.10 лет Октября ТП-А171. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 10 лет Октября ТП-А171 с составлением листа осмотра | 2017-04-23 20:45 | 2017-04-23 22:40
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Спутник ТП-А138 | 38 | 2017-04-23 12:55 | 2017-04-23 22:50 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Спутник ТП-А138 в пролете опор №23-№24. | Обрыв провода в пролете опор .№23-№24 ВЛ-0,4кВ ф.Спутник ТП-А138. | Произвести аварийно восстановительные работы | 2017-04-23 12:55 | 2017-04-23 22:50
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Троицкая от ТП-А196 | 40 | 2017-04-23 14:48 | 2017-04-23 20:10 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Троицкая ТП-А196 в пролете опор №5-№6. | Обрыв провода в пролете опор .№5-№6 ВЛ-0,4кВ ф.Троицкая ТП-А196. | Произвести аварийно восстановительные работы | 2017-04-23 14:48 | 2017-04-23 20:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Садовая ТП-А148 | 41 | 2017-04-23 14:43 | 2017-04-23 19:40 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Садовая ТП-А148 в пролете опор №7-№8 | Обрыв провода в пролете опор .№-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.Садовая ТП-А148 | Произвести аварийно восстановительные работы | 2017-04-23 14:43 | 2017-04-23 19:40
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Урицкого ТП-А33 | 42 | 2017-04-23 14:20 | 2017-04-23 17:00 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Урицкого ТП-А33 в пролете опор №21-22 | Обрыв провода в пролете опор .№21-№22 ВЛ-0,4кВ ф.Урицкого | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Урицкого ТП-А33 с составлением листа осмотра. | 2017-04-23 14:20 | 2017-04-23 17:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Владимировская ТП-А289 | 43 | 2017-04-23 13:00 | 2017-04-23 20:00 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Владимировская ТП-А289 на уч. оп.№2-3. | Обрыв провода на уч. оп.№2-3 ВЛ-0,4кВ ф.Владимировская ТП-А289. в результате сильных порывов ветра | Произвести аварийно восстановительные работы | 2017-04-23 13:00 | 2017-04-23 20:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Ярославская от ТП-А333 | 44 | 2017-04-23 13:50 | 2017-04-23 21:30 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт болтового соединения АВ-0,4кВ ф. Ярославская в РУ-0,4кВ ТП-А333 произошло повреждение АВ-0,4кВ что привело к неполнофазному режиму в сети 0,38кВ | В следствии плохого контакта произошло повреждение АВ-0,4кВ ф. Ярославская в РУ-0,4кВ ТП-А333 произошло повреждение АВ-0,4кВ что привело к неполнофазному режиму в сети 0,38кВ | Произвести ТО оборудования РУ-0,4кВ ТП-А333 | 2017-04-23 13:50 | 2017-04-23 21:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Хадыженскаяот ТП-А61 | 45 | 2017-04-23 18:05 | 2017-04-23 20:40 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода . ВЛ-0,4кВ ф.Хадыженская ТП-А61 в пролете опор.№15-№16 | Обрыв провода в пролете опор .№15-№16 ВЛ-0,4кВ ф.Хадыженская ТП-А61 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Хадыженская ТП-А61 с составлением листа осмотра | 2017-04-23 18:05 | 2017-04-23 20:40
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Туманяна от ТП-А117 | 46 | 2017-04-23 14:10 | 2017-04-24 00:10 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Туманяна от ТП-А117 в пролете опор №10-12, | Обрыв провода в пролете опор №10-№12 ВЛ-0,4кВ ф.Туманяна от ТП-А117 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Туманяна от ТП-А117 с составлением листа осмотра | 2017-04-23 14:10 | 2017-04-24 00:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул. Фрунзе ТП-А20 | 47 | 2017-04-23 13:35 | 2017-04-23 23:00 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода . ВЛ-0,4кВ ф.Фрунзе от ТП-А20 в пролете опор.№5-№6 ,№17-№18 . | Обрыв провода в пролете опор в пролете опор.№5-№6 ,№17-№18 ВЛ-0,4кВ ф.Фрунзе от ТП-А20 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Фрунзе от ТП-А20 с составлением листа осмотра | 2017-04-23 13:35 | 2017-04-23 23:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Геленжикскаякая от ТП-А216 | 48 | 2017-04-23 14:05 | 2017-04-23 21:41 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода . ВЛ-0,4кВ ф.Геленжикская ТП-А216 в пролете опор.№20-№21. | Обрыв провода в пролете опор .№20-№21ВЛ-0,4кВ ф.Геленжикская ТП-А216 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Геленжикская ТП-А216 с составлением листа осмотра | 2017-04-23 14:05 | 2017-04-23 21:41
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Каспийская от ТП-А109 | 49 | 2017-04-23 13:58 | 2017-04-23 23:07 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода . ВЛ-0,4кВ ф.Каспийская ТП-А109 в пролете опор.№21-№22 . | Обрыв провода в пролете опор .№21-№22ВЛ-0,4кВ ф.Каспийская ТП-А109 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Каспийская ТП-А109 с составлением листа осмотра | 2017-04-23 13:58 | 2017-04-23 23:07
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10кВ Из-101 | 50 | 2017-05-03 15:48 | 2017-05-05 16:16 | Из-за сильных порывов ветра и атмосферных воздействий произошло повреждение вязки на опоре № 18 КВЛ-10 кВ Из-101 – А23 с последующим межфазным замыканием в результате смещения провода фазы "С" | КВЛ-10кВ Из-101 – А23 на опоре №18 межфазное электродуговое перекрытие фазы "С" и "А" в результате смещения провода из-за повреждения вязки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Из-101 – А23 с составлением листа осмотра. | 2017-05-03 15:48 | 2017-05-03 19:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ А265-А275 | 51 | 2017-05-04 22:30 | 2017-05-05 18:04 | В процессе длительной эксплуатации произошло, потеря механической прочности провода повреждение контактного соединения шлейфа на опоре №1 КВЛ-10 А265-А275 | КВЛ-10 А265-А275 опора №1 вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло потеря механической прочности провода повреждение контактного соединения шлейфа | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ А275-А265 с составлением листа осмотра | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-2 | 52 | 2017-05-09 06:19 | 2017-05-09 06:37 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Пс-2 | 2017-05-09 06:19 | 2017-05-09 06:37
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Клуб ТП-А216 | 54 | 2017-05-12 06:30 | 2017-05-12 11:05 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф. Клуб ТП-А216 в пролете опор №10-№11. | Обрыв провода в пролете опор .№10-№11 ВЛ-0,4кВ ф.Клуб ТП-А216. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Клуб ТП-А216 с составлением листа осмотра | 2017-05-12 06:30 | 2017-05-12 11:05
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4кВ ф.Цветочная ТП-А17 | 55 | 2017-05-12 11:00 | 2017-05-12 18:05 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф. Цветочная ТП-А17 в пролете опор №1-№2. | Обрыв провода в пролете опор .№1-№2 ВЛ-0,4кВ ф. Цветочная ТП-А17. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Цветочная ТП-А17 с составлением листа осмотра | 2017-05-12 11:00 | 2017-05-12 18:05
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ А407-А490 | 153 | 2017-05-21 18:06 | 2017-05-25 23:55 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 К-7 - А105 | 154 | 2017-05-23 17:30 | 2017-06-01 02:35 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ ф.К-7 – А105 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10 кВ ф.К-7 – А105 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ А296-опора№1 | 155 | 2017-05-26 15:23 | 2017-05-30 21:47 | В процессе эксплуатации кабельного участка ТПА296-опора№1 на КВЛ-10кВ А296-А208 от солнечного воздействия на муфту на оп.№1 и повышенной температуры корпуса произошла разгерметизация и изменение свойств материалов перчатки концевой муфты. При выпадании осадков в виде дождя произошло попадание влаги в сборку муфты, которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка ТПА296-опора№1 на КВЛ-10кВ А296-А208 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-26 15:23 | 2017-05-26 16:18
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Ю208 КЛ10 А37-А302 | 156 | 2017-06-01 12:12 | 2017-06-06 14:32 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А37-А302 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А37-А302 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КВЛ10 ф.Км3-А369 участок КЛ10 ф.Км3-оп.№1 | 157 | 2017-06-01 14:10 | 2017-06-05 17:18 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ ф.Км3-А369 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ф.Км3-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ф.Км3-оп.№1 КВЛ-10кВ ф.Км3-А369 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ А43-А335 | 158 | 2017-06-07 03:18 | 2017-06-15 15:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А43-А335 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А43-А335 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А130-А140 | 159 | 2017-06-11 16:15 | 2017-06-15 18:09 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А130-А140 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А130-А140 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ РП59-А350 | 160 | 2017-06-12 05:32 | 2017-06-19 14:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП59-А350 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП59-А350 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ А412 (1)-А366(1) | 161 | 2017-06-12 06:00 | 2017-06-16 22:53 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А412 (1)-А366(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А412 (1)-А366(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А154-А251 | 162 | 2017-06-14 18:00 | 2017-06-22 22:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А154-А251 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А154-А251 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А24-А453 | 163 | 2017-06-14 19:15 | 2017-06-16 23:34 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А24-А453 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А24-А453 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ Из202-А384/А727 | 164 | 2017-06-17 05:58 | 2017-06-18 15:50 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Из202-А384/А727 произошло снижение изоляционных свойств кабельного участка оп.№112-оп.№113, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке оп.№112-оп.№113 КВЛ-10кВ Из202-А384/А727 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-17 05:58 | 2017-06-17 08:25
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А-220 - РП-48(2) | 165 | 2017-06-27 06:30 | 2017-07-06 01:35 | Эксплуатация КЛ-10кВ ф.А-220 - РП-48(2) в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.А-220 - РП-48(2) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А106н-А016 | 166 | 2017-06-28 20:45 | 2017-06-30 20:20 | Во время прокладки КЛ-10кВ А106н-А016 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации при попадании влаги привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А106н-А016 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-59 - А526 | 167 | 2017-06-30 13:00 | 2017-07-03 16:40 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ РП-59 - А526п произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 от РП-59 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 от РП-59 КВЛ-10кВ РП-59 - А526п. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-21 - А29 | 168 | 2017-06-30 16:23 | 2017-07-05 18:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-21 - А29 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ А188-А16 | 61 | 2017-06-28 19:25 | 2017-06-29 17:51 | Воздействие на ЭУ животных (белка), приближение к проводу на недопустимое расстояние на анкерной опоре №8 КВЛ-10 А16-А188 . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 62 | 2017-07-10 13:51 | 2017-07-10 16:00 | При неблагоприятных условиях погодных явлений (повышение температуры и ветровые порывы), на ВЛ 10кВ Пс 16-А93 обнаружены видимые следы схлеста проводов в пролете 4-5 что привело к отключению ВВ-10кВ ф.ПС-16 на ПС-220 "Псоу" . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести перетяжку ремонт провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.Пс-16-А93. | 2017-07-10 13:51 | 2017-07-10 16:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Лесная 9 ТП-А412 | 63 | 2017-07-04 16:00 | 2017-07-04 20:03 | В связи с несанкционированными земельными работами ВОДОКАНАЛ ООО АДЛЕРСКИЙ РАЙОН в месте прокладки КЛ-0,4 кВ, был поврежден КЛ-0,4 кВ, питающий жил. дом по ул.Лесная 9 от ТП-412. | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ во время проведения земельных работ организацией "ВОДОКАНАЛ ООО АДЛЕРСКИЙ РАЙОН" | Произвести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ ф. Лесная 9 ТП-А412 с составлением листа осмотра | 2017-07-04 16:00 | 2017-07-04 20:03
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А063(2)-А314(2). | 169 | 2017-07-12 16:30 | 2017-07-14 18:02 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А-107-РП-48 | 170 | 2017-07-12 21:40 | 2017-07-20 11:25 | Во время ремонта КЛ-10кВ А-107-РП-48 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А-107-РП-48 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 К19-А223 | 171 | 2017-07-11 22:13 | 2017-07-19 19:10 | Во время ремонта кабельного участка КРН-2-А223 на КВЛ-10 К19-А223 была некачественно смонтирована концевая муфта в КРН-2, что в дальнейшем в процессе эксплуатации развились частичные разряды в месте развилки перчатки между фазами, затем произошло развитие ползущих разрядов с повреждением изоляции фазы "В" и перекрытие по поверхности фазы на оболочку кабеля. | Повреждение изоляции концевой муфты в КРН-2 кабельного участка КРН-2-А223 на КВЛ-10 К19-А223 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Псоу ВВ-10кВ ф.Пс-2 | 64 | 2017-07-25 03:56 | 2017-07-25 05:10 | В результате Атмосферных пере напряжений (гроза) в районе прохождения КВЛ-10кВ ф. ПС-2 произошло отключение на ПС-220 " Псоу" ВВ-10кВ ф.ПС-2 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-25 03:56 | 2017-07-25 05:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-101 | 65 | 2017-07-16 02:17 | 2017-07-16 02:27 | В результате Атмосферных пере напряжений (гроза) в районе прохождения КВЛ-10кВ ф.Из-101-А384 произошло отключение на ПС-110 " Изумрудная" ВВ-10кВ ф.Из-101. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-16 02:17 | 2017-07-16 02:27
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Южная ВВ10-ф.Ю208 | 67 | 2017-07-28 15:10 | 2017-07-28 18:30 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт, что привело к разрушению ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А34. | В следствии плохого контакта произошло разрушение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А34. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-28 15:10 | 2017-07-28 16:53
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-А399 | 68 | 2017-07-25 19:15 | 2017-07-25 22:20 | Во время ремонта КЛ-0,4кВ ф.Поселок от ТП-А399 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4кВ ф.Поселок от ТП-А399 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-25 19:15 | 2017-07-25 22:20
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 172 | 2017-08-02 15:25 | 2017-08-03 18:50 | В следствии проведения земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А738/А731 произошло механическое повреждение экскаватором кабельного участка 10кВ А738-РЛНД и на ВЛ-10кВ провод ф. В в пролете оп. 8-9. в целом месте с межфазным замыканием. | На КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А738/А731 механическое повреждение кабельного участка 10кВ А738-РЛНД и на ВЛ-10кВ провод ф. В в пролете оп. 8-9 экскаватором в целом месте с межфазным замыканием неустановленным лицом. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-02 15:25 | 2017-08-02 20:16
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС каменка МВ-10 Км-3 | 173 | 2017-08-06 13:35 | 2017-08-07 14:30 | В процессе проведения земляных работ физическим лицом Пашян К.М. в охранной зоне кабельного участка 10кВ ф.Км3-оп.№1 на КВЛ-10кВ ф.Км-3 – А369/А324/А493 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ физическим лицом Пашян К.М. в охранной зоне кабельного участка 10кВ ф.Км3-оп.№1 на КВЛ-10кВ ф.Км-3 – А369/А324/А493 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-06 13:35 | 2017-08-06 13:58
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП-23 - А405 | 175 | 2017-08-08 00:50 | 2017-08-14 15:45 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП-23 – А405 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП-23 – А405 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.А319 КЛ10 А746-А016 | 176 | 2017-08-15 16:20 | 2017-08-22 10:35 | Во время прокладки КЛ-10кВ А746-А016 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизационного пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на одной жиле КЛ-10кВ А746-А016 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А488-А421/А396/А541/А744/А495 | 69 | 2017-08-17 18:36 | 2017-08-17 23:34 | В результате Атмосферных пере напряжений (гроза), сильный порывистый ветер в районе прохождения ВЛ 10кВ А488-А421/А396/А541/А744/А495 произошло повреждение провода в пролете опор №8-12 | Обрыв проводов в пролетах опор 8-12 ВЛ 10кВ А488-А421/А396/А541/А744/А495 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-17 18:36 | 2017-08-17 19:58
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ А339-А104/А510/А706 | 70 | 2017-08-18 05:42 | 2017-08-18 09:00 | В результате Атмосферных пере напряжений (гроза) в районе прохождения КВЛ 10кВ А339-А104/А510/А706 произошло повреждение изолятора ШФ-10 на опоре №3 что привело к однофазному замыканию на землю. | Нарушение электрической изоляции изолятора ШФ-10 на опоре №3 КВЛ-10 кВ А339-А104/А510/А706 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-18 05:42 | 2017-08-18 09:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф. Ю-103 КЛ-10 А353(1)-А362(1) | 178 | 2017-08-23 02:48 | 2017-08-24 00:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.К-10 КЛ10 А62-А63 | 174 | 2017-08-25 03:20 | 2017-08-26 01:08 | В процессе проведения земляных работ юредическим лицом АО "Ремдорстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ А62-А63 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | Механическое повреждение экскаватором КЛ-10кВ А62-А63. | Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранный зонах кабельных линий , в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. | 2017-08-25 03:20 | 2017-08-25 09:50
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А044-А608 | 177 | 2017-08-22 11:20 | 2017-08-24 00:05 | Во время прокладки КЛ-10кВ А044-А608 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринингов с последним ухудшением электрических характеристик изоляции, снижение электрической прочности и пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции кабеля на КЛ-10кВ А044-А608 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП-21-А29 | 179 | 2017-08-30 23:10 | 2017-09-05 14:45 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП-21-А29 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП-21-А29 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | КЛ-0,4 к ф. Голубые Дали,2 от ТП-А233 | 71 | 2017-08-13 21:40 | 2017-08-14 18:34 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ ф. Голубые дали №2 от ТП-А233 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-0,4 кВ ф. Голубые дали №2 от ТП-А233 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-13 21:40 | 2017-08-14 18:34
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ф. Пчеловодов от ТП-А54 | 73 | 2017-08-21 08:30 | 2017-08-21 17:00 | Во время ремонта КЛ-0,4 кВ ф. Пчеловодов от ТП-А54 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ф. Пчеловодов от ТП-А54 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-21 08:30 | 2017-08-21 17:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 к ф. Голубые Дали,34 от ТП-А427 | 72 | 2017-08-16 15:30 | 2017-08-17 00:30 | Во время ремонта КЛ-0,4 кВ ф. Глубые Дали,34 от ТП-А427 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ф. Глубые Дали,34 от ТП-А427 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-16 15:30 | 2017-08-17 00:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Банановая от ТП-А140 | 75 | 2017-08-29 13:30 | 2017-08-29 16:30 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Банановая от ТП-А140 в пролете опор №11-№12. | Обрыв провода в пролете опор .№11-№12 ВЛ-0,4кВ ф.Банановая от ТП-А140 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-29 13:30 | 2017-08-29 16:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Ивановская от ТП-А217 | 76 | 2017-08-29 13:40 | 2017-08-29 17:00 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф. Ивановская от ТП-А217 в пролете опор №18-№19. | Обрыв провода в пролете опор .№18-№19 ВЛ-0,4кВ ф. Ивановская от ТП-А217 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-29 13:40 | 2017-08-29 17:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Гранатовая от ТП-А67 | 77 | 2017-08-29 17:25 | 2017-08-29 18:50 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф. Гранатовая от ТП-А67 в пролете опор №23-№25. | Обрыв провода в пролете опор .№23-№25 ВЛ-0,4кВ ф. Гранатовая от ТП-А67 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-29 17:25 | 2017-08-29 18:50
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 78 | 2017-08-26 10:46 | 2017-08-26 13:00 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт, что привело к разрушению ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А727 | В следствии плохого контакта произошло разрушение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А727 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-26 10:46 | 2017-08-26 12:35
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Изумрудная | 79 | 2017-08-29 14:56 | 2017-08-29 15:02 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-29 14:56 | 2017-08-29 15:02
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А78-А377 | 181 | 2017-09-04 18:55 | 2017-09-07 20:17 | Во время ремонта КЛ-10кВ А78-А377 была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфт в ТП-78, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развилки перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию ползущих разрядов с повреждением изоляции одной фазы и перекрытие по поверхности фазы на оболочку кабеля. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-А78 на КЛ-10кВ А78-А377 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Изумрудная В-10кВ Из-202 | 80 | 2017-09-01 20:10 | 2017-09-01 22:10 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт, что привело к разрушению ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А392п | Разрушение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А392п в следствии плохого контакта | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-01 20:10 | 2017-09-01 22:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Южная Ф. Ю103, КВЛ 10кВ РП 21-А43 | 180 | 2017-09-03 01:27 | 2017-09-14 00:40 | Во время прокладки кабельного участка от РП21 до оп.№1 на КВЛ 10кВ РП21-А43 была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№1, произошла разгерметизация и изменение свойств материалов перчатки концевой муфты. При выпадании осадков в виде дождя произошло попадание влаги в сборку муфты, которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка от РП21 до оп.№1 на КВЛ 10кВ РП21-А43 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А8п-А312 | 182 | 2017-09-13 23:37 | 2017-09-21 02:43 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А8п - А312 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А8п - А312 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А39-А377 | 183 | 2017-09-14 18:10 | 2017-09-20 23:08 | Во время ремонта КЛ-10кВ А39-А377 была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфт ТП-А39, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развилки перчатки между фазами. эти процессы способствовали развитию ползущих разрядов с повреждением изоляции одной фазы и перекрытие по поверхности фазы на оболочку кабеля. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-39 на КЛ-10кВ А39-А377 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А288-А299 | 184 | 2017-09-15 14:05 | 2017-09-21 00:08 | В процессе проведения земляных работ физическим лицом Матосян Е.А. в охранной зоне КЛ-10 кВ А288-А299 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | Механическое повреждение экскаватором КЛ-10 кВ А288-А299 в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф Краснофлоцкая от ТП А 288 | 81 | 2017-09-18 21:55 | 2017-09-19 04:05 | При ДТП произошло повреждение опоры №3, обрыв провода СиП 4х95 в пролете опор №3-№4, ВЛ 0,4 кВ ф Краснафлотская от ТП А288 | Механическое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф Краснафлотская от ТП А288 в результате ДТП. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС 220 Псоу РП-232 | 83 | 2017-09-16 00:05 | 2017-09-16 00:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-16 00:05 | 2017-09-16 00:08
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Адлер по ф.А107 КЛ10 А278-А306 и КЛ10 А154-А251 | 185 | 2017-09-30 05:55 | 2017-10-08 21:47 | Эксплуатация КЛ-10кВ А278-А306 и в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А154-А251 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А278-А306 и в целом месте на КЛ-10кВ А154-А251 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 84 | 2017-09-28 04:59 | 2017-09-28 05:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 04:59 | 2017-09-28 05:08
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А148-А715/А346/А582 - | 85 | 2017-09-27 16:55 | 2017-09-27 18:30 | КВЛ 10кВ А 148-А715/А346/А582 механический износ провода в пролётах опор №22-№23 в следствии длительной эксплуатации. | КВЛ. 10кВ А 148-А715/А346/А582 обрыв провода ВЛ 10кВ в пролётах опор №22-№23 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-27 16:55 | 2017-09-27 18:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 А186-А583/А320 | 87 | 2017-10-07 11:35 | 2017-10-07 14:04 | В результате сильных порывов ветра произошел срыв повреждение изолятора фазы "А" на траверсу на опоре №26 КВЛ-10кВ А186- А583/А320, падение провода на траверсу, что привело к электродуговому перекрытию изоляции по однофазному замыканию на землю на ПС 110 ''Каменка'' по фидеру Км-8 | Срыв, механические повреждения изолятора фазы "А" на опоре №26 КВЛ-10кВ А186- А583/А320, падение провода на траверсу перекрытие изоляции одной фазы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-07 11:35 | 2017-10-07 14:04
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Изумрудная Ф.Из-301, КЛ 10кВ А196-А227 | 186 | 2017-10-12 18:46 | 2017-10-19 04:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А196-А227 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А196-А227 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу Ф. Пс-14, КВЛ 10кВ А109-А400 | 88 | 2017-10-05 17:34 | 2017-10-06 15:30 | В результате сильных порывов ветра произошел срыв и повреждение изоляторов фазы "А" на приемной траверсе ТП-А400 на КВЛ 10кВ А109-А400, падение провода на траверсу, что привело к электродуговому перекрытию изоляции по однофазному замыканию на землю на на ПС 220 ''Псоу'' по фидеру Пс-14 | Срыв, механические повреждения изоляторов фазы "А" на приемной траверсе ТП-А400 на КВЛ 10кВ А109-А400 и падение провода на траверсу перекрытие изоляции одной фазы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-101 | 89 | 2017-10-05 19:46 | 2017-10-05 21:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-05 19:46 | 2017-10-05 21:40
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Изумрудная Ф. Из-204, РП 48 ВВ 10кВ А241 КЛ 10кВ А383-А737 | 188 | 2017-10-16 21:35 | 2017-10-23 22:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А383-А737 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 21:35 | 2017-10-17 00:28
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А288- А299 | 189 | 2017-10-06 18:55 | 2017-10-17 13:27 | Во время прокладки КЛ-10кВ А288- А299 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разгерметизации наружного шланга муфты и под воздействием подземных грунтовых вод произошел пробой изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А288- А299 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ф.Дет.сад ТП-А200 | 91 | 2017-10-10 18:15 | 2017-10-11 02:40 | Во время ремонта КЛ-0,4 кВ ф. Дет.сад от ТП-А200 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ф. Дет.сад от ТП-А200 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-10 18:15 | 2017-10-11 02:40
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | по ф.Вс-109 в РП-49 ВВ-10кВ А194 | 190 | 2017-10-17 18:15 | 2017-10-19 00:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ А5-А194 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ А5-А194 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-17 18:15 | 2017-10-17 19:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-А279 руб. 0,4 кВ ф. Жилфонд | 93 | 2017-10-13 01:06 | 2017-10-13 03:05 | В процессе эксплуатации был выявлен плохой контакт болтового соединения верхней губки руб.-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-А279, что привело к неполнофазному режиму в сети 0,38кВ по причине повреждение верхней губки руб.-0,4кВ фазы "С" . | В следствии плохого контакта произошло повреждение верхней губки руб.-0,4кВ фазы "С" в РУ-0,4кВ ТП-А279. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-13 01:06 | 2017-10-13 03:05
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Ю113 КЛ10 А576-А587 | 191 | 2017-10-22 18:00 | 2017-10-26 22:30 | Во время прокладки КЛ-10кВ А576-А587 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации произошло увлажнение изоляции грунтовыми водами что привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ А576-А587 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-22 18:00 | 2017-10-26 22:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Южная ВВ 10кВ Ю-319, КЛ 10кВ А37-А374 | 192 | 2017-10-23 08:45 | 2017-11-01 03:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А37-А374 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А37-А374 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-23 08:45 | 2017-10-23 10:52
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ А399-А421 | 94 | 2017-10-13 08:30 | 2017-10-13 14:35 | В следствие длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции(разрушение) изолятора фазы "В" на опоре №12 ВЛ-10 кВ А399-А421, что привело к электродуговому перекрытию изоляции по однофазному замыканию на землю на ПС Каменка, по ф. Км-5. | Нарушение структуры материала(разрушение) изолятора фазы "В" на опоре №12 ВЛ-10 кВ А399-А421 в результате длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-13 08:30 | 2017-10-13 14:35
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-А126 ф.Пензенская | 95 | 2017-10-15 09:10 | 2017-10-15 12:10 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода из-за схлеста проводов ВЛ-0,4кВ ф. Пензенская от ТП-А126н в пролете опор №14-№15. | Обрыв провода в пролете опор .№14-№15 ВЛ-0,4кВ ф. Пензенская от ТП-А126н . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-15 09:10 | 2017-10-15 12:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная В10-Из101 | 96 | 2017-10-16 05:47 | 2017-10-16 19:04 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 11-12 КВЛ10 А193-А441/А2/А447, что привело к отключению В-10 Из-101. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 05:47 | 2017-10-16 08:20
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Батурина ТП-А188 | 97 | 2017-10-16 14:05 | 2017-10-16 16:30 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф. Батурина от ТП-А188 в пролете опор №7-№8. | Обрыв провода в пролете опор .№7-№8 ВЛ-0,4кВ ф. Батурина от ТП-А188 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 14:05 | 2017-10-16 16:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-А217 РУ-0,4кВ | 98 | 2017-10-16 17:00 | 2017-10-17 01:31 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт болтового соединения СШ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-А217, что привело к повреждению болтового соединения шины фазы "С" , неполнофазному режиму в сети 0,38кВ | В следствии плохого контакта произошло повреждение сборной шины фазы "С" в РУ-0,4кВ ТП-А217 | Произвести техническое обслуживание РУ-0,4кВ ТП-А217 | 2017-10-16 17:00 | 2017-10-17 01:31
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 99 | 2017-10-16 14:48 | 2017-10-16 16:40 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 14:48 | 2017-10-16 16:40
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Садовая ТП-А162 | 100 | 2017-10-16 18:47 | 2017-10-16 21:44 | В связи со старением материала провода, а так же плохими погодными условиями сильный порывистый ветер и дождь, произошел обрыв провода в пролете опор .№12-№13 ВЛ-0,4кВ ф. Садовая от ТП-А162 | Обрыв провода в пролете опор .№12-№13 ВЛ-0,4кВ ф. Садовая от ТП-А162. Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 18:47 | 2017-10-16 21:44
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Ю-418-А504 | 101 | 2017-10-22 17:50 | 2017-10-22 17:52 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-22 17:50 | 2017-10-22 17:52
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Адлер Ф. А319, КЛ 10кВ А319-РП205 | 193 | 2017-10-27 18:25 | 2017-11-06 20:42 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.А319-РП205 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции одной жилы кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ ф.А319-РП205 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Адлер Ф. А111, КЛ 10кВ А6-А263 | 194 | 2017-10-27 19:40 | 2017-11-03 23:05 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А6-А263 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А6-А263 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер В10-А206 | 195 | 2017-10-16 05:42 | 2017-10-20 17:54 | При повреждении на абонентском КЛ-10кВ А39-А228п на ПС 110 ''Адлер'' действием МТЗ отключен В-10 А-206 . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 05:42 | 2017-10-20 17:54
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | по ф.Км4 в РП20 МВ10-А275 | 196 | 2017-10-30 12:25 | 2017-11-09 05:25 | Во время прокладки КЛ-10кВ А288-А299 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации, при воздействии обильных грунтовых вод, привело к пробою изоляции двух жил кабеля с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции двух жил на КЛ-10кВ А288-А299 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 12:25 | 2017-10-30 13:38
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер В10-А216 | 197 | 2017-10-30 16:40 | 2017-11-08 22:18 | В следствии эксплуатации КЛ-10кВ А532-А522 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-10кВ А532-А522 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 16:40 | 2017-10-30 18:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ф.Пионерский ТП-А104 | 107 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-27 00:10 | Во время ремонта КЛ-0,4 кВ ф.Пионерский от ТП-А104 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ф.Пионерский от ТП-А104 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-27 00:10
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ф.Водяной ТП-А65 | 108 | 2017-10-30 10:00 | 2017-10-30 23:30 | Во время ремонта КЛ-0,4 кВ ф.Водяной от ТП-А65 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ф.Водяной от ТП-А65 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 10:00 | 2017-10-30 23:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Демократическая ТП-А119 | 109 | 2017-10-31 14:35 | 2017-10-31 15:49 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода из-за схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ф. Демократическая ТП-А119 в пролете опор.№5-№6 . | Обрыв провода в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф. Демократическая ТП-А119 в пролете опор.№5-№6 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 14:35 | 2017-10-31 15:49
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. БелореченскаяТП-А66 | 110 | 2017-10-31 11:30 | 2017-10-31 16:53 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода из-за схлеста проводов ВЛ-0,4кВ ф.Белореченская от ТП-А66 в пролете опор.№2-3 | Обрыв провода в пролете опор ВЛ-0,4кВ ф.Белореченская от ТП-А66 в пролете опор.№2-3 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 11:30 | 2017-10-31 16:53
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Жил. фонд ТП-А279 | 111 | 2017-10-31 09:45 | 2017-10-31 23:55 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв проводов из-за схлеста проводов ВЛ-0,4кВ ф.Жил. фонд ТП-А279 в пролете опор.№11-№13 | Обрыв проводов в пролете опор .№14-№15 ВЛ-0,4кВ ф.Жил. фонд ТП-А279 в пролете опор.№11-№13 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 09:45 | 2017-10-31 23:55
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Ворошиловградская ТП-А131 | 112 | 2017-10-31 10:30 | 2017-10-31 23:30 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода из-за схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ф. Ворошиловградская от ТП-А131 в пролете опор.№5-№6. | Обрыв провода в пролете опор №5-№6. ВЛ-0,4 кВ ф. Ворошиловградская от ТП-А131. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 10:30 | 2017-10-31 23:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу Ф. Пс-14, РП 232 ВВ 10кВ А250(2) | 113 | 2017-10-31 09:32 | 2017-10-31 10:15 | Прохождение грозового фронта в районе прохождения фидера КВЛ-10кВ Пс-14 привело к отключению на ПС 220 ''Псоу'' по фидеру Пс-14 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 09:32 | 2017-10-31 10:15
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | по ф.Из402 КВЛ10 А70-А125/А153 | 116 | 2017-10-30 19:10 | 2017-10-31 03:05 | Воздействием атмосферных явлений в виде (грозы), произошло повреждение разрядника(разрушение) на опоре №4 фазы "А" КВЛ10 А125-А70/А153 в результате чего произошло прикосновение провода к заземляющему проводнику с последующим однофазным замыканием и отключением на ПС 110 ''Изумрудная'' по фидеру Из-402. | Разрушение разрядника на опоре №4 фазы "А" КВЛ10 А125-А70/А153 в результате механическое воздействие атмосферных явлений(гроза). | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 19:10 | 2017-10-30 20:34
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | по ф.Вс109 в РП49 ВВ10-А194 | 117 | 2017-10-27 22:20 | 2017-10-28 00:17 | Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) в районе прохождения КВЛ-10кВ по ф. В10-А194 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-27 22:20 | 2017-10-28 00:17
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 118 | 2017-10-27 02:56 | 2017-10-27 16:35 | В результате сильных порывов ветра произошел срыв и повреждение изоляторов фазы "А" и "В" на траверсе на опоре №111/17 КВЛ-10кВ ф. Из-202-А384/А727, падение проводов на траверсу, что привело к отключению на ПС Изумрудная действием МТЗ отключен ВВ-10 Из-202. | Срыв, механические повреждения изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №111/17 КВЛ-10кВ ф. Из-202-А384/А727, падение проводов на траверсу перекрытие изоляции дфух фаз | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-27 02:56 | 2017-10-27 05:15
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А352(2)-А358(2) | 198 | 2017-11-05 19:25 | 2017-11-13 14:43 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А352(2)-А358(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А352(2)-А358(2) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-А426 | 11 | 2017-11-09 16:30 | 2017-11-09 17:40 | В связи со старением материала провода ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-А426 в пролете опор.№17-№19, с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-А426 в пролете опор.№17-№19. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-А426 в пролете опор.№17-№19 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-09 16:30 | 2017-11-09 17:40
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ-10 К-3 | 120 | 2017-10-16 21:14 | 2017-10-16 22:22 | Воздействием атмосферных явлений в виде (грозы). Перенапряжения в сети в местах прохождения КВЛ-10кВ по фидеру К-3 от ПС 110 ''Кудепста'' | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 21:14 | 2017-10-16 22:22
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ-10 К-10 | 199 | 2017-11-10 06:20 | 2017-11-16 21:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А62-А105 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А62-А105 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-10 06:20 | 2017-11-10 06:43
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Ю-214- РП21 | 200 | 2017-11-15 04:30 | 2017-11-24 13:34 | Во время ремонта КЛ-10кВ ф.Ю-214- РП-21 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Ю-214- РП-21 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ А48-А167 | 201 | 2017-11-15 20:20 | 2017-11-22 21:26 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля ТПА167-оп.№1 на КВЛ-10 кВ А48-А167 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции кабеля в целом месте на вертикальном участке кабеля ТПА167-оп.№1 на КВЛ-10 кВ А48-А167 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А352(1)-А358(1) | 202 | 2017-11-15 22:55 | 2017-11-20 16:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ А352(1)-А358(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ А352(1)-А358(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | кл 0.4 кВ в/у Банк 0.4кВ-в/у ж/д Магнолий 18/78 | 119 | 2017-11-17 16:50 | 2017-11-18 14:50 | Во время ремонта КЛ-0,4 кВ в/у Банк -в/у ж/д Магнолий 18/78, была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ в/у Банк -в/у ж/д Магнолий 18/78 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-17 16:50 | 2017-11-18 14:50
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А5-А194 | 203 | 2017-11-18 16:10 | 2017-11-23 02:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А5-А194 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А5-А194 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-101 | 123 | 2017-11-13 17:57 | 2017-11-13 22:40 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт, что привело к разрушению ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А168 | В следствии плохого контакта произошло разрушение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А168 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-13 17:57 | 2017-11-13 22:40
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А014-А225 | 204 | 2017-11-24 11:53 | 2017-12-02 19:40 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Жилой комплекс "Курортный" в охранной зоне КЛ-10кВ А014-А225 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Механическое повреждение КЛ-10кВ А014-А225 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф Светогорская от ТП-А-А270 | 124 | 2017-11-23 14:30 | 2017-11-23 20:20 | В связи со старением материала провода, а так же плохими погодными условиями сильный порывистый ветер и налипание снега, произошел обрыв провода в пролете опор .№10-№11 ВЛ-0,4кВ ф. Светогорская от ТП-А270 | Обрыв провода в пролете опор .№10-№11 ВЛ-0,4кВ ф. Светогорская от ТП-А270. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-23 14:30 | 2017-11-23 20:20
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-А49 ф,Мостовой | 125 | 2017-11-23 06:50 | 2017-11-23 17:50 | В связи со старением материала провода, а так же плохими погодными условиями сильный порывистый ветер и налипание снега, произошел обрыв провода в пролете опор .№7-№8 ВЛ-0,4кВ ф. Мостовая от ТП-А49 | Обрыв провода в пролете опор .№7-№8 ВЛ-0,4кВ ф. Мостовая от ТП-А49. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-23 06:50 | 2017-11-23 17:50
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-А402 ф.Верхний | 126 | 2017-11-23 04:05 | 2017-11-23 20:00 | В связи со старением материала провода, а так же плохими погодными условиями сильный порывистый ветер и налипание снега, произошел обрыв провода в пролете опор .№5-№6 ВЛ-0,4кВ ф. Верхний от ТП-А402 | Обрыв провода в пролете опор .№5-№6 ВЛ-0,4кВ ф. Верхний от ТП-А402. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-23 04:05 | 2017-11-23 20:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 К-3-РП-205 | 205 | 2017-11-24 13:39 | 2017-12-03 14:17 | Во время прокладки кабельного участка РП205-оп.№2 на КВЛ-10кВ ф.К-3-РП-205 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы кабеля на кабельном участке РП205-оп.№2 КВЛ-10кВ ф.К-3-РП-205 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А197-А452 | 206 | 2017-11-26 09:25 | 2017-12-02 22:39 | Во время ремонта КЛ-10кВ А197-А452 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А197-А452 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 кВ Псоу | 128 | 2017-11-26 03:20 | 2017-11-26 03:30 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-26 03:20 | 2017-11-26 03:30
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ВВ 10кВ Км-8 | 129 | 2017-11-23 04:15 | 2017-11-23 06:02 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-23 04:15 | 2017-11-23 06:02
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 А62-А63 | 207 | 2017-11-30 06:05 | 2017-11-30 21:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А62-А63 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А62-А63 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-30 06:05 | 2017-11-30 06:29
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП А94 | 131 | 2017-11-28 10:00 | 2017-11-28 13:20 | Износ оборудования внутреннее повреждение обмотки НН силового трансформатора Т-1 В ТП-А94. | Внутреннее повреждение обмотки НН силового трансформатора Т-1 В ТП-А94. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-28 10:00 | 2017-11-28 13:20
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Южная" | 132 | 2017-11-28 10:10 | 2017-11-28 11:00 | В процессе эксплуатации не был выявлен плохой контакт, что привело к разрушению ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А115 | В следствии плохого контакта произошло разрушение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А115 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-28 10:10 | 2017-11-28 11:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 133 | 2017-11-24 15:33 | 2017-11-24 17:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-24 15:33 | 2017-11-24 17:20
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ТП А270 ф Рижский | 134 | 2017-12-02 09:15 | 2017-12-02 16:50 | В результате наезда сторонним автомобилем на опору №16 ВЛ-0,4кВ ф. Рижский от ТП-А270 произошел излом опоры у ее основания. | Излом опоры №16 ВЛ-0,4кВ ф. Рижский от ТП-А270 в результате наезда сторонним автомобилем | Направить документы для проведения претензионный работы | 2017-12-02 09:15 | 2017-12-02 16:50
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ф.Севирянин ТП-А368 | 135 | 2017-11-29 16:10 | 2017-11-29 18:00 | Во время ремонта КЛ-0,4 кВ ф. Северянин от ТП-А368, была смонтирована соедини-тельная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздей-ствию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пе-ресушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шей-ке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ф. Северянин от ТП-А368 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-29 16:10 | 2017-11-29 18:00
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Кузнечная ТП-А49 | 136 | 2017-12-05 15:03 | 2017-12-05 15:52 | В результате наезда сторонним автомобилем на опору №4 ВЛ-0,4кВ ф. Кузнечная от ТП-А49 произошел излом опоры у ее основания. | Излом опоры №4 ВЛ-0,4кВ ф. Кузнечная от ТП-А49 в результате наезда сторонним автомобилем | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-05 15:03 | 2017-12-05 15:52
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А62-А63 | 208 | 2017-12-07 07:35 | 2017-12-07 22:27 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А62-А63 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А62-А63 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-07 07:35 | 2017-12-07 09:09
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП А-239 ф. Православная | 137 | 2017-12-08 06:30 | 2017-12-08 14:25 | В связи со старением материала провода, а так же плохими погодными условиями сильный порывистый ветер дождь, произошел обрыв шлейфа на опоре .№5 ВЛ 0,4 кВ ф. Православная от ТП А239 | Обрыв щлейфа на опоре.№5 ВЛ 0,4 кВ ф. Православная от ТП А239 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-08 06:30 | 2017-12-08 14:25
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП А19 | 138 | 2017-12-13 08:20 | 2017-12-13 17:25 | Износ оборудования внутреннее повреждение обмотки НН силового трансформатора Т-1 В ТП-А19. | Внутреннее повреждение обмотки НН силового трансформатора. Т-1 В ТП-А19. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-13 08:20 | 2017-12-13 17:25
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-5 | 139 | 2017-12-15 22:11 | 2017-12-15 22:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-15 22:11 | 2017-12-15 22:46
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Мира ТП-А555 | 140 | 2017-12-20 10:00 | 2017-12-20 17:11 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода из-за схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ф.Мира от ТП-А555 в пролете оп.№6-оп.№6/1. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Мира от ТП-А555 в пролете оп.№6-оп.№6/1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-20 10:00 | 2017-12-20 17:11
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Брянская ТП-А216 | 141 | 2017-12-20 10:45 | 2017-12-20 15:26 | В связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер и дождь, вследствие чего произошел обрыв провода из-за схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ф.Брянская от ТП-А216 в пролете оп.№12-оп.№13 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.Брянская от ТП-А216 в пролете оп.№12-оп.№13 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-20 10:45 | 2017-12-20 15:26
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-58 ВВ-10 А351 | 142 | 2017-12-20 15:53 | 2017-12-20 16:04 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-20 15:53 | 2017-12-20 16:04
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС ''Изумрудная'' Ф. Из-301, КВЛ 10кВ А9-А198 | 211 | 2017-12-23 23:25 | 2017-12-25 11:44 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участка ТП-А198-оп.№1 на КВЛ-10кВ А9-А198 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТП-А198-оп.№1 КВЛ-10кВ А9-А198 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП-23 - А24 | 212 | 2017-12-20 09:15 | 2017-12-25 12:00 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП-23 – А245 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации произошла ее разгерметизации. Под воздействием обильных грунтовых вод произошла проникновению влаги и снижение изоляционных свойств кабеля, что привело к повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП-23 – А245 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А76-А368 | 213 | 2017-12-26 04:10 | 2017-12-27 20:46 | Во время ремонта КЛ-10кВ А76-А368 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А76-А368 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А247-А285 | 214 | 2017-12-26 05:55 | 2017-12-26 09:47 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-26 05:55 | 2017-12-26 09:47
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Изумрудная | 143 | 2017-12-23 05:33 | 2017-12-23 05:46 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-23 05:33 | 2017-12-23 05:46
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 145 | 2017-12-23 09:05 | 2017-12-23 09:56 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-23 09:05 | 2017-12-23 09:56
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А27-А507/А584 | 144 | 2017-12-23 06:15 | 2017-12-23 16:04 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ А27-А507/А584 на опоре №1 не был выявлен плохой контакт болтового соединения провода с кабельной воронкой КМЧ, что привело к повреждению болтового соединения, повреждение провода фазы "С" , с однофазным замыканием на землю. | В следствии плохого контакта произошло повреждение провода на опоре №1 КВЛ-10кВ А27-А507/А584 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-23 06:15 | 2017-12-23 16:04
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 146 | 2017-12-24 20:45 | 2017-12-24 22:55 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 20:45 | 2017-12-24 22:55
Адлерский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А638п -А610п | 215 | 2017-12-31 11:12 | 2017-12-31 17:48 | Во время прокладки кабельного участка А638-оп.№1 на КВЛ-10кВ А638п- А610п была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации, при воздействии обильных грунтовых вод, привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции кабельного участка А638-оп.№1 на КВЛ-10кВ А638п- А610п с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-31 11:12 | 2017-12-31 17:48
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ КРН-88-С963/С1002 | 550 | 2017-01-02 08:59 | 2017-01-02 18:03 | В результате падения дерева на абонентскую КВЛ-6кВ КРН-88-С963/С1002, произошел динамический рывок, который повлек за собой повреждение трех опор (оп.№11-1, №11-2, №11-3) на отпаечной ВЛ-6кВ КРН-88/С963-С1002. | Повреждение трех опор №11-1,№11-2, №11-3 КВЛ-6кВ КРН-88/С963-С1002 . | Направить письмо владельцу ВЛ-6кВ о необходимости проведения технического обслуживания оборудования. | 2017-01-02 08:59 | 2017-01-02 18:03
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Д-197 ф. Поселок | 551 | 2017-01-13 08:10 | 2017-01-13 14:43 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д197 ф. Поселок в пролете опор №7-№8. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д197 ф. Поселок в пролете опор №7-№8 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д197 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-01-13 08:10 | 2017-01-13 14:43
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д113 ф.Талинская | 552 | 2017-01-13 12:50 | 2017-01-13 14:07 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д113 ф. Таллинская в пролете опор №10-№11. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д113 ф.Таллинская в пролете опор №10-№11 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д113 ф. Таллинская и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-01-13 12:50 | 2017-01-13 14:07
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП-96-Д29 | 570 | 2017-01-15 10:25 | 2017-01-19 00:26 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-96-Д29 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП-96-Д29 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | Пс Дагомыс В10-Д12 | 553 | 2017-01-17 17:58 | 2017-01-17 22:48 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение изолятора на оп.5. ВЛ-10кВ Д93- Д47/Д48/Д89 | Разрушение изолятора на оп.5 ВЛ-10 Д93-Д47/Д48/Д89, в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Д93-Д47/Д48/Д89 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-01-17 17:58 | 2017-01-17 22:48
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д368 ф.Посёлок | 554 | 2017-01-18 13:40 | 2017-01-18 14:35 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д368 в пролете опор №3-№4. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д368 в пролете опор №3-№4, в следствии нарушения структуры материала.(01.12.1968г) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д243 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-01-18 13:40 | 2017-01-18 14:35
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4 Ленинградская | 555 | 2017-01-24 10:15 | 2017-01-24 15:00 | В результате ДТП сбита ж/б опора №17 ВЛ-0,4кВ Ленинградская ТП-Д107 | Сломана ж,б опора СВ 9,5 №17 ВЛ-0,4кВ Ленинградская ТП-Д107 в результате ДТП. | Подготовить документы для претензионной исковой работы. | 2017-01-24 10:15 | 2017-01-24 15:00
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Дачи ТП-Д95 | 556 | 2017-01-23 08:05 | 2017-01-23 11:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Дачи ТП-Д95 в пролете опор №5-№6. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Дачи ТП-Д95 в пролете опор №5-№6, в следствии нарушения структуры материала. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Дачи ТП-Д95 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-01-23 08:05 | 2017-01-23 11:40
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП94(2)-КРН10(2) | 571 | 2017-01-26 17:29 | 2017-02-01 10:08 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП94(2)-КРН10(2) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП94(2)-КРН10(2) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-С600 | 557 | 2017-01-31 06:10 | 2017-01-31 19:50 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение опорных изоляторов в яч. Т-1 ТП-С600. | Разрушение изолятора в яч. Т-1, в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить техобслуживание и в/испытания оборудования ТП-С600. | 2017-01-31 06:10 | 2017-01-31 13:02
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТРП | 6 (6.3) | по ф.Вш208 в РП24 ВВ6-С302 | 558 | 2017-01-31 00:18 | 2017-01-31 00:46 | В результате атмосферных явлений в ТРП-24 отключился ВВ-10 С302. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ по фид. С302 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-01-31 00:18 | 2017-01-31 00:46
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д142-Д248 | 572 | 2017-02-09 12:37 | 2017-02-17 10:32 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10 Д142-Д248 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты на кабельном участке ТПД142-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТПД142-оп.№1 КВЛ-10 Д142-Д248 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-5 | 573 | 2017-02-13 05:20 | 2017-02-16 11:24 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д91- Д148 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ Д91- Д148 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-13 05:20 | 2017-02-13 07:35
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д14-Д15 | 574 | 2017-02-13 08:12 | 2017-02-17 15:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д14-Д15 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д14-Д15 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-13 08:12 | 2017-02-13 10:04
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ10 - Д-19 | 559 | 2017-02-15 09:42 | 2017-02-15 16:05 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить осмотр и перетяжку проводов КВЛ-10 Д93-Д197. Выполнить проверку РЗА в РП-37 МВ-10 Д92 | 2017-02-15 09:42 | 2017-02-15 16:05
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 Поселок ТП-Д257 | 560 | 2017-02-15 09:55 | 2017-02-15 17:40 | В результате обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на провода произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ ПоселокТП-Д257 в пролете опор 7-8. | Обрыв проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 Поселок ТП-Д257. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ПоселокТП-Д257 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-02-15 09:55 | 2017-02-15 17:40
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Целинная ТП-С7 | 561 | 2017-02-15 11:00 | 2017-02-15 14:25 | В результате обильных осадков в виде мокрого снега произошло налипание снега на провода, что привело к обрыву провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ ф.Целинная ТП-С7 . | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф. ЦелиннаяТП-С7 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Целинная ТП-С7 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-02-15 11:00 | 2017-02-15 14:25
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Поселок ТП-Д229 | 562 | 2017-02-15 11:52 | 2017-02-15 16:30 | В результате обильных осадков в виде мокрого снега и налипания снега на провода, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4 ф.Поселок ТП-Д229 в пролете опор №12-15. | Обрыв провода в пролете опор №12-15 ВЛ-0,4 ф.Поселок ТП-Д229 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д229 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-02-15 11:52 | 2017-02-15 16:30
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Храм ТП-С920 | 563 | 2017-02-15 13:40 | 2017-02-15 16:20 | В результате налипания снега на провода, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ Храм ТП-С920 в пролете опор 17-18. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Храм ТП-С920 в пролете опор 17-18 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Храм ТП-С920 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-02-15 13:40 | 2017-02-15 16:20
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Д63-Д200/Д345/Д354 | 564 | 2017-02-16 02:15 | 2017-02-16 17:15 | В результате налипания снега на провода , сорвана вязка провода на опоре №5 фаза "А"на ВЛ 10 кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П. | Обрыв вязки провода на оп.5, ВЛ-10 кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Д63-Д200/Д245П/Д254П и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-02-16 02:15 | 2017-02-16 17:15
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП Д80 Ф.Фестивальная | 565 | 2017-02-18 12:46 | 2017-02-18 15:25 | В результате несогласованных работ по вырубке деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Фестивальная ТП-Д80 оборваны провода в пролете опор №10-№11 | Обрыв проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ Фестивальная ТП-Д80. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Фестивальная ТП-Д80 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия по обрезке и вырубке деревьев совместно с жителями, по участкам которых проходит ВЛ-0,4кВ. | 2017-02-18 12:46 | 2017-02-18 15:25
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, РП-55, МВ-10 ф.Д5 | 566 | 2017-02-15 02:18 | 2017-02-16 10:10 | Схлест проводов из-за снегоналипания. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Д202-Д19; КВЛ-10кВ Д78-ДКРН-Д1/КРН-Д2;, и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-02-15 02:18 | 2017-02-15 04:27
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д65-Д141 | 575 | 2017-02-18 04:43 | 2017-02-27 14:25 | В следствии длительной эксплуатации кабельного участка ТПД65-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д65- Д141 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты в ТП-65 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-65 на кабельном участке ТПД65-оп.№1 КВЛ-10кВ Д65- Д141 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д6-Д221 | 576 | 2017-02-20 10:50 | 2017-03-02 15:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д6-Д221 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д6-Д221 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 пер. Армянский ТП-С250 | 567 | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 14:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ пер. Армянский ТП-С250 в пролёте опор № 7- №8. | Обрыв провода А-35 на ВЛ-0,4 кВ пер. Армянский ТП-С250 в пролёте опор № 7- №8 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ пер. Армянский ТП-С250 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 14:40
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Армянский ТП-С250 | 568 | 2017-02-27 10:55 | 2017-02-27 13:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ пер. Армянский ТП-С250 в пролёте опор № 9- №10. | Обрыв провода А-35 на ВЛ-0,4 кВ пер. Армянский ТП-С250 в пролёте опор № 9- №10 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ пер. Армянский ТП-С250 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-02-27 10:55 | 2017-02-27 13:30
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Лоо, МВ-10 Л-6 | 577 | 2017-02-22 16:55 | 2017-03-03 17:25 | Во время прокладки кабельного участка ТП-Д388-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д388-Д340/Д23 была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка ТП-Д388-оп.№1 КВЛ-10кВ Д388-Д340/Д23 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-22 16:55 | 2017-02-22 22:39
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П-2 | 578 | 2017-02-22 17:55 | 2017-03-02 18:53 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П-2-РП79 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.П-2-РП79 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-22 17:55 | 2017-02-22 18:53
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10Д338-Д25 | 579 | 2017-03-14 08:44 | 2017-03-24 09:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д338-Д25 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д338-Д25 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП55-Д171 | 580 | 2017-03-19 05:54 | 2017-03-28 13:27 | В процессе эксплуатации кабельного участка ТПД171-оп на КВЛ-10кВ РП55-Д171 от солнечного воздействия на муфту на оп.№13 и повышенной температуры корпуса произошла разгерметизация и изменение свойств изоляционных материалов перчатки концевой муфты. При выпадании осадков в виде дождя произошло попадание влаги в сборку муфты, которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№13 кабельного участка ТПД171-оп.№13 на КВЛ-10кВ РП55-Д171 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП-55 - Д173 | 581 | 2017-03-28 03:44 | 2017-04-06 10:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-55-Д173 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-55-Д173 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | КЛ-10 Д14-РП61 | 582 | 2017-04-05 15:03 | 2017-04-12 15:50 | Во время ремонта КЛ-10кВ ф.Д14-РП61 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разгерметизации муфты. При попадании влаги на внутренние изоляционные элементы муфты произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Д14-РП61 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-05 15:03 | 2017-04-05 16:01
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | КЛ-10 Д8-Д218 | 583 | 2017-04-05 15:03 | 2017-04-12 14:47 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д8-Д218 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д8-Д218 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | Пс Якорная Щель МВ-10 Ящ-3 | 584 | 2017-04-09 03:00 | 2017-04-17 11:46 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ РП 8- Д139/Д32/Д284п произошло снижение изоляционных свойств на кабельном участке ТПД139-оп№1, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД139-оп№1 КВЛ-10кВ РП 8- Д139/Д32/Д284п с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-09 03:00 | 2017-04-09 12:00
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10-Д15 | 585 | 2017-04-14 09:19 | 2017-04-14 16:23 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля оп.№3-оп.№4 на КВЛ-10кВ Д216-Д217 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №3 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №3 кабельного участке оп.№3-оп.№4 на КВЛ-10кВ Д216-Д217 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-14 09:19 | 2017-04-14 10:24
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Лоо, МВ-10 Л-6 | 586 | 2017-04-17 18:30 | 2017-04-21 10:00 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке КЛ-10кВ Д25-Д338 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на шейке соединительной муфты КЛ-10кВ Д25-Д338 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-17 18:30 | 2017-04-17 19:18
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТРП КВЛ | 10 (10.5) | ф.Д-12 ТРП-37 МВ-10 Д258 КВЛ-10кВ Д83- Д195 | 569 | 2017-04-08 21:30 | 2017-04-10 22:11 | 1.В результате ДТП сбита ж/б опора №3 ВЛ-10кВ Д195-Д17. 2.Из-за повреждения в результате ДТП ВЛ-10кВ Д195-Д17, произошел обрыв провода на КВЛ-10кВ Д83-Д195. | 1.Сломана ж/б опора СВ 11,0 №3 ВЛ-10кВ Д195-Д17 в результате ДТП. 2.Обрыв провода на ВЛ-10кВ Д83-Д195 в результате КЗ на ВЛ-10кВ Д195-Д17. | Подготовить документы для претензионной исковой работы. Выполнить ревизию контактных соединений на КВЛ-10 Д83-Д195. | 2017-04-08 21:30 | 2017-04-08 22:45
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | Пс Дагомыс В10-Д12 | 570 | 2017-04-20 23:38 | 2017-04-21 22:52 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение контактного соединения шлейфа на опоре №5 КВЛ-10 ф.Д12-РП37. | разрушение контактного соединения шлейфа на опоре №5 КВЛ-10 ф.Д12-РП37 | Внести на рассмотрение включение двухцепной КВЛ-10кВ ф.Д12-РП37 и КВЛ-10кВ ф.Д19-РП37, выполненных в габаритах 110кВ, в ремонтную программу 2018. | 2017-04-20 23:38 | 2017-04-21 00:54
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10кВ Д-16 | 573 | 2017-04-10 13:52 | 2017-05-03 13:31 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на КВЛ-10 Д81-Д173 в пролете опор №1-№2. | Обрыв провода на ВЛ-10 Д81-Д173 в пролете опор №1-№2, в следствии нарушения структуры материала. | Рассмотреть вопрос о включении КВЛ-10кВ Д81-Д173 в планы капитального ремонта 2018г. | 2017-04-10 13:52 | 2017-04-10 16:14
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП37-Д258 | 572 | 2017-04-09 05:55 | 2017-04-10 21:52 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | Пс Дагомыс В10-Д12 | 574 | 2017-04-18 12:05 | 2017-04-18 18:25 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов из-за наклона опор в пролете №8-№9. Протяженность пролета более 90м. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Внести на рассмотрение включение КВЛ-10кВ Д93-Д48/Д47/Д89 в ремонтную программу 2018г. | 2017-04-18 12:05 | 2017-04-18 18:25
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ф.Д19 КВЛ10 Д154 - Д230 | 575 | 2017-04-21 01:17 | 2017-04-21 21:31 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение проходного изолятора фаза "В" ТП-Д230 в сторону КВЛ-10 Д154-Д230. | Разрушение проходного изолятора фаза"В" в ТП-Д230, в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить тех.обслуживание оборудования ТП-Д230. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 Дагомыс ВВ-10кВ Д-15 | 576 | 2017-04-21 13:15 | 2017-04-21 15:45 | В результате сильных порывов ветра на ПС "Дагомыс" отключился ВВ-10 Д15 КВЛ 10 Д272-Д96/Д194/Д109/Д53. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной инженерный осмотр КВЛ-10кВ по фид. Д15 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-04-21 13:15 | 2017-04-21 15:45
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" | 588 | 2017-04-21 20:05 | 2017-04-28 14:16 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участка ТПД96-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д96-Д53/Д272 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД96-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д96-Д53/Д272 с с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-21 20:05 | 2017-04-22 13:40
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д57-Д252 | 589 | 2017-04-25 00:35 | 2017-04-25 18:20 | Во время ремонта кабельного участка ТПД57-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д57-Д252 была некачественно смонтирована концевая муфта в ТП Д57. В процессе эксплуатации произошла разгерметизация перчатки муфты которое привело к снижение изоляционных свойств с последующим пробоем изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции концевой муфты в ТП Д-57 на КВЛ-10кВ Д57-Д252 кабельного участка ТПД57-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-25 00:35 | 2017-04-25 11:11
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ РП-96 – Д263 | 590 | 2017-04-25 00:30 | 2017-05-02 21:40 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля РП96-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП-96-Д263 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке РП96-оп.№1 КВЛ-10кВ РП-96-Д263 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф№3 ТП-Д76 | 571 | 2017-04-22 10:00 | 2017-04-22 16:12 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие загнивания древесины, произошло падение опоры на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-Д76 . | Излом опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-Д76. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-Д76 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-04-22 10:00 | 2017-04-22 16:12
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс -тяговая, МВ 10кВ Дт-3 | 587 | 2017-04-18 23:07 | 2017-04-27 13:45 | В процессе длительной эксплуатации на КВЛ-10кВ Д80-Д366/Д315/Д311 кабельный участок ТП Д80-оп.№1 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТП Д80-оп.№1 КВЛ-10кВ Д80-Д366/Д315/Д311 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-18 23:07 | 2017-04-18 23:22
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ 6кВ П-15 | 574 | 2017-04-08 10:56 | 2017-04-08 13:57 | При включении трансформатора Т-2 выключателем нагрузки ТВН-6 Т-2 в ТП-С588 произошло самопроизвольное отключение ВН-6 РП79 типа ВНП-10/630 в рядом стоящей ячейке и перекрытие между подвижными контактами и дугогасительными камерами из-за медленного отделения подвижных контактов от неподвижных в результате изменения свойств и характеристик механизма свободного расцепления привода и потере отключающей пружины упругости из-за длительной эксплуатации. | Повреждение дугогасительных камер ВН-6 РП79 при самопроизвольным его отключении, в результате перекрытия между подвижными контактами и дугогасительными камер при включении трансформатора Т-2 рядом находящейся ячейки из-за износа механизма свободного расцепления привода и потери отключающей пружины упругости ВН-6 РП79 типа ВНП-10/630 в результате длительной эксплуатации. | Подать служебную записку на приобретение выключателя нагрузки типа ВНП-10/630. | 2017-04-08 10:56 | 2017-04-08 13:57
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10-Д15 | 591 | 2017-04-24 21:03 | 2017-05-02 14:45 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 кВ Д216-Д217 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке оп.№3-оп.№4 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке оп.№3-оп.№4 КВЛ-10 кВ Д216-Д217 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 21:03 | 2017-04-24 22:20
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д185-Д186 | 592 | 2017-04-27 17:30 | 2017-05-04 00:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д185-Д186 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д185-Д186 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д245-Д260/Д310/Д295/Д384 | 593 | 2017-04-28 18:20 | 2017-04-29 00:50 | В процессе эксплуатации кабельного участка ТПД245-оп.№1 на КВЛ-10 Д245-Д260/Д310/Д295/Д384 от солнечного воздействия на муфту на оп.№1 и повышенной температуры корпуса произошла разгерметизация и изменение свойств материалов перчатки концевой муфты. При выпадании осадков в виде дождя произошло попадание влаги в сборку муфты, которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка оп.№1-ТПД245 на КВЛ-10 Д245-Д260/Д310/Д295/Д384 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-28 18:20 | 2017-04-29 00:50
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Ящ3 КЛ10 РП96(1)-Д29(1) | 594 | 2017-04-29 17:49 | 2017-05-04 12:48 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП96(1)-Д29(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП96(1)-Д29(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | по ф.Ящ-4 КВЛ10 РП8-Д73/Д36 | 595 | 2017-04-29 18:10 | 2017-04-30 19:42 | В процессе эксплуатации кабельного участка РП8-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП8-Д73/Д36 от солнечного воздействия на муфту на оп.№1 и повышенной температуры корпуса произошла разгерметизация и изменение свойств материалов перчатки концевой муфты. При выпадании осадков в виде дождя произошло попадание влаги в сборку муфты, которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка РП8-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП8-Д73/Д36 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-29 18:10 | 2017-04-29 20:44
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Д81-Д173 | 596 | 2017-05-11 22:45 | 2017-05-19 11:15 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10 Д81-Д173 с 1965г. произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты на кабельном участке оп.№1 от ТПД81 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на кабельном участке оп.№1 от ТПД81 на КВЛ-10кВ Д81-Д173. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Д63-Д200/Д345П/Д354 | 578 | 2017-05-10 04:35 | 2017-05-10 14:10 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошел обрыв вязки провода на оп.9. ВЛ-10 Д63-Д200/Д345П/Д354П. | Обрыв вязки провода на оп.9 ВЛ-10 Д63-Д200/Д345ПД354П.), в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Внести на рассмотрение включение ВЛ-10кВ Д63-Д200/Д354П/Д345П в ремонтную программу 2018г. | 2017-05-10 04:35 | 2017-05-10 14:10
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д112-Д118/Д274/Д386 | 579 | 2017-05-10 06:55 | 2017-05-10 16:25 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение изолятора на оп.15/4. КВЛ-10 Д112-Д118/Д274П/Д386. | Разрушение изолятора на оп.15/4 КВЛ-10 Д112-Д118/Д274П/Д386, в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Д112-Д118/Д274П/Д386 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-05-10 06:55 | 2017-05-10 16:25
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Поселок ТП-Д66 | 580 | 2017-05-15 16:12 | 2017-05-15 17:37 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д66 в пролете опор №3-4. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д66 в пролете опор №3-4 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Поселок т ТП-Д66 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-05-15 16:12 | 2017-05-15 17:37
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Обходная ТП-Д100 | 581 | 2017-05-01 07:10 | 2017-05-01 15:25 | В результате ДТП сбита опора №18 ВЛ-0,4 Обходная ТП-Д100. | Сломана ж/б СВ-9,5 опора №12 ВЛ-0,4 Обходная ТП-Д100. | Подготовить документы для претензионной исковой работы. | 2017-05-01 07:10 | 2017-05-01 15:25
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Магазин ТП-Д104 | 581 | 2017-05-10 08:56 | 2017-05-10 10:26 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4 Магазин ТП-Д104 в пролете опор №1-№2. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Магазин ТП-Д104 в пролете опор №1-№2 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 МагазинТП-Д104 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-05-10 08:56 | 2017-05-10 10:26
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Поселок ТП-Д122 | 582 | 2017-05-24 08:40 | 2017-05-24 15:28 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д122 в пролете опор №10/2-№10/5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д122 в пролете опор №10/2-№10/5 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Поселок ТП-Д122 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-05-24 08:40 | 2017-05-24 15:28
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д200 ф.Поселок | 584 | 2017-05-29 08:46 | 2017-05-29 18:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д200 в пролете опор №20-№23. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 Поселок ТП-Д200 в пролете опор №20-№23 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Поселок ТП-Д200 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-05-29 08:46 | 2017-05-29 18:50
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д81-Д101 | 585 | 2017-05-16 15:10 | 2017-05-26 13:31 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10кВ Д81-Д101 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-05-16 15:10 | 2017-05-16 17:11
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10кВ Д-15 | 586 | 2017-05-28 03:12 | 2017-05-31 21:44 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Д217-Д272 и КВЛ-10кВ Д272-Д96/Д53/Д109/Д194 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. Установить УТКЗ в ТП-Д272 и ТП-Д217 в сторону КВЛ-10 Д217-Д272 для отыскания мест повреждений. | 2017-05-28 03:12 | 2017-05-28 04:07
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Н.Поселок ТП-Д85 | 587 | 2017-06-03 08:40 | 2017-06-03 18:10 | В результате ДТП сбита ж/б опора №23 совместный подвес ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д85 и ВЛ-10кВ Д85-Д195 и оборваны провода ВЛ-0,4 Н.Поселок ТП-Д85 в пролете опор №22-№24. | Сломана ж/б опора СВ 11,0 №23 ВЛ-10кВ Д85-Д195 и ВЛ-0,4кВ Н.поселокТП-Д85 в результате ДТП , оборваны провода АС-50 в пролете опор №22-№24. | Подготовить документы для претензионной исковой работы. | 2017-06-03 08:40 | 2017-06-03 18:10
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Д185-Д186 | 597 | 2017-06-11 11:09 | 2017-06-13 19:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 Дагомыс ВВ-10кВ Д-15 | 588 | 2017-06-22 03:51 | 2017-06-22 10:55 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение изоляторов фаза "А" и фаза "В" на оп.20 КВЛ-10 Д217-Д272. | Разрушение изоляторов фаза "А" и фаза "В" на оп.20 КВЛ-10 Д217-Д272, в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Д217-Д272; ВЛ-10 Д272-Д194/ Д96/Д53/Д109 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-06-22 03:51 | 2017-06-22 05:13
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Д8 - Д218 | 598 | 2017-06-28 10:35 | 2017-07-04 21:45 | Во время ремонта КЛ-10кВ ф.Д8 - Д218 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Д8 - Д218 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Столовая ТП-Д 67 | 589 | 2017-06-27 10:18 | 2017-06-27 11:08 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Столовая ТП-Д67 в пролете опор №8-№9. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Столовая ТП-Д67 в пролете опор №8-№9 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ СтоловаяТП-Д67 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-06-27 10:18 | 2017-06-27 11:08
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д131-Д220 | 599 | 2017-07-03 02:17 | 2017-07-06 14:00 | Во время ремонта КЛ-10кВ Д131-Д220 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д131-Д220 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Д296 Т-1 | 590 | 2017-07-02 00:37 | 2017-07-02 01:23 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала в результате перегревов, произошло повреждение рубильника 0,4кВ Т-1 в ТП-Д296. | Повреждение неподвижных контактных стоек рубильника 0,4кВ Т-1 в ТП-Д296 в результате длительной эксплуатации. | При проведении планового осмотра ТП-Д296 провести ТВК. | 2017-07-02 00:37 | 2017-07-02 01:23
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Д191 РУ-0,4 СШ-0,4 | 591 | 2017-07-02 12:24 | 2017-07-02 13:38 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошло повреждение кабельного наконечника фаза "В"КВЛ-0,4кВ Стройка ТП-Д191 РУ-0,4кВ. | Нарушение электрического контакта из-за повреждение кабельного наконечника фаза "В" КВЛ-0,4кВ Стройка ТП-Д191 РУ-0,4кВ. | Выполнять при осмотрах тепловизионное обследования контактных соединений в ТП-6/10кВ в период максимальных нагрузок | 2017-07-02 12:24 | 2017-07-02 13:38
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-С588 РУ-0,4 СШ-0,4 | 592 | 2017-07-02 15:52 | 2017-07-02 17:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошло повреждение кабельного наконечника фаза "А"КВЛ-0,4кВ Лесхоз ТП-С588 РУ-0,4кВ | Нарушение электрического контакта из-за повреждение кабельного наконечника фаза "А" КВЛ-0,4кВ Лесхоз ТП-С588 РУ-0,4кВ. | Выполнить при осмотрах тепловизионное обследования оборудования отходящих фид. 0,4кВ | 2017-07-02 15:52 | 2017-07-02 17:00
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВл-10 РП31-Д84 | 600 | 2017-07-12 18:35 | 2017-07-20 12:35 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участка РП31-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП31-Д84 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке РП31-оп.№1 КВЛ-10кВ РП31-Д84 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10кВ Д-15 | 593 | 2017-07-17 00:43 | 2017-07-17 09:50 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Установить УТКЗ в ТП-Д217 и ТП-Д272 для более точного определения места повреждения по фид. Д15 | 2017-07-17 00:43 | 2017-07-17 05:12
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Д68-Д268 и КЛ-10 Д67-Д68 | 601 | 2017-07-26 21:15 | 2017-07-27 06:17 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-26 21:15 | 2017-07-27 01:26
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ 10кВ Д12 | 602 | 2017-07-29 10:10 | 2017-08-01 18:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д127-Д128 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д127-Д128 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 10:10 | 2017-07-29 11:20
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Лоо МВ-10 Лоо-11 | 603 | 2017-08-01 16:15 | 2017-08-07 00:45 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "МК-Спецстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ Д86-Д113 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО "МК-Спецстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ Д86-Д113 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-01 16:15 | 2017-08-01 16:57
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Д113 РУ-0,4 | 594 | 2017-07-27 15:03 | 2017-07-27 17:12 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала в результате перегревов, произошло повреждение рубильника 0,4кВ Город в ТП-Д113. | Повреждение неподвижных контактных стоек рубильника 0,4кВ Город ТП-Д113 в результате длительной эксплуатации. | При проведении планового осмотра ТП-Д113 провести ТВК. | 2017-07-27 15:03 | 2017-07-27 17:12
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Поселок ТП-Д173 | 595 | 2017-07-27 15:15 | 2017-07-27 16:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д173 в пролете опор №6-№7. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д173 в пролете опор №6-№7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д197 ф. Поселок и согласно листков осмотра КВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д173 составить технические мероприятия | 2017-07-27 15:15 | 2017-07-27 16:25
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Д97 РУ-0,4 | 596 | 2017-07-27 18:28 | 2017-07-27 19:35 | Повреждение контактного соединения шин 0,4кВ на шпильках трансформатора фаза "В" и "С" Т-1 в ТП-Д97 в результате длительной эксплуатации. | Повреждение контактного соединения шин 0,4кВ на шпильках трансформатора фаза "В" и "С" Т-1 в ТП-Д97 | При проведении планового осмотра ТП-6-10/0,4 провести ТВК. | 2017-07-27 18:28 | 2017-07-27 19:35
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Д173 РУ-0,4 | 597 | 2017-07-28 16:25 | 2017-07-28 19:53 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала в результате перегревов, произошло повреждение контактного соединения шин на шпильках 0,4кВ фаза В Т-2 в ТП-Д173. | Повреждение контактного соединения шин 0,4кВ на шпильках трансформатора фаза "В" Т-2 в ТП-Д173 в результате длительной эксплуатации.(01.12.1979) | При проведении планового осмотра ТП-6-10/0,4 провести ТВК. | 2017-07-28 16:25 | 2017-07-28 19:53
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4 В.Поселок ТП-Д16 | 598 | 2017-07-28 20:57 | 2017-07-29 07:05 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие загнивания древесины, произошло падение опоры №4 ВКЛ-0,4кВ В.Поселок ТП-Д16. | Падение опоры №4 КВЛ-0,4 В.Поселок ТП-Д16 в результате загнивания древесины | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ В Поселок ТП-Д16 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-07-28 20:57 | 2017-07-29 07:05
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Д244 Т-1 | 599 | 2017-08-05 14:31 | 2017-08-05 21:15 | Повреждение контактного соединения внутри бака трансформатора фаза "В" между вторичной обмоткой и шпилькой проходного изолятора Т-1 в ТП-Д244 в результате длительной эксплуатации. | Повреждение контактного соединения фаза "В" на вторичной обмотке трансформатора в ТП-Д244 в результате длительной эксплуатации. | Выполнить замеры нагрузок в загруженных ТП в период высоких температур. | 2017-08-05 14:31 | 2017-08-05 21:15
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Лоо15 Кл10 Д87-Д142 | 604 | 2017-08-09 06:05 | 2017-08-17 02:47 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д87-Д142 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д87-Д142 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Д288-Д323 | 605 | 2017-08-09 06:50 | 2017-08-09 18:27 | Во время ремонта КЛ-10кВ Д288-Д323 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д288-Д323 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | по ф. Нл-2 в КРН-12 МВ-10 Д279 | 600 | 2017-08-15 05:46 | 2017-08-15 08:17 | В результате атмосферных явлений в КРН-Д12 отключился МВ-10 Д279. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КРН-Д12-Д279П; ВЛ-10кВ Д279П-Д158/Д286/Д201, ВЛ-10кВ Д201-Д207 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-08-15 05:46 | 2017-08-15 08:17
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ Д288-Д393 | 606 | 2017-08-18 03:56 | 2017-08-21 14:42 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д288-Д393 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д288-Д393 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Д325-Д33/Д328п | 601 | 2017-08-22 00:50 | 2017-08-22 03:59 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение изолятора на оп.23. КВЛ-10 Д33-Д325П/Д328П. | Разрушение изолятора фаза "А" на оп.23 КВЛ-10 Д33-ДД325П/Д328П, в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Д33-Д325П/Д328П и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-08-22 00:50 | 2017-08-22 03:59
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Д126-Д127 | 607 | 2017-08-29 13:39 | 2017-09-05 11:10 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д126-Д127 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты в ТП-Д126 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Д126 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-29 13:39 | 2017-08-29 16:38
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Д36 Т-1 | 602 | 2017-08-25 11:10 | 2017-08-25 15:21 | Повреждение контактного соединения внутри бака трансформатора фаза "С" между вторичной обмоткой и шпилькой проходного изолятора Т-1 в ТП-Д36 в результате длительной эксплуатации. | Повреждение контактного соединения фаза "С" на вторичной обмотке трансформатора в ТП-Д36 в результате длительной эксплуатации | Выполнить замеры нагрузок в загруженных ТП в период высоких температур. | 2017-08-25 11:10 | 2017-08-25 15:21
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Дачи ТП-Д122 | 603 | 2017-08-26 19:35 | 2017-08-26 22:48 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Дачи ТП-Д122 в пролете опор №5-№9. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Дачи ТП-Д122 в пролете опор №5-№9 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ДачиТП-Д122 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-08-26 19:35 | 2017-08-26 22:48
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д132 – Д300 | 608 | 2017-08-31 07:50 | 2017-08-31 19:20 | Во время ремонта КЛ-10кВ Д132 – Д300 была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфт ТП-300, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развилки перчатки между фазами. эти процессы способствовали развитию ползущих разрядов с повреждением изоляции одной фазы и перекрытие по поверхности фазы на оболочку кабеля. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-300 на КЛ-10кВ Д132 – Д300 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-31 07:50 | 2017-08-31 09:05
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д160 – Д211 | 609 | 2017-08-31 12:10 | 2017-09-05 13:20 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д160 – Д211 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте КЛ-10кВ Д160 – Д211 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10-Д15 | 604 | 2017-09-01 02:03 | 2017-09-01 02:55 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить инженерный осмотр КВЛ-10кВ Д217-Д272; КВЛ-10 Д272-Д53/Д109/Д96/Д194 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-09-01 02:03 | 2017-09-01 02:55
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф БЕРАНДА | 605 | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-07 17:02 | В результате ДТП сбита ж/б опора №19 ВЛ-0,4 Беранда ТП-Д190 | Сломана ж/б опора СВ 9,5 №19 ВЛ-0,4 Беранда ТП-Д190 в результате ДТП. | Подготовить документы для претензионной исковой работы | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-07 17:02
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 Чай ТП-Д16 | 606 | 2017-09-10 07:35 | 2017-09-10 10:47 | В процессе длительной эксплуатации , в следствии нарушения структуры материала в результате перегрева произошло повреждение неподвижных контактных стоек рубильника Р-0,4 ф. Чай в ТП-Д166. | Повреждение неподвижных контактных стоек рубильника Р-0,4 ф. Чай в ТП-Д166 в результате длительной эксплуатации. | При проведении плановых осмотров ТП выполнять ТВК | 2017-09-10 07:35 | 2017-09-10 10:47
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | Р-0,4 Т-1 ТП-Д220 | 607 | 2017-09-08 10:00 | 2017-09-08 16:06 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала неподвижного контакта ф.А р Р-О.4 - Т-1 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-08 10:00 | 2017-09-08 16:06
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В-10 Д-3 | 607 | 2017-09-22 02:43 | 2017-09-22 04:42 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-22 02:43 | 2017-09-22 04:42
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Город ТП-Д112 | 608 | 2017-09-30 17:23 | 2017-09-30 22:01 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Город ТП-Д112 в пролете опор №7-№8. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Город ТП-Д112 в пролете опор №7-№8 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Город ТП-Д112 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-09-30 17:23 | 2017-09-30 22:01
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Поселок ТП-С470 | 609 | 2017-10-07 08:30 | 2017-10-07 12:24 | В результате ДТП сбита ж/б опора №4 ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-С470, что привело к ее излому | Излом ж/б опоры №4 ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д107 в результате ДТП. | Подготовить документы для претензионной исковой работы. | 2017-10-07 08:30 | 2017-10-07 12:24
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д139-ТРП96/Д30 | 610 | 2017-10-06 18:45 | 2017-10-07 18:45 | В результате несанкционированной рубки деревьев неизвестными лицами произошло падение дерева (высотой более 30м стоящее вне охранной зоны) в пролет опор 1-4 КВЛ-10кВ ТРП94-Д139/Д30, что привело к обрыву провода. | Оборваны провода в пролете опор 1-4 КВЛ-10кВ Д139/Д30-ТРП94, в результате падения дерева | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-06 18:45 | 2017-10-06 20:38
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д12-РП37 | 611 | 2017-10-09 02:27 | 2017-10-09 04:17 | В результате атмосферных явлений на пс Дагомыс отключился ВВ-10 Д12. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д12-РП37 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-10-09 02:27 | 2017-10-09 04:17
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Лоо Ф. Л-11, КВЛ 10кВ Д100-Д219/Д322П | 612 | 2017-10-10 01:35 | 2017-10-10 17:55 | В результате атмосферных перенапряжений, произошло разрушение изоляторов на опоре № 6 фаз "А" и "В", что привело к возникновению КЗ на КВЛ-10кВ Д100-Д219/Д332П. | Разрушение изоляторов на опоре №6 фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ Д100-Д219/Д332П от ПС 110кВ "Лоо". | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ Д100-Д219/Д322П и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия | 2017-10-10 01:35 | 2017-10-10 17:55
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д158-Д279/Д201/Д286 | 613 | 2017-10-15 15:04 | 2017-10-15 17:00 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора на опоре № 8 фаза "В" КВЛ-10кВ Д158-Д279П/Д201/ДД286П от ПС 110кВ "Нор-Луйс ф.НЛ2. | Разрушение изолятора на опоре №8 фаза "В" КВЛ-10кВ Д158-Д279П/Д201/Д286П от ПС 110кВ "Нор-Луйс".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ Д158-Д279П/Д201/Д286П и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2017-10-15 15:04 | 2017-10-15 17:00
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Д160-Д184 | 610 | 2017-10-27 13:55 | 2017-11-05 23:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Д160-Д184 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ Д160-Д184 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д78 - Д79 | 612 | 2017-11-03 16:30 | 2017-11-04 01:43 | В процессе эксплуатации кабельного участка ТПД78-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д78 - Д79 от солнечного воздействия на муфту на оп.№1 и повышенной температуры корпуса произошла разгерметизация и изменение свойств материалов перчатки концевой муфты. При выпадании осадков в виде дождя произошло попадание влаги в сборку муфты, которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка оп.№39-ТПА401 на ТПД78-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д78 - Д79 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-03 16:30 | 2017-11-03 18:24
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д20-Д94 | 614 | 2017-10-16 05:32 | 2017-10-16 13:32 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете №10-№11, протяженность пролета более 50м в труднодоступном месте, в результате КЗ на оп. №1 отгорела перемычка между кабельной и воздушной линиями фаза "А". | повреждение перемычки между кабельной и воздушной линией на оп.1 в результате схлеста проводов на ВЛ-10кВ Д20-Д94 в из-за сильных порывах ветра. | По результатам осмотра включить КВЛ-10кВ Д20-Д94 в план капитального ремонта 2019г. | 2017-10-16 05:32 | 2017-10-16 08:44
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | по ф.Д-10 в РП-31 МВ-10кВ Д84 | 615 | 2017-10-22 13:50 | 2017-10-22 13:52 | В результате атмосферных явлений в РП-31 отключился МВ-10 Д84. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. Д84 от РП-31 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-10-22 13:50 | 2017-10-22 13:52
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д64-Д66/Д67 | 616 | 2017-10-29 23:02 | 2017-10-29 23:03 | В результате атмосферных явлений на пс Головинка отключился МВ-10 Г10 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. Г10 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-10-29 23:02 | 2017-10-29 23:03
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д112-Д118/274/Д386 | 617 | 2017-10-30 23:55 | 2017-10-31 00:55 | В результате атмосферных явлений на пс Лоо отключился МВ-10 Лоо-6. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. Лоо-6 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-10-30 23:55 | 2017-10-31 00:55
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Поселок ТП-Д217 | 618 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 11:05 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д217 в пролете опор №5-№6. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ПоселокТП-Д217 в пролете опор №5-6 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д217 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 11:05
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 поселок ТП-С537 | 619 | 2017-10-31 10:56 | 2017-10-31 14:13 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-С537 в пролете опор №1-2. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-С537 в пролете опор №1-2 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-С537 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-10-31 10:56 | 2017-10-31 14:13
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4 Школа ТП-Д96 | 620 | 2017-10-31 11:53 | 2017-10-31 13:48 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на КВЛ-0,4кВ Школа ТП-Д96 в пролете опор №1-№2 7/1-7/2. | Обрыв провода на КВЛ-0,4кВ Школа ТП-Д96 в пролете опор №1--№2 и 7/1-7/2 | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ Школа ТП-Д96 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-10-31 11:53 | 2017-10-31 13:48
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Поселок ТП-Д42 | 622 | 2017-10-31 13:13 | 2017-10-31 16:49 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д42 в пролете опор №1-№3. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д42 в пролете опор №1-№3 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-Д42 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-10-31 13:13 | 2017-10-31 16:49
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ТРП8-Д304П | 623 | 2017-10-31 15:58 | 2017-10-31 17:55 | В результате атмосферных явлений на пс Якорная Щель отключился ВВ-10 ЯЩ4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. ЯЩ4 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-10-31 15:58 | 2017-10-31 17:55
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д94-Д95/Д257/Д259/Д18/Д330П/КРН-Д5П | 618 | 2017-10-30 07:05 | 2017-10-30 07:14 | В результате атмосферных явлений в РП-55 отключился МВ-10 Д20. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 Д94-Д95/Д257/Д259/Д18/Д330П/КРН-Д5П и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-10-30 07:05 | 2017-10-30 07:14
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д170 - Д171 | 614 | 2017-11-13 00:15 | 2017-11-20 11:18 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д170 - Д171 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д170 - Д171 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ 10кВ Д12 | 615 | 2017-11-09 02:24 | 2017-11-16 15:18 | В процессе эксплуатации кабельного участка ф. Д-12-оп.№1 на КВЛ-10кВ ф.Д12 – РП-37 от солнечного воздействия на муфту на оп.№1 и повышенной температуры корпуса произошла разгерметизация и изменение свойств материалов перчатки концевой муфты. При выпадании осадков в виде дождя произошло попадание влаги в сборку муфты, которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка ф. Д-12-оп.№1 на КВЛ-10кВ ф.Д12 – РП-37 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-09 02:24 | 2017-11-09 03:22
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | кл-10 Д17-РП61 | 616 | 2017-11-16 05:00 | 2017-11-24 11:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д17-РП61 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Д17-РП61 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Д161-Д186 | 617 | 2017-11-18 19:00 | 2017-11-19 06:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д161- Д186 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д161- Д186 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-18 19:00 | 2017-11-18 20:14
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В-10 Д-3 | 624 | 2017-11-16 03:00 | 2017-11-16 06:02 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-16 03:00 | 2017-11-16 06:02
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д279-Д158/Д201/Д286П; | 625 | 2017-11-17 14:10 | 2017-11-17 14:12 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ КРН-Д12-Д279П, ВЛ-Д279П-Д158/Д201/Д286П и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-11-17 14:10 | 2017-11-17 14:12
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Д186 СШ10кВ | 626 | 2017-11-18 16:10 | 2017-11-18 19:20 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение штыревого изолятора на оп. 14 фаза "В" | Разрушение штыревого изолятора на оп. 14 в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить техобслуживание РУ-10кВ ТП-Д186. | 2017-11-18 16:10 | 2017-11-18 19:20
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Д186 | 627 | 2017-11-19 03:15 | 2017-11-19 06:20 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение опорного изолятора фаза "А" на РС-10 ТП-Д186. | Разрушение опорного изолятора фаза "А" на РС-10 ТП-Д186, в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить техобслуживание оборудования ТП-Д186 | 2017-11-19 03:15 | 2017-11-19 03:40
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В-10кВ Д15 | 628 | 2017-11-21 14:15 | 2017-11-30 21:48 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изоляторов на опоре № 20,22,23,25 | Разрушение изоляторов на опоре № 20,22,23,25 при прохождении грозового фронта | Выполнить инженерный осмотр КВЛ-10кВ Д217-Д272 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-11-21 14:15 | 2017-11-21 15:58
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д400 - оп.№8 | 618 | 2017-11-27 18:40 | 2017-11-28 01:46 | Во время прокладки кабельного участка 10кВ Д400 - оп.№8 на КВЛ-10кВ Д119-Д314/Д400 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации при воздействии обильных грунтовых вод привело к увлажнению и пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции кабельном участке 10кВ Д400 - оп.№8 на КВЛ-10кВ Д119-Д314/Д400 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-27 18:40 | 2017-11-28 01:46
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д196-Д179/Д228/Д209/Д178/Д364/371 | 630 | 2017-11-23 07:36 | 2017-11-23 18:35 | В результате налипания снега на провода , сорваны вязки проводов в пролете опор №62/14-62/17 ВЛ 10 кВ Д196-Д179/Д364. | Обрыв вязок проводов в пролете оп.62/14-Д62-17 КВЛ-10 кВ Д196-Д179/Д364. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10кВ Д196-Д179/Д364, ВЛ-10кВ Д179-КРН-Д12; КРН-Д12-Д279П; КВЛ-10 Д279П-Д158/Д201/Д286П и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-11-23 07:36 | 2017-11-23 18:35
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ф.Д15 – Д217 | 619 | 2017-11-27 16:55 | 2017-12-06 18:47 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участка 10кВ ф.Д15-оп.№1 на КВЛ-10кВ ф.Д15 – Д217 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке 10кВ ф.Д15-оп.№1 КВЛ-10кВ ф.Д15 – Д217 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д217 - Д272 | 631 | 2017-12-01 11:35 | 2017-12-07 17:09 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ-10кВ Д272-Д96/Д53/Д109/Д194 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 .Передовиков ТП-Д249 | 632 | 2017-12-11 10:15 | 2017-12-11 12:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Передовиков ТП-Д249 в пролете опор №5-№6. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Передовиков ТП-Д249 в пролете опор №5-№6 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Передовиков ТП-Д249 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-12-11 10:15 | 2017-12-11 12:20
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-94(II) - РП-96(II) | 620 | 2017-12-26 06:03 | 2017-12-27 22:57 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП-94(II) - РП-96(II) были некачественно смонтированы две соединительные муфты на участках КЛ-10кВ РП-94(II)-КРН-10 и КЛ-10кВ РП-96(II)-КРН-10 , что в дальнейшем в процессе эксплуатации произошла их разгерметизация. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги и снижение изоляционных свойств муфт, что привело к повреждению изоляции с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на КЛ-10кВ РП-94(II) - РП-96(II) с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-26 06:03 | 2017-12-26 06:50
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Г-10-Д64 | 621 | 2017-12-26 12:40 | 2017-12-28 00:37 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Г-10-Д64 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Г-10-Д64 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Д63- Д200/Д345п/Д354п | 633 | 2017-12-25 03:42 | 2017-12-28 11:35 | В результате сильных порывов ветра , сорвана вязка провода на опоре №14 фаза "В" и схлест фазного провода в пролете опор №19-20 с ВОЛС на ВЛ 10 кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П. | Обрыв вязки провода на оп.14, ВЛ-10 кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П | Включить ВЛ-10кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П в план капитального ремонта 2019г | 2017-12-25 03:42 | 2017-12-28 11:35
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Лоо-4-Д204 | 634 | 2017-12-25 04:54 | 2017-12-25 07:30 | В результате атмосферных явлений на пс Лоо отключился МВ-10 Лоо-4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. Лоо-4 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-12-25 04:54 | 2017-12-25 07:30
Дагомысский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-94 - Д75 | 635 | 2017-12-26 06:03 | 2017-12-27 23:08 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Согласно результатов осмотра КВЛ-10кВ составить технические мероприятия. | 2017-12-26 06:03 | 2017-12-26 06:50
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | по ф.Кш-2 КВЛ10 К363п-К365 | 720 | 2017-02-03 13:55 | 2017-02-04 09:35 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля ТПК-363-оп.№1 на КВЛ-10кВ К363п-К365 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, в результате произошло изменение свойств материалов и снижение изоляционных свойств кабеля с последующим пробоем изоляции на шейке переходной муфты и кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке переходной муфты и целом месте на кабельном участке ТПК-363-оп.№1 КВЛ-10кВ К363п-К365 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-03 13:55 | 2017-02-03 16:35
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ К42-К112 | 721 | 2017-02-23 02:20 | 2017-02-23 12:32 | Не качественное выполнение вязки на опоре №16 КВЛ-10кВ К42-К112 при строительстве КВЛ, привело к обрыву вязки провода СИП3 1Х95 фазы "А" на опоре №16 и повреждению защитного слоя провода СИП 3 в результате трения провода о траверсу. | Обрыв вязки провода СИП3 1Х95 фазы "А" на опоре №16 и повреждение защитного слоя провода СИП 3 в результате трения провода о траверсу. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Омеловая ТП-К178 | 719 | 2017-03-24 09:15 | 2017-03-24 10:50 | При новом присоединении жилого дома по ул. Дубравная 10/2 не достаточно был затянут прокалывающий зажим вводного провода на опоре № 12/1 ВЛ-0,4 Омеловая ТП-К178. По истечении времени на месте недостаточного контакта произошло окисление и контактное соединение пропало. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-24 09:15 | 2017-03-24 10:50
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ К91-К115 | 721 | 2017-06-23 12:20 | 2017-06-24 03:30 | Во время прокладки КЛ-10кВ К91-К115 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ К91-К115 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ К42(2)- К112(2) | 722 | 2017-06-26 12:30 | 2017-06-27 04:50 | Во время прокладки кабельного участка ТПК42-оп.№1 на КВЛ-10кВ К42(2)- К112(2) была некачественно смонтирована концевая муфта в ТП-К452 на фазе "В". При монтаже концевой муфты поверхность основной изоляции, с которой был удален полупроводящий экран, не была очищена и обезжирена. В процессе эксплуатации произошло образование электропроводящих угольных дорожек, в следствие чего произошло перекрытие изоляции и образования электрической дуги, которая повредила изоляцию соседних концевых муфт на фазе "А" и "С". | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-К42 на кабельном участке ТПК42-оп.№1 КВЛ-10кВ К42(2)- К112(2) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТРП-103(1)-К29(1) | 723 | 2017-08-29 14:40 | 2017-09-05 10:23 | Во время прокладки КЛ-10кВ ТРП-103(1)-К29(1) была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ-10кВ ТРП-103(1)-К29(1). | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Кепша" | 724 | 2017-10-04 11:15 | 2017-10-04 21:49 | Во время ремонта кабельного участка ф.Кш-2-К-оп.№1 на КВЛ-10кВ ф.Кш-2-К12 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельного участка ф.Кш-2-К-оп.№1 КВЛ-10кВ ф.Кш-2-К12 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-04 11:15 | 2017-10-04 13:08
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ К93/2-К99/2 | 725 | 2017-10-26 12:10 | 2017-11-05 15:37 | В следствии бурения скважины ООО "Газстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ К93(2)-К99(2) произошло механическое повреждение буровой установкой одной жилы кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Механическое повреждение изоляции одной жилы кабельной линии буровой установкой в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранный зонах кабельных линий , в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. | - | -
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Лаура Ф. РП108 (1) | 727 | 2017-11-08 17:18 | 2017-11-10 22:23 | Во время прокладки КЛ-10кВ К90-К77(1) была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации, при воздействии обильных грунтовых вод, привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ К90-К77(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Кепша в10 Кш-2 | 27 | 2017-10-30 09:54 | 2017-10-30 18:02 | Перекрытие двух опорных изоляторов в ТП-К76п(абонентское). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 09:54 | 2017-10-30 18:02
Краснополянский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ К87-К143 | 728 | 2017-12-16 13:13 | 2017-12-18 22:43 | Во время прокладки КЛ-10 кВ К87-К143 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации под воздействием обильных грунтовых вод привело к пробою изоляции одной жилы кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы кабеля КЛ-10 кВ К87-К143. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Л63 | 1 | 2017-01-10 09:30 | 2017-01-11 10:05 | Снижение уровня масла в баке МВ-10кВ Т1 ф. "С" в следствии подтекания масла через масломерное стекло ф. "С". Нарушение свойств прокладки масломерного стекла в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП7-Л8 | 650 | 2017-01-18 02:22 | 2017-01-23 18:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП7-Л8 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой концевой муфты на ТП-Л8 с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10кВ РП7-Л8 в концевой муфте на ТП-Л8 с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф. Поселок от ТП-Л34 | 651 | 2017-01-21 09:50 | 2017-01-21 16:20 | В результате износа оборудования , потери механической прочности провода и повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода ВЛ 0,4кВ ф. Поселок от ТП-Л34 в пролете 1-2. | Обрыв провода ВЛ 0,4кВ ф. Поселок от ТП-Л34 в пролете 1-2 из за потери механической прочности провода и повторяющихся ветровых нагрузок | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-21 09:50 | 2017-01-21 16:20
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ Л93-Л122 | 652 | 2017-01-23 05:53 | 2017-02-01 16:29 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ Л93-Л122 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в муфте с однофазным замыканием на землю КЛ10кВ Л93-Л122 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4кВ ф. Поселок от ТП-Л56 | 653 | 2017-01-21 09:45 | 2017-01-21 15:30 | В результате износа , потери механической прочности провода и повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа на опоре 1/1 КВЛ-0,4кВ ф. Поселок от ТП-Л56. | Обрыв шлейфа на опоре 1/1 КВЛ-0,4кВ ф. Поселок от ТП-Л56 в результате износа , потери механической прочности провода и повторяющихся ветровых нагрузок . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-21 09:45 | 2017-01-21 15:30
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | по ф.Вк-9 в ТП-Л21 отключен ВН-Л117 | 654 | 2017-01-31 05:50 | 2017-01-31 11:40 | Разрушение изолятора на опоре №9 в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации и налипания мокрого снега на ВЛ 10кВ Л21-Л117 . | В результате длительной эксплуатации и потери механической прочности произошел разрушение изолятора на опоре №9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-31 05:50 | 2017-01-31 11:40
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Л75-Л270 | 655 | 2017-01-31 20:05 | 2017-02-03 22:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Л75-Л270 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ Л75-Л270 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-31 20:05 | 2017-01-31 21:09
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ Л28-Л168 | 656 | 2017-02-10 14:02 | 2017-02-15 20:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ Л28-Л168 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции в целом месте КЛ 10кВ Л28-Л168 с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л36-Л37/Л112/Л119/Л299 | 657 | 2017-02-15 07:43 | 2017-02-15 09:16 | В следствии длительной эксплуатации произошло старение материала и изменение свойств , что привело к разрушению изолятора на опоре №3 ВЛ-10кВ Л36-Л37/Л112/Л119/Л299 при порывах ветра . | Разрушение изолятора на оп. №3 и провис провода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 07:43 | 2017-02-15 09:16
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л26-Л127 | 658 | 2017-02-16 19:38 | 2017-02-16 21:28 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности и обрыв вязки провода на опоре №8 ВЛ 10кВ Л26-Л127 . | Обрыв вязки провода на опоре №8 ВЛ 10кВ Л26-Л127. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-16 19:38 | 2017-02-16 21:28
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Аше МВ-10 Аше-3 | 659 | 2017-02-26 12:02 | 2017-02-26 16:00 | В результате длительной эксплуатации произошло старения изоляции, изменение свойств материала и разрушение двух изоляторов на приемной траверсе ТП Л46 ВЛ-10кВ Л46-Л47 | Разрушение двух изоляторов на приемной траверсе ТП Л46 ВЛ-10кВ Л46-Л47 из за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-26 12:02 | 2017-02-26 13:10
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Аш-1- Л172 | 660 | 2017-03-08 11:55 | 2017-03-10 16:08 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Аш-1- Л172 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на "землю". | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на "землю" КВЛ-10кВ Аш-1- Л172 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ Л20-Л122 | 661 | 2017-03-22 18:30 | 2017-03-30 17:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ Л20-Л122 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Пробой изоляции КЛ 10кВ Л20-Л122 в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Л-21 | 662 | 2017-03-23 10:40 | 2017-03-23 17:05 | Из за плохого контакта произошел повышенный нагрев шпильки ввода 0,4кВ ф. "А" Т-1. Повышенный нагрев привел к изменению изоляционных свойств прокладки и нарушению герметичности. | Нарушение герметичности Т-1 в следствии изменения изоляционных свойств прокладки вызванных повышенным нагревом шпильки 0,4кВ . | Провести тепловизионный контроль трансформаторов, с нагрузкой близкой к номинальной :ТП-Л148, ТП-Л128, ТП-Л170,ТП-Л110, ТП-Л4. | 2017-03-23 10:40 | 2017-03-23 17:05
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ10 Л115-Л204 | 663 | 2017-03-26 23:25 | 2017-04-05 16:18 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10 Л115-Л204 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции в целом месте на КЛ10 Л115-Л204 с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Л59-Л293 | 664 | 2017-03-28 06:36 | 2017-04-04 16:37 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Л59-Л293 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на "землю". | Пробой изоляции КЛ-10кВ Л59-Л293 в соединительной муфте с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Л3-Л5 | 665 | 2017-04-03 18:00 | 2017-04-06 15:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Л3-Л5 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Пробой изоляции КЛ-10 Л3-Л5 в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Л150-Л180 | 666 | 2017-04-22 17:20 | 2017-05-02 16:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Л150-Л180 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Л150-Л180. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Хвойная верх ТП-Л290 | 667 | 2017-04-24 00:20 | 2017-04-24 02:45 | В следствии увеличенного провиса проводов и сильных порывов ветра произошел схлест проводов, и отгорание двух проводов в пролете 1-2 ВЛ-0,4кВ Верхняя Хвойная от ТП-Л290. | Отгорание после схлестывания двух проводов ВЛ-0,4кВ Верхняя Хвойная от ТП-Л290 в результате сильного порыва ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 00:20 | 2017-04-24 02:45
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Л90-Л264 | 668 | 2017-04-28 17:45 | 2017-04-29 15:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Л90-Л264 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10 кВ Л90-Л264 в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ Л90-Л121 | 669 | 2017-05-02 21:11 | 2017-05-03 14:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ Л90-Л121 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ 10кВ Л90-Л121 в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л181-Л195 | 670 | 2017-05-10 05:36 | 2017-05-10 14:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик и в результате сильных порывов ветра при прохождении грозового фронта, произошёл обрыв провода ф. "А" в пролете опор 10-11 . | Обрыв провода ф. "А" в пролете опор 10-11 в результате снижения прочностных характеристик провода в процессе длительной эксплуатации, при прохождении грозового фронта с сильными порывами ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д69-Л181 | 671 | 2017-05-10 06:11 | 2017-05-10 18:42 | В результате износа оборудования и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение колпачков опорного изолятора и срыв изоляторов с траверсы при сильных порывах ветра на оп. №19,20. | Срыв изоляторов с траверсы при сильных порывах ветра на оп. №19,20. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-10 06:11 | 2017-05-10 14:30
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ Л113-Л225 | 672 | 2017-05-12 19:25 | 2017-05-13 17:40 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10кВ Л113-Л255 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в концевой муфте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции концевой муфты на КВЛ 10кВ Л113-Л255 с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ Л58-Л169 | 673 | 2017-06-05 11:01 | 2017-06-05 20:46 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10кВ Л58-Л169 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабельной муфты на оп. №15 с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции кабельной муфты на оп. №15 с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Л26-Л191 | 674 | 2017-06-26 05:20 | 2017-06-29 20:45 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 Л26-Л191 произошло снижение изоляционных свойств кабеля, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции кабеля в целом месте КВЛ-10 Л26-Л191 с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Аше-1 - Л172 | 675 | 2017-06-29 06:15 | 2017-07-07 18:25 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 кВ Аше-1 – Л172 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в двух концевых муфтах. | Пробой изоляции в концевой муфте КВЛ-10 кВ Аше-1 – Л172 на опоре №2 и №4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ10 Л59-Л244 | 677 | 2017-07-13 11:22 | 2017-07-24 17:05 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10кВ Л59-Л244 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ10кВ Л59-Л244 в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Вк-21-Л288 | 678 | 2017-07-12 20:43 | 2017-07-26 16:57 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Вк21-Л288 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10кВ Вк21-Л288 в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Л8-Л121 КЛ-10кВ Л97-Л105 КЛ-10 Л12-Л104 | 679 | 2017-07-12 13:35 | 2017-07-17 16:30 | При рытье траншеи для водопровода повреждение экскаватором изоляции жилы кабеля КЛ-10 Л12-Л104 (инв. Л171-Л12), из-за возникшего в сети перенапряжения произошло повреждение кабеля в целом месте КЛ-10кВ Л8-Л121, и концевой муфты на ТП-Л97 КЛ-10кВ Л97-Л105 (инв. Л186-Л11). | Повреждение изоляции жилы кабеля КЛ-10 Л12-Л104(инв. Л171-Л12) с однофазным замыканием на "землю" при работе в охранной зоне КЛ и возникшее за ним перенапряжение в сети 4СШ-10кВ ПС110/10 Волконка. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 Л51-Л126 | 681 | 2017-07-20 08:51 | 2017-07-28 10:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Л51-Л126 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10 Л51-Л126 в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 Л52-Л188 | 682 | 2017-07-20 08:33 | 2017-07-22 10:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Л52-Л188 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10 Л52-Л188 в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Л59-Л247 | 86 | 2017-09-20 22:15 | 2017-09-22 17:50 | В результате проникновения мелкого грызуна (крысобелка) в абонтенское ТП-Л247 на опорную изоляцию нижних контактов ВН-10 КЛ-Ф-Мг-1 произошло перекрытие с замыканием на "Землю". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110/10кВ "Волконка" Ф.Вк-406 ТП-Л303 | 92 | 2017-10-15 20:35 | 2017-10-15 21:55 | В процессе эксплуатации не была выявлена трещина на фарфоровом корпусе ПК. Под воздействием внешних факторов произошло разрушение корпуса ПК в ТП - Л303. | Разрушение фарфоровой изоляции ПК в ТП - Л303. | Провести инструктаж персоналу обслуживающему ТП,РП, персоналу ОВБ ОДГ о необходимости тщательного осмотра корпуса ПК на предмет выявления механических повреждений и незначительных дефектов, перед заменой или при проведении регламентных работ. | 2017-10-15 20:35 | 2017-10-15 21:55
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 Л63-Л92 | 685 | 2017-10-22 05:25 | 2017-10-22 12:05 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Л63-Л92, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции концевой муфты с межфазным замыканием | Пробой изоляции концевой муфты на КЛ-10кВ Л63-Л92, с межфазным замыканием | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-22 05:25 | 2017-10-22 05:55
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Аше" Ф-Аш-1 ТП-Л40 | 686 | 2017-10-22 20:08 | 2017-10-22 22:44 | В результате грозового воздействия поврежден разрядник РВП-10 в ТП-Л40 на ВН-10 КВЛ-Л86 повлекший отключение Ф.Аше-1 ПС 110/10кВ "Аше" | В результате грозового воздействия поврежден разрядник | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-22 20:08 | 2017-10-22 22:44
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л30-Л31/Л61 | 688 | 2017-10-24 05:57 | 2017-10-24 14:12 | В результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (подмывание грязевыми потоками) произошло старения, изменение свойств материала и разрушение опоры основания опоры №7 ВЛ-10кВ Л30-Л31/61 | Разрушение опоры №7 ВЛ-10кВ Л30-Л31/61 из за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия селевых потоков | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-24 05:57 | 2017-10-24 07:15
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | ПС 110 "Волконка" по ф.Вк-406 в ТРП-39 МВ-10кВ Л34 | 670 | 2017-10-30 07:55 | 2017-10-30 16:55 | В следствии сильных порывов ветров произошел обрыв вязок пролете опор №43-№44-№45 ВЛ-10кВ Л30-Л31/61. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л30-Л31/61, по результатам осмотра составить технические мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-10-30 07:55 | 2017-10-30 11:10
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Магри 110/10, В10-Мг1 | 670 | 2017-10-31 19:30 | 2017-10-31 20:55 | В следствии сильных порывов ветра на ПС 110/10 кВ "Магри" от МТЗ отключился фидер Мг-1 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 19:30 | 2017-10-31 20:55
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 "Магри" ВВ-10кВ Мг-4 | 671 | 2017-10-30 17:07 | 2017-10-31 12:40 | ТП-Л224(потребительское) выведено в ремонт потребителю сообщено. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 17:57 | 2017-10-31 12:40
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л30-Л31 | 121 | 2017-10-23 06:28 | 2017-10-23 21:05 | В следствии сильных порывов ветра произошел обрыв вязки на оп. 7 ВЛ-10 кВ Л30-Л31/61 | обрыв вязки на оп. 7 ВЛ-10 кВ Л30-Л31/61 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-23 06:28 | 2017-10-23 21:05
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф.Каткова от ТП-Л70 | 690 | 2017-12-05 15:00 | 2017-12-05 17:55 | Под воздействием порывов ветра произошел срыв вязки с изолятора на опоре №34 ВЛ 0,4кВ ф.Каткова от ТП-Л70. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-05 15:00 | 2017-12-05 17:55
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Л 121 ф. Кадараш | 691 | 2017-11-22 14:00 | 2017-11-22 16:25 | В следствии длительной эксплуатации произошло изменение свойств структуры материала, что в дальнейшем под воздействием порывов ветра привело к обрыву провода в пролете опор №4-№5на ВЛ-0,4 кВ ф. Калараш от ТП-Л121. | Обрыв провода в пролете опор №4-№5на ВЛ-0,4 кВ ф. Калараш от ТП-Л121. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-22 14:00 | 2017-11-22 16:25
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-99 | 691 | 2017-12-21 07:55 | 2017-12-21 08:20 | При проникновении крысы на токоведущие части произошло электродуговое повреждение ПК-10/40 к Т-1 в ТП-Л18. | Электродуговое повреждение ПК-10/40 к Т-1 в ТП-Л18 | Провести осмотр ТП-Л18 для выявления нарушения целостности защитных сеток и мест возможного проникновения животных с последующим устранением. | 2017-12-21 07:55 | 2017-12-21 08:20
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ "Волконка" Ф-Вк-406 ВЛ-10кВ Л31-Л33/32/205 | 692 | 2017-12-23 11:40 | 2017-12-23 14:53 | В процессе производства дорожных работ сторонней организацией была повреждена опора №32 ВЛ-10кВ Л31-Л33/32/205 | Сторонней организацией повреждена опора №32 ВЛ-10кВ Л31-Л33/32/205 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Л10- РП7 | 692 | 2017-12-16 22:02 | 2017-12-22 22:02 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Л10-РП-7, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с замыканием на землю | Пробой изоляции КЛ-10кВ Л10-РП-7 с последующим замыканием на землю | произвести разрытие и восстановление КЛ-10 Л10-РП-7 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.С-305 - РП-1 | 370 | 2017-01-01 06:05 | 2017-01-10 12:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.С-305 - РП-1 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.С-305 - РП-1 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.С-321 - РП-2 | 371 | 2017-01-01 06:20 | 2017-01-10 11:08 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.С-321 - РП-2 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ ф.С-321 - РП-2 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 95-219/117 | 372 | 2017-01-01 16:43 | 2017-01-11 10:42 | Во время прокладки КЛ-6кВ 95-219/117 была выполнена некачественно подсыпка и засыпка, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению изоляции и пробою изоляции КЛ с одно-фазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ 95-219/117 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Родниковая ВВ-6 Р4 | 373 | 2017-01-04 14:17 | 2017-01-05 20:05 | Во время спрямления шести кабельных линий образовалась КЛ-6кВ 693-887 были некачественно смонтированы соединительные муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции трех муфт с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции трех соединительных муфт на КЛ-6кВ 693-887 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-04 14:17 | 2017-01-04 15:42
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ 112-247 | 374 | 2017-01-05 02:20 | 2017-01-06 05:15 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 112-247 на кабельном участке ТП112-оп.№1 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КВЛ-6кВ 112-247 на кабельном участке ТП112-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 02:20 | 2017-01-05 07:00
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-146 Т-1 1 СШ-0,4 кВ | 350 | 2017-01-01 14:58 | 2017-01-02 11:27 | нарушение целостности изоляции при монтаже кабельной перемычки 0,4 кВ (ВВГнг-LS 4х2х(1х240)) от Т-1 к ВН-0,4 Т-1 в ТП-146 которое привело в процессе эксплуатации к межфазному замыканию | межфазное замыкание в связи с нарушением целостности изоляции при монтаже кабельной перемычки 0,4 кВ (ВВГнг-LS 4х2х(1х240)) от Т-1 к ВН-0,4 Т-1 в ТП-146 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-01 14:58 | 2017-01-02 11:27
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 13-261 | 376 | 2017-01-13 14:00 | 2017-01-20 15:40 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ФКУЗ "Санаторий Салют МВД России" в охранной зоне КЛ-10 кВ 13-261 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий Сочинского ФЭС произошло механическое натяжение экскаватором кабельной линии 10 кВ, проложенной в гофрированной трубе , в результате чего была повреждена изоляция кабеля КЛ-10 кВ 13-261, концевой муфты в ТП-13 и вырван бушинг (проходной изолятор) в ячейки ВНэ-10 КЛ-261 в ТП-13, что привело к разгерметизации моноблока RM-6 (тип IIDI). | Произошло механическое натяжение экскаватором кабельной линии 10 кВ, проложенной в гофрированной трубе , в результате чего была повреждена изоляция кабеля КЛ-10 кВ 13-261, концевой муфты в ТП-13 и вырван бушинг (проходной изолятор) в ячейки ВНэ-10 КЛ-261 в ТП-13, что привело к разгерметизации моноблока RM-6 (тип IIDI) в ТП-13 I С.Ш. 10 кВ. | Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранный зонах кабельных линий , в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 С-321-РП-2 | 377 | 2017-01-15 15:20 | 2017-01-20 02:40 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.С-321-РП-2 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.С-321-РП-2 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 13-328 | 375 | 2017-01-12 13:05 | 2017-01-20 19:13 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ФКУЗ "Санаторий Салют МВД России" в охранной зоне КЛ-10 кВ 13-328 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий Сочинского ФЭС произошло механическое натяжение экскаватором кабельной линии 10 кВ, проложенной в гофрированной трубе , в результате чего была повреждена изоляция концевой муфты в ТП-13 КЛ-10 кВ 13-328 и вырван бушинг (проходной изолятор) в ячейки ВНэ-10 КЛ-328 в ТП-13, что привело к разгерметизации моноблока RM-6 (тип IIDI) в ТП-13 в II С.Ш. 10 кВ. | Произошло механическое натяжение экскаватором кабельной линии 10 кВ, проложенной в гофрированной трубе , в результате чего была повреждена изоляция концевой муфты в ТП-13 КЛ-10 кВ 13-328 и вырван бушинг (проходной изолятор) в ячейки ВНэ-10 КЛ-328 в ТП-13, что привело к разгерметизации моноблока RM-6 (тип IIDI). | Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранный зонах кабельных линий , в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 174(1) - 309(2) | 378 | 2017-01-21 04:05 | 2017-01-25 14:37 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 174(1) - 309(2) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 174(1) - 309(2) на с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 241-626/30 уч. от ТП241 до оп.№2 | 379 | 2017-01-21 10:15 | 2017-01-23 18:03 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участок КЛ-6кВ от.ТП-241 до оп.№2 на КВЛ-6кВ 241-626/30 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции концевой муфты в ТП-241 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю в ТП-241 кабельного участка КЛ-6кВ от.ТП-241 до оп.№2 на КВЛ-6кВ 241-626/30. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ дагомысская от ТП-63 | 351 | 2017-01-20 16:15 | 2017-01-20 21:00 | вследствие длительной эксплуатации и загнивания произошел критический наклон деревянной опоры №1/3 ВЛ-0,4 Дагомысская от ТП-63 (1950 г.) | наклон деревянной опоры больше критического №1/3 ВЛ-0,4 Дагомысская от ТП-63 (1950 г.) вследствие длительной эксплуатации и загнивания | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-20 16:15 | 2017-01-20 21:00
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Пятигорская от ТП-614 | 352 | 2017-01-23 15:20 | 2017-01-23 18:50 | Вследствие ослабления зажима Р70 произошел обрыв провода на оп.12 ВЛ-0,4 кВ Пятигорская от ТП-614 | произошел обрыв провода на оп.12 ВЛ-0,4 кВ Пятигорская от ТП-614 к жилому дому вследствие ослабления зажима Р70 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-23 15:20 | 2017-01-23 18:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 447(1)-482(1) | 380 | 2017-01-27 10:53 | 2017-02-02 23:31 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-6кВ 447(1)-482(1) без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-6кВ 447(1)-482(1) произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте. | Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранный зонах кабельных линий, в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. с/т Ягодка | 353 | 2017-01-28 19:03 | 2017-01-29 06:00 | Вследствие ухудшения погодных условий, налипания снега и порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-№5 ВЛ-0,4 кВ с/т "Ягодка" от ТП-877 | Обрыв провода в пролете опор №2-№5 ВЛ-0,4 кВ с/т "Ягодка" от ТП-877 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-28 19:03 | 2017-01-29 06:00
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТРП | 6 (6.3) | По ф.Вш-208 в РП-24 ВВ6-696 | 381 | 2017-01-31 01:54 | 2017-01-31 16:35 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ КРН33-оп. на КВЛ-6кВ КРН33-707 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на участок КЛ КРН33-оп. КВЛ-6кВ КРН33-707 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-31 01:54 | 2017-01-31 16:35
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Абовяна ТП-403 | 354 | 2017-02-03 10:28 | 2017-02-03 11:32 | в результате ослабления плашечного зажима произошёл обрыв провода АС-35 в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Абовяна от ТП-403; | ослабление зажима , обрыв провода АС-35 в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Абовяна от ТП-403 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-03 10:28 | 2017-02-03 11:32
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-249 1-СШ 0,4 кВ Р-0,4 ф Английская школа, Р-0,4 кВ ф Конституции 36 | 355 | 2017-02-05 10:47 | 2017-02-05 12:45 | в результате длительной эксплуатации (19.01.1971г) и ослабления контакта губок ПН-2 на Р-0,4 кВ Английская школа , Р-0,4 кВ Конституции 36 произошел их нагрев, который привел к их повреждению и необходимости замены. | повреждение губок ПН-2 на Р-0,4 кВ Английская школа , Р-0,4 кВ Конституции 36 в результате нагрева | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-05 10:47 | 2017-02-05 12:45
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4 кВ Островского от ВУ-0,4 кВ К.Либнехта 7 от ТП-305 | 356 | 2017-02-04 13:08 | 2017-02-06 18:55 | В результате длительной эксплуатации произошло произошло снижение изоляционных свойств КЛ-0,4 кВ от ВУ-0,4 кВ К.Либнехта 7 до оп. №1. | пробой изоляцииКЛ-0,4 кВ от ВУ-0,4 кВ К.Либнехта 7 до оп. №1 в результате длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-04 13:08 | 2017-02-04 18:40
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Р17 -876 участок КЛ-6 от КРН27-ТП876 | 382 | 2017-02-07 19:50 | 2017-02-08 04:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ КРН 27- ТП 876 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ КРН 27- ТП 876 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-07 19:50 | 2017-02-08 00:15
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ Виноградная 150-Виноградная 152 | 357 | 2017-02-05 21:52 | 2017-02-06 17:05 | В результате длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ Виноградная 150-Виноградная 152 произошло снижение изоляционных свойств, с последующим пробоем изоляции | пробой изоляции КЛ-0,4 кВ Виноградная 150-Виноградная 152 в результате старения изоляции при длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-05 21:52 | 2017-02-06 17:05
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 446-477 | 383 | 2017-02-09 08:25 | 2017-02-13 16:28 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 446-477 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 446-477 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП76-230 | 384 | 2017-02-11 08:48 | 2017-02-17 19:35 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП76-230 некачественно выполнен монтаж кабеля, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы КЛ-10кВ РП76-230 с однофазным замыканием на землю. | Провести внеплановый инструктаж ИТР (мастерам) о правилах прокладки и ремонтах кабельных линий 0,4-6-10 кВ. | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 364-643 | 385 | 2017-02-12 06:34 | 2017-02-12 18:30 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 364-643 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТП643-оп.№5 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТП643-оп.№5 КВЛ-6кВ 364-643 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-12 06:34 | 2017-02-12 10:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТРП | 6 (6.3) | ТРП-24 ВВ-6 384 | 358 | 2017-02-08 11:10 | 2017-02-08 18:30 | В результате скрытых заводских дефектов произошло разрушение опорных изоляторов по фазам "А" и "В" на ВН-6 КЛ-405 в ТП-180, которое привело к возникновению межфазного замыкания. | Разрушение опорных изоляторов в ТП-180 по фазам "А" и "В" на ВН-6 КЛ-405 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-08 11:10 | 2017-02-08 18:30
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 180-405 | 386 | 2017-02-08 15:00 | 2017-02-17 13:48 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 180-405 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка ТП180-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка ТП180-оп.№1 КВЛ-6кВ 180-405 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Пасечная ВВ-6кВ П-11 | 387 | 2017-02-14 15:50 | 2017-02-21 11:37 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 447(2)-482(2) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 447(2)-482(2) с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-14 15:50 | 2017-02-14 17:38
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | по ф.П-21 КЛ-6кВ КРН-21/3 - КРН-21/5 | 388 | 2017-02-14 16:55 | 2017-02-18 11:17 | Во время прокладки КЛ-6кВ КРН-21/3 - КРН-21/5 был выполнен поворот одной жилы кабеля с недопустимым радиусом поворота, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению основной изоляция кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ КРН-21/3 - КРН-21/5 с однофазным замыканием на землю. | Провести внеплановый инструктаж ИТР (мастерам) о правилах прокладки и ремонтах кабельных линий 0,4-6-10 кВ. | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | ПС Альпийская, РП-132, ВВ-6 ф.440 | 359 | 2017-02-15 05:27 | 2017-02-15 12:43 | При неблагоприятных погодных условиях отключение по ф.Ал-204 в РП-132 ВВ-6 ф.440 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 05:27 | 2017-02-15 06:17
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 48- музей Дерево Дружбы | 360 | 2017-02-15 15:15 | 2017-02-15 20:50 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ ТП 48- музей Дерево Дружбы произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты | повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-0,4 кВ ТП 48- музей Дерево Дружбы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 15:15 | 2017-02-15 20:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф Раздольная от ТП-167 | 361 | 2017-02-16 16:55 | 2017-02-16 21:50 | В результате налипания снега произошел обрыв провода на участках в пролетах опор 11-12 и в пролетах опор 18-19 ВЛ-0,4 кВ Раздольная от ТП-167 | Обрыв провода на участках в пролетах опор №11-12 и в пролетах опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ Раздольная от ТП-167 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-16 16:55 | 2017-02-16 21:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | ПС Бочаров ручей ф Бр-402 РП-33-ВВ-6 101 | 389 | 2017-02-19 14:28 | 2017-03-02 10:22 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 486-945 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 486-945 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-19 14:28 | 2017-02-19 15:11
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 98-1001 | 390 | 2017-02-19 16:45 | 2017-02-28 19:37 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 98-1001 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 98-1001 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Сочи ВВ-6 С-521 | 391 | 2017-02-23 21:55 | 2017-02-26 08:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 112-587 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 112-587 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 21:55 | 2017-02-24 00:35
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | РП-2 ВВ-6кВ 274(2) | 392 | 2017-02-26 14:30 | 2017-03-06 13:18 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-26 14:30 | 2017-02-26 14:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 268-473 | 393 | 2017-02-26 18:16 | 2017-03-07 11:25 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 268-473 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 268-473 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ 147-497 | 394 | 2017-02-26 23:51 | 2017-03-02 04:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 147-497 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 147-497 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | Р-0,4 Т-1 ТП-100н | 362 | 2017-02-27 08:51 | 2017-02-27 10:52 | несвоевременное выявление ослабления контактов по фазе С на Р-0,4 кВ Т-1 в ТП-100н, что привело к нагреву и последующему повреждению Р-0,4 кВ Т-1 | электродуговое повреждение Р-0,4 Т-1 в ТП-100н по фазе С | контроль нагрузок на Р-0,4 кВ Т-1 в ТП-100н | 2017-02-27 08:51 | 2017-02-27 10:52
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-130-200(2) | 400 | 2017-02-27 23:25 | 2017-03-02 10:15 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП 75 ВВ-10 429 | 401 | 2017-02-28 09:47 | 2017-03-01 22:17 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП75-429 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП75-429 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-28 09:47 | 2017-02-28 10:20
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | РП-24 ВВ-6 384 | 402 | 2017-02-28 21:10 | 2017-03-01 15:58 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП24-384 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП24-384 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-28 21:10 | 2017-03-01 15:58
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ 168-275 | 403 | 2017-02-28 23:25 | 2017-03-03 21:40 | Во время ремонта КЛ-6кВ 168-275 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 168-275 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-28 23:25 | 2017-03-01 04:00
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф Раздольная от ТП-167 | 363 | 2017-02-25 14:48 | 2017-02-25 17:55 | несвоевременное выявление ослабления зажимов Р-70 на оп.5 ВЛ-0,4 кВ ф Раздольная от ТП-167, что привело к нарушению электрического контакта провода СИП-3х70+1х54 | нарушение электрического контакта на оп.5 ВЛ-0,4 кВ ф Раздольная от ТП-167 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 14:48 | 2017-02-25 17:55
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ 599-213 | 404 | 2017-03-04 15:50 | 2017-03-05 15:15 | Эксплуатация КЛ-6 кВ 599-213 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6 кВ 599-213 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Сочи ВВ-6 С-337 ПС Сочи ВВ-6 С-327 ПС Сочи ВВ-6 С-321 ПС Сочи ВВ-6 С-125 | 4 | 2017-02-27 18:10 | 2017-03-04 19:55 | В результате недопустимого теплового воздействия произошел пробой изоляции фа-зы «А» КЛ С321-РП2 на землю. При проектировании КЛ от ПС Сочи до РП-2 проектной организацией не был произведен расчет длительно допустимых токов кабелей с учетом способа прокладки нескольких КЛ (12 шт) в одной траншее в трубах по участкам с наихудшими условиями охлаждения. Проектной организацией не выполнено требования задания на проект в части обеспечения пропускной способности кабельных линий 300 А. Подрядной организацией при прокладке кабельных линий в трубах нарушено требование ПУЭ в части соблюдение минимального расстояния между трубами в 100 мм. При этом от момента возникновения однофазного замыкания на землю на III СШ 6 кВ ПС-110 кВ "Сочи" , работа комплекса РУОМ-САМУР по компенсации однофазного за-мыкания на землю зафиксирована по показаниям снятым путем считывания архива аварийных событий САМУР в течение только 21 сек за период существования замыка-ния около 50 минут. В результате перенапряжений в распределительной сети 6 кВ от III СШ ПС Сочи, вы-званных длительным (около 20 минут) протеканием дугового тока ОЗЗ величиной порядка 90А, произошло повреждение изоляции фазы «В» трёхжильного кабеля КЛ 6 кВ ТП 373 – ТП 374 по ф.С337 в целом месте перешедшее в межфазное КЗ и отключившееся действием МТЗ ф.С337. Из-за теплового воздействия КЛ С321-РП2 произошло повреждение изоляции одной фазы соседней КЛ С125-РП-2 приведшее к появлению однофазного замыкания на землю на 1 СШ ПС Сочи через 9 минут перешедшее в межфазное КЗ с отключением ВВ-6 С125 действием защит. При этом устройство автоматической компенсации емкостного тока САМУР и ДГР 1 СШ 6кВ так же не работало. В связи с продолжающимся тепловым воздействием от горения дуги однофазного за-мыкания на землю фазы «А» КЛ С321-РП2 произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ ф.С327 – РП 2 и других фаз С321-РП-2, что привело к отключению ВВ-6 С321 и ВВ-6 С327 действием релейных защит. Длительное воздействие токов нагрузки, электрической дуги ОЗЗ и токов межфазного короткого замыкания привели к обширной высокотемпературной деформации кабельной канализации, 12 КЛ 6 кВ проложенных в одной траншее. | Повреждение в целом месте изоляции КЛ 6 кВ ф.С321 – РП 2 с последующим одно-фазным замыканием на землю , приведшего к повреждению изоляции с последующим межфазным коротким замыканием фазы «В» КЛ 6 кВ ТП 373 – ТП 374 и КЛ-6 кВ С125 – РП2, повреждение изоляции с последующим межфазным коротким замыканием на КЛ-6 кВ С327 – РП2 и КЛ 6 кВ С321 – РП2, обширная высокотемпературная деформация кабельной канализации 12 КЛ 6 кВ (проложены в одной траншее) на участке повреждения КЛ 6 кВ ф.С327 – РП 2. | Выполнить питание двух независимых устройств САМУР 3 СШ и САМУР 4 СШ от 2 разных автоматических выключателей. Выполнить комплекс технических мероприятий по выводу сигналов неисправности системы автоматической микропроцессорной управления реактором САМУР, в том числе снятие питания. Оснастить отходящие фидера от 3 СШ ПС 110 кВ Сочи устройствами селективной сигнализации замыкания на землю. Привести в соответствие требованиям НТД кабельные связи панели системы автоматической микропроцессорной управления реактором САМУР ПС-110кВ "Сочи" (бирки) Провести опыт искусственного однофазного замыкания на землю с целью проверки работоспособности комплекса РУОМ-САМУР 3с.ш. 6кВ и корректной архивации событий Проводить регулярный контроль за тепловым режимом кабелей, температуры в кабельных лотках, приямках, полуэтажах. Обеспечить проведение опыта искуственного од-нофазного замыкания на землю системы РУОМ-САМУР на ПС Филиала в 2018 году в соответствии с утвержденным графиком. Разработать инструкцию для персонала СРЗА по считыванию, перенастройке и обслуживанию си-стемы автоматической микропроцессорной управления реактором САМУР. Определить периодичность снятия показаний ожидаемого емкостного тока ОЗЗ. Включить требования о периодическом снятия показаний ожидаемого емкостного тока ОЗЗ в соответствующие инструкции. Направить в адрес завода-изготовителя комплекса РУОМ-САМУР письмо о нарушениях и недоработ-ках выявленных при проведении расследования в части энергозависимой памяти и объема памяти архива данных. Разработать график проведения в 2018 году опыта искуственного однофазного замыкания на землю системы РУОМ - САМУР на ПС Филиала. Произвести перерасчет длительно допустимых токов по КЛ проложенных на участке от ПС Сочи до РП2 с учетом способа прокладки КЛ в трубах в одной траншее. Произвести расчет допустимых токов данных КЛ в аварийных режимах. Разработать технологическую карту на выполнение прокола КЛ проложенных в пластмассовых трубах. Включить в ремонтную программу 2018 года затраты на оснащение отходящих фидеров 6-10 кВ от ПС 110 кВ Сочи устройствами селективной сигнализации замыкания на землю. Определить места, порядок и периодичность проведения мониторинга теплового режима КЛ. Включить данное требование в инструкцию по эксплуатации КЛ. В связи с малым объемом памяти архива данных систем РУОМ-САМУР выпустить ОРД по филиалу определяющий порядок и сроки считывания данных с систем РУОМ-САМУР при выявлении случаев перехода однофазного замыкания на землю в межфазное. Пересмотреть инструкцию по эксплуатации системы РУОМ-САМУР для оперативного персонала с учетом фактической схемы подключения реактора и с учетом конкретных действий оперативного персонала. Провести инвентаризацию КЛ 6 кВ и выше проложенных в трубах, а также участков, где три и более КЛ проложены в одной траншее. По результатам анализа направить запрос в проектные организации о проведении расчетов допустимы токовых нагрузок КЛ для нормального длительного и аварийных режимов по участкам с наихудшими условиями охлаждения. | 2017-02-27 18:10 | 2017-02-27 19:55
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ 98-890 | 405 | 2017-03-08 21:19 | 2017-03-16 23:31 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 98-890 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ 887-693 | 406 | 2017-03-09 04:55 | 2017-03-09 20:27 | Эксплуатация КЛ-6кВ 887-693 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 887-693 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-09 04:55 | 2017-03-09 06:40
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ П-8-РП-40 | 407 | 2017-03-12 09:19 | 2017-03-21 10:35 | Во время ремонта КЛ-6кВ ф.П8-РП40 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.П8-РП40 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 213-599 | 408 | 2017-03-12 20:15 | 2017-03-21 08:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 213-599 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 213-599 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ВУ№1-ВУ№2 от ТП 502 | 364 | 2017-03-07 03:05 | 2017-03-08 20:55 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ ВУ№1-ВУ№2 от ТП 502 произошло снижение изоляционных свойств, что привело последующему пробою изоляции в целом месте с межфазным замыканием | пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0,4 кВ ВУ№1-ВУ№2 от ТП 502 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-07 03:05 | 2017-03-08 08:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-169 - ВУ Воровского,5 | 365 | 2017-03-08 16:00 | 2017-03-09 16:00 | В следствие некачественного монтажа соединительной муфты при перезаводе КЛ-0,4 кВ ТП-169 - ВУ Воровского,5 при реконструкции ТП-169 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием на КЛ-0,4 кВ ТП-169 - ВУ Воровского,5 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-08 16:00 | 2017-03-08 18:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. тимирязева от ТП 477 | 366 | 2017-03-11 11:50 | 2017-03-11 17:20 | Производство работ в охранной зоне ВЛ-0,4 ф. Тимирязева от ТП-477 без согласования и получения разрешения Сочинского РЭС в процессе эвакуации транспортного средства, что привело к сверхнормативному натяжению провода СИП и как следствие повреждению опоры №3. | сверхнормативное натяжение провода СИП и как следствие повреждение опоры №3 ВЛ-0,4 ф. Тимирязева от ТП-477 (трещина в теле опоры и ее сверхнормативный наклон) | претензионная работа по возмещению ущерба | 2017-03-11 11:50 | 2017-03-11 17:20
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 401-461/297/619/575/596/811/944 | 367 | 2017-03-06 14:15 | 2017-03-06 18:40 | В процессе длительной эксплуатации и ослабления зажима произошел провис провода КВЛ-6кВ 401-461/297/619/575/596/811/944 в пролете опор 19-20. | ослабление зажима КВЛ-6кВ 401-461/297/619/575/596/811/944 на оп.19 провис провода в пролете опор 19-20. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-06 14:15 | 2017-03-06 18:40
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТРП | 6 (6.3) | РП-33 | 409 | 2017-03-17 19:40 | 2017-03-23 09:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 385-997 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 385-997 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-17 19:40 | 2017-03-17 21:27
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ 667-995 (КЛ6 кВ от ТП-667до оп.№1) | 410 | 2017-03-17 12:05 | 2017-03-26 19:20 | В процессе длительной эксплуатации на КВЛ-6кВ 667-995 кабельный участок ТП667-оп.№1 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТП667-оп.№1 КВЛ-6кВ 667-995 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ С-321-РП-2 | 411 | 2017-03-28 13:57 | 2017-04-06 15:52 | Во время прокладки КЛ-6 С321-РП-2 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции одной жилы кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6 С321-РП-2 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-310 Т-1 6/0.4кв | 368 | 2017-03-24 10:30 | 2017-03-24 12:03 | Проникновение змеи на шины 6 кВ Т-1 привело к межфазному замыканию и перегоранию ПК-6 Т-1 | перегорание трех ПК-6 Т-1 в следствие межфазного замыкания из-за проникновения змеи на шины 6 кВ Т-1 | произвести внеплановый осмотр ТП-310 и принять меры для исключения возможности проникновения животных в ТП-310 | 2017-03-24 10:30 | 2017-03-24 12:03
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-154-ВУ у библ Пушкина | 369 | 2017-03-29 13:15 | 2017-03-30 16:48 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина с однофазным замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 13:15 | 2017-03-30 06:30
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Макаренко-верх от РП-35 | 370 | 2017-04-01 11:00 | 2017-04-01 23:50 | в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф-"Макаренко"-верх от ТРП-35 опора №1 произошло растрескивание бетона с оголением несущей арматуры, что привело к нарушению прочности опоры, ее наклону (больше допустимого) и нарушению габарита проводов над проезжей частью. | нарушение прочности опоры №1 ВЛ-0,4кВ ф-"Макаренко"-верх от ТРП-35, что привело к ее наклону (больше допустимого) и нарушению габарита проводов над проезжей частью. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-01 11:00 | 2017-04-01 23:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ6 ф.П17-599 | 412 | 2017-04-09 13:35 | 2017-04-10 06:45 | Во время ремонта КЛ-6кВ ф.П17-599 была некачественно смонтирована переходная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разгерметизации и пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции переходной муфты на КЛ-6кВ ф.П17-599 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-09 13:35 | 2017-04-09 16:37
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ВУ-0.4 № 1 от ТП-599 | 371 | 2017-04-10 07:00 | 2017-04-10 15:45 | В следствии длительной эксплуатации произошел износ ножей рубильника 0,4 кВ в ВУ №1 от ТП-599, что привело к нагреву по фазе А и последующему повреждению Р-0,4 кВ. | повреждение рубильника Р-0,4 кВ в ВУ №1 от ТП-599 по фазе А | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-10 07:00 | 2017-04-10 15:45
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 РП-40-794 | 413 | 2017-04-15 09:03 | 2017-04-20 21:05 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-40-794 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты КЛ-6кВ РП-40-794 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-94 1 сш-0,4 кВ АВ ф "Ландышевая верх" | 372 | 2017-04-09 10:05 | 2017-04-09 14:55 | Организационная причина не выявлена | повреждение АВ-0,4 ф. Ландышевая вверх в ТП-94 в следствие скрытого заводского дефекта | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-09 10:05 | 2017-04-09 14:55
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 154-678 | 414 | 2017-04-22 16:00 | 2017-04-29 14:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 154-678 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 116-845 | 415 | 2017-04-26 21:50 | 2017-05-03 20:35 | Во время ремонта КЛ-6кВ 116-845 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 116-845 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ВУ-0,4 Яна Фабрициуса 2/8а - ВУ-0,4 кВ Яна Фабрициуса 2/16а | 373 | 2017-04-26 14:22 | 2017-04-28 10:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ ВУ-0,4 Яна Фабрициуса 2/8а - ВУ-0,4 кВ Яна Фабрициуса 2/16а произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | пробой изоляции КЛ-0,4 кВ ВУ-0,4 Яна Фабрициуса 2/8а - ВУ-0,4 кВ Яна Фабрициуса 2/16а на муфте с однофазным замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-26 14:22 | 2017-04-26 15:01
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4 кВ ф. Амбровая от ТП 138 | 374 | 2017-04-26 17:33 | 2017-04-27 19:45 | Вследствие механического воздействия на КЛ-0,4 кВ от ТП-138 РУ-0,4 до оп №1 КВЛ -0,4 кВ ф. Амбровая от ТП-138 при проведении работ подрядной организацией при реконструкции КЛ-6 кВ 31-138/556, РП-14-138/741 произошло снижение ее изоляционных свойств, что привело к последующему пробою изоляции с возникновением межфазного замыкания в целом месте. | пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием вследствие снижения изоляционных свойств КЛ-0,4 кВ от ТП-138 РУ-0,4 до оп №1 КВЛ -0,4 кВ ф. Амбровая от ТП-138 из-за механического воздействия при проведении работ по реконструкции КЛ-6 кВ 31-138/556, РП-14-138/741 подрядной организацией. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-26 17:33 | 2017-04-27 19:45
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 493 - 583 | 416 | 2017-05-09 19:00 | 2017-05-17 23:49 | Эксплуатация КЛ-6кВ 493 - 583 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 493 - 583 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Бр105-РП136 | 417 | 2017-05-10 11:08 | 2017-05-18 23:19 | Во время прокладки КЛ-10кВ Бр105-РП136 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ Бр105-РП136 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кв ф Абовяна от ТП 405 | 375 | 2017-05-08 15:25 | 2017-05-08 18:47 | В результате порыва ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кв ф Абовяна от ТП-405 в пролете опор 6а-6б | обрыв проводов ВЛ-0,4 кв ф Абовяна от ТП-405 в пролете опор 6а-6б вследствие порыва ветра | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-08 15:25 | 2017-05-08 18:47
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф.Вишнёвая верх ТП-877 | 376 | 2017-05-09 14:30 | 2017-05-09 20:30 | В следствие несвоевременного выявления ослабления зажима произошел обрыв провода ВЛ-0.4 ф.Вишнёвая верх ТП-877 | обрыв провода вследствие ослабления зажима на опоре 7 ВЛ-0.4 ф.Вишнёвая верх ТП-877 | произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 ф.Вишнёвая верх ТП-877 | 2017-05-09 14:30 | 2017-05-09 20:30
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-614 | 377 | 2017-05-10 11:33 | 2017-05-10 14:25 | В следствие несвоевременного выявления ослабления зажима произошел обрыв провода ВЛ-0.4 Пятигорская от ТП-614 | Обрыв провода ВЛ-0.4 Пятигорская от ТП-614 на оп.7 вследствие несвоевременного выявления ослабления зажима | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Пятигорская от ТП-614 | 2017-05-10 11:33 | 2017-05-10 14:25
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 98-1001 | 418 | 2017-05-17 19:30 | 2017-05-26 11:37 | Во время ремонта КЛ-6кВ 98-1001 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 98-1001 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 ф С115-147 | 419 | 2017-05-18 13:30 | 2017-05-26 13:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.С-115-147 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.С-115-147 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | На КВЛ-6 539-603/440/915/913, Уч-к КЛ-6 539-оп.№1 | 420 | 2017-05-20 17:20 | 2017-05-29 11:45 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 539-603/440/915/913 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты на кабельном участке ТП539-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТП539-оп.№1 КВЛ-6кВ 539-603/440/915/913 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-20 17:20 | 2017-05-20 19:02
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ЖСТ Авангард ТП-384 | 378 | 2017-05-21 13:55 | 2017-05-21 20:10 | в следствие длительных осадков произошел подмыв корневой системы дерева, что привело к локальному оползню и падению дерева. В условиях горного рельефа местности падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, привело к его перемещению вниз по склону, и вызвало повреждение опор и проводов ВЛ-0,4 ЖСТ Авангард от ТП 384 | падение опор и обрыв проводов ВЛ-0,4 ЖСТ Авангард от ТП 384 в пролете опор3-5 в следствие подмыва корневой системы и падения дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-21 13:55 | 2017-05-21 20:10
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 П15-РП-79 | 421 | 2017-05-25 17:30 | 2017-05-26 03:00 | Эксплуатация КЛ-6кВ ф.П15-РП79 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.П15-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 98 - 890 | 422 | 2017-05-25 20:00 | 2017-05-26 17:06 | Эксплуатация КЛ-6кВ 98 – 890 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 98 – 890 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ 583-493 | 423 | 2017-05-27 20:25 | 2017-06-06 09:05 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 583-493 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 583-493 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КРН21/1 | 379 | 2017-05-28 01:22 | 2017-06-05 11:50 | нарушение герметичности КРН-21/1 в части крепления проходного изолятора по фазе А, что привело к проникновению влаги в следствие обильных осадков и возникновению однофазного замыкания на землю, и повреждению проходного изолятора ИПУ-10 | Повреждение изоляции проходного изолятора ИПУ-10 при возникновении однофазного замыкания на землю из-за нарушение герметичности КРН-21/1 и проникновения влаги при обильных осадках | провести тепловизионный контроль КРН-21/1 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до оп№1 Севастопольская | 380 | 2017-06-01 11:30 | 2017-06-01 16:33 | снижение изоляционных свойств КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до оп№1 Севастопольская в следствии длительной эксплуатации, что привело к повреждению изоляции концевой воронки с однофазным замыканием на землю | Повреждение изоляции концевой воронки с однофазным замыканием на землю КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до оп№1 Севастопольская | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-01 11:30 | 2017-06-01 16:33
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 ТП364-643 | 424 | 2017-06-04 11:20 | 2017-06-04 18:40 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля ТП364-оп.№5 на КВЛ-6кВ 364-643 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №5 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №5 кабельного участка ТП364-оп.№5 КВЛ-6кВ 364-643 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-04 11:20 | 2017-06-04 11:59
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ 157-348 | 425 | 2017-06-15 11:25 | 2017-06-16 07:35 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля на КЛ-6кВ 157-348 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке двух соединительных муфт и в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции двух соединительных муфт и в целом месте на КЛ-6кВ 157-348 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-15 11:25 | 2017-06-15 13:03
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Волжская ТП-261 | 381 | 2017-06-14 22:22 | 2017-06-14 23:49 | Несвоевременное выявление ослабления зажима, что привело к возникновению нагрева и последующему нарушению контакта на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Волжская от ТП-261 | нарушение контакта на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Волжская от ТП-261 в следствие ослабления зажима | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-14 22:22 | 2017-06-14 23:49
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф Пластунская от ТП-064 | 382 | 2017-06-16 12:08 | 2017-06-16 14:40 | в следствие износа в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контакта крепления нулевого провода в пролете оп. 4-6/1 ВЛ-0,4 кВ Пластунская от ТП-064, что привело к его обрыву | обрыв нулевого провода в пролете оп. 4-6/1 ВЛ-0,4 кВ Пластунская от ТП-064 в следствие износа в процессе длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-16 12:08 | 2017-06-16 14:40
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ Медучилище от ТП-2н до оп.1 | 383 | 2017-06-17 13:00 | 2017-06-17 16:40 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ ф-"Медучилище"от ТП-2-н до оп.1 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | повреждение КЛ-0,4кВ ф-"Медучилище"от ТП-2-н до оп.1 в целом месте с однофазным замыканием на землю в следствие длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-17 13:00 | 2017-06-17 16:40
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-84 - 789 | 426 | 2017-06-20 05:06 | 2017-06-21 06:30 | Во время врезки нового ТП-789 в рассечку КЛ-6кВ РП84-385 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-6кВ РП-84 - 789 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП-84 - 789 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 пер. Рабочий от ТП-351, КЛ 0,4 кВ от ТП-351 до оп. №1 ВЛ-0,4 кВ пер. Рабочий от ТП-351 | 384 | 2017-06-19 21:58 | 2017-06-20 01:23 | в следствие обильных осадков произошел подмыв корневой системы дерева, что привело к падению дерева. В условиях горного рельефа местности падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, привело к его перемещению вниз по склону, и вызвало повреждение опоры №1 и концевой муфты КЛ 0,4 кВ от ТП-351 до оп. №1 ВЛ-0,4 кВ пер. Рабочий от ТП-351 | излом опоры №1 и обрыв концевой муфты КЛ 0,4 кВ от ТП-351 до оп. №1 ВЛ-0,4 кВ пер. Рабочий от ТП-351 в следствие подмыва корневой системы и падения дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-19 21:58 | 2017-06-20 01:23
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-456 - ВУ Макаренко 34 блА | 385 | 2017-06-26 18:17 | 2017-06-26 18:30 | Снижение изоляционных свойств, что привело к последующему пробою изоляции в целом месте в процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ. ТП-456-Макаренко 34 бл.А. | Пробой изоляции по фазе А в целом месте в процессе старения изоляции при длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ. ТП-456-Макаренко 34 бл.А. | Произвести ремонт КЛ 0,4 кВ ТП-456-ВУ Макаренко 34 бл.А | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-361 РУ-0.4 кв | 386 | 2017-07-05 13:26 | 2017-07-05 14:17 | Вследствие длительной эксплуатации и износа губки Р-0,4 кВ ф. Юртовский в ТП-361 по фазе В произошел нагрев. | Нагрев по фазе В губки Р-0,4 кВ ф. Юртовский в ТП-361 в следствие износа в процессе длительной эксплуатации | произвести контроль нагрузок в РУ-0,4 кВ ТП-361 по ф.Юртовский | 2017-07-05 13:26 | 2017-07-05 14:17
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ВУ 0,4 кВ Чайковского 3 от ТП-27 | 387 | 2017-07-07 14:12 | 2017-07-07 16:05 | в процессе длительной эксплуатации произошел износ контактов по фазе В губки Р-0,4 кВ к ТП-624 во ВУ Чайковского 3, что привело к ослаблению контакта и возникновению нагрева | Износ контактов по фазе В губки Р-0,4 кВ к ТП-624 во ВУ Чайковского 3 в процессе длительной эксплуатации | произвести замер нагрузок в ТП-624 на Р-0,4 кВ ф.Чайковского 3 | 2017-07-07 14:12 | 2017-07-07 16:05
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ Бр105-РП136 | 427 | 2017-07-10 12:55 | 2017-07-13 22:51 | Во время производства работ ООО " СМУ Энергострой" по выносу кабельного участка на КЛ-10кВ Бр105-РП136 была некачественно смонтирована соединительная муфта на фазе "А". При монтаже соединительной муфты поверхность основной изоляции, с которой был удален полупроводящий экран, не была качественно очищена и обезжирена. В процессе эксплуатации произошло снижение сопротивления и перегрев основной изоляции, в следствие чего произошло перекрытие изоляции и образования электрической дуги, которая повредила изоляцию наружной герметизирующей трубки на соседней соединительной муфте фазы "С". | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на КЛ-10кВ Бр105-РП136 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ РП14-138 | 388 | 2017-07-15 08:25 | 2017-07-15 14:20 | В следствие воздействия неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер) произошел обрыв провода КВЛ 6 кВ РП-14-138 в пролете опор 8-9, что привело к возникновению ОЗЗ | обрыв провода КВЛ 6 кВ РП-14-138 в пролете опор 8-9 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-15 08:25 | 2017-07-15 14:20
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 493 - 583 | 428 | 2017-07-20 00:25 | 2017-07-25 17:02 | Во время ремонта КЛ-6кВ 493 - 583 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 493 - 583 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Ал-412-РП-126 | 429 | 2017-07-20 18:33 | 2017-07-21 14:00 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ Красноармейская 36-Красноармейская 31 | 389 | 2017-07-24 20:24 | 2017-07-24 20:51 | Снижение изоляционных свойств, что привело к последующему пробою изоляции в целом месте в процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ Красноармейская 36-Красноармейская 31. | Пробой изоляции по фазам А и В в целом месте в процессе старения изоляции при длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ Красноармейская 36-Красноармейская 31. | Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Красноармейская 36-Красноармейская 31 | 2017-07-24 20:24 | 2017-07-24 20:51
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф Цюрупы | 390 | 2017-07-25 00:10 | 2017-07-25 13:14 | Снижение изоляционных свойств, что привело к последующему пробою изоляции концевой воронки и повреждению в целом месте в процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф Цюрупы. | пробой изоляции концевой воронки и повреждение в целом месте КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф Цюрупы в процессе длительной эксплуатации . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-25 00:10 | 2017-07-25 13:14
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-456-Макаренко 24б | 391 | 2017-07-27 16:44 | 2017-07-27 16:44 | Снижение изоляционных свойств, что привело к последующему пробою изоляции в целом месте в процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ ТП-456-Макаренко 34 Б. | Пробой изоляции по фазе С в целом месте в процессе старения изоляции при длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ. ТП-456-Макаренко 34 Б. | произвести ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-456-Макаренко 34Б | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ВУ-0,4 от ТП-599 - опора №1,ф. Плеханова | 392 | 2017-07-29 14:22 | 2017-07-29 16:33 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 от ВУ ТП-599 фидера Плеханова до оп №1 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте и на соединительной муфте | пробой изоляции в целом месте и на соединительной муфте участка КЛ-0,4 от ВУ ТП-599 фидера Плеханова до оп №1 в следствие снижение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации | произвести ремонт КЛ-0,4 от ВУ ТП-599 фидера Плеханова - оп №1 | 2017-07-29 14:22 | 2017-07-29 16:33
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ВУ Роз 56 - ВУ Московская 13 | 393 | 2017-07-31 17:53 | 2017-08-03 23:43 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 кВ ВУ Роз 56- ВУ Московская 13 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием. | повреждение изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием участка КЛ-0,4 кВ ВУ Роз 56- ВУ Московская 13 | контроль нагрузки КЛ-0,4 кВ ВУ Роз 56- ВУ Московская 13 | 2017-07-31 17:53 | 2017-08-03 23:43
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-67 - ВУ Роз 56 | 394 | 2017-08-03 01:15 | 2017-08-03 23:32 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 кВ ТП-67-ВУ Роз 56 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием | Пробой изоляции участка КЛ-0,4 кВ ТП-67-ВУ Роз 56 в целом месте с межфазным замыканием в процессе длительной эксплуатации | произвести контроль нагрузки в ТП-67 на Р-0,4 кВ ф.Роз 56 | 2017-08-03 01:15 | 2017-08-03 23:32
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-305 - ВУ-Воровского 56 | 395 | 2017-08-06 15:30 | 2017-08-06 21:42 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 ТП-305 - Воровского 56 (1969г.) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием | межфазное замыкание КЛ-0,4 ТП-305 - Воровского 56 в целом месте в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации участка | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-06 15:30 | 2017-08-06 21:42
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-305 - ВУ-Воровского 56 | 396 | 2017-08-07 13:26 | 2017-08-07 22:12 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 ТП-305 - Воровского 56 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием | межфазное замыкание КЛ-0,4 ТП-305 - Воровского 56 в целом месте в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации участка | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-07 13:26 | 2017-08-07 22:12
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-22 -ВУ-Грибоедова 7 | 397 | 2017-08-08 16:20 | 2017-08-09 04:02 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 кВ ТП-22 -ВУ-Грибоедова 7 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте и на муфте с межфазным замыканием | межфазное замыкание КЛ-0,4 кВ ТП-22 -ВУ-Грибоедова 7 в целом месте и на муфте в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации участка | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-08 16:20 | 2017-08-09 04:02
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-225 | 398 | 2017-08-09 22:58 | 2017-08-10 19:25 | в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (1964г) произошло нарушение герметичности прокладок выводов Т-1 в ТП-225 по фазе С и 0. | изменения свойств материалов прокладок выводов Т-1 в ТП-225 по фазе С и 0 в процессе длительной эксплуатации, что привело к нарушению герметичности и течи масла. | произвести замену Т-1 в ТП-225 | 2017-08-09 22:58 | 2017-08-10 19:25
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0.4 кВ ВУ-0.4кв № 1 от ТП-599 - оп.1ф. Плеханова | 399 | 2017-08-10 20:30 | 2017-08-11 20:30 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0.4 ВУ-0.4кв № 1 от ТП-599 - оп. 1 ф. Плеханова произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием | пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием участка КЛ-0.4 ВУ-0.4кв № 1 от ТП-599 - оп. 1 ф. Плеханова (2 места повреждения) в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-10 20:30 | 2017-08-11 20:30
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 кв ТП-154- ВУ-0.4 библиотека Пушкина | 400 | 2017-08-11 04:00 | 2017-08-11 17:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Межфазное замыкание КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина в целом месте вследствие снижение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-11 04:00 | 2017-08-11 11:05
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ от Т-1 до Р-0,4 кВ Т-1 в ТП-225 | 401 | 2017-08-10 21:20 | 2017-08-11 01:13 | В следствие несвоевременного выявления ослабления контактов подключения КЛ-0,4 кВ от Т-1 до Р-0,4 кВ Т-1 в ТП-225 по фазам А и В к Р-0,4 кВ Т-1 , возник нагрев, что привело к последующему повреждению изоляции КЛ-0,4 кВ от Т-1 до Р-0,4 кВ Т-1 в ТП-225 | повреждению изоляции КЛ-0,4 кВ от Т-1 до Р-0,4 кВ Т-1 в ТП-225 в следствие нагрева на контактах подключения к Р-0,4 кВ Т-1 в ТП-225 по фазам А и В | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-10 21:20 | 2017-08-11 01:13
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 182-66 | 430 | 2017-08-18 15:10 | 2017-08-18 17:55 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 66-182 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 66-182 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ Абрикосовая 27-Абрикосовая 29 | 402 | 2017-08-13 04:20 | 2017-08-14 05:31 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 кВ Абрикосовая 27-Абрикосовая 29 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0,4 кВ Абрикосовая 27-Абрикосовая 29 в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (1982г). | Произвести контроль нагрузки КЛ 0,4 кВ Абрикосовая 27-Абрикосовая 29 | 2017-08-13 04:20 | 2017-08-14 05:31
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Красная от ТП-247 | 403 | 2017-08-15 11:07 | 2017-08-15 15:23 | в следствие ослабление зажимов на контакте крепления провода на оп. 5/4 ВЛ-0,4 кВ Красная от ТП-247 произошел обрыв проводов к потребителю | обрыв провода к потребителю на оп. 5/4 ВЛ-0,4 кВ Красная от ТП-247 в следствие ослабление зажимов | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-15 11:07 | 2017-08-15 15:23
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Абовяна от ТП-181 | 404 | 2017-08-16 19:51 | 2017-08-16 20:53 | изменение габарита до проводов ВЛ-0,4 ф. Абовяна от ТП-181 в следствие провиса проводов ВЛ-6 403-750/КРН 47 из-за воздействия высоких температур | провис проводов ВЛ-6 403-750/КРН 47 из-за воздействия высоких температур, что привело к изменению габарита до проводов ВЛ-0,4 ф. Абовяна от ТП-181 | провести внеочередной осмотр в районе пересечения ВЛ 0,4 кВ Абовяна от ТП-181 в ВЛ-6 кВ ВЛ-6 403-750/КРН 47 | 2017-08-16 19:51 | 2017-08-16 20:53
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 128- 844 | 431 | 2017-08-26 04:20 | 2017-09-04 15:54 | Во время ремонта КЛ-6кВ 128- 844 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 128- 844 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | кл-10 3-237 | 432 | 2017-08-31 23:40 | 2017-09-04 20:54 | Во время прокладки КЛ-10кВ 3-237 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции одной жилы на КЛ-10кВ 3-237 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Верещагинская Ф. В-2, КЛ 6кВ 677-595 | 433 | 2017-09-03 01:51 | 2017-09-08 13:30 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 677-595 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 677-595 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 369-595 | 434 | 2017-09-03 12:30 | 2017-09-08 14:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 369-595 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 369-595 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 413-Санаторная 21 | 405 | 2017-08-28 11:36 | 2017-08-28 23:44 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ ТП413 - ВУ-Санаторная 21 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием . | Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием КЛ 0,4 кВ ТП413 - ВУ-Санаторная 21 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-28 11:36 | 2017-08-28 22:12
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-154 - ВУ-библиотека Пушкина | 406 | 2017-09-01 10:21 | 2017-09-01 16:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина про-изошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-01 10:21 | 2017-09-01 16:40
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 кв ТП-154- ВУ-0.4 библиотека Пушкина | 407 | 2017-09-02 12:00 | 2017-09-02 14:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на соединительной муфте | Межфазное замыкание КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина на соединительной муфте вследствие снижение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-02 12:00 | 2017-09-02 14:35
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС Верещагинская Ф. В-2, КЛ 6кВ 358-492 | 435 | 2017-09-07 05:07 | 2017-09-15 14:17 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ 358-492, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 6кВ 358-492 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ П-22- КРН 22/1 | 436 | 2017-09-09 14:10 | 2017-09-18 19:37 | В процессе проведения земляных работ ИП Клепиков в охранной зоне КЛ-6кВ П-22- КРН 22/1 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ П-22- КРН 22/1 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.В6 - РП-19 | 437 | 2017-09-10 03:50 | 2017-09-11 23:15 | Во время ремонта КЛ-6кВ ф.В6 – РП-19 была смонтированы две соединительные муфты. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке двух соединительных муфт с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.В6 – РП-19 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте и двух соединительных муфтах на КЛ-6кВ ф.В6 – РП-19 с однофазным замыканием на землю. | Контроль нагрузки КЛ-6 кВ В6 – РП-19. Провести профилактические испытания КЛ-6 кВ В6 – РП-19 согласно графика. | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 133-567 | 438 | 2017-09-10 06:40 | 2017-09-10 23:08 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом МУП г. Сочи "Водоканал" в охранной зоне КЛ-6кВ 133 – 567 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | Механическое повреждение экскаватором КЛ-6кВ 133 – 567 в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-125-ВУ-0,4кВ Донская 15 | 408 | 2017-09-11 17:14 | 2017-09-12 01:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ ТП-125-ВУ-0,4кВ Донская 15 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием КЛ-0,4кВ ТП-125-ВУ-0,4кВ Донская 15 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-11 17:14 | 2017-09-11 19:10
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 РП33-101 | 439 | 2017-09-15 09:10 | 2017-09-15 18:25 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-101 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП33-101 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 РЩ-2 от РП-68 - ВУ №1 пер. Рахманинова | 409 | 2017-09-16 16:27 | 2017-09-16 22:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 РЩ-2 от РП-68 - ВУ №1 пер. Рахманинова произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю КЛ-0,4 РЩ-2 от РП-68 - ВУ №1 пер. Рахманинова | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-16 16:27 | 2017-09-16 22:00
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6кВ П-20 | 440 | 2017-09-09 12:30 | 2017-09-10 02:41 | Эксплуатация КЛ-6кВ 496-354 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 496-354 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-09 12:30 | 2017-09-09 14:00
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 87-390 | 441 | 2017-09-23 18:55 | 2017-09-28 15:48 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 87-390 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 87-39 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-243 Р-0,4 Т-2 | 410 | 2017-09-20 16:36 | 2017-09-20 20:17 | В процессе длительной эксплуатации, механического износа произошло ослабление нижнего подвижного контакта по фазе В на Р-0,4 кВ Т-2 в ТП-243 (1992г), что привело к возникновению нагрева | нагрев нижнего подвижного контакта по фазе В на Р-0,4 кВ Т-2 в ТП-243 в процессе износа при длительной эксплуатации | произвести тепловизионное обследование РУ-0,4 кВ ТП-243 | 2017-09-20 16:36 | 2017-09-20 20:17
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 342 - 630 | 442 | 2017-09-28 19:20 | 2017-10-05 01:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 342- 630 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 342- 630 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Нагорная ТП-100 | 411 | 2017-09-28 20:20 | 2017-09-28 23:30 | В следствие несвоевременного выявления ослабления зажима произошел обрыв контакта подключения провода ввода в дом Нагорная 15 по ВЛ-0,4кВ Нагорная от ТП-100 | Обрыв контакта подключения провода ввода в дом Нагорная 15 по ВЛ-0,4кВ Нагорная от ТП-100В следствие ослабления зажима | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 20:20 | 2017-09-28 23:30
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ф. С-111 КЛ 6 кВ 50-1023 | 443 | 2017-10-04 15:45 | 2017-10-10 21:52 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 50-1023 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 50-1023 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-04 15:45 | 2017-10-04 17:41
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТРП | 6 (6.3) | ТРП-1 | 444 | 2017-10-07 06:50 | 2017-10-07 18:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ 29-42 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ 29-42 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-07 06:50 | 2017-10-07 08:44
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кв 667-995 | 445 | 2017-10-07 10:25 | 2017-10-15 19:45 | Эксплуатация на КВЛ-6кВ 667-995 кабельного участка ТП995-оп.№2 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТП995-оп.№2 КВЛ-6кВ 667-995 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-07 10:25 | 2017-10-07 12:12
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ 403-750/КРН-47 | 412 | 2017-10-13 13:20 | 2017-10-13 17:36 | в следствие воздействия ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ 403-750/КРН47 в пролете опор 2-3 произошел схлест проводов фазы А и В | Повреждения оборудования не зафиксированы | произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ 403-750/КРН47 в пролете опор 1-3 | 2017-10-13 13:20 | 2017-10-13 17:36
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС 110/6 "Пасечная" КЛ-6 кВ П-15 - РП79 | 446 | 2017-10-21 23:46 | 2017-10-24 01:25 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П-15-РП-79 была повреждена изоляция внешней оболочки кабеля, что в дальнейшем в процессе эксплуатации под воздействием грунтовых вод привело к увлажнению и пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6кВ ф.П-15-РП-79 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | ПС Сочи Ф. С-305, РП-1 ВВ 6кВ 258 | 447 | 2017-10-27 15:40 | 2017-11-05 13:27 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 218-238 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 218-238 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-27 15:40 | 2017-10-27 16:34
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТРП | 6 (6.3) | по ф. Вш-107 в ТРП-24 ВВ-6 384 | 448 | 2017-10-30 09:25 | 2017-10-31 02:48 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-24 - 384 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП-24 - 384 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 09:25 | 2017-10-31 02:48
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-51-ВУ Пирогова 26 | 413 | 2017-10-23 21:30 | 2017-10-23 23:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ ТП-51-ВУ Пирогова 26 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю | Повреждение изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю КЛ 0,4 кВ ТП-51-ВУ Пирогова 26 (1995г) | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-23 21:30 | 2017-10-23 23:00
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП-96 - ВУ - 0,4 Красноармейская 40 | 415 | 2017-10-28 10:34 | 2017-10-29 00:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 ТП-96 - ВУ - 0,4 Красноармейская 40 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции в целом месте и на соединительной муфте | Межфазное замыкание КЛ-0,4 ТП-96 - ВУ - 0,4 Красноармейская 40 в целом месте и на соединительной муфте вследствие снижение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (1970г) | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-28 10:34 | 2017-10-28 13:36
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | ПС Альпийская, РП-132, ВВ-6 ф.440 | 452 | 2017-11-01 22:24 | 2017-11-08 15:08 | Во время ремонта КЛ-6кВ 157-348 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 157-348 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-01 22:24 | 2017-11-02 01:53
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Верещагинская ВВ6-В21 | 453 | 2017-11-04 16:48 | 2017-11-06 01:01 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 195 – Х470 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-04 16:48 | 2017-11-06 01:01
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693-887 | 454 | 2017-11-05 10:29 | 2017-11-06 06:22 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в двух целых местах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в двух целых местах на КЛ-6кВ 693-887 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-05 10:29 | 2017-11-06 06:22
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-321-оп.1 ф. Альпийская от ТП-321, Р-0,4 кВ ф. Альпийская, Р-0,4 кВ ф.Альпийская 35 в ТП-321 | 416 | 2017-10-30 14:52 | 2017-10-30 19:18 | В следствие воздействия неблагоприятных погодных условий произошел подмыв корневой системы дерева, находящегося вне охранной зоны КВЛ-0,4 кВ ф. Альпийская от ТП-321, оползень и падение веток дерева на провода. Это привело к возникновению короткого замыкания концевой воронки КЛ-0,4 кВ ТП-321-оп.1 ф. Альпийская в ТП-321 и повреждению Р-0,4 кВ ф. Альпийская, Р-0,4 кВ ф.Альпийская 35 в ТП-321. | Электродуговое повреждение в следствие межфазного короткого замыкания концевой кабельной воронки КЛ-0,4 кВ ТП-321-оп.1 ф. Альпийская в ТП-321, электродуговое повреждение Р-0,4 кВ ф. Альпийская, Р-0,4 кВ ф.Альпийская 35 в ТП-321 из-за воздействия неблагоприятных погодных условий, оползня и падения дерева, находящегося вне охранной зоны КВЛ-0,4 кВ ф.Альпийская от ТП-321. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 14:52 | 2017-10-30 19:18
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-154 - ВУ-библиотека Пушкина | 417 | 2017-10-30 18:30 | 2017-11-01 02:12 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции и нарушению контакта в целом месте. | Повреждение изоляции и нарушение контакта в целом месте КЛ-0.4 кВ ТП-154 - ВУ библиотека Пушкина вследствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 18:30 | 2017-11-01 02:12
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-51-ВУ-Пирогова 26 | 418 | 2017-10-31 17:00 | 2017-11-01 01:43 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ 0,4 кВ ТП-51-ВУ Пирогова 26 произошло снижение изоляционных свойств, по-следующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КЛ 0,4 кВ ТП-51-ВУ Пирогова 26 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 17:00 | 2017-11-01 01:43
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-225-ВУ-Донская 98 | 419 | 2017-10-31 23:58 | 2017-11-02 00:10 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0.4кв ТП-225-ВУ-0.4 Донская 98 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0.4кв ТП-225-ВУ-0.4 Донская 98 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 23:58 | 2017-11-02 00:10
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Виноградная ТП-283 | 420 | 2017-11-06 09:50 | 2017-11-06 11:14 | Для безопасности работ МЧС при тушении возгорания в жилом доме Виноградная 6 действиями ОВБ отключена ВЛ-0.4 кВ Виноградная от ТП-283 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-06 09:50 | 2017-11-06 11:14
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-418 - ВУ Макаренко 19 | 421 | 2017-11-07 21:01 | 2017-11-08 16:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 кВ ТП-418 - ВУ-Макаренко 19 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции и нарушению контакта в целом месте. | Повреждение изоляции и нарушение контакта в целом месте КЛ-0.4 кВ ТП-418 - ВУ-Макаренко 19 вследствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-07 21:01 | 2017-11-08 10:55
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | ПС Сочи Ф. С-513, РП-1 ВВ 6кВ 123 | 455 | 2017-11-11 21:30 | 2017-11-12 14:12 | Во время ремонта КЛ-6кВ 123-790 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке, кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 123-790 сс межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-11 21:30 | 2017-11-12 14:12
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | ПС Сочи Ф. С325, РП 130 ВВ 6кВ 303 (1) | 456 | 2017-11-13 19:40 | 2017-11-23 03:48 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-6-279 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП-6-279 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-13 19:40 | 2017-11-13 21:42
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТРП | 6 (6.3) | ТРП-33 | 422 | 2017-11-11 09:45 | 2017-11-11 11:18 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить инженерно-технический внеплановый осмотр КВЛ-6 401-461 | 2017-11-11 09:45 | 2017-11-11 11:18
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП-555 РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ ф.Чебрикова 36, ВЛ-0,4 кВ ф. Чебрикова 48а, ВЛ-0,3 кВ ф.№3 | 423 | 2017-11-14 10:22 | 2017-11-14 21:26 | Отключение электроустановки по заявке МЧС | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-14 10:22 | 2017-11-14 21:26
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Чебрикова 36, КЛ-0,4 кВ ф. Чебрикова 36а | 424 | 2017-11-14 10:22 | 2017-11-14 14:10 | Отключение электроустановки по заявке МЧС | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-14 10:22 | 2017-11-14 14:10
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Родниковая | 457 | 2017-11-13 15:40 | 2017-11-13 16:02 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-13 15:40 | 2017-11-13 16:02
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Бр 105 - РП-136 | 458 | 2017-11-27 20:40 | 2017-12-01 16:16 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.Бр-105 - РП-136 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизационного пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на одной жиле КЛ-10кВ ф.Бр-105 - РП-136 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 211-905 | 459 | 2017-11-27 21:15 | 2017-12-01 03:40 | Во время прокладки КЛ-10кВ 211-905 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ-10кВ 211-905 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 337-604 | 460 | 2017-11-29 18:20 | 2017-12-01 01:12 | Во время прокладки КЛ-10кВ 337-604 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации, при воздействии обильных грунтовых вод, привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ 337-604 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ВУ-0,4 Пирогова 34 Б -ВУ-0,4 Пирогова 34/1 | 426 | 2017-11-23 11:49 | 2017-11-24 02:40 | После раскопке кабеля выявили дефект на соединительной муфте типа 4ПСТ-1 кабеля АВВГ-1 4х50, что привело к повреждении фазы "А" | В результате вскрытия соединительной муфты выявлено некачественное болтовое соединение на фазе "А" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-23 11:49 | 2017-11-24 02:40
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 46-236 | 462 | 2017-12-04 16:14 | 2017-12-07 21:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 46-236 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 46-236 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-04 16:14 | 2017-12-04 18:30
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ_6 693-887 | 463 | 2017-12-04 19:00 | 2017-12-05 18:09 | Во время ремонта КЛ-6кВ 693-887 была проложена кабельная вставка и смонтированы две соединительные муфты. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке двух соединительных муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на КЛ-6кВ 693-887 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-04 19:00 | 2017-12-04 20:37
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 350-424 | 464 | 2017-12-04 22:35 | 2017-12-07 21:08 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 350-424 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 350-424 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ оп.№2-оп.№3 КВЛ-0,4кВ Медучилище от ТП-2 | 427 | 2017-11-27 15:00 | 2017-11-27 18:08 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4кВ оп.№1-оп.№2 КВЛ-0,4кВ Медучилище от ТП-2 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием | пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием участка КЛ-0,4кВ оп.№1-оп.№2 КВЛ-0,4кВ Медучилище от ТП-2 в процессе длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-27 15:00 | 2017-11-27 18:08
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Красная ТП-68 | 428 | 2017-11-29 15:47 | 2017-11-29 17:50 | В следствие несвоевременного выявления ослабления зажима произошел обрыв провода ВЛ-0.4 Красная от ТП-68 | обрыв провода ВЛ-0.4 Красная от ТП-68 по трем фазам в следствие несвоевременного выявления ослабления зажима | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-29 15:47 | 2017-11-29 17:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-169-ВУ Воровского 5 | 429 | 2017-12-05 09:50 | 2017-12-05 21:05 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 кВ ТП-169 - ВУ Воровского,5 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием КЛ-0,4 кВ ТП-169 - ВУ Воровского,5 в результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-05 09:50 | 2017-12-05 13:47
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 П-15-ТРП-79 | 465 | 2017-12-08 05:35 | 2017-12-14 05:33 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.П-15-ТРП-79 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к попаданию грунтовых вод в сборку муфты и повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.П-15-ТРП-79 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Сочи ВВ-6кВ С-513 | 466 | 2017-12-07 09:10 | 2017-12-13 15:36 | Эксплуатация кабельного участка РП-1-КРН-21 на КВЛ-6кВ ф.С-513 - РП-1 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к фенольной коррозии и разрушению оболочки кабеля. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги и снижение изоляционных свойств кабеля, что привело к повреждение изоляции с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции в целом месте кабельного участка РП-1-КРН-21 на КВЛ-6кВ ф.С-513 - РП-1 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-07 09:10 | 2017-12-07 11:35
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | по ф. В-20 КЛ 6 100-172 | 467 | 2017-12-12 06:55 | 2017-12-14 22:06 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 100-172 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 100-172 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | кл-6 П2-РП79 | 468 | 2017-12-14 05:54 | 2017-12-16 15:36 | Во время прокдадки КЛ-6кВ ф.П2 - ТРП-79 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.П2 - ТРП-79 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | РП-24 МВ-6кВ 384 | 469 | 2017-12-15 16:33 | 2017-12-16 02:10 | Во время ремонта КЛ-6кВ РП-24 - 384 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП-24 - 384 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-15 16:33 | 2017-12-15 18:27
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 26-306 | 470 | 2017-12-17 23:41 | 2017-12-25 21:50 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 26-306 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты в ТП-26 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на КЛ-6кВ 26-306 в ТП-26 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Р-30 -149 | 472 | 2017-12-23 13:40 | 2017-12-28 22:17 | Во время ремонта КЛ-6кВ ф.Р-30 -149 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.Р-30 -149 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ П-15 - ТРП-79 | 471 | 2017-12-23 12:40 | 2017-12-24 00:23 | Эксплуатация КЛ-6кВ П-15-РП-79 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к фенольной коррозии и разрушению оболочки кабеля. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги и снижение изоляционных свойств кабеля, что привело к повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте КЛ-6кВ П-15-РП-79 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 66 - 121 | 473 | 2017-12-27 01:00 | 2017-12-27 18:05 | Во время ремонта КЛ-6кВ 66 - 121 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к ее разгерметизации. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги и снижение изоляционных свойств кабеля, что привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 66 - 121 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-27 01:00 | 2017-12-27 06:25
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-319-ВУ-Воровского 4 | 430 | 2017-12-25 20:07 | 2017-12-26 17:25 | В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 кВ ТП-319-ВУ-Воровского 4 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием участка КЛ-0,4 кВ ТП-319-ВУ-Воровского 4 в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 20:07 | 2017-12-26 00:50
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 333-358 | 474 | 2017-12-28 03:06 | 2017-12-29 12:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 333-358 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 333-358 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ С321 - РП2 | 475 | 2017-12-28 08:47 | 2017-12-29 05:50 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.С321 - РП-2 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизационного пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на одной жиле КЛ-6кВ ф.С321 - РП-2 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная | 478 | 2017-12-31 04:50 | 2017-12-31 14:23 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-31 04:50 | 2017-12-31 05:30
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.П9 - 623 | 479 | 2017-12-31 06:52 | 2017-12-31 21:16 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.П9 - 623 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.П9 - 623 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 486 - 945 | 480 | 2017-12-31 14:20 | 2018-01-04 20:55 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 486 - 945 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 486 - 945 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Шепси В-10кВ Шп-1 | 750 | 2017-01-07 10:58 | 2017-01-15 15:05 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Ш1-Т109 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным коротким замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Ш1-Т109 с межфазным коротким замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-07 10:58 | 2017-01-07 13:05
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Н105-Н200 | 751 | 2017-01-08 16:05 | 2017-01-14 14:49 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н105-Н200 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Н105-Н200 с однофазным замыканием на землю . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г17 (Р1) | 752 | 2017-01-06 08:37 | 2017-01-06 09:41 | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, что привело к обрыву шлейфа ВЛ-0,4 кВ Г17 (Р1) на опоре №3. | Обрыв шлейфа ВЛ-0,4 кВ Г17 (Р1) на опоре №3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 08:37 | 2017-01-06 09:41
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г27 (АВ2) | 753 | 2017-01-06 10:11 | 2017-01-06 11:00 | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ Г27 (АВ2) в пролете опор № 3-4. | Обрыв одного провода ВЛ-0,4 кВ Г27 (АВ2) в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 10:11 | 2017-01-06 11:00
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н189 (Р1) | 754 | 2017-01-06 11:51 | 2017-01-06 14:10 | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ Н189 (Р1) в пролете опор № 13-14. | Обрыв провода марки АС-25. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 11:51 | 2017-01-06 14:10
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г71 (Р1) | 755 | 2017-01-06 12:36 | 2017-01-06 14:35 | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ Г71 (Р1) в пролете опор № 7-8. | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ Г71 (Р1) в пролете опор № 7-8, повреждение изоляторов на опорах № 6, 7, 8, 9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 12:36 | 2017-01-06 14:35
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г37 (АВ4) | 757 | 2017-01-19 09:09 | 2017-01-19 11:28 | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 Г37 (АВ4) в пролете опор № 10-11. | Обрыв провода ВЛ-0,4 Г37 (АВ4) в пролете опор № 10-11. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-19 09:09 | 2017-01-19 11:28
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Дж-1 - Н465 | 758 | 2017-01-20 08:40 | 2017-01-21 08:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Дж1-Н465 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Дж1-Н465 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Т117-Т134 | 759 | 2017-01-28 00:55 | 2017-02-05 16:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 Т470-Т134/Т117 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КВЛ-10 Т470-Т134/Т117 с однофазным замыканием на землю . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-28 00:55 | 2017-01-28 13:55
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ Нб1-Н573 | 760 | 2017-01-28 05:55 | 2017-02-04 20:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Нб1-Н573 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Нб1-Н573 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг В-10 Нб-4 | 761 | 2017-01-28 11:43 | 2017-02-03 20:10 | При прокладке кабеля КЛ-10 кВ Нб4-ТРП116 подрядной организацией (МУ-7) из-за нарушения технологии допущено механическое повреждение кабеля - кабель примят, вследствие чего произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием на землю. | Пробой изоляции кабеля в целом месте КЛ-10 кВ Нб4-ТРП116 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-28 11:43 | 2017-01-28 13:38
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Н106-Н509(2) | 762 | 2017-01-28 16:30 | 2017-02-01 18:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н106-Н509(2) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н106-Н509(2) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Г82(Р2) | 763 | 2017-02-13 14:42 | 2017-02-13 18:09 | Не умышленное разрушение опоры № 10 ВЛ-0,4 Г82(Р2) автомобилем Hyundai Solaris, гос. номер Н 642 УМ 31rus в результате ДТП. | Разрушение опоры № 10 ВЛ-0,4 Г82(Р2) автомобилем Hyundai Solaris, гос. номер Н 642 УМ 31rus в результате ДТП. Марка опоры: СВ-9.5-3. | Выполнить замену опоры №10 на ВЛ-0,4 Г82(Р2). Марка опоры: СВ-9.5-3. | 2017-02-13 14:42 | 2017-02-13 18:09
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП29 - Т101/Т560 | 764 | 2017-02-14 15:18 | 2017-02-14 19:53 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 ТРП29-Т101/Т560 на опоре № 19 произошло нарушение структуры материала серьги, разрушение серьги, срыв подвесного изолятора с траверсы. Сопутствующие обстоятельства: воздействие сильных порывов ветра до 23-28 м/с. | Разрушение серьги, срыв подвесного изолятора с траверсы на опоре № 19 ВЛ-10 ТРП29-Т101/Т560 разрушение серьги . | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 ТРП29-Т101/Т560. Согласно листов осмотра составить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2017-02-14 15:18 | 2017-02-14 19:53
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Кривенковская, МВ-10 Кр-1 | 765 | 2017-02-15 01:05 | 2017-02-15 09:28 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить осмотр всех ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 по фидеру Кр-1 в дневное время в условиях хорошей видимости. По результатам осмотров разработать мероприятия. | 2017-02-15 01:05 | 2017-02-15 09:28
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ф.Нм-13 КВЛ10 н38-Н355 | 766 | 2017-02-15 02:10 | 2017-02-15 14:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации КВЛ-10 Н38-Н355, произошло изменение структуры материала, потеря механической прочности, что привело к разрушению изолятора на опоре №11. | Разрушение изолятора на опоре №11 КВЛ-10 Н38-Н355. | Выполнить осмотр КВЛ-10 Н38-Н355. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Водозабор, МВ-10 Вд-17 | 767 | 2017-02-15 06:25 | 2017-02-15 14:33 | В процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ Г45-Г67 произошло изменение структуры материала провода и его обрыв в пролетах оп. №20-23. Сопутствующие обстоятельства: воздействие сильных порывов ветра до 23-28 м/с. | Обрыв провода ВЛ-10 кВ Г45-Г67 в пролетах опор № 20-23. | Осмотр всех ВЛ-10 кВ фидера Вд-17. | 2017-02-15 06:25 | 2017-02-15 14:33
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская, МВ-10 Нм-4 | 767 | 2017-02-21 08:00 | 2017-02-21 12:00 | Наличие микротрещин в теле проходных изоляторов на вводе 10 кВ в ТП-Н647. | Разрушение проходных изоляторов-2 шт. на вводе 10 кВ в ТП-Н647. Марка изоляторов - ИПУ-10. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-21 08:00 | 2017-02-21 12:00
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Н66-Н148/Н144(2) | 768 | 2017-02-22 23:20 | 2017-03-01 15:33 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н66-Н148/Н144(2) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в концевой муфте с однофазным замыканием на землю в ТП-Н144. | Пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10 Н66-Н148/Н144(2) с однофазным замыканием на землю в ТП-Н144. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ РП 26-Н514 (2) | 769 | 2017-03-12 17:54 | 2017-03-16 20:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ РП 26-Н514 (2) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ 10кВ РП 26-Н514 (2) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Н509(2) - Н106(2) | 770 | 2017-03-13 00:10 | 2017-03-23 17:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н509(2)- Н106(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной кабельной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н509(2)- Н106(2) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Н68 - Н69(2) | 771 | 2017-03-13 02:10 | 2017-03-15 22:27 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н68-Н69(2), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10 Н68-Н69(2), с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Гойтх, МВ-10 Гх-3 | 771 | 2017-03-16 10:11 | 2017-03-16 13:43 | В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потере механической прочности и обрыву шлейфа фазы "В" на КРН 440 ВЛ-10 кВ КРН-440-Г440. | Обрыв шлейфа фазы "В" на КРН-440 ВЛ-10 кВ КРН-440-Г440 вследствие потери механической прочности провода. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 КРН-440-Г440, по результатам подготовить мероприятия по предотвращению аварий на ВЛ. | 2017-03-16 10:11 | 2017-03-16 13:43
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | по ф. Нб-9 в РП-116 ВВ-10кВ Н455 | 772 | 2017-03-21 12:23 | 2017-03-28 14:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н586-Н566, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н586-Н566, с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-21 12:23 | 2017-03-21 15:50
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 №2 ТП-Г24 | 772 | 2017-03-31 13:40 | 2017-03-31 15:50 | Потеря механической прочности провода вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4 №2 ТП-Г24, обрыв провода в пр. оп. №39А-39Б. | Обрыв провода ВЛ-0,4 №2 ТП-Г24 в пролете опор №39А-39Б. | Произвести неплановый осмотр ВЛ-0,4 №2 ТП-Г24, по результатам подготовить план технических мероприятий, обеспечивающих повышение надежности и направленных на предотвращение аварийности ВЛ. | 2017-03-31 13:40 | 2017-03-31 15:50
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг, ВВ-10 Нб-8 | 772 | 2017-03-31 16:25 | 2017-04-05 15:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Нб8-Н171, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10 Нб8-Н171, с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-31 16:25 | 2017-03-31 19:10
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Н49-Н108 | 772 | 2017-04-05 13:10 | 2017-04-06 21:12 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н49-Н108, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н49-Н108, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н118(Р3) | 773 | 2017-04-20 13:09 | 2017-04-20 16:11 | Несвоевременное выявление дефекта: ВЛ-0,4 Н118(Р3) в пролете опор № 6-7 повышенный провис провода, в результате чего под воздействием ветра, схлёст проводов. | ВЛ-0,4 Н118(Р3) в пролете опор № 6-7 повышенный провис провода вследствие длительного срока эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-20 13:09 | 2017-04-20 16:11
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г65(АВ2) | 774 | 2017-04-20 15:33 | 2017-04-20 17:43 | В процессе длительной эксплуатации, произошло нарушение структуры материала, и последующий обрыв шлейфа ВЛ-0,4 кВ Г65(АВ2) на опоре № 1/2. | Обрыв шлейфа на опоре № 1/2 ВЛ-0,4 кВ Г65(АВ2) . | Выполнить замену проводов ВЛ-0,4 кВ Г65(АВ2) на СИП. | 2017-04-20 15:33 | 2017-04-20 17:43
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | по ф.Гх-3 ВЛ-10кВ КРН-45 - Г60 | 775 | 2017-04-20 10:26 | 2017-04-20 12:25 | Несвоевременное выявление дефекта: ВЛ-10 КРН45-Г60/Г62 в пролете опор № 147-148 повышенный провис провода, в результате чего под воздействием порыва ветра произошел схлёст проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Вывести в ремонт ВЛ-10 КРН45-Г60/Г62 для перетяжки проводов в пролете опор № 147-148. | 2017-04-20 10:26 | 2017-04-20 12:25
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | по ф.Кр-1 КВЛ-10кВ Кр-1 - Г98 | 776 | 2017-04-20 14:10 | 2017-04-21 16:07 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить осмотр всех ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 по фидеру Кр1. По результатам осмотров подготовить мероприятия по недопущению возникновения нештатных ситуаций. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | по ф.Кр-1 ВЛ-10кВ Г68-Г33 | 777 | 2017-04-20 14:20 | 2017-04-20 19:02 | В результате длительного срока эксплуатации , потеря механической прочности изолятора на опоре № 65 ВЛ-10кВ Г68-Г33. | Разрушение изолятора с однофазным замыканием на землю на опоре № 65 ВЛ-10кВ Г68-Г33 вследствие длительного срока эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-20 14:20 | 2017-04-20 19:02
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Шепси В-10кВ Шп-1 | 778 | 2017-04-23 03:18 | 2017-04-28 18:23 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Ш1-Т109 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с междуфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Ш1-Т109 с междуфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-23 03:18 | 2017-04-23 04:32
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга, МВ-10 Дж-6 | 779 | 2017-04-23 16:40 | 2017-04-23 20:33 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий: ветер 23-28 м/с, обрыв провода ВЛ-10 кВ Н78-Н80/Н234 в пролетах опор № 84-85. | Обрыв верхнего провода ВЛ-10 кВ Н78-Н80/Н234 в пролетах опор № 84-85 с междуфазным замыканием | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-23 16:40 | 2017-04-23 20:33
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г43(Р) | 780 | 2017-04-25 10:33 | 2017-04-25 11:57 | В процессе длительной эксплуатации, произошло нарушение структуры материала, и последующий обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Г43(Р) в пролете опор № 2-3. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Г43(Р2) в пролете опор № 2-3 в следствие длительного срока эксплуатации. | Выполнить замену проводов ВЛ-0,4 Г43 (Р2) на СИП. | 2017-04-25 10:33 | 2017-04-25 11:57
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Нм-6 – Н272 | 781 | 2017-05-08 08:40 | 2017-05-12 14:24 | В результате длительной эксплуатации, произошла потеря механической прочности и последующий обрыв одного провода КВЛ-10 Нм6-Н272 в пролетах опор № 5-6. | Обрыв одного провода КВЛ-10 Нм6-Н272 в пролетах опор № 5-6 с однофазным замыканием на землю в результате длительного срока эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 Нм6-Н272. По результатам осмотра разработать план технических мероприятий, направленных на повышение надежности и безаварийности. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н14- Н71 | 782 | 2017-05-08 22:10 | 2017-05-12 14:03 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н14-Н71 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н14-Н71 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Н101-Н570 | 783 | 2017-05-10 05:00 | 2017-05-10 15:50 | В результате длительной эксплуатации, произошла потеря механической прочности и последующий обрыв одного провода ВЛ-10 Н101-Н570 в пролетах опор № 14-15. | Обрыв одного провода ВЛ-10 Н101-Н570 в пролетах опор № 14-15 с однофазным замыканием на землю в результате длительного срока эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Н101-Н570. По результатам осмотра разработать план технических мероприятий, направленных на повышение надежности и безаварийности. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Н52(Р3) | 784 | 2017-05-18 21:35 | 2017-05-19 12:41 | Из-за несоблюдения технологии монтажа провода СМО (недостаточное усилие затяжки прокалывающего зажима) на опоре №8 ВЛ-0,4 Н52(Р3) произошло нарушения контакта соединения нулевого провода в прокалывающем зажиме | На опоре №8 ВЛ-0,4 Н52(Р3) произошло нарушения контакта соединения нулевого провода в прокалывающем зажиме. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Н52. | 2017-05-18 21:35 | 2017-05-19 12:41
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н216- Н629 | 784 | 2017-05-27 16:25 | 2017-05-31 17:57 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н216-Н629, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н216-Н629, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н157(2)- Н203(2) | 785 | 2017-05-27 17:40 | 2017-06-06 13:44 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н157(2)- Н203(2), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н157(2)- Н203(2), с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 ТТ-18-РП-30 | 786 | 2017-06-01 01:50 | 2017-06-01 14:04 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 ТТ18-ТРП30, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-6 ТТ18-ТРП30, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТРП-116-КРН 75 | 787 | 2017-06-07 20:26 | 2017-06-09 21:14 | В результате некачественного монтажа переходной муфты КЛ-10 ТРП-116-КРН-75 подрядной организацией ООО "Югэнергомонтаж" произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в переходной муфте КЛ-10 ТРП-116-КРН-75 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н113-Н114 | 788 | 2017-06-23 15:30 | 2017-07-04 14:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Н113-Н114, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в концевой муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10кВ Н113-Н114, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Т102-Т140 | 789 | 2017-06-26 01:15 | 2017-06-28 01:09 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Т102-Т140, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Т102-Т140, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-70-Н68/1 | 790 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-11 16:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-70-Н68 (1), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10кВ РП-70-Н68 (1), с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.ШП-6 КЛ10 РП29-Т132 | 791 | 2017-07-04 23:30 | 2017-07-05 13:01 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 ТРП29-Т132, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в концевой муфте в ТП-Т132 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте в ТП-Т132 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-04 23:30 | 2017-07-05 01:15
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | кл-10 РП-26-2-Н514 | 792 | 2017-07-05 12:00 | 2017-07-07 23:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 РП26-Н514(2), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10 РП26-Н514(2), с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Н203-Н115 | 793 | 2017-07-05 15:00 | 2017-07-14 17:31 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н203-Н615, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н203-Н615, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Дж-5-Н261 | 794 | 2017-07-09 12:00 | 2017-07-10 14:54 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Дж5-оп.1 КВЛ-10 Дж5-Н261, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Дж5-оп.1 КВЛ-10 Дж5-Н261, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Н129-Н130/Н131 | 795 | 2017-07-11 05:50 | 2017-07-11 10:42 | В процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 Н129-Н130/Н131, произошло изменение свойств материала изолятора на опоре №7 и последующее его разрушение с однофазным замыканием на землю. | Разрушение изолятора на опоре №7 ВЛ-10 Н129-Н130/Н131 с однофазным замыканием на землю. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Н129-Н130/Н131, по результатам которого разработать план мероприятий, направленных на улучшение надежности, безопасности и безаварийности работы ВЛ. | 2017-07-11 05:50 | 2017-07-11 10:42
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н93-Н94 | 796 | 2017-07-11 13:15 | 2017-07-18 17:26 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Н93-Н94, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10кВ Н93-Н94, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н82 (Р3) | 797 | 2017-07-05 11:52 | 2017-07-05 17:00 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Н82 (Р3), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием СИП от Р3 ТП-Н82 до опоры №1. | Пробой изоляции в целом месте СИП от Р3 ТП-Н82 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Н82 (Р3). | Выполнить внеплановый осмотр и сверку схемы ВЛ-0,4 Н82 (Р3), по результатам которых подготовить план мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей. | 2017-07-05 11:52 | 2017-07-05 17:00
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 Нм-7-ТРП-138 | 799 | 2017-07-20 10:57 | 2017-07-24 17:13 | В результате прямого попадания молнии в опору № 218 КВЛ 10кВ Нм7-ТРП138 , произошел обрыв верхнего провода в пролете опор № 217-218 с однофазным замыканием на землю . | Обрыв верхнего провода КВЛ 10кВ Нм7-ТРП138 в пролете опор № 217-218 с однофазным замыканием на землю | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 Н146-Н272 | 801 | 2017-07-20 16:51 | 2017-07-22 00:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н146-Н272, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в концевой муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте КЛ 10 Н146-Н272, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 ''Небуг'' Нб-6 КЛ 10 кВ Н69-Н164 | 802 | 2017-07-25 04:15 | 2017-07-27 21:10 | Производство несанкционированных строительных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Н69-Н164 на территории коттеджного поселка "Сосновый берег". | Повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю в соединительной муфте КЛ 10 кВ Н69-Н164 в результате внешнего механического воздействия неизвестной строительно-монтажной организацией на территории коттеджного поселка "Сосновый берег". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Шепси В-10кВ Шп-6 | 803 | 2017-07-25 18:35 | 2017-07-25 22:52 | Отключение потребителей фидера Ш-6, вследствие перекрытия ПР-10 Т-1 в ТП-Т130 при перегорании плавкой вставки дефектного ПР-10 Т-1. | ТП-Т130 перекрытие на ПР-10 Т-1. Марка - ПК-10. | Выполнить осмотр оборудования ТП-10/04 в с. Дедеркой, по результатам осмотров подготовить план мероприятий, направленных на повышение надежности работы электросети. | 2017-07-25 18:35 | 2017-07-25 22:52
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Г55-КРН-45 | 804 | 2017-08-02 13:10 | 2017-08-02 15:47 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-10 Г55-КРН45, произошло изменение свойств материала и разрушение изолятора на опоре № 70 с однофазным замыканием на землю. | ВЛ-10 Г55-КРН45, разрушение изолятора на опоре № 70 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Г55-КРН45, по результатам которого разработать технические мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения. | 2017-08-02 13:10 | 2017-08-02 15:47
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н105 - Н200 | 805 | 2017-08-03 13:35 | 2017-08-10 16:08 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Н105-Н200, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10кВ Н105-Н200, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | кл-10 н214-н235 | 806 | 2017-08-08 06:45 | 2017-08-08 22:02 | В результате перегрева изоляции КЛ-10 Н214-Н235 при монтаже соединительной муфты подрядной организацией ООО "Вояж", произошло пересыхание пропиточной смеси изоляции, что привело к ускоренному старению и последующему пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в соединительной муфте. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10кВ Н214-Н235, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-08 06:45 | 2017-08-08 22:02
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Нб2-Н52 | 807 | 2017-08-08 17:58 | 2017-08-15 22:12 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Нб2-Н52, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ 10 кВ Нб2-Н52, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-116 - Н455 | 808 | 2017-08-08 21:15 | 2017-08-11 23:50 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ ТРП116 - Н455, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в концевой муфте в ТРП-116 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте КЛ 10 кВ ТРП116 - Н455 в ТРП-116, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Н55(Р2) | 809 | 2017-08-08 22:31 | 2017-08-09 15:27 | В результате превышения потребителями разрешенной мощности, повреждение вывода СИП в ТП-Н55 от Р2-0,4 на опору №1 ВЛ-0,4 Н55(2). | Отгарание СИП ВЛ-0,4 Н55(Р2) от Р2 до опоры №1. | Персоналу УРиРУ запрограммировать приборы учета электроэнергии потребителей ВЛ-0,4 Н55(Р2) на отключение в случае превышения потребителями разрешенной мощности. | 2017-08-08 22:31 | 2017-08-09 15:27
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Нб-6 КЛ10 Н61-КРН102 | 810 | 2017-08-09 02:00 | 2017-08-16 15:45 | При производстве монтажных работ, подрядной организацией была повреждена изоляция жилы КЛ 10 кВ Н61-КРН102 в целом месте, что в последующем привело к пробою изоляции | Пробой изоляции жилы КЛ 10 кВ Н61-КРН102 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Н291 (Р2) | 811 | 2017-08-09 15:34 | 2017-08-09 20:47 | В результате превышения потребителями разрешенной мощности, повреждение вывода СИП в ТП-Н291 от Р2-0,4 на опору №1 ВЛ-0,4 Н291(Р2). | Пережог провода СИП ВЛ-0,4 Н291(Р2) от Р2 до опоры №1. | Персоналу УРиРУ запрограммировать приборы учета электроэнергии потребителей ВЛ-0,4 Н291(Р2) на отключение в случае превышения потребителями разрешенной мощности. | 2017-08-09 15:34 | 2017-08-09 20:47
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Н291 (Р1) | 812 | 2017-08-09 15:34 | 2017-08-09 20:47 | В результате превышения потребителями разрешенной мощности, повреждение вывода СИП в ТП-Н291 от Р1-0,4 на опору №1 ВЛ-0,4 Н291(Р1). | Пережог провода СИП ВЛ-0,4 Н291(Р1) от Р1 до опоры №1. | Персоналу УРиРУ запрограммировать приборы учета электроэнергии потребителей ВЛ-0,4 Н291(Р1) на отключение в случае превышения потребителями разрешенной мощности. | 2017-08-09 15:34 | 2017-08-09 20:47
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Н268 (Р7) | 813 | 2017-08-13 00:28 | 2017-08-13 11:25 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4 Н268 (Р7), произошла потеря механической прочности провода, и последующий обрыв в пролетах опор № 14-15. | Обрыв провода ВЛ-0,4 Н268 (Р7) в пр. оп. № 14-15 в результате потери механической прочности. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Н268 (Р7), по результатам которого разработать мероприятия, повышающие надежность электроснабжения потребителей. | 2017-08-13 00:28 | 2017-08-13 11:25
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская | 814 | 2017-08-10 21:22 | 2017-08-18 10:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Нм3-Н162, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ 10 кВ Нм3-Н162, с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-10 21:22 | 2017-08-10 23:45
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н55 | 815 | 2017-08-11 06:15 | 2017-08-11 19:12 | При изготовлении трансформатора ТМГ-630 из-за несоблюдения технологии допущен дефект- разрыв части бумажной изоляции обмотки 10 кВ. Трансформатор был установлен и включен в работу в ТП-Н55 08.08.2017, в процессе работы произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в этом месте с межвитковым замыканием. | Межвитковое замыкание в первичной обмотке 10 кВ Т-1 в ТП-Н55 в месте заводского дефекта бумажной изоляции обмотки 10 кВ, перегорание плавких вставок ПР-10 Т-1. | Издать распоряжение по ТРЭС об обязательном проведении испытаний оборудования из аварийного резерва перед его установкой и включением в работу. | 2017-08-11 06:15 | 2017-08-11 07:45
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 Н12-Н16 | 816 | 2017-08-11 07:38 | 2017-08-12 21:14 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Н12-Н16, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КВЛ 10 кВ Н12-Н16, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-11 07:38 | 2017-08-11 08:36
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Т73 | 817 | 2017-08-21 18:50 | 2017-08-21 19:50 | В результате длительного срока эксплуатации, произошло ухудшение механических и изоляционных свойств и последующее разрушение штыревого изолятора ввода 10 кВ в ТП-Т73 со стороны КВЛ-10 Т70. | Разрушение штыревого изолятора с однофазным замыканием на землю ввода 10 кВ в ТП-Т73 со стороны КВЛ-10 Т70 в результате длительного срока эксплуатации. | Выполнить осмотр ТП-Т73, по результатам которого подготовить план мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей. | 2017-08-21 18:50 | 2017-08-21 19:50
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 Н144(Р8) | 818 | 2017-08-15 02:00 | 2017-08-15 14:17 | При производстве монтажных работ, в 2005 г. ОТ "Сургут" была повреждена изоляция жилы КЛ-0,4 Н144(Р8) в соединительной муфте, что в последующем привело к пробою изоляции. | Пробой изоляции жилы КЛ-0,4 Н144(Р8) в соединительной муфте с коротким замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-15 02:00 | 2017-08-15 14:17
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Шепси В-10кВ Шп-1 | 819 | 2017-08-23 09:59 | 2017-08-23 16:45 | Перекрытие проходных изоляторов в КРН-111 на вводе 10 кВ со стороны ТП-Т105 в результате заводского дефекта. | Перекрытие проходных изоляторов в КРН-111 на вводе 10 кВ со стороны ТП-Т105 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-23 09:59 | 2017-08-23 12:50
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП70-1-Н68-1 | 820 | 2017-08-26 09:40 | 2017-08-28 17:49 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ ТРП70-Н68-1, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ ТРП70-Н68-1, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 ''Небуг'' Ф. Нб-8, КЛ 10 кВ Н514-РП26 | 821 | 2017-09-03 01:15 | 2017-09-09 18:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ Н514(1)-РП26(1) , произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ 10кВ Н514(2)-РП26(2), с однофазным замыканием на землю | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Т656 -КРН-55 | 822 | 2017-09-04 14:15 | 2017-09-04 22:24 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Т656-КРН55, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Т656-КРН55, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Нм-12-Н272 | 823 | 2017-09-06 11:10 | 2017-09-06 21:03 | Повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Нм12-Н272, в результате неумышленного внешнего механического воздействия спецтехникой при производстве несанкционированных строительно-монтажных работ ООО "Марко Поло" в охранной зоне КЛ. | Повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Нм12-Н272. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 ''Новомихайловская'', Ф Нм6, КВЛ 10кВ Нм6-Н272 | 824 | 2017-09-06 21:33 | 2017-09-08 12:12 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 Нм6-Н272, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КВЛ-10 Нм6-Н272, с однофазным замыканием на землю | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Н388-Н607 | 825 | 2017-09-08 21:36 | 2017-09-09 23:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н388-Н607, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н388-Н607, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Н96(1) – Н97(1 | 826 | 2017-09-08 23:10 | 2017-09-16 15:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Н96(1) – Н97(1), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Н96(1) – Н97(1), с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП-26(1) – Н96(1) | 827 | 2017-09-08 22:30 | 2017-09-16 12:27 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ РП-26(1) – Н96(1), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ РП-26(1) – Н96(1), с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 10 (10.5) | РП-26 | 828 | 2017-09-21 16:18 | 2017-09-29 16:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ РП-26(1) – Н96(1), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ РП-26(1) – Н96(1), с междуфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-21 16:18 | 2017-09-21 19:25
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Н106(2) - Н509(2) | 829 | 2017-09-21 22:35 | 2017-09-30 16:04 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Н106(2) – Н509(2), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10кВ Н106(2) – Н509(2), с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н69– Н164 | 830 | 2017-09-22 01:08 | 2017-09-29 14:38 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Н69– Н164, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10кВ Н69– Н164, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ10 ф.Нм2-Н26 | 831 | 2017-09-22 20:21 | 2017-09-29 00:18 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Нм2-Н26, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ-10 Нм2-Н26, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Н24(Р3) | 834 | 2017-09-27 15:52 | 2017-09-27 17:07 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4 Н24(Р3), произошла потеря механической прочности провода, и последующий обрыв в пролетах опор № 5-5/1. | Обрыв провода ВЛ-0,4 Н24(Р3) в пр. оп. № 5-5/1 в результате потери механической прочности. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Н24 (Р3), по результатам которого разработать мероприятия, повышающие надежность электроснабжения потребителей. | 2017-09-27 15:52 | 2017-09-27 17:07
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н47 | 835 | 2017-10-09 03:50 | 2017-10-09 10:40 | В ТП-Н47 перегорели плавкие вставки ПР-10 Т-1 3 шт. В результате проведения проверки сопротивления изоляции Т-1, персоналом СИЗП выявлено межвитковое замыкание первичной обмотки с последующим замыканием на корпус. | Межвитковое замыкание первичной обмотки трансформатора Т-1 в ТП-Н47. | Произвести учащенный контроль нагрузки Т-1 в ТП-Н47 в часы максимума нагрузок. Рассмотреть возможность ремонта демонтированного Т-1 из ТП-Н47 в специализированной организации, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ. | 2017-10-09 03:50 | 2017-10-09 10:40
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | РП-42 | 834 | 2017-10-14 09:22 | 2017-10-14 11:23 | В результате длительного срока эксплуатации, произошло ухудшение проводимости плавких вставок ПР-10 фаз "В, С" Т-1 в ТРП-42, в результате чего произошел их нагрев и перегорание. | Перегорание плавких вставок ПР-10 фаз "В, С" Т-1 в ТРП-42. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-14 09:22 | 2017-10-14 11:23
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 Шепси МВ-10кВ ШП-1 | 836 | 2017-10-24 01:25 | 2017-10-24 14:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТРП29-Т132, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10кВ ТРП29-Т132, с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-24 01:25 | 2017-10-24 05:57
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф. Нб-4 КЛ 10 Н455-Н566 | 837 | 2017-10-28 18:01 | 2017-11-07 14:08 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н455-Н566, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ 10 Н455-Н566, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга МВ-10 Дж-14 | 839 | 2017-10-12 22:37 | 2017-10-12 22:39 | Падение ветки на провода потребительской КВЛ-10 Дж14-Н135, владелец - ПАО "Ростелеком". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-12 22:37 | 2017-10-12 22:39
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Нм12 КЛ10 Н91-Н92 | 862 | 2017-11-03 15:10 | 2017-11-09 23:44 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н91-Н92, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ 10 Н91-Н92, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Нм3 – Н162 | 865 | 2017-11-15 07:22 | 2017-11-20 21:16 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Нм3-Н162 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Нм3-Н162 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 "Магри" Ф. Мг-2, КВЛ-10кВ Т638-РП29 | 866 | 2017-11-14 02:54 | 2017-11-15 00:17 | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву провода КВЛ-10кВ РП29-Т638 в пролетах опор № 10-11 с однофазным замыканием на землю . | Обрыв провода КВЛ-10кВ РП29-Т638 в пролетах опор № 10-11 с однофазным замыканием на землю . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Нб1 - Н573 | 868 | 2017-11-17 00:23 | 2017-11-20 18:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Нб1-Н573 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Нб1-Н573 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Шепси В-10кВ Шп-1 | 870 | 2017-11-23 20:53 | 2017-11-23 20:58 | На ВЛ-10 Т107-Т109/Т592 в пролете опор №5-6 междуфазное замыкание проводов в результате прикосновения веток дерева, произрастающего на частном земельном участке по ул. Садовая в п. Шепси. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Совместно с персоналом администрации Шепсинского СП Туапсинского района, выполнить чистку просеки ВЛ-10 Т107-Т109 от ДКР в районе ул. Садовая в п. Шепси. | 2017-11-23 20:53 | 2017-11-23 20:58
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Нб-1 - Н573 | 871 | 2017-11-30 16:51 | 2017-12-05 15:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Нб1-Н573 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Нб1-Н573 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | по ф. Нб-6 КЛ10 Н68(2)-Н69(2) | 873 | 2017-12-07 02:10 | 2017-12-11 18:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10 Н68(2)-Н69(2) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ10 Н68(2)-Н69(2) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Г57-Г399 | 876 | 2017-12-20 08:47 | 2017-12-25 11:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Г57-Г399 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Г57-Г399 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-20 08:47 | 2017-12-20 12:50
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н663-КРН47 | 879 | 2017-12-28 17:30 | 2017-12-30 18:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Н663 - КРН-47 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10кВ Н663 - КРН-47 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Нб.4-РП 116 | 880 | 2017-12-28 18:05 | 2017-12-29 21:54 | При прокладке кабеля КЛ-10 кВ Нб4-ТРП116 подрядной организацией (МУ-7) из-за нарушения технологии допущено механическое повреждение кабеля - кабель примят, вследствие чего произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием на землю. | Пробой изоляции кабеля в целом месте КЛ-10 кВ Нб4-ТРП116 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-28 18:05 | 2017-12-28 18:33
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП-57-Х107 | 270 | 2017-01-15 11:40 | 2017-01-20 10:50 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-57-Х107 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП-57-Х107. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ Х527-Х511 | 271 | 2017-01-21 18:33 | 2017-01-22 18:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х511-Х527 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в двух целых местах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в двух целых местах на КЛ-6кВ Х511-Х527 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-21 18:33 | 2017-01-21 21:18
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х306-Х216 | 272 | 2017-01-27 16:38 | 2017-01-27 18:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х306-Х216 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х306-Х216 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-27 16:38 | 2017-01-27 18:25
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | по ф.Х-1 КЛ6 Х86-Х261 | 273 | 2017-01-29 16:00 | 2017-02-01 21:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х86-Х261 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х86-Х261 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Хоста | 6 | 2017-02-16 04:20 | 2017-02-17 16:23 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-6 Х166-Х169 произошло снижение механической прочности вязки проводов на изоляторе опоре №11 в следствии чего произошёл срыв провода фазы "В" с падением на провод фазы "С" в пролетах опор №10-11 и срыв изоляторов на опоре №10 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-6 Х166-Х169 произошло снижение механической прочности вязки проводов на изоляторе опоре №11 в следствии чего произошёл срыв провода фазы "В" с падением на провод фазы "С" в пролетах опор №10-11 | Выполнить внеочередной осмотр участков КВЛ 6 кВ Х166н-Х169 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-02-16 04:20 | 2017-02-16 05:50
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-Х88 | 5 | 2017-02-15 13:40 | 2017-02-15 16:00 | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0.4кВ ТП-Х88 ф. Нагорная произошло нарушение структуры материала, что привело к потери механической прочности и обрыву провода в пролёте опор №5-№6. | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ ТП-Х88 Фид. Нагорная в пролете опор №5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП-х88 Фид. Нагорная и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2017-02-15 13:40 | 2017-02-15 16:00
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х-11 | 7 | 2017-02-15 07:03 | 2017-02-15 07:10 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 6 кВ по ф.Х11 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-02-15 07:03 | 2017-02-15 07:10
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х-11 | 8 | 2017-02-15 08:29 | 2017-02-15 12:18 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 6 кВ по ф.Х11 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2017-02-15 08:29 | 2017-02-15 12:18
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста, ВВ-6 Х-1 | 274 | 2017-02-18 10:00 | 2017-02-27 17:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Х1 - РП5 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.Х1 - РП5 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-18 10:00 | 2017-02-18 11:00
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 Х92-Х126/Х591 | 275 | 2017-02-19 18:50 | 2017-02-19 22:50 | В процессе проведения земляных работ неустановленным физическим лицом в охранной зоне кабельного участка ТПХ92-оп.№1 на КВЛ-6кВ Х92-Х126/Х591 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение буровой установкой кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ неустановленным физическим лицом в охранной зоне кабельного участка ТПХ92-оп.№1 на КВЛ-6кВ Х92-Х126/Х591 произошло механическое повреждение буровой установкой кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-19 18:50 | 2017-02-19 22:50
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Мацеста | 276 | 2017-02-20 19:04 | 2017-02-27 21:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х266-Х317 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-20 19:04 | 2017-02-20 20:03
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Х9-Х141 | 277 | 2017-03-15 11:05 | 2017-03-21 15:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х9-Х141 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х9-Х141 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 РП-57-Х107 | 278 | 2017-03-25 10:40 | 2017-04-03 09:20 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-57-Х107 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ РП-57-Х107 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | КВЛ-0.4 ТП Х151 ф. Магазин | 17 | 2017-03-27 09:10 | 2017-03-27 16:16 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-0,4 кВ ТП-Х151 ф. Магазин произошло изменение свойств материалов,что привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю | Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КВЛ-0,4 кВ ТП-Х151 ф. Магазин в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-27 09:10 | 2017-03-27 16:16
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ10 ф.К8-Х107 | 279 | 2017-04-01 00:25 | 2017-04-07 16:27 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К8-Х107 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.К8-Х107 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Х150-Х213 | 280 | 2017-04-02 07:50 | 2017-04-10 10:23 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х150- Х213 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х150- Х213 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х276-Х76 | 281 | 2017-04-02 13:40 | 2017-04-02 18:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х276- Х76 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х276- Х76 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-02 13:40 | 2017-04-02 18:00
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Мацеста | 282 | 2017-04-06 20:10 | 2017-04-13 10:13 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.М-24-РП-3 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ ф.М-24-РП-3 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-06 20:10 | 2017-04-06 21:00
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Х99-Х266 | 283 | 2017-04-06 21:55 | 2017-04-13 19:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х99-Х266 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Х99-Х266 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ-10 К-8 | 284 | 2017-04-12 12:00 | 2017-04-13 06:11 | Во время прокладки КЛ-10кВ Х228-Х125 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации под действием грунтовой воды произошло повреждение изоляции двух жил, что привело к пробою изоляции кабеля с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции двух жил на КЛ-10кВ Х228-Х125 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-12 12:00 | 2017-04-12 13:20
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ Х72-Х39 | 285 | 2017-04-23 03:30 | 2017-05-01 11:05 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х72-Х39 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции двух соединительных муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на КЛ-6кВ Х72-Х39 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ Х71-Х114 | 286 | 2017-05-01 13:22 | 2017-05-04 22:36 | В процессе проведения земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10кВ Х71-Х114 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ С432-С737 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 Х-3-РП-34 | 53 | 2017-05-10 08:00 | 2017-05-10 18:37 | Разрушение изолятора ШФ-20Г на КВЛ-6 ф.Х3 - РП-34 оп. №7 фаза "С" в следствии длительной эксплуатации с последующим замыканием провода на траверсу опоры | Разрушение изолятора ШФ-20Г на КВЛ-6 ф.Х3 - РП-34 оп. №7 фаза "С" с последующим замыканием провода на траверсу опоры | Выполнить обход осмотр КВЛ-6 ф. Х3 - РП-34(I) и КВЛ-6 ф. 16 - РП-34(II) | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-5 - Х77 | 287 | 2017-05-11 06:10 | 2017-05-19 09:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-5 - Х77 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-6кВ РП-5 - Х77 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 М-15-РП-3н | 288 | 2017-05-12 12:05 | 2017-05-22 14:14 | Во время прокладки КЛ-6 кВ М15-РП-3н была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-6 кВ М15-РП-3н с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х144-Х281 | 289 | 2017-05-15 14:05 | 2017-05-19 16:51 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х144-Х281 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х144-Х281 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-15 14:05 | 2017-05-15 15:14
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Х330 - Х385 | 56 | 2017-05-17 16:30 | 2017-05-17 18:36 | По результатам детального осмотра обнаружены микро трещины по всей поверхности данного изолятора в следствии возникновения кратковременного однофазного электро дугового пробоя изоляции на траверсу произошло продольное разрушение изолятора из за термического воздействия электро дугового разряда, что привело к касанию провода к траверсе оп. №13 и возникновению ОЗЗ в сети 10 кВ. | По причине наличия микро трещин на изоляторе ШФ-20Г на КВЛ-10 Х330-Х385 опоре №13 ф. С произошёл пробой изоляции с последующим разрушением данного изолятора. | Выполнить внеплановый осмотр осмотр с применением оптических приборов КВЛ-10 Х330-Х385 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ Х166-Х169 | 290 | 2017-05-18 00:20 | 2017-05-18 18:00 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля Х166-оп.№1 на КВЛ-6кВ Х166-Х169 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 кабельного участке Х166-оп.№1 на КВЛ-6кВ Х166-Х169 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 Х-3-РП-34 | 291 | 2017-05-20 14:38 | 2017-05-22 19:26 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ ф.Х-3-РП-34 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на кабельном участке РП34-оп.№9 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на кабельном участке РП34-оп.№9 КВЛ-6кВ ф.Х-3-РП-34 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | по ф.М13 КЛ6 Х65-Х66 | 292 | 2017-05-21 07:50 | 2017-05-26 21:55 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х65-Х66 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х65-Х66 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.К-9 - Х78 | 293 | 2017-05-23 17:00 | 2017-05-24 17:44 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ ф.К-9 – Х78 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10 кВ ф.К-9 – Х78 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 Х-3-РП-34 | 294 | 2017-06-03 05:00 | 2017-06-08 21:40 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ ф.Х-3-РП-34 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке РП-34-оп.№9 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке РП-34-оп.№9 КВЛ-6кВ ф.Х-3-РП-34 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ Х8-РП5 | 295 | 2017-06-08 11:11 | 2017-06-13 22:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Х8-РП5 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.Х8-РП5 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ РП34-Х52 | 296 | 2017-06-08 17:38 | 2017-06-09 23:55 | Во время прокладки КЛ-6кВ РП34-Х52 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ РП34-Х52 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Малая от ТП-Х061 | 57 | 2017-06-07 16:00 | 2017-06-07 18:50 | По причине нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления, износ оборудования произошло разрушение корпуса анкерного клинового зажима DN 123 | По причине нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления, износ оборудования произошло разрушение корпуса анкерного клинового зажима DN 123 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х061 ф. Малая | 2017-06-07 16:00 | 2017-06-07 18:50
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 К-8-Х107 | 297 | 2017-06-11 04:30 | 2017-06-19 16:38 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К-8-Х107 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.К-8-Х107 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Х199 | 58 | 2017-06-12 22:31 | 2017-06-13 02:40 | Хищение электрооборудования ТП-Х199. Демонтирована гибкая нулевая шина от нулевой шпильки трансформатора к нулевой шине 0,4 кВ, аппаратный зажим, нулевый выводы заземления RM6 | ТП-Х199 нарушение симметрии фазного напряжения 0,4 кВ Т1 в следствии отсутствия гибкой нулевой шины от нулевой шпильки трансформатора к нулевой шине 0,4 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр БКТП находящихся в мало населенных районах на предмет возможности проникновения посторонних лиц. | 2017-06-12 22:31 | 2017-06-13 02:40
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-6 кВ Х-3 – РП-34 | 59 | 2017-06-19 01:20 | 2017-06-21 17:05 | Разрушение изолятора ШФ-20Г на КВЛ-6 ф.Х3 - РП-34 оп. №9 фаза "А" в следствии длительной эксплуатации с последующим замыканием провода на траверсу опоры | Разрушение изолятора ШФ-20Г на КВЛ-6 ф.Х3 - РП-34 оп. №9 фаза "А" с последующим замыканием провода на траверсу опоры | Выполнить обход осмотр КВЛ-6 ф. Х3 - РП-34(I) и КВЛ-6 ф. 16 - РП-34(II) | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Х065-Х587 | 298 | 2017-06-24 14:05 | 2017-06-24 18:43 | Во время прокладки кабельного участка ТПХ587-оп.№1 на КВЛ-10кВ Х065-Х587 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с одно-фазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на кабельном участке ТПХ587-оп.№1 КВЛ-10кВ Х065-Х587 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Х43 Ру-0,4 кВ Т-1 | 60 | 2017-06-19 12:45 | 2017-06-19 18:31 | Хищение электрооборудования ТП-Х 43. Демонтирована гибкая нулевая шина от нулевой шпильки трансформатора к нулевой шине 0,4 кВ, аппаратный зажим, нулевые выводы заземления RM6 | ТП-Х 43 нарушение симметрии фазного напряжения 0,4 кВ Т1 в следствии отсутствия гибкой нулевой шины от нулевой шпильки трансформатора к нулевой шине 0,4 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр БКТП находящихся в мало населенных районах на предмет возможности проникновения посторонних лиц. | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста, ВВ-6 Х-1 | 299 | 2017-06-29 13:35 | 2017-07-05 11:34 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х32- Х244 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ Х32- Х244 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 13:35 | 2017-06-29 16:30
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х39-Х72 | 300 | 2017-06-29 15:57 | 2017-07-07 00:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х39- Х72 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х39- Х72 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-6кВ Х256-КРН-Х527 | 301 | 2017-07-24 13:35 | 2017-07-24 20:38 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х256-КРН-Х527 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х256-КРН-Х527 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-24 13:35 | 2017-07-24 15:55
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ Х264-Х472/Х605п | 66 | 2017-07-29 04:25 | 2017-07-29 16:50 | Разрушение изолятора ШФ-20Г на КВЛ-10 кВ Х264-Х472/Х605 оп. №12 фаза "А" в следствии длительной эксплуатации с последующим замыканием провода на траверсу опоры | Разрушение изолятора ШФ-20Г на КВЛ-10 кВ Х264-Х472/Х605 оп. №12 фаза "А" с последующим замыканием провода на траверсу опоры | Выполнить обход осмотр КВЛ-10 кВ Х264-Х472/Х605 | 2017-07-29 04:25 | 2017-07-29 16:50
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 М-24-РП-3н, Х157-Х608 | 302 | 2017-08-03 11:20 | 2017-08-11 02:47 | В следствии длительной эксплуатации кабельных линий 6кВ произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на КЛ-6кВ М-24-РП-3н двух соединительных муфт, на КЛ-6кВ Х157-Х608 одна соединительная муфта с однофазным замыканием на землю на "Фазе В". | Повреждение изоляции на КЛ-6кВ М-24-РП-3н двух соединительных муфт, на КЛ-6кВ Х157-Х608 одна соединительная муфта с однофазным замыканием на землю на "Фазе В". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-03 11:20 | 2017-08-03 12:40
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Х-1-РП-5 | 303 | 2017-08-13 02:30 | 2017-08-16 14:51 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Х1-РП5 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ ф.Х1-РП5 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Х-8-РП-5 | 304 | 2017-08-13 08:45 | 2017-08-16 11:33 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Х-8-РП-5 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.Х-8-РП-5 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 РП-5-Х69 | 305 | 2017-08-13 09:24 | 2017-08-21 11:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-5-Х69 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП-5-Х69 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Х266-Х317 | 306 | 2017-08-23 21:30 | 2017-08-26 09:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х266-Х317 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х266-Х317 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Х191(1) - РП-14(1) | 307 | 2017-08-23 22:25 | 2017-08-30 03:27 | Эксплуатация КЛ-6кВ Х191(1) – РП-14(1) в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6 кВ 599-213 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Магазин от ТП-Х49 | 74 | 2017-09-01 11:40 | 2017-09-01 15:15 | в следствии длительной эксплуатации потеря механической прочности провода повлекшее обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х49 ф. Магазин в пролете опор №9\1-9\2 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х49 ф. Магазин в пролете опор №9\1-9\2 | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х49 ф. Магазин | 2017-09-01 11:40 | 2017-09-01 15:15
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6кВ Х224(1)-Х528(1), КЛ-6кВ Х224(2)- Х528(2) | 308 | 2017-09-21 17:10 | 2017-09-22 00:12 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом МУП г.Сочи "Водоканал" в охранной зоне КЛ-6кВ Х224(1)- Х528(1) и КЛ-6кВ Х224(2)- Х528(2) без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | Механическое повреждение экскаватором КЛ-6кВ Х224(1)- Х528(1) и КЛ-6кВ Х224(2)- Х528(2) в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф.Дарвина 91 Б | 82 | 2017-09-06 07:00 | 2017-09-07 19:55 | Эксплуатация КЛ-0,4кВ ТП-Х343 ф.Дарвина 91 Б в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции стрёхфазным коротким замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4кВ ТП-Х343 ф.Дарвина 91 Б с трёхфазным замыканием на землю. | Провести внеплановый осмотр трассы прхождения КЛ-0,4кВ ТП-Х343 ф.Дарвина 91 Б. | 2017-09-06 07:00 | 2017-09-07 19:55
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 РП-57-Х78 | 309 | 2017-09-27 23:46 | 2017-09-29 01:27 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-Х279 | 90 | 2017-10-14 23:35 | 2017-10-15 01:50 | в следствии удара молнии в проходной изолятор фазы "А" ТП - Х279 произошло разрушение проходного изолятора, что привело к однофазному замыканию на землю. | Разрушение проходного изолятора фаза"А" ТП -Х279 | Провести внеплановый осмотр ТП-Х279 ,согласно листов осмотра составить технические мероприятия. | 2017-10-14 23:35 | 2017-10-15 01:50
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС Мацеста по ф.М-15, КЛ-6кВ Х6-Х595 | 310 | 2017-10-16 20:17 | 2017-10-24 22:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ КРНХ6-Х595 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ КРНХ6-Х595 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-Х292 | 102 | 2017-10-26 23:41 | 2017-10-28 03:38 | В следствии длительной эксплуатации произошло старении изоляции обмоток трансформатора, что привело к межвитковому КЗ | При длительной эксплуатации и старении изоляции обмоток трансформатора в ТП-Х292 произошло межвитковое КЗ на Т-2 | Произвести внеплановые осмотры трансформаторов марки ТМ. | 2017-10-26 23:41 | 2017-10-27 01:05
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х-20 | 103 | 2017-10-19 22:45 | 2017-10-20 00:15 | На ПС-110кВ "Хоста" произошло отключение КВЛ ф.Х-20 из-за перекрытия на ШМ-6 Т-1 в ТП-Х131. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить письмо владельцу ТП-Х131 о приведении электроустановки в соответствие с установленными нормами эксплуатации. | 2017-10-19 22:45 | 2017-10-20 00:15
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ВУ-0,4 Дарвина 89 ВУ-0,4 Дарвина 93 | 104 | 2017-10-23 16:50 | 2017-10-25 16:10 | Эксплуатация КЛ-0,4кВ ВУ-0.4кВ ж\д Дарвина 89 - ВУ-0.4кВ ж\д Дарвина 93 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции стрёхфазным коротким замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4кВ ВУ-0.4кВ ж\д Дарвина 89 - ВУ-0.4кВ ж\д Дарвина 93 с трёхфазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-23 16:50 | 2017-10-25 16:10
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Искра от ТП-Х231 | 105 | 2017-10-31 09:30 | 2017-10-31 13:40 | в следствии длительной эксплуатации потеря механической прочности провода повлекшее обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х231 ф. Искра в пролете опор №20-21. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х231 ф. Искра в пролете опор №20-21 | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х231 ф. Искра. | 2017-10-31 09:30 | 2017-10-31 13:40
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Чекменева от ТП-Х33 | 106 | 2017-10-31 14:20 | 2017-10-31 17:20 | По воздействием сильных порывов ветра произошел схлест и обрыв провода в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х33 ф. Чекменева. | Обрыв провода в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х33 ф. Чекменева. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х33 ф. Чекменева | 2017-10-31 14:20 | 2017-10-31 17:20
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Дачная от ТП-Х228 | 114 | 2017-11-01 11:51 | 2017-11-01 13:15 | В следствии длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов и потеря механической прочности провода повлекшее обрыв ВЛ-0,4 кВ ТП-Х228 ф.Дачная в пролете опор №3-5. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х228 ф.Дачная в пролете опор №3-5. | Выполнить внеплановый обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х228 ф.Дачная | 2017-11-01 11:51 | 2017-11-01 13:15
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ М-25 - Х400 | 312 | 2017-11-04 04:10 | 2017-11-11 15:43 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.М-25 – Х400 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.М-25 – Х400 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | РП | 6 (6.3) | по ф.Х3 в РП-34 МВ6-Х65(1) | 314 | 2017-11-12 23:03 | 2017-11-13 18:31 | Во время ремонта КЛ-6кВ Х65-Х66 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточным составом и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ Х65-Х66 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-12 23:03 | 2017-11-13 18:31
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ РП-4- Х282(2) | 315 | 2017-11-14 20:50 | 2017-11-20 09:20 | В процессе проведения земляных работ неустановленным физическим лицом в охранной зоне КЛ-10кВ РП-4- Х282(2) без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ неустановленным физическим лицом в охранной зоне КЛ-10кВ РП-4- Х282(2) произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 Х322-Х175 | 318 | 2017-11-24 23:30 | 2017-11-29 23:53 | Во время ремонта КЛ-10кВ Х322-Х175 была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфт ТП-Х322, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развилки перчатки между фазами. эти процессы способствовали развитию ползущих разрядов с повреждением изоляции одной фазы и перекрытие по поверхности фазы на оболочку кабеля. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Х322 на КЛ-10кВ Х322-Х175 с однофазным замыканием на землю | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 КРН-Х527-Х233/Х206/КРН Х511 | 319 | 2017-11-25 23:25 | 2017-11-26 03:29 | Во время ремонта кабельного участка 6кВ КРН-Х511-КРН-Х527 на КВЛ-6кВ КРН-Х527-Х233/Х206/КРН-Х511 была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте в КРН-Х511, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развилки перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы "С" и перекрытие по поверхности фазы на оболочку кабеля с образованием электрической дуги. Термическое воздействие которой привело к повреждению изоляции наружных трубок на жилах соседних кабелей 6кВ КРН-Х511-Х233 и КРН-Х511-Х206. Контактное соединение трех жил по фазно выполнены на один болт. | Повреждение изоляции трех концевых муфт в КРН-Х511 кабельных участков 6кВ КРН-Х511-КРН-Х527, КРН-Х511-Х233 и КРН-Х511-Х206 на КВЛ-6кВ КРН-Х527-Х233/Х206/КРН-Х511. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-25 23:25 | 2017-11-26 00:22
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-Х323 - ВУ-0,4 кВ Ворошиловская 3 | 127 | 2017-11-27 09:50 | 2017-11-28 00:46 | Эксплуатация КЛ-0,4 кВ ТП-Х323 - ВУ-0,4 кВ Ворошиловска №3 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции стрёхфазным коротким замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ТП-Х323 - ВУ-0,4 кВ Ворошиловска №3 с трёхфазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-27 09:50 | 2017-11-28 00:46
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Мацеста Ф. М-13 КЛ 6кВ Х323-Х572 | 320 | 2017-12-02 17:50 | 2017-12-03 04:11 | Во время прокладки КЛ-6кВ Х353-Х572 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации, при воздействии обильных грунтовых вод, привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ Х353-Х572 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ - 0.4кВ ТП - Х311 -ВУ -0.4кВ ж.д.Возрождение 21 | 322 | 2017-12-07 19:00 | 2017-12-08 09:30 | Эксплуатация КЛ-0,4 кВ ТП-Х311 - ВУ-0,4 кВ ж.д.Возрождения №21 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с межфазным коротким замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП 4х150/240 на КЛ-0,4 кВ ТП-Х311 - ВУ-0,4 ж.д.Возрождения №21кВ. с межфазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-07 19:00 | 2017-12-08 09:30
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС Мацеста ВВ6-М29 | 321 | 2017-12-10 21:02 | 2017-12-11 06:38 | Во время ремонта кабельного участка Х256-оп.№18 на КВЛ6кВ Х314-Х256/Х182/Х204 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизационного пробоя изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке Х256-оп.№18 КВЛ6кВ Х314-Х256/Х182/Х204 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-10 21:02 | 2017-12-10 23:15
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ Х353н- Х126 | 323 | 2017-12-15 16:56 | 2017-12-15 20:36 | Разрушение изолятора ШФ-20Г на КВЛ-6кВ Х353н - Х126 оп. №9 фаза "В" в следствии длительной эксплуатации с последующим замыканием провода на траверсу опоры. | Разрушение изолятора ШФ-20Г на КВЛ-6кВ Х353н - Х126 оп. №9 фаза "В" в следствии длительной эксплуатации. | Выполнить обход осмотр КВЛ-10 кВ Х353н- Х126 | - | -
Хостинский РЭС Сочинских ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 кВ ТП-Х311 - ВУ-0.4кВ Возрождения 21 | 12 | 2017-12-28 13:20 | 2017-12-29 01:10 | Эксплуатация КЛ-0,4 кВ ТП-Х311 - ВУ-0,4 кВ ж.д.Возрождения №21 в грунтах с высокой степенью коррозийной активности привела к разрушению оболочки кабеля рядом с шейкой соединительной муфты. Под воздействием обильных грунтовых вод произошло проникновение влаги в корпус муфты и повреждение изоляции с межфазным коротким замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП 4х150/240 на КЛ-0,4 кВ ТП-Х311 - ВУ-0,4 ж.д.Возрождения №21кВ. с межфазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-28 13:20 | 2017-12-29 01:10
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | 1 | 2017-01-05 15:59 | 2017-01-05 15:59 | Под воздействием сильных порывов ветра произошло сближение на недопустимое расстояние и последующее электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №46о-потрал ПС 110кВ "Ольгинка". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46о - портал ПС 110кВ "Ольгинка" | - | -
Сочинские ЭС | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Родниковая | 2 | 2017-01-13 15:50 | 2017-01-13 15:52 | В связи с неисправностью терминала РНМ-2 произведен перевод с автоматического режима РПН Т-2 в дистанционный | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить РНМ Т-2 в центральную службу РЗА ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" для организации ремонта | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая - Туапсе | 3 | 2017-02-03 16:02 | 2017-02-04 01:42 | При проведении сторонней организацией несанкционированных погрузо - разгрузочных работ краном - манипулятором , произошло приближение на недопустимое расстояние и последующее электродуговое перекрытие воздушного промежутка между стрелой крана - манипулятора и проводом фазы "А" в пролете опор № 15-16 ВЛ110кВ Туапсе тяговая - Туапсе. | Повреждение верхнего повива провода фазы "А" в пролете опор № 15-16 ВЛ110кВ Туапсе тяговая - Туапсе вследствие электродугового перекрытия воздушного промежутка между стрелой крана - манипулятора и проводом фазы "А" | Направить письмо в администрацию г. Туапсе о устранении нарушений в охранной зоне ВЛ-110кВ Туапсе тяговая - Туапсе, допущенных при выполнении строительных работ ЖСК "Теплый дом" | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Небуг - Ольгинка | 5 | 2017-03-06 18:11 | 2017-03-06 18:11 | Причиной отключения ВЛ 110кВ Небуг - Ольгинка явилось загрязнение отработавшей свой срок фарфоровой изоляции (год ввода в эксплуатацию 1967), которое провело к перекрытию гирлянды изоляторов с последующим выгоранием загрязненного слоя и образованием электродуговой дорожки на поверхности изоляторов и частичному разрушению двух изоляторов фазы "А" на опоре №129 ВЛ 110кВ Небуг - Ольгинка. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену фарфоровой гирлянды изоляторов (на ПС-70) на опоре №129 фазы "А" ВЛ 110кВ Небуг-Ольгинка | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Бочаров ручей | 5 | 2017-03-22 12:58 | 2017-03-22 15:32 | Небаланс тока ДЗО 110кВ по фазе "В" вызван неудовлетворительным контактом токовых цепей отходящих от встроенных трансформаторов тока трансформатора Т-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При проведении очередного технического обслуживания устройств РЗА силовых трансформаторов на ПС 110кВ "Бочаров ручей" осуществлять дополнительную проверку целостности токовых цепей, отходящих от встроенных трансформаторов тока | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Туапсе СДТУ направления Кубанское РДУ - ПС 110 кВ Туапсе | 6 | 2017-04-05 19:33 | 2017-04-05 20:42 | Перегорание предохранителя блока питания преобразователей интерфейса ICPCON i-7420. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Установить отдельный блок питания для раздельного электропитания каждого преобразователя интерфейса ICPCON i-7420 основного и резервного канала ТМ с ПС Туапсе в направлении КубРДУ. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси-Аше | 7 | 2017-04-09 01:53 | 2017-04-09 01:53 | В результате частичного повреждения ОПН во время прохождения ранее в этом районе грозового фронта, произошло дальнейшее развитие повреждения, что привело к электродуговому перекрытию корпуса ОПН расположенного на опоре №81 фаза "А". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести демонтаж поврежденного ОПН-110 на опоре №81 ВЛ 110кВ Шепси-Аше. Произвести монтаж ОПН -110 на опоре №81 ВЛ 110кВ Шепси-Аше. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | 8 | 2017-04-23 13:36 | 2017-04-23 13:46 | В результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое перекрытие изоляции ОПН-110 расположенного на опоре №1х фаза "В" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену ОПН на опоре №1х ВЛ 110кВ Хоста - Мацеста | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ ПС | 110 до 1 (вторичные цепи) | КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая ПС 110 кВ Адлер КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | 9 | 2017-04-23 13:21 | 2017-04-24 05:57 | В следствии обильных продолжительных осадков произошла подвижка грунта и смещение опоры №97( №97 эксплуатационный, №92 проектный), проскальзывание фазных проводов в натяжных спиральных зажимах и укорачивание шлейфов, что привело к приближению на недопустимое расстояние и последующему электродуговому пробою воздушного промежутка между шлейфами и траверсами опоры №96 ( №96 эксплуатационный, №91 проектный). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о принятии решения по проведению геологических изысканий и включению мероприятий по предотвращению оползневых процессов в районе опоры №97 в инвестиционную программу. Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №96-97 На время проведения проектных изысканий проводить геотехнический мониторинг состояния опоры №97 (эксплуатационный, №92 проектный), с целью своевременного выявления критического состояния опоры. Мониторинг проводить не реже 1 раза в квартал или после выпадения обильного числа осадков. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ КВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Дагомыс тяговая КВЛ 110 кВ Пасечная-Вишневая | 10 | 2017-04-25 16:34 | 2017-04-25 18:54 | В результате наброса посторонних предметов (предположительно воздушные шары) оп №55 на КВЛ 110кв Дагомыс тяговая - Пасечная произошло электродуговое перекрытие на шлейфах фазы "В" ,"С" и на натяжной гирлянде изоляторов фазы "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить верховой осмотр Произвести очистку изоляции от нагара натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" оп №55 ВЛ-110кВ Дагомыс - Дагомыс тяговая | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Небуг | 11 | 2017-04-19 22:39 | 2017-04-20 15:23 | Причиной подачи неотложной заявки на вывод в ремонт Т-1 на ПС 110кВ "Небуг" явился развивающийся дефект опорного изолятора, расположенного на шинном мосту 10кВ Т-1 фаза "В", который привел к коронации. | Развивающийся дефект опорного изолятора, расположенного на шинном мосту 10кВ Т-1 фаза "В", который привел к коронации. | Выполнить анализ наличия в эксплуатации опорных изоляторов 10кв типа ИОС35-1000 УХЛ-1 Внести в многолетний график испытание опорных изоляторов 10кВ типа ИОС 35 - 1000 УХЛ-1 Выполнить замену опорных изоляторов типа ИОС35-1000 УХЛ-1 не прошедших испытания | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Туапсе | 12 | 2017-04-28 00:34 | 2017-04-28 03:04 | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление контакта в аппаратном зажиме на Р 1СШ СМВ-110 ф "В", в следствии увеличения переходного сопротивления контактного соединения, что привело к его нагреву. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разработать график ТВК оборудования на ПС 110кВ "Туапсе"с периодичностью не реже 1раза в 2 месяца Выполнить ТВК оборудования на ПС 110кВ "Туапсе" согласно разработанного графика. Выполнить замену ошиновки 1,2 СШ-110кВ на ПС 110кВ "Туапсе" | - | -
Сочинские ЭС | ПС КВЛ ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Лоо КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | 13 | 2017-05-02 14:26 | 2017-05-04 18:39 | В результате послеаварийной проверки устройств РЗА Т-2 выявлена неисправность реле KLD1 в схеме защиты от дуговых замыканий (дефект контактной группы выходного реле типа RELPOL R-4 дуговой защиты, что послужило образованию цепи сратывания катушки включения КЗ Т-2.) | При детальном осмотре реле выявлен излом подвижной части контакта, расположенного около якоря катушки. Тип реле Relpol R4-2014-23-1220-WTLD. Реле является необслуживаемым. | Разработать мероприятия по устранению недостатков в схеме дуговой защиты на ПС 110 кВ Лоо. Выполнить в рамках технического обслуживания мероприятия по устранению недостатков в схеме дуговой защиты на ПС 110 кВ Лоо. | 2017-05-02 14:26 | 2017-05-02 14:59
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая | 14 | 2017-05-06 18:47 | 2017-05-06 23:58 | Электродуговое перекрытие наружной полимерной изоляции ОПН 110 кВ на опоре № 1ю вызвано увеличением тока проводимости ОПН 110 кВ приведшего к оплавлению изоляции соединительного проводника ОПН и закопчения наружной изоляции ОПН 110 в следствии развившегося скрытого дефекта частичного повреждения варисторов при грозовых перенапряжениях в предыдущие периоды (данный дефект не диагностируется при проведении осмотров ВЛ). Заброс соединительного проводника поврежденного ОПН 110 (длинна проводника превышает расстояние в свету между проводом ф.С и нижним флянцем ОПН 110) на провод шлейфа ф. «С» под действием динамического воздействия при срабатывании дисконнектора, что привело к неуспешному АПВ. | Электродуговое перекрытие наружной полимерной изоляции ОПН 110 кВ на опоре № 1ю, срабатывание дисконнектора и последующий заброс шлейфа поврежденного ОПН 110 на провод шлейфа ф. «С». | проведение технической учебы персоналу Сочинских электрических сетей, выполняющему осмотры КВЛ 110 кВ (в т.ч. инженерному персоналу) о технических решениях, принятых при проектировании грозозащиты КВЛ 110 кВ (места установки ОПН 110 кВ, проектные длины соединительных проводников, узлы крепления соединительных проводников к фазному проводу) и необходимости соответствия фактически реализованных решений проектным Проведение технической учебы персоналу Сочинских электрических сетей, выполняющему осмотры КВЛ 110 кВ (в т.ч. инженерному персоналу) о проектных решениях, принятых в шлейфах анкерных опор КВЛ 110 кВ. Определить перечень КВЛ (участков КВЛ), на которых зафиксировано наибольшее количество аварийных отключений при прохождении грозового фронта и повреждений ОПН. Подготовить перечень опор КВЛ 110 кВ, имеющих несоответствие с проектными решениями, принятыми при строительстве КВЛ 110 кВ (в части шлейфов и соединительных проводников ОПН 110 кВ). Сформировать график выполнения работ по приведению фактически реализованных решений в части шлейфов к проектным. Направить обращение в организации изготовители ОПН 110 кВ с целью подготовки предложений по внесению конструктивных изменений в соединительный проводник ОПН 110 кВ, исключающий его приближение к фазному проводу при срабатывании дисконнектора и выдаче рекомендаций по вопросам диагностики ОПН 110 кВ, имеющих скрытые дефекты и предложений по их дальнейшей эксплуатации Заменить ОПН на опоре № 1. По результатам формирования перечня организовать выборочный демонтаж ОПН 110 кВ с целью проведения испытаний повышенным напряжением. Реализовать график по приведению к проектным решениям фактически реализованных решений в части длин шлейфов. По результатам проведенных испытаний и ответов заводов изготовителей провести технический совет ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам дальнейшей эксплуатации линейных ОПН 110 кВ имеющих скрытые дефекты. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Горячий ключ - Фанагорийская тяговая | 15 | 2017-05-15 20:57 | 2017-05-15 20:57 | При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие по поверхности поддерживающей гирлянды изоляторов на фазе "В" на опоре №63. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на оп.№63 ВЛ-110кВ Горячий ключ - Фанагорийская тяговая Выполнить измерение сопротивления контура заземления опоры №63 ВЛ-110кВ Горячий ключ - Фанагорийская тяговая | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС -Хоста с отпайками | 16 | 2017-05-16 17:50 | 2017-05-16 17:50 | При прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение изоляции ОПН 110 кВ расположенного на опоре №84. | Электродуговое повреждение изоляции ОПН 110 кВ расположенного на опоре №84. | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №84 | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 17 | 2017-05-18 09:20 | 2017-05-18 09:20 | В пролете опор №93-№94 обнаружены следы выполнения строительных работ (планирование территории, погрузочно разгрузочные работы), строительной техники , на проводах фаз "А" и "В" следы электродугового перекрытия. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить письмо в администрацию пгт. Красная Поляна о неправомерности ведения и запрете ведения работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС-Бытха. Установить на опорах 93, 94 дополнительные знаки предупреждающие об опасности несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Хоста | 18 | 2017-05-27 18:43 | 2017-05-27 23:50 | Нагрев поддерживающей арматуры спуска ВЛ к ВЧЗ-110 ВЛ Кудепста ф. "А" и надлом провода в месте входа в аппаратный зажим по причине повторяющихся ветровых нагрузок. | Нагрев поддерживающей арматуры спуска ВЛ к ВЧЗ-110 ВЛ Кудепста ф. "А" и надлом провода в месте входа в аппаратный зажим. | При проведении планового тепловизионного контроля на ОРУ подстанций обращать особое внимание на спуски ВЛ | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Шепси-Чилипси тяговая | 19 | 2017-06-15 22:49 | 2017-06-15 22:49 | При прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение провода и перекрытие гирлянд изоляторов ф."А" и ф."В" опора № 267 ВЛ 110 кВ Шепси–Чилипси тяговая. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить верховой осмотр опоры №267 ВЛ-110кВ Шепси-Чилипси тяговая Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №267 ВЛ-110кВ Шепси-Чилипси тяговая Устранить замечания выявленные при верховом осмотре опоры №267 ВЛ-110кВ Шепси-Чилипси тяговая | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка | 21 | 2017-06-23 09:12 | 2017-06-23 19:33 | В период прохождения грозового фронта, из-за возникших грозовых перенапряжений произошло внутреннее электродуговое перекрытие, которое привело к повреждению корпуса ОПН, сработал дисконнектор. При сильных порывах ветра произошло приближение шлейфа ОПН к фазному проводу с последующим электродуговым повреждением. | Внутреннее электродуговое повреждение ОПН 110 кВ. | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №115 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Архипо-Осиповка. Техническим советом Сочинских электрических сетей рассмотреть предложение о принятии мер по исключению приближения проводника ОПН после отключения отделителя к фазному проводу | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | 20 | 2017-06-22 08:13 | 2017-06-22 17:08 | При прохождении ранее в данном районе грозового фронта произошло повреждение части варисторов, в результате разряда молнии и срабатывания ОПН на опоре №143 ф "А". В связи с повышенной влажностью обусловленной климатическими условиями, в течение последнего времени из-за возросших токов утечки произошел лавинообразный внутренний пробой ранее не поврежденных варисторов с разрушением внешней оболочки ОПН на опоре №143 ф "А". | Электродуговое разрушение внешней оболочки ОПН расположенного на опоре №143 ф "А" | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры № 143 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | 22 | 2017-07-01 00:45 | 2017-07-01 17:54 | Ранее при прохождении грозового фронта в данном районе произошло частичное повреждение варисторов ОПН. Данное повреждение варисторов со временем привело к потере их свойств и диэлектрической прочности, вследствии чего произошло КЗ с разрушением корпуса ОПН. | Электродуговое перекрытие, с разрушением корпуса ОПН. | Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре №42. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | 23 | 2017-07-02 10:49 | 2017-07-03 18:44 | На опоре № 437 на натяжной гирлянде изоляторов фаза «В» в сторону оп. № 438 обнаружены следы электродугового перекрытия, связанные с жизнедеятельностью птиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Аше | 25 | 2017-07-12 17:26 | 2017-07-13 00:58 | В результате длительной эксплуатации произошел износ шарового механизма крана (предназначен для слива и залива масла, установлен в нижней части разрыва), что привело к разгерметизации на СМВ-110 с разрыва 110кв в сторону IIСШ 110кВ ф."А" и к капельной течи масла | Износ шарового механизма крана (предназначен для слива и залива масла, установлен в нижней части разрыва), разгерметизация и капельная течь масла на СМВ-110 с разрыва 110кв в сторону IIСШ 110кВ ф."А" | Выполнить внеплановый осмотр выключателей типа ММО-110 на предмет целостности шаровых механизмов кранов. При проведении капитальных ремонтов масленых выключателей типа ММО-110 выполнять проверку работоспособности шарового механизма кранов. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | до 1 (вторичные цепи) 110 | ПС 110 кВ Хоста Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер ПС 110 кВ Хоста | 26 | 2017-07-04 14:12 | 2017-07-04 16:07 | Сбой программного обеспечения терминала типа БЭ2504 016 в комплекте резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг | 28 | 2017-07-27 09:09 | 2017-07-28 01:29 | Снижение пропускной способности и механической прочности провода (на выходе из овального соединительного зажима типа СОАС) в пролете опор №30-31 фазы "С" ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг, в результате частичного повреждения проволок с учетом длительного воздействия ветровых нагрузок и термического воздействия тока нагрузки от 98А до 294А. Развитие ранее возникшего дефекта провода при I=240А равном 0,7 тока длительно допустимого в результате уменьшения пропускной способности. Не выявление дефекта при проведении ТВК (в 2016 году ) на ранней стадии развития, персоналом Сочинских ЭС совместно с командированным персоналом Тихорецих ЭС. | Пережог провода на выходе из соединительного зажима (типа СОАС) в пролете опор № 30-31 ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг. | Ознакомить персонал службы линий 35кВ и выше проводящий ТВК с приказом ПАО "Кубаньэнерго" от 20.05.2016 №408 "Об утверждении Порядка выполнения работ по тепловизионному обследованию". Издать приказ "О назначении лиц ответственных за эксплуатацию тепловизионного комплекса". В приказе определить порядок проведения анализа ТВК, хранения информации на сервере. Провести обучение персоналу службы линий 35кв и выше по теме "Контроль состояния проводов на выходе из зажимов при проведении осмотров и ТВК" и ознакомить с актом расследования данного технологического нарушения. Провести инвентаризацию всех соединений в пролетах ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг и по результатам анализа принять решение о замене. Провести ТВК транзита ВЛ 110кВ от ПС 110кВ "Лермонтово" до ПС 110кВ "Туапсе тяговая". Устранить нарушения выявленные при проведении ТВК транзита ВЛ-110кВ от ПС 110кВ "Лермонтово" до ПС 110кВ "Туапсе тяговая" Направить письмо в ИА КЭ о приобретении двух тепловизоров в связи с необходимостью учащенного проведения ТВК перед проведением общественно значимых мероприятий в г.Сочи. Выполнить замену провода фазы "С" в пролете опор №30-31 ВЛ-110кВ Туапсе-Небуг. Организовать хранение термограмм по всем точкам контроля в соответствии с приказом КЭ №408 от 20.05.2016 "Об утверждении Порядка выполнения работ по тепловизионному обследованию" При выполнении капитального ремонта ВЛ-110кВ Туапсе - Небуг выполнить замену провода в анкерных пролетах где имеются соединения провода смонтированного при строительстве с ремонтными вставками. Рассмотреть на техническом совете целесообразность применения ввода в действие чувствительных земляных защит в режиме одностороннего питания транзита ВЛ-110кВ Выполнить не плановый осмотр ПС 110кВ по транзиту ВЛ-110кВ Туапсе тяговая- Джубгинская ТЭС с проверкой положения ключей и накладок РЗА. Провести обучение персоналу СРЗА по теме "Качество выполнения осмотров ПС 110кВ" Внести изменения в инструкции для оперативного персонала по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики ПС 110кВ "Небуг". Таблицу положения ключей и накладок привести в соответствие с указаниями системного оператора Установить учащенный ежегодный ТВК контроль контактных соединений ВЛ-110кВ Туапсе - Небуг. Провести механические испытания провода пролета опор № 30-31 ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг в специализированной организации. | 2017-07-27 09:09 | 2017-07-27 09:42
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 СТЭС-Сочи 2цепь | 24 | 2017-07-27 17:41 | 2017-07-27 17:41 | Причиной разрушения ОПН на опоре №10 ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи II цепь явилось частичное повреждение варисторов ОПН, которое произошло ранее, во время прохождения в этом районе грозового фронта. Повреждение варисторов продолжило свое развитие, что привело к потере их свойств диэлектрической прочности в следствии чего произошло короткое замыкание с разрушением изоляции ОПН. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Заменить ОПН на опоре №10 ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи II цепь | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста | 29 | 2017-07-28 12:45 | 2017-07-28 12:45 | В результате отсутствия токовых цепей (поврежден испытательный токовый блок SG3 "Токовые цепи ЭВ-110 СТЭС" при предыдущих переключениях) орган манипуляции не запустил передатчик ПВЗУе данной панели. На СТЭС приемник основной защиты ПВЗУе КВЛ Хоста не получил блокирующие ВЧ-пакеты, в результате внешнего короткого замыкания произошло неселективное отключение от ДФЗ ЭВ-110кВ Хоста. | При предыдущих переключениях поврежден испытательный токовый блок SG3 "Токовые цепи ЭВ-110 СТЭС" | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новомихайловская ПС 110 кВ Ольгинка | 30 | 2017-08-03 01:15 | 2017-08-03 05:05 | На ОД-110 Т-2 был выявлен нагрев контактного соединения провода с контактным выводом колонки опорного изолятора ф "А" со стороны Р-110 Т-2 причиной явилась близкая к 100% загрузка токопроводящих частей оборудования при высокой температуре окружающего воздуха +40° С. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направление Кубанское РДУ ПС 110 кВ Каменка | 31 | 2017-07-30 10:55 | 2017-07-30 15:45 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лоо | 32 | 2017-08-04 23:41 | 2017-08-05 05:58 | Причиной нагрева явилось увеличение переходного сопротивления в месте контактного соединения аппаратного зажима провода ВЛ-110кВ Дагомыс -Лоо фаза "А" и нижнего контакта ВЧЗ 110 ВЛ Дагомыс фаза "А" вследствие длительной эксплуатации оборудования и физического старения металла под действием воздуха и влаги, приведшего к повреждению контактной поверхности аппаратного зажима и последующему ее окислению. | Нагрев соединения аппаратного зажима провода ВЛ-110кВ Дагомыс -Лоо фаза "А" и нижнего контакта ВЧЗ 110 ВЛ Дагомыс фаза "А", повреждение контактной поверхности аппаратного зажима и его окисление | При проведении технического обслуживания контактных соединений после затягивания болтов контактных соединений выполнять замер величины переходного сопротивления контактного соединения Провести персоналу СПС 35кВ и выше выполняющему обслуживание контактных соединений внеплановый инструктаж на предмет выполнения замеров величины переходного сопротивления контактных соединений при их обслуживании | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направление Кубанское РДУ ПС 110 кВ Адлер | 33 | 2017-08-05 16:30 | 2017-08-06 12:34 | Сбой программного обеспечения контроллера связи ВН316Е8 в составе аппаратуры ТМ Компас 2.0. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Каменка | 34 | 2017-08-25 14:58 | 2017-08-25 19:34 | Выход из строя порта RS232 интерфейсной платы HSRN мультиплексора RAD2100. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая | 36 | 2017-08-23 22:57 | 2017-08-23 22:57 | На опоре №192 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая обнаружены следы электродугового перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» с полным разрушением первого изолятора и повреждением второго изолятора гирлянды, следы электрической дуги на проводе и траверсе связанные с продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Заменить поддерживающую гирлянду изоляторов на опоре №192 фаза "С" ВЛ 110кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая. Разработать мероприятие по установке птицеотпугивающих устройств на опоре №192 ВЛ 110кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая. | 37 | 2017-08-24 02:28 | 2017-08-24 02:28 | Под опорой №177 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая со стороны фазы «А» обнаружена погибшая от электрической дуги птица. На проводе, изоляторе фазы «А» и траверсе опоры следы электродугового перекрытия. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разработать мероприятие по установке птицеотпугивающих устройств на опоре №177 ВЛ-110кВ Чинары тяговая-Чилипси тяговая | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПРМ АКА КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | 38 | 2017-08-24 20:50 | 2017-08-26 19:25 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести чистку оптического кросса на ПС 110кВ "Родниковая". Определить решением технического руководителя периодичность технического обслуживания кабеля ВОЛС с измерением затухания оптических волокон. Определить границы эксплуатационной ответственности между службами СРЗА и СДТУ по обслуживанию оптических волокон ВОЛС используемых для оборудования СРЗА | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая - Гойтх тяговая | 39 | 2017-08-27 13:19 | 2017-08-29 17:05 | На опоре № 232 обнаружено гнездо и продукты жизнедеятельности птиц на поддерживающей гирлянде изоляторов фаза "В", следы электродугового перекрытия между проводом ф "А" и траверсой опоры, следы электрической дуги по продуктам жизнедеятельности тпиц. На ф. "А" следы оплавления без уменьшения сечения провода. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разработать мероприятие по установке птицеотпугивающих устройств на опоре №232 ВЛ 110кВ Навагинская тяговая - Гойтх тяговая. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бытха | 35 | 2017-08-28 16:07 | 2017-08-29 14:55 | Потеря питания контроллеров оборудования ТМ КОМПАС 2.0 в следствии перегорания предохранителя внутренней линии питания контроллеров КОМПАС ТМ 2.0 | Перегорание предохранителя внутренней линии питания контроллеров КОМПАС ТМ 2.0 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 40 | 2017-08-30 01:47 | 2017-08-31 00:50 | После отсоединения отпайки КВЛ-110кВ Адлерская ТЭС - Адлер от опоры №8ю до ПС Имеритинская тяговая (зона эксплуатационной ответственности Туапсинская дистанция электроснабжения ОАО "РЖД"), КВЛ-110кВ Адлерская ТЭС - Адлер включена. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС-Бытха с отпайками | 31 | 2017-08-29 14:16 | 2017-08-29 14:16 | При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие изоляции ОПН-110 расположенного на опоре №62 фаза "С" ВЛ110кВ Краснополянская ГЭС - Бытха. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену ОПН на опоре №62 ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №62 ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | 41 | 2017-09-01 20:58 | 2017-09-01 20:58 | Под опорой №444 обнаружена погибшая от электрической дуги птица. На проводе фаза "А", траверсе и поддерживающей гирлянде изоляторов следы электродугового перекрытия. Повреждение нижнего изолятора в гирлянде. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Заменить гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №444 ВЛ 110кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая с отпайкой на ПС 110кВ "Водозабор" Разработать мероприятие по установке птицеотпугивающих устройств на опоре №444 ВЛ 110кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая с отпайкой на ПС 110кВ "Водозабор" | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | 42 | 2017-09-05 15:48 | 2017-09-05 15:48 | Причиной разрушения ОПН на опоре №104 КВЛ 110кВ Джубга - Архипо Осиповка является частичное повреждение варисторов ОПН, которое произошло ранее, во время прохождения в этом районе грозового фронта. Данное повреждение варисторов продолжило развитие, что привело к потере их свойств и диэлектрической прочности, вследствие чего произошло КЗ с разрушением корпуса изоляции и ОПН. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Заменить ОПН на опоре №104 КВЛ 110кВ Джубга - Архипо Осиповка | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | 43 | 2017-09-17 16:56 | 2017-09-28 01:00 | Производство несанкционированных земляных работ неустановленным лицом в месте прохождения кабельной линии 110 кВ на участке КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей от опоры №28 до ПС 110 кВ Бочаров ручей | При производстве несанкционированных земляных работ неустановленным лицом в месте прохождения кабельной линии КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей от опоры №28 до ПС 110 кВ Бочаров ручей были повреждены кабели 110 кВ фаз «А» и «В». - фаза «А» - повреждение внешней оболочки, поперечной герметизации, разделительного слоя, проволочного экрана, основной изоляции 3 мм; - фаза «В» - повреждение до токопроводящей жилы. | Разместить в СМИ информационное сообщение об опасности и ответственности при проведении несанкционированных работ вблизи электроустановок и их охранных зон. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Волконка-Якорная щель тяговая | 45 | 2017-09-23 12:53 | 2017-09-23 12:53 | в следствии длительной ветровой нагрузки произошло приближение шлейфа провода ф.А к заземленной части сцепной арматуры натяжной гирлянды, вследствие чего произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между шлейфом и заземленной частью сцепной арматуры фазы "А" на опоре №123 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить регулировку шлейфа фазы "А" на опоре №123, для увеличения расстояния от шлейфа до заземленных частей опоры. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка | 47 | 2017-09-26 12:20 | 2017-09-26 12:20 | При сильных порывах ветра произошло расцепление узла крепления ОПН фазы А к траверсе на опоре №79, при падении ОПН произошел подхлест проводника ОПН и электродуговое перекрытие на заземленные конструкции опоры, дисконектор сработал. Срочного ремонта не требуется. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 48 | 2017-10-03 00:12 | 2017-10-03 00:12 | Под воздействием порывов ветра произошло приближение шлейфа на недопустимое расстояние и последующее электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и сцепной арматурой натяжной гирлянды изоляторов в сторону опоры №2ю. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сочи | 46 | 2017-09-26 18:07 | 2017-09-27 01:10 | Вследствие длительной работы в период летнего максимума нагрузок и температур окружающего воздуха, произошла потеря эластичных свойств уплотняющего материала вывода шпильки проходного изолятора элемента №6 БСК-1 ф. "С" , что привело к возникновению течи пропиточной жидкости | Потеря эластичных свойств уплотняющего материала вывода шпильки проходного изолятора элемента №6 БСК-1 ф. "С" привела к течи пропиточной жидкости. | Разработать график учащенного контроля состояния уплотнений выводов шпилек проходных изоляторов БСК с горизонтальным расположением элементов | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сочи | 44 | 2017-09-21 02:14 | 2017-09-21 09:37 | В процессе эксплуатации в следствии механического износа произошло снижение механической прочности стопорного болта соединительной муфты приводного вала СР-I-110, что привело к его излому. | Из-за снижения механической прочности произошел излом стопорного болта соединительной муфты приводного вала СР-I-110. | Внести в технологические карты на капитальный и текущий ремонт разъединителей типа SGF-123 с двигательными приводами, требование о необходимости проверки состояния стопорных болтов соединительных муфт приводного вала. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Джубга- | 49 | 2017-10-13 01:53 | 2017-10-13 04:30 | По данным микропроцессорного устройства ОВОД -МД сработали датчики кабельного отсека и отсека выключателя МВ-10 Дж-4. По логике работы дуговой защиты датчик отсека выключателя действует на отключение МВ-10 Т-2. Срабатывание датчиков произошло из-за плохого контакта заземляющего поводка оболочки силового кабеля. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановое техническое обслуживание I и IIСШ 10кВ на ПС 110кВ "Джубга" совместно с кабельными отсеками на предмет выявления ослабления контактных соединений. | 2017-10-13 01:53 | 2017-10-13 04:30
Сочинские ЭС | ВЛ ПС | 110 до 1 (вторичные цепи) | ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская ПС 110 кВ Лермонтово ПС 110 кВ Ольгинка | 50 | 2017-10-14 12:34 | 2017-10-15 12:41 | Электродуговое перекрытие по продуктам жизнедеятельности птиц на поддерживающей гирлянде изоляторов и проводе фазы "В" опора №24, привело к отключению ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Заменить ЖК - дисплей регистратора аварийных событий Remi на ПС "Ольгинка" ВЛ 110кВ Новомихайловская. Техническим советом рассмотреть необходимость изменения времени уставки срабатывания АВР 6-10кВ на ПС 110кВ "Ольгинка" Проверить работоспособность схемы возврата АВР 6-10кВ на ПС 110кВ "Ольгинка", устранить выявленные замечания. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Адлер ПС Адлер В10-А117 | 51 | 2017-10-16 02:50 | 2017-10-17 05:48 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.А117-А44 была некачественно смонтирована концевая муфта в ячейке № А-117 ПС 110 "Адлер" на фазе "В" кабеля с изоляцией из шитого полиэтилена. При монтаже концевой муфты поверхность основной изоляции, с которой был удален полупроводящий экран, не была качественно очищена и обезжирена. В процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции жилы кабеля в некачественно смонтированной муфте с возникновением дугового тока замыкания на землю вызванного его недокомпенсацией с выбросом продуктов горения и последующим переходом в двухфазное на фазу "А", а затем в трехфазное на фазу "С" в кабельном отсеке ячейки А-117 ПС 110кВ "Адлер". | Повреждение изоляции концевой муфты на КЛ-10кВ ф.А117-А44, опорных изоляторов ф "А" и "В" в ячейке № А-117 ПС 110кВ "Адлер" при возникновении электрической дуги. | Проверить надежность крепления ошиновки в кабельных отсеках отходящих ячеек КРУН-10кВ типа К-VIУ на ПС 110кВ Сочинских электрических сетей. Провести проверку соответствия настройки ДГР на ПС 110кВ "Адлер" параметрам сети. | 2017-10-16 02:50 | 2017-10-16 03:56
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка | 53 | 2017-10-30 09:58 | 2017-10-30 09:58 | При грозовых перенапряжениях произошло внутреннее электродуговое повреждение ОПН-110 с разрушением корпуса ограничителей перенапряжения, расположенных на опорах №145, №147 фаза "А" ВЛ-110кВ Якорная щель тяговая - Волконка | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену ОПН фазы "А" на опорах №145 и 147 КВЛ 110кВ Якорная щель тяговая - Волконка. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лермонтово | 54 | 2017-10-30 18:26 | 2017-10-30 20:14 | Нарушение контактного соединения вследствие износа резьбы крепежных болтов измерительных выводов высоковольтного ввода фазы "С" Т-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разработать график проверки технического состояния измерительных выводов высоковольтных вводов 110кВ силовых трансформаторов Сочинских ЭС, находящихся в эксплуатации более 30 лет. По результатам выполненных проверок, при необходимости, выполнить замену болтовых соединений измерительных выводов высоковольтных вводов 110кв силовых трансформаторов Сочинских ЭС, находящихся в эксплуатации более 30 лет. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направление Кубанское РДУ ПС 110 кВ Волконка | 52 | 2017-10-29 15:20 | 2017-10-30 18:19 | Сбой программного обеспечения контроллера связи СЕ206 в составе аппаратуры ТМ Компас 2.0. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Родниковая | 55 | 2017-11-09 22:36 | 2017-11-13 21:17 | Причиной отключения Т-2 действием ДЗТ явилось трехфазное короткое замыкание в отсеке шинного моста ячейки ВВ-10 Т-2 вследствие разрушения ТН-10 Т-2 в результате виткового замыкания в обмотках трансформатора напряжения. | Разрушение ТН-10 Т-2 в результате виткового замыкания в обмотках трансформатора напряжения. | Провести анализ способов подключения трансформаторов напряжения встроенных во вводные ячейки силовых трансформаторов Сочинских ЭС По результатам проведенного анализа выполнить внеочередные испытания трансформаторов напряжения, подключенных без защитного аппарата на стороне ВН. По результатам анализа и проведенных испытаний разработать мероприятия по замене трансформаторов напряжения, подключенных без защитного аппарата на стороне ВН, на трансформаторы напряжения со встроенными предохранителями. | 2017-11-09 22:36 | 2017-11-09 23:09
Сочинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Сочи | 56 | 2017-11-13 17:38 | 2017-11-13 18:24 | Недостаток логических уравнений на терминале Sepam СВВ-6 5-3СШ, в результате которого сигнал "Блокировка ЛЗШ" снялся с СВВ-6 V-III СШ до отключения фС325 РП130 ф303(1) КЛ-6 РП-6-279 по причине короткого замыкания. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести проверки устройств РЗА с изменением логических уравнений типа Sepam СВВ 6- 10кВ на аналогичных подстанциях 110кВ "Южная", "Мацеста", "Хоста", "Верещагинская". | 2017-11-13 17:38 | 2017-11-13 18:24
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Волконка- | 57 | 2017-11-20 03:17 | 2017-11-20 21:04 | По причине загрязнения изоляции произошло электродуговое перекрытие на опорных изоляторах шинного моста 10кВ Т-1 расположенных внутри здания ЗРУ-10кВ в закрытом коробе. | Электродуговое повреждение опорных изоляторов шинного моста 10кВ Т-1 | Разработать график внепланового технического обслуживания шинных мостов конструктивно расположенных в закрытых коробах по сторонам НН силовых трансформаторов Сочинских ЭС, находящихся в эксплуатации более 30 лет. Проработать с персоналом, задействованным в эксплуатации ячеек КРУ (Н) 6-10кВ, "Инструкцию по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10кВ Провести техническое обслуживание шинных мостов по сторонам НН силовых трансформаторов Сочинских ЭС, находящихся в эксплуатации более 30 лет и конструктивно расположенных в закрытых коробах Внести в технологические карты на капитальный и текущий ремонт секции сборных шин комплектных распредустройств 6-10кВ выполнение следующих мероприятий: - осмотр КРУ внутренней установки с целью выявления состояния изоляции доступной для осмотра (отсутствие загрязнения,видимых дефектов, частичных разрядов); - осмотра очистки от пыли и испытания изоляции КРУ мегаомметром на напряжение 2500В; -уплотнения стыков шкафов резиновой трубкой, войлоком, пеньковой веревкой с последующей замазкой влагостойкой шпатлевкой ПФ-00-2, ХВ-00-5 и покраской; -заваривания и окраска отверстий в крышке и по сварным швам при установке проходных изоляторов на патрубках; - проверки и уплотнения проходных изоляторов наружной установки; - уплотнения днища шкафов КРУН и проходов кабелей с последующей заливкой щелей кровельным битумом или эпоксидной смолой с целью предотвращения попадания снега, пыли насекомых и мелких животных; - уплотнения дверей и люков войлоком или резиной, которые закрепляются при помощи клея; -замены изоляторов с малой длиной пути тока утечки(115-130мм) подверженных интенсивному загрязнению и увлажнению на изоляторы ИОР-10 с большей длиной пути тока утечки; -применения гидрофобных покрытий изоляции в КРУ наружной установки. | 2017-11-20 03:17 | 2017-11-20 03:45
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направление Кубанское РДУ ПС 110 кВ Бочаров ручей | 58 | 2017-11-29 21:40 | 2017-11-30 08:37 | Сбой программного обеспечения интерфейсной платы HSRN мультиплексора RAD2100. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сочи | 59 | 2017-12-15 18:00 | 2017-12-15 23:58 | При проведении профилактических испытаний выявлено снижение изоляционных характеристик КС-110 ВЛ Родниковая ф"В" | Снижение изоляционных характеристик КС-110 ВЛ Родниковая ф"В" | Оформить техническое решение о необходимости наличия конденсатора связи на ВЛ 110кВ Родниковая - Сочи по фазе "В" ПС 110кВ "Сочи" | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками ПС 110 кВ Каменка | 60 | 2017-12-15 21:11 | 2017-12-16 14:52 | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ КПГЭС-Хоста явилось срабатывание КЗ-110 Т-1 с последующим отключением ОД-110 Т-1 на ПС 110кв "Каменка". Причиной аварийного отключения Т-1 явилось перекрытие грызуном шинного моста 10кВ Т-1 в отсеке МВ10 Т-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеплановый осмотр зданий и сооружений ПС 110кВ "Каменка" на предмет наличия технологических отверстий, через которые возможно проникновение животных. При наличии технологических отверстий выполнить их заделку. Направить в ПАО "Кубаньэнерго" предложения по внедрению в опытную эксплуатацию в помещении КРУН-10 ПС 110кВ "Каменка" ультразвукового отпугивателя грызунов. Выполнить анализ эффективности проведенной дератизации в КРУН на ПС 110кВ "Каменка" Выполнить внеочередную дератизацию на ПС 110кВ "Каменка" | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Нор - Луйс,2 цепь | 61 | 2017-12-25 12:57 | 2017-12-25 17:01 | При прохождении ливневых дождей произошел сход селевого потока и сползание части лесного массива вместе с деревьями растущими вне охранной зоны ВЛ-110кв Дагомыс - Нор - Луйс 2 цепь. Одно из деревьев наклонилось и оказалось на недопустимом расстоянии от проводов ВЛ в пролете опор № 25-26. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи II цепь | 63 | 2017-12-30 15:36 | 2017-12-30 18:03 | На гирлянде изоляторов опоры №43 ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 2 цепь обнаружены воздушные шары угрожающие перекрытием изоляции ВЛ на траверсу. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Б-2-40 | 701 | 2017-01-12 06:12 | 2017-01-12 13:08 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет) произошло изменение свойств материала, которые привели к нарушению электрической изоляции трансформатора, его повреждению, повреждению ПК-10кВ. | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-12 06:12 | 2017-01-12 13:08
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПС-9 | 702 | 2017-01-16 17:20 | 2017-01-16 17:20 | Причиной возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ фид ПС-9 послужил наезда на опору №69 автомобиля ВАЗ 2110 гос.номер М 708 НВ 123 rus (водитель Упадов А.А.). | Повреждение 2 -х стоек опоры № 69 в результате ДТП. | Произвести замену 2-х стоек трехстоечной опоры № 69 ВЛ-10 кВ фид. ПС-9. Подать заявление в ОМВД России по Брюховецкому району для привлечения лица, виновного в повреждении ВЛ-10 кВ фид. ПС-9, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. | - | -
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЛО-5-461 | 1 | 2017-01-19 06:58 | 2017-01-19 12:47 | Вследствие кратковременных ветровых нагрузок (до 15 м/сек.) произошел обрыв ответвления домового ввода и схлест проводов на опоре 2/3 ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП ЛО-5-461. | На опоре № 2/13 обрыв ответвления домового ввода, схлест проводов. | Произвести перетяжку домового ввода и замену изолятора на оп 2/13 от КТП ЛО-5-461 фид. № 2 . | 2017-01-19 06:58 | 2017-01-19 12:47
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ПРС-1-81 | 2 | 2017-01-19 19:57 | 2017-01-19 22:20 | Вследствие сильных порывов ветра ( до 15 м/сек.), произошел схлест проводов домового ввода, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП ПРС-1-81. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести перетяжку домового ввода на ВЛ-04кВ фид.№1 от КТП ПРС-1-81 оп. № 9 | 2017-01-19 19:57 | 2017-01-19 22:20
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ БТ-5-372 | 703 | 2017-01-25 14:21 | 2017-01-25 15:51 | Длительный срок эксплуатации (свыше 40 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП БТ-5-372 | Перекрытие изолятора ф."А" обмотки высокого напряжения силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП БТ-5-372. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр КТП "БТ-5-372" . Выполнить внеплановое техническое обслуживание в объеме Т-12 КТП БТ-5-372 | 2017-01-25 14:21 | 2017-01-25 15:51
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ПС-7-280 | 704 | 2017-02-02 14:35 | 2017-02-02 16:25 | Длительный срок эксплуатации силового трансформатора КТП ПС-7-280 ( 43 года) , изменение свойств материала обмоток силового трансформатора привели к повреждению электрооборудования на КТП ПС-7-280. | Пробой изоляции силового трансформатора КТП ПС 7-280 с междуфазным замыканием, повреждение ПК-10кВ. | Провести внеплановый инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформаторов I, II габаритов. | 2017-02-02 14:35 | 2017-02-02 16:25
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ББ-3-342 | 706 | 2017-02-04 08:02 | 2017-02-04 15:17 | Длительный срок эксплуатации силового трансформатора КТП ББ-3-342 ( 35 лет) , изменение свойств материала обмоток силового трансформатора, привели к повреждению электрооборудования КТП ББ-3-342. | Пробой изоляции обмоток трансформатора на КТП ББ-3-342 с междуфазным замыканием, повреждение ПК-10кВ | Провести учащенный контроль за режимом работы силового трансформатора на ТП 10/0,4кВ ББ-3-342 с выполнением замеров нагрузок | 2017-02-04 08:02 | 2017-02-04 15:17
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Б-1-17 | 3 | 2017-02-14 10:12 | 2017-02-14 12:46 | Вследствие изменения свойств материала при длительном сроке эксплуатации (свыше 30 лет), произошло расплетение верхнего повива провода, что привело к перекрытию 2-х фаз, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Б-1-17. | В пролете оп. №1-5в - 1-5д короткое замыкание вследствие перекрытия 2-з фаз расплетенным проводом. | Произвести перетяжку провода в пролёте от оп №1/5в - 1/5д на ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Б-1-17 | 2017-02-14 10:12 | 2017-02-14 12:46
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Б-5 ВЛ 10 кВ Б-9 | 713 | 2017-02-15 11:03 | 2017-02-15 11:03 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер, снег) произошло кратковременное отключение ВЛ-10кВ "Б-5", "Б-9". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Б-7 | 714 | 2017-02-15 10:44 | 2017-02-15 14:57 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер, снег), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-10 кВ ф. Б-7. | На опоре № 93 обрыв вязки ф ."В", схлест проводов ф."В" и "С". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 10:44 | 2017-02-15 14:57
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ПР-7-419 | 715 | 2017-02-15 07:12 | 2017-02-15 14:08 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер, снег), произошло повреждение электрооборудования на КТП ПР-7-419. | Повреждены опорные изоляторы ОИ-10 кВ ф."В" ф."А". Повреждены предохранители ПКТ-10 кВ ф. "А", "В", "С". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 07:12 | 2017-02-15 14:08
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ БТ-5-366 | 5 | 2017-02-23 13:57 | 2017-02-23 18:49 | Вследствие стихийных явлений (ветер 19 м/сек, ливень), произошло выпадение крюка с изолятором на доме, схлест ответвления к домовому вводу от оп.№2/2-2/2а, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП БТ-5-366. Метео справка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 13:57 | 2017-02-23 18:49
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ С-5-312 | 4 | 2017-02-23 11:48 | 2017-02-23 15:52 | Вследствие стихийных явлений (ветер 19 м/сек, ливень), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП С-5-312. Метео справка прилагается. | Вследствие неблагоприятных погодных условий на оп. №18 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП С-5-312 произошел обрыв вязки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 11:48 | 2017-02-23 15:52
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ПС-7-267 | 6 | 2017-02-23 13:36 | 2017-02-23 21:39 | Повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП ПС-7-267 произошло вследствие падение дерева (из вне охранной зоны) на провода из-за стихийных явлений. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролете опор №7-8. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 13:36 | 2017-02-23 21:39
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ГБ-1-114 | 7 | 2017-02-23 14:02 | 2017-02-23 20:30 | Вследствие стихийных явлений (ветер 19 м/сек, ливень), произошло повреждение ответвления к домовому вводу на оп.№6, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП ГБ-1-114. Метео справка прилагается. | Обрыв ответвления к домовому вводу на оп.№6 ф. №3 от КТП ГБ-1-114 схлёст проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 14:02 | 2017-02-23 20:30
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ЧП-3-200 | 8 | 2017-02-23 14:21 | 2017-02-23 20:16 | Вследствие стихийных явлений (ветер 19 м/сек, ливень), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП ЧП-3-200. Метео справка прилагается. | ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП ЧП-3-200 при сильном ветре и дожде на опорах № 3,4,5 сорваны и повреждены изоляторы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 14:21 | 2017-02-23 20:16
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ББ-3-342 | 9 | 2017-02-25 12:09 | 2017-02-25 18:47 | Вследствие стихийных явлений (ветер 16 м/сек, ливень), произошло повреждение электрооборудования ВЛ- 0,4кВ ф.2 от КТП ББ-3-342. Метео справка прилагается. | Вследствие неблагоприятных погодных условий на оп. №8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ББ-3-342 произошел обрыв вязки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 12:09 | 2017-02-25 18:47
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ЧП-3-204 | 10 | 2017-02-25 16:16 | 2017-02-25 22:07 | Вследствие неблагоприятных погодных условий ( ветер, ливень), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП ЧП-3-204 | Обрыв вязки на опоре №19 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 16:16 | 2017-02-25 22:07
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП С-5-304 | 11 | 2017-03-11 14:21 | 2017-03-11 17:08 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), изменения свойств материала, кратковременных ветровых нагрузок, произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП С-5-304. | Обрыв вязки фазного провода на оп. №17. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП С-5-304. | 2017-03-11 14:21 | 2017-03-11 17:08
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф №2 от КТП С-7-315 | 12 | 2017-03-11 16:13 | 2017-03-11 18:57 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет), изменения свойств материала, кратковременных ветровых нагрузок, произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП С-7-315. | Обрыв фазного проводана опоре №5. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП С-7-315 | 2017-03-11 16:13 | 2017-03-11 18:57
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП С-5-303 | 13 | 2017-03-12 18:22 | 2017-03-12 21:47 | Вследствие износа оборудования при длительном сроке эксплуатации (более 30 лет), произошло повреждение на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП С-5-303 . | В пролёте оп. №1/1 и №1/2 обрыв фазного провода. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП С-5-303 | 2017-03-12 18:22 | 2017-03-12 21:47
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Б-5 | 721 | 2017-03-28 19:18 | 2017-03-28 23:44 | Сорванной крышей в результате стихийных явлений (ветер 21 м/сек), повреждено электрооборудование ВЛ-10кВ ф."Б-5", Метеосправка прилагается. | Обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор 1/3-1/4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 19:18 | 2017-03-28 23:44
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ПР-7-182 | 14 | 2017-03-28 11:10 | 2017-03-28 12:43 | Вследствие сильных порывов ветра (21 м/сек), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ПР-7-182. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки провода на оп. №1/5 фазы "В", схлёст проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ПР-7-182 | 2017-03-28 11:10 | 2017-03-28 12:43
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ РПН-1-669 | 15 | 2017-03-28 12:28 | 2017-03-28 15:05 | Вследствие сильных порывов ветра (21 м/сек), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 04кВ ф.2 от КТП РПН-1-669 . Метеосправка прилагается . | Обрыв и схлест проводов в пролете оп. № 3/6. | провести внеплановый осмотр ВЛ 04кВ фид.2 от КТП РПН-1-669. | 2017-03-28 12:28 | 2017-03-28 15:05
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ С-5-30 | 16 | 2017-03-28 13:21 | 2017-03-28 16:20 | Вследствие сильных порывов ветра (21 м/сек), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП С-5-30. Метеосправка прилагается. | Обрыв домового ввода на оп №8, схлёст проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП С-5-30 | 2017-03-28 13:21 | 2017-03-28 16:20
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЧП-3-204 | 17 | 2017-03-28 17:07 | 2017-03-28 18:26 | Вследствие сильных порывов ветра (21 м/сек), произошло повреждение эл. оборудования ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ЧП-3-204 Метеосправка прилагается . | Обрыв провода на оп. №4 фазы "В". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ЧП-3-204 . | 2017-03-28 17:07 | 2017-03-28 18:26
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ РПН-1-665 | 18 | 2017-03-29 12:07 | 2017-04-03 14:03 | Вследствие ДТП автомобилем ВАЗ -2107 (гос. номер Н 559 РИ 123 rus водитель Жила Г.С.), совершен наезд на стойку опоры ВЛ-0,4 кв фид 2 от КТП РПН-1-665, что привело к ее повреждению. | Повреждение стойки анкерной опоры №7. | Провести мероприятия по организации выплаты экономического ущерба участниками ДТП. | 2017-04-03 10:17 | 2017-04-03 14:03
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП Б-9-69 | 19 | 2017-03-30 20:29 | 2017-03-31 11:26 | Вследствие ДТП автомобилем "Рено Меган" гос. номер А 474 АК 123 RUS (водитель не известен), совершен наезд на стойку опоры № 5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Б-9-69, что привело к ее повреждению. | Повреждение опоры №5 в результате ДТП. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2017-03-31 09:09 | 2017-03-31 11:26
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП ЧП-3-200 | 20 | 2017-04-15 12:05 | 2017-04-15 14:58 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 30 лет) произошло повреждение эл.оборудования ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП ЧП-3-200 | Обрыв фазного провода домового ввода от опоры №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. №1 от КТП ЧП-3-200 | 2017-04-15 12:05 | 2017-04-15 14:58
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ БТ-5-366 | 21 | 2017-04-17 14:36 | 2017-04-17 17:40 | В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, был совершен наезд автомобилем ВАЗ 2109 г/н В 093 МР 23RUS на опору ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от КТП БТ-5-366, излом опоры у основания и в середине, ее падение, обрыв проводов трех фаз в пролете опор №3/6-3/7. | Излом промежуточной опоры у основания и в середине, ее падение, обрыв проводов трех фаз в пролете опор №3/6-3/7. | Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности и мерах ответственности за повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ. | 2017-04-17 14:36 | 2017-04-17 17:40
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП Б-9-66 | 22 | 2017-04-19 08:47 | 2017-04-19 09:58 | Вследствие сильных порывов ветра (19 м/сек), произошел занос ветки из вне охранной зоны на провода, в результате чего произошло короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф. 2 от КТП Б-9-66. Метеосправка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 08:47 | 2017-04-19 09:58
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ЧП-5-220 | 23 | 2017-04-19 14:43 | 2017-04-19 16:41 | Вследствие сильных порывов ветра (19 м/сек) , произошло повреждение эл. оборудования ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП ЧП-5-220. Метео справка прилагается. | Обрыв проводов пролете оп. №1-2/1-3 на ВЛ 0,4кВ фид.3 от КТП ЧП-5-220. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 14:43 | 2017-04-19 16:41
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ БТ-5-366 | 24 | 2017-04-19 10:48 | 2017-04-19 14:34 | Вследствие сильных порывов ветра (19 м/сек), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП БТ-5-366. Метеосправка прилагается. | Обрыв проводов домового ввода от оп. №1/13 ВЛ-04кВ фид.3 от КТП БТ-5-366. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 10:48 | 2017-04-19 14:34
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ПРС-1-537 | 25 | 2017-04-19 10:38 | 2017-04-19 11:41 | Повреждение провода ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП ПРС-1-537 произошло вследствие занос веток (из вне охранной зоны) из-за воздействия стихийных явлений (ветровые нагрузки 19 м/сек). Метео справка прилагается. | Обрыв провода на опоре №10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. №3 от КТП ПРС-1-537 | 2017-04-19 10:38 | 2017-04-19 11:41
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ БТ-5-370 | 26 | 2017-05-11 19:20 | 2017-05-11 21:48 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 30 лет), и изменения свойств материала произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-04кВ ф.1 от КТП БТ-5-370. | Обрыв вязки, слёст домового ввода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП БТ-5-350. | 2017-05-11 19:20 | 2017-05-11 21:48
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ ЛО-5-216 | 27 | 2017-05-26 22:58 | 2017-05-27 01:23 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 30 лет), и изменения свойств материала произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП ЛО-5-216. | Обрыв нулевого провода на опоре № 4 | провести внеплановый осмотр ВЛ 04кВ фид.4 от КТП ЛО-5-216 | 2017-05-26 22:58 | 2017-05-27 01:23
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ С-5-304 | 28 | 2017-05-29 20:09 | 2017-05-29 23:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 30 лет), и изменения свойств материала произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП С-5-304. | Обрыв вязки провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП С-5-304 оп. №4 вследствие длительного срока эксплуатации | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП С-5-304 | 2017-05-29 20:09 | 2017-05-29 23:25
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП ББ-3-344 | 29 | 2017-06-14 20:43 | 2017-06-14 23:05 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет), изменения свойств и характеристик материала, произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-04кВ фид. 1 от КТП ББ-3-344. | Обрыв вязки провода на оп. №3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ББ-3-344 | 2017-06-14 20:43 | 2017-06-14 23:05
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф№2 КТП ЧП-3-199 | 31 | 2017-06-24 17:15 | 2017-06-24 23:43 | Вследствие сильных порывов ветра (16 м/сек) , произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к повреждению эл. оборудования ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ЧП-3-199. Метео справка прилагается. | Обрыв вязки провода оп. №5 на ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТП ЧП-3-199. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 17:15 | 2017-06-24 23:43
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП Б-9-61 | 32 | 2017-06-24 17:31 | 2017-06-24 21:32 | Вследствие сильных порывов ветра (16 м/сек) , произошло повреждение эл. оборудования ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Б-9-61. Метео справка прилагается. | Обрыв провода от оп. №2/8 на ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТП Б-9-61. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Б-9-61 | 2017-06-24 17:31 | 2017-06-24 21:32
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ЧП-3-205 | 34 | 2017-06-29 14:33 | 2017-06-29 19:10 | Вследствие неблагоприятных погодных условий ( ветер, ливень, град, гроза), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП ЧП-3-205. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки на опоре №2/1, провод лежит на траверсе. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 14:33 | 2017-06-29 19:10
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ПС-5-111 | 35 | 2017-06-29 16:10 | 2017-06-29 19:40 | В результате неблагориятных погодных условий (сильный порывистый ветер, ливень, гроза, град), произошло падение дерева на провода, обрыв провода и повреждение опоры. Метеосправка прилагается | Обрыв фазного провода на опоре №9, падение опоры №2/1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 16:10 | 2017-06-29 19:40
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ РПК-5-45 | 33 | 2017-06-29 13:22 | 2017-06-29 18:42 | Вследствие неблагоприятных погодных условий ( ветер, ливень, град, гроза), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РПК-5-45. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролете опор №38-39 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 13:22 | 2017-06-29 18:42
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ БТ-3-355 | 36 | 2017-06-29 17:00 | 2017-06-29 19:00 | В результате неблагориятных погодных условий (сильный порывистый ветер, ливень. гроза, град) произошло повреждение по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП БТ-3-355. Метеосправка прилагается. | Обрыв домового ответвления на опоре №38. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 17:00 | 2017-06-29 19:00
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ БТ-3-358 | 37 | 2017-06-29 18:00 | 2017-06-29 20:00 | В результате неблагориятных погодных условий (сильный порывистый ветер, ливень, гроза, град) произошло повреждение электрооборудования по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП БТ-3-358. Метеосправка прилагается. | Обрыв домового ответвления к дому на оп №1-6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 18:00 | 2017-06-29 20:00
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф.№1 КТП С-5-313 | 38 | 2017-07-15 13:14 | 2017-07-15 16:22 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (гроза, ливень, град, ветер до 25 м/сек), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-04кВ ф.1 от КТП С-5-313. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки провода ф. "В" и схлёст проводов на опоре №14. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-15 13:14 | 2017-07-15 16:22
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ НС-5-323 | 731 | 2017-07-15 15:30 | 2017-07-15 23:04 | При прохождении грозового фронта, от прямого попадания молнии в КТП, произошло повреждение электрооборудования КТП НС-5-323. Метеосправка прилагается | Вследствие прохождения грозового фронта произошел пробой изоляции с витковым замыканием ТМ-160/10кВ КТП НС-5-323, перегорание ПК-10 кВ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-15 15:30 | 2017-07-15 23:04
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ С-5-307 | 732 | 2017-07-15 15:40 | 2017-07-15 18:05 | При прохождении грозового фронта, от прямого попадания молнии в КТП, произошло повреждение электрооборудования КТП С-5-307. Метеосправка прилагается. | Вследствие прохождения грозового фронта произошел пробой изоляции с витковым замыканием ТМ-100/10кВ КТП С-5-307, перегорание ПК-10 кВ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-15 15:40 | 2017-07-15 18:05
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП ПС-7-473 | 39 | 2017-07-14 17:24 | 2017-07-14 19:43 | При прохождении грозового фронта и шквалистого ветра (до 25 м/сек), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПС-7-473. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки фазного провода на оп. №6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-14 17:24 | 2017-07-14 19:43
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. ПРС-11 | 736 | 2017-07-24 17:48 | 2017-07-24 20:22 | При производстве сельхоз работ, вследствие наезда на опору сельскохозяйственной техникой ( гос. номер 8656 УТ 23) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ ф. ПРС-11. | Повреждение опоры № 22, обрыв провода ф. "А" в пролете опор 22-21 вследствие наезда на нее трактором. | Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2017-07-24 17:48 | 2017-07-24 20:22
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ПС-7-270 | 730 | 2017-07-26 22:04 | 2017-07-27 08:05 | Длительный срок эксплуатации (свыше 40 лет), привели к изменению свойств материала и повреждению электрооборудования на КТП НС-2-7-600. | Вследствие межвиткового замыкания в обмотках силового трансформатора произошло повреждение трансформатора, ПК-10кВ, выброс масла. | Произвести замер нагрузок на КТП 10/0,4 кВ ПС-7-270 в период максимума нагрузок. | 2017-07-26 22:04 | 2017-07-27 08:05
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ РПН-1-666 | 40 | 2017-07-29 12:55 | 2017-07-29 18:57 | Вследствие сильных порывов ветра (20-25 м/сек) произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на провода , что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ ф.№1 от КТП РПН-1-666. Метеосправка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП РПН-1-666, выявленные нарушения устранить. | 2017-07-29 12:55 | 2017-07-29 18:17
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП ПС-5-302 | 41 | 2017-07-29 14:23 | 2017-07-29 17:25 | Вследствие сильных порывов ветра (20-25 м/сек), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП ПС-5-302. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки провода на оп № 10 вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 14:23 | 2017-07-29 17:25
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Б-4-654 | 42 | 2017-07-29 15:13 | 2017-07-29 21:54 | Вследствие сильных порывов ветра (20-25 м/сек), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Б-4-654. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки провода на опоре № 4 вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 15:13 | 2017-07-29 21:54
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП Б-5-49 | 739 | 2017-08-05 06:40 | 2017-08-05 21:06 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46 лет), произошло изменение свойств и характеристик материала, что привело к повреждению электрооборудования на КТП Б-5-49. | Межвитковое замыкание трансформатора, выброс масла, повреждение ПКТ-10 кВ. | Произвести внеплановые замеры нагрузок, петли фаза-нуль на КТП "Б-5-49". Произвести инженерный осмотр КТП, выявленные замечания устранить. | 2017-08-05 06:40 | 2017-08-05 21:06
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ БТ-5-370 | 43 | 2017-08-22 20:03 | 2017-08-22 23:56 | Вследствие длительного срока эксплуатации, (более 30 лет), на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП БТ-5-370 произошло повреждение электрооборудования. | В пролете оп. № 1/3-1/4 произошел обрыв и схлест провода. | Повести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП БТ-5-370. | 2017-08-22 20:03 | 2017-08-22 23:56
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф№3 КТП БТ-5-563 | 44 | 2017-08-28 09:04 | 2017-08-28 13:05 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 35 лет) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП БТ-5-563. | Обрыв домового ввода фазного провода и схлёст на опоре № 1/9 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП БТ-5-563 . | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП БТ-5-563, выявленные нарушения устранить. | 2017-08-28 09:04 | 2017-08-28 13:05
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ЛО-5-483 | 45 | 2017-08-29 13:01 | 2017-08-29 17:13 | Вследствие длительного срока эксплуатации, ( более 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП ЛО-5-483. | На оп. №2/8 произошел обрыв вязки. Провод лежит на траверсе. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП ЛО-5-483. Выявленные нарушения устранить. | 2017-08-29 13:01 | 2017-08-29 17:13
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ РПК-5-46 | 46 | 2017-08-29 04:23 | 2017-08-29 06:52 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 35 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП РПК-5-46. | на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП РПК-5-46 оп. №19 обрыв домового ответвления к дому. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП РПК-5-46, выявленные нарушения устранить | 2017-08-29 04:23 | 2017-08-29 06:52
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП Б-9-63 | 47 | 2017-09-20 10:18 | 2017-09-20 12:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 35 лет) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Б-9-63. | На опоре №14а повреждение колпачка изолятора,слетел изолятор фазного провода, схлёст с нулевым. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Б-9-63. Выявленные нарушения устранить. | 2017-09-20 10:18 | 2017-09-20 12:45
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ПС-7-267 | 48 | 2017-09-22 09:40 | 2017-09-22 12:13 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 35 лет) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП ПС-7-267. | На опоре № 1/4 обрыв вязки, провод лежит на траверсе, короткое замыкание. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП ПС-7-267, выявленные нарушения устранить. | 2017-09-22 09:40 | 2017-09-22 12:13
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ С-5-304 | 49 | 2017-09-23 06:22 | 2017-09-23 13:27 | Вследствие сильных порывов ветра и неблагоприятных погодных условий произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП С-5-304. Метеосправка прилагается. | На опоре №11 обрыв крюка фазы "В", в пролете опор №10-12 обрыв проводов фаз "А"и "В". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП С-5-304. Выявленные нарушения устранить. | 2017-09-23 06:22 | 2017-09-23 13:27
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ БТ-5-664 | 50 | 2017-10-08 15:27 | 2017-10-08 17:25 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ на ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП БТ-5-664 | Механический износ вязки провода привел к обрыву вязки на оп№8 и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-3 от КТП 10/0,4кВ БТ-5-664, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-08 15:27 | 2017-10-08 17:25
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф №2 от КТП ЧП-5-220 | 51 | 2017-10-15 05:24 | 2017-10-15 09:20 | Вследствие атмосферных явлений (сильные порывы ветра, дождь) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП ЧП-5-220. Метесправка прилагается. | Обрыв вязки фазного провода и схлест на оп№5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ЧП-5-220, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-15 05:24 | 2017-10-15 09:20
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Б-2-7 | 52 | 2017-10-18 14:52 | 2017-10-18 18:20 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Б-2-7. | Обрыв вязки на опоре № 3/6, короткое замыкание. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Б-2-7, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-18 14:52 | 2017-10-18 18:20
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТП 10/0,4 кВ ПРС-1-564 | 53 | 2017-10-26 08:10 | 2017-10-26 10:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала провода его механический износ, что привело к повреждению эл. оборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТП ПРС-1-564. | Обрыв вязки на опоре № 8, короткое замыкание. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТП ПРС-1-564, выявленные нарушения устранить | 2017-10-26 08:10 | 2017-10-26 10:25
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП НС-5-606 | 751 | 2017-11-04 06:36 | 2017-11-04 13:59 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет), произошло изменение свойств и характеристик материала, что привело к повреждению электрооборудования на КТП НС-5-606. | Межвитковое замыкание трансформатора, выброс масла, повреждение ПКТ-10 кВ. | Провести внеплановый инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформаторов I, II габаритов. | 2017-11-04 06:36 | 2017-11-04 13:59
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ДЖ-5-154 | 54 | 2017-12-02 09:44 | 2017-12-02 15:12 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП ДЖ-5-154 произошло из-за массового взлета птиц, участок ВЛ-0,4кВ находится вблизи зернотока. | Обрыв провода в пролете опор № 3 -4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП ДЖ-5-154, выявленные нарушения устранить | 2017-12-02 09:44 | 2017-12-02 15:12
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДЖ-1 | 778 | 2017-12-16 10:34 | 2017-12-16 12:13 | Вследствие длительного срока эксплуатации электрооборудования (44 года), кратковременных ветровых нагрузок, произошло снижение механической прочности провода, его повреждение на ВЛ 10кВ ДЖ-1. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-1/1-2. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ ДЖ-1, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-16 10:34 | 2017-12-16 12:13
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ББ-5 | 782 | 2017-12-19 12:02 | 2017-12-19 14:36 | Замыкание на "Землю" ВЛ 10кВ ББ-5 произошло вследствие повреждения электрооборудования по причине длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет), изменения структуры материала провода и его механический износ. | В результате обрыва провода на опоре 2/8 ВЛ 10кВ ББ-5, произошло падение провода на землю, что привело к появлению "Земли" на ВЛ-10кВ ББ-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ "ББ-5, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-19 12:25 | 2017-12-19 14:36
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ББ-3-282 | 783 | 2017-12-19 14:20 | 2017-12-19 16:36 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет), произошло изменение свойств и характеристик материала электрооборудования, что привело к повреждению и отключению РКТП ББ-3-282. | Повреждение изолятора ИШОС-10-8-А2 УХЛ1 на РКТП ББ-3-282. | Провести тепловизионный контроль РКТП ББ-3-282 , выявленные нарушения устранить. | 2017-12-19 14:23 | 2017-12-19 16:36
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП С-5-310 | 55 | 2017-12-19 22:37 | 2017-12-20 01:34 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4кВ С-5-310. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4кВ С-5-310, выявленные нарушения устранить | 2017-12-19 22:37 | 2017-12-20 01:34
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ПС-5-261 | 56 | 2017-12-24 23:11 | 2017-12-25 02:46 | Вследствие атмосферных явлений (сильные порывы ветра, дождь) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП ПС-5-261. Метесправка прилагается. | оп. 2/3 обрыв вязки, провод лежит на траверсе | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ПС-5-261, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-24 23:11 | 2017-12-25 02:46
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ З-1-92 | 57 | 2017-12-24 23:15 | 2017-12-25 02:21 | Вследствие атмосферных явлений (сильные порывы ветра, дождь) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП З-1-92. Метесправка прилагается. | Обрыв провода на опоре № 16. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП З-1-92, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-24 23:15 | 2017-12-25 02:21
Брюховецкий РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф ПС-11 | 797 | 2017-12-30 13:30 | 2017-12-30 13:30 | Вследствие ДТП неизвестным автомобилем (водитель скрылся), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 10 кВ ПС-11. | Повреждение опоры № 54 ВЛ 10 кВ ПС-11. | Произвести замену поврежденной опоры № 54 ВЛ 10 кВ ПС-11. Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | - | -
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП Н-4-456 | 1 | 2017-01-02 03:25 | 2017-01-02 06:39 | Вследствие ДТП автомобилем Hyundai ix35 гос. номер С 987 НЕ 123rus (водитель Рвагов С.А.) повреждено электрооборудование ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП10/0,4кВ Н-4-456. | Повреждение опоры № 16, обрыв "0" и схлест с фазным проводом ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП10/0,4кВ Н-4-456 вследствие ДТП. | Инициировать заявление в ОМВД России по Калининскому району для привлечения лица, виновного в повреждении стойки ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП Н-4-456 к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. | 2017-01-02 03:25 | 2017-01-02 06:39
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП КЛ-1-91 | 2 | 2017-01-20 10:40 | 2017-01-20 12:04 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло разрушение колпачка изолятора, что привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "С" и "0", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП КЛ-1-91 | Разрушение колпачка изолятора на опоре №6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП КЛ-1-91. | 2017-01-20 10:40 | 2017-01-20 12:04
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-1-135 | 4 | 2017-01-22 14:16 | 2017-01-22 15:46 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-1-135. | Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №2 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "С" и "0", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП КЛ-1-135. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП КЛ-1-135. | 2017-01-22 14:16 | 2017-01-22 15:46
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ фид №3 отКТП 10/0.4кВ РЗ-5-656 | 3 | 2017-01-21 13:30 | 2017-01-21 15:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации, (свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РЗ-5-656. | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №1/4 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "А" и "0", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид- 3. от КТП РЗ-5-656. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 фид №3 от КТП РЗ-5-656. | 2017-01-21 13:30 | 2017-01-21 15:45
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ КЛ-1-89 | 707 | 2017-02-04 00:01 | 2017-02-04 03:53 | Длительный срок эксплуатации силового трансформатора КТП КЛ-1-89 ( 46 лет) , изменение свойств материала обмоток силового трансформатора привели к повреждению электрооборудования на КТП КЛ-1-89. | Пробой изоляции обмоток силового трансформатора КТП КЛ-1-89 с междуфазным замыканием, повреждение ПК-10кВ. | Провести внеплановый инструктаж оператив-ному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформаторов I, II габаритов. | 2017-02-04 00:01 | 2017-02-04 03:53
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,04 ф 2 от КТП 10/0,4 РЗ-5-659 | 5 | 2017-02-12 08:26 | 2017-02-12 10:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации, (свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП РЗ-5-659. | Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №6 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "С" и "0", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид- 2. от КТП РЗ-5-659. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 фид №2 от КТП РЗ-5-659. | 2017-02-12 08:26 | 2017-02-12 10:25
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-10-147 | 6 | 2017-02-15 19:20 | 2017-02-15 21:15 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер, снег), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КЛ-10-147. | На опоре № 12 обрыв вязки фазы "А", КЗ с 0 проводом. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 19:20 | 2017-02-15 21:15
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СВ-1-197 | 7 | 2017-02-17 20:40 | 2017-02-17 22:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации, (свыше 25 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП СВ-1-197. | Разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №1-4 привело к падению изолятора, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид- 1. от КТП СВ-1-197. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 фид №1 от КТП СВ-1-197. | 2017-02-17 20:40 | 2017-02-17 22:44
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ фид №2 отКТП 10/0.4кВ КЛ-1-88 | 8 | 2017-02-18 07:25 | 2017-02-18 09:47 | Вследствие длительного срока эксплуатации, (свыше 40 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-1-88. | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №7 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "А" и "0", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид- 2. от КТП КЛ-1-88. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 фид №2 от КТП КЛ-1-88. | 2017-02-18 07:25 | 2017-02-18 09:47
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КЛ-10-593- | 716 | 2017-02-19 19:20 | 2017-02-19 23:10 | Длительный срок эксплуатации (свыше 40 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению трансформатора на КТП КЛ-10-593 . | Пробой изоляции трансформатора ТМ-160 кВА с междуфазным замыканием, повреждение ПК-10кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | Проведение внепланового инструктажа оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформаторов. | 2017-02-19 19:20 | 2017-02-19 23:10
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Г-1-290 | 9 | 2017-02-23 22:00 | 2017-02-23 23:10 | В результате стихийных явлений (ветер, ливневый дождь), произошел занос веток (из вне охранной зоны) на провода , что привело к повреждению электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП Г-1-290. Метео справка прилагается. | Обрыв провода в пролете опор № 6-7. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 22:00 | 2017-02-23 23:10
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КЛ-7 | 717 | 2017-02-23 16:05 | 2017-02-23 18:40 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер 19 м/сек., ливень) произошло падение дерева (из вне охранной зоны) перекрытие проводов 2-х фаз, короткое замыкание , что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. КЛ-7. Метео справка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 16:05 | 2017-02-23 18:40
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СВ-1-211 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-10-147 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ДЖМ-5-577 | 10 | 2017-02-23 23:00 | 2017-02-24 08:00 | Вследствии стихийных явлений (порывов ветра, ливня), произошло повреждение: ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП КЛ-10-147; ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП ДЖМ-3-577; ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП СВ-1-211. Метео справка прилагается. | Обрыв провода ф. "А" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП КЛ-10-147; Обрыв провода ф. "А" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ фид. фид. №3 от КТП ДЖМ-5-577; Обрыв провода ф. "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП СВ-1-211. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 23:00 | 2017-02-24 08:00
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 БП-3-43 | 11 | 2017-02-24 11:00 | 2017-02-24 14:24 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер, ливневый дождь), произошло повреждение электрооборудования в н/в отсеке КТП БП-3-43. Метео справка прилагается. | Повреждение н/в автомата фид.№1. | Произвести испытание АВ-0,4кВ фид.№1 на КТП БП-3-43. | 2017-02-24 11:00 | 2017-02-24 14:24
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Г-7-348 | 12 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-24 11:30 | Вследствие стихийных явлений произошел занос веток (из вне охранной зоны) на провода, вследствие чего произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП Г-7-348. Метео справка прилагается. | Обрыв провода ф."В" в пролете опор № 15-16, межфазное к/з. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-24 11:30
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ДЖМ-3-567 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ РЗ-5-677 | 13 | 2017-02-24 10:00 | 2017-02-24 19:15 | Вследствие стихийных явлений (ветер , ливень), произошел занос ветки и падение дерева (из вне охранной зоны) на провода с последующим повреждением электрооборудования на: ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП ДЖМ-3-567; ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП РЗ-5-677. Метео справка прилагается. | Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП ДЖМ-3-567 в пролете опор № 17-18. Обрыв провода ф."С" на ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП РЗ-5-677 в пролете опор № 1/4-1/5. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 10:00 | 2017-02-24 19:15
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ГВ-9-412 | 14 | 2017-02-25 19:00 | 2017-02-25 22:29 | Вследствии сильных порывов ветра и ливневого дождя произошел занос ветки (из вне охранной зоны), межфазное короткое замыкание в пролете опор № 6-7, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП ГВ-9-412. Метео справка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 19:00 | 2017-02-25 22:29
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ГВ-9-412 | 15 | 2017-02-23 23:30 | 2017-02-24 02:15 | Вследствии сильных порывов ветра и ливневого дождя произошел занос ветки (из вне охранной зоны), межфазное короткое замыкание , что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП ГВ-9-412. Метео справка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 23:30 | 2017-02-24 02:15
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 фид № 1 от КТП 10/0,4кВ КЛ-8-179 | 16 | 2017-03-07 09:45 | 2017-03-07 13:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации, (свыше 36 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП КЛ-8-179. | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №5 привело к падению изолятора на траверсу, касание провода с траверсой, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид- 3. от КТП КЛ-8-179. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.3 отКТП 10/0,4 КЛ-8-179. | 2017-03-07 09:45 | 2017-03-07 13:50
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ фид №2 отКТП 10/0.4кВ СВ-1-203 | 17 | 2017-03-25 07:25 | 2017-03-25 09:46 | Вследствие длительного срока эксплуатации, (свыше 38 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП СВ-1-203. | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №11 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "А" и "0", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид- 2. от КТП СВ-1-203. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 фид №2 от КТП СВ-1-203. | 2017-03-25 07:25 | 2017-03-25 09:46
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ГР-3-76 | 18 | 2017-03-28 12:25 | 2017-03-28 16:25 | Вследствие стихийных явлений (сила ветра 21 м/сек) произошел занос веток (из вне охранной зоны) на провода, вследствие чего произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП ГР-3-76. Метео справка прилагается. | Обрыв провода в пролете опор № 3/3-3/3а, межфазное к/з. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№2 на КТП ГР-3-76. | 2017-03-28 12:25 | 2017-03-28 16:25
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ фид №1 отКТП 10/0.4кВ КЛ-7-174 | 19 | 2017-03-28 16:25 | 2017-03-28 18:12 | Вследствии сильных порывов ветра (до 21 м/сек) , произошел занос ветки (из вне охранной зоны) с повреждением провода ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП КЛ-7-174 . Метеосправка прилагается. | Повреждение колпачка изолятора на опоре № 1/4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 фид №1 от КТП КЛ-7-174. | 2017-03-28 16:25 | 2017-03-28 18:12
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ фид № 1 от КТП10/0,4 СВ-1-205 | 20 | 2017-03-28 19:40 | 2017-03-28 23:03 | Вследствие сильных порывов ветра (до 21 м/сек) занесенной веткой (из вне охранной зоны) повреждено оборудование ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП СВ-1-205. Метеосправка прилагается. | Повреждение изолятора ф. "А" на опоре №6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 отКТП 10/0,4 СВ-1-205. | 2017-03-28 19:40 | 2017-03-28 23:03
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 отКТП 10/0,4кВ Л-1-508 | 21 | 2017-04-16 10:50 | 2017-04-16 13:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более-36 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП10/0,4 Л-1-508 . | Разрушение колпачка К-5 фазы "С" на опоре №2/8 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "С" и "0", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид- 2. от КТП Л-1-508. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.2 от КТП10/0,4кВ Л-1-508. | 2017-04-16 10:50 | 2017-04-16 13:00
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП СВ-1-203 | 23 | 2017-04-19 10:34 | 2017-04-19 12:45 | Вследствие стихийных явлений (ветер 19 м/сек) произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП СВ-1-203. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 4-5, межфазное к/з. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 10:34 | 2017-04-19 12:45
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП Г-3-317 | 22 | 2017-04-19 13:34 | 2017-04-19 14:56 | Вследствие стихийных явлений (ветер 19 м/сек), произошел занос веток (из вне охранной зоны) на провода, вследствие чего произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП Г-3-317. Метео справка прилагается. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 4-6, межфазное к/з. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:34 | 2017-04-19 14:56
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ГВ-7-516 | 24 | 2017-04-19 12:00 | 2017-04-19 15:38 | Вследствие стихийных явлений (ветер 19 м/сек), произошел занос веток (из вне охранной зоны) на провода, вследствие чего произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП ГВ-7-516. Метео справка прилагается. | Обрыв провода ф."В" в пролете опор № 11-13, межфазное к/з. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 12:00 | 2017-04-19 15:38
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП РЗ-5-658 | 25 | 2017-05-02 21:30 | 2017-05-02 23:12 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более-38 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП10/0,4 РЗ-5-658 . | Разрушение колпачка К-5 фазы "В" на опоре №3 привело к падению изолятора с проводом,на траверсу и к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид- 1. от КТП РЗ-5-658. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.1 от КТП10/0,4кВ РЗ-5-658. | 2017-05-02 21:30 | 2017-05-02 23:12
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Г-3-320 | 26 | 2017-05-16 09:09 | 2017-05-16 12:53 | Вследствие длительной эксплуатации(свыше 30 лет) произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП 10/0,4 Г-3-320. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 10а-10б, межфазное к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП Г-3-320 | 2017-05-16 09:09 | 2017-05-16 12:53
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид №1 от КТП Г-7-350 | 27 | 2017-05-19 09:20 | 2017-05-19 13:14 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4 Г-7-350. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 13-14, межфазное к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП Г-7-350 | 2017-05-19 09:20 | 2017-05-19 13:14
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ. фид.2 от КТП РЗ-5-678 | 28 | 2017-05-21 12:51 | 2017-05-21 17:10 | Вследствие ДТП, автомобилем ЗИЛ гос. номер О 915 МР-93, (водитель Хлопцов А Н ) повреждено электрооборудование ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП10/0,4кВ РЗ-5-678. | Повреждение опоры № 1/9, обрыв "0"и"Ф"проводов их схлёст, КЗ на ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП10/0,4кВ РЗ-5-678. | Инициировать заявление в ОМВД России по Калининскому району для привлечения лица, виновного в повреждении стойки ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП РЗ-7-678 к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. | 2017-05-21 12:51 | 2017-05-21 17:10
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0.4 РЗ-7-228 | 723 | 2017-05-23 19:15 | 2017-05-23 21:59 | Нарушение изоляции обмотки трансформатора в результате изменение свойств материала при длительной эксплуатации (свыше 23 лет), привели к повреждению электрооборудования КТП РЗ-7-228 . | Старение изоляции обмоток силового трансформатора, привело к межвитковому замыканию и перегоранию ПКТ-10. | Выполнить замену трансформатора на ТП РЗ-7-228 | 2017-05-23 19:32 | 2017-05-23 21:59
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СВ-9 | 724 | 2017-06-15 13:05 | 2017-06-15 13:05 | Причиной возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ фид СВ-9 послужил наезда на укос трехстоечной опоры №1/7 автомобилем ВАЗ 2105 гос.номер Е 809 СК 123 rus (водитель Федоренко С.А.). | Повреждение укоса трехстоечной опоры № 1/7 в результате ДТП. | Произвести замену укоса трехстоечной опоры № 1/7 ВЛ-10 кВ фид. СВ-9. | - | -
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-5-132 | 30 | 2017-06-17 13:48 | 2017-06-17 15:26 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более-38 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП10/0,4 КЛ-5-132 . | Разрушение колпачка К-5 фазы "В" на опоре №3 привело к падению изолятора с проводом на траверсу, к короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.1 от КТП 10/0,4кВ КЛ-5-132. | 2017-06-17 13:48 | 2017-06-17 15:26
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-10-137 | 31 | 2017-06-17 20:37 | 2017-06-17 21:42 | Вследствие длительного срока эксплуатации(свыше 30 лет), изменения характеристик и свойств материала, произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП КЛ-10-137. | Разрушение колпачка изолятора на опоре № 4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.2 от КТП10/0,4кВ КЛ-10-137. | 2017-06-17 20:37 | 2017-06-17 21:42
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид-2 от КТП 10/0,4кВ БП-3-46 | 32 | 2017-06-18 12:05 | 2017-06-18 13:55 | Вследствие длительной эксплуатации(свыше 30 лет), изменения свойств и характеристик материалов, кратковременных ветровых нагрузок произошло повреждение на ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 БП-3-46. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 9-1/1, межфазное к/з. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП БП-3-46. | 2017-06-18 12:05 | 2017-06-18 13:55
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0.4 БП-3-45 | 727 | 2017-06-29 22:30 | 2017-06-30 07:26 | При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло повреждение обмоток низкого напряжения силового трансформатора КТП БП-3-45, перегорания ПК-10 кВ ф. А. | Повреждение силового трансформатора КТП БП-3-45, перегорание ПК-10 кВ ф. А. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 22:30 | 2017-06-30 07:26
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ КЛН-9-153 | 34 | 2017-07-07 19:55 | 2017-07-07 22:02 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 38 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП10/0,4 КЛН-9-153 . | Разрушение колпачка К-5 фазы "В" на опоре №3 привело к падению изолятора с проводом , к короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.3 от КТП 10/0,4кВ КЛН-9-153. | 2017-07-07 19:55 | 2017-07-07 22:02
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП Г-7-347 | 35 | 2017-07-08 18:50 | 2017-07-08 21:57 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ на ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП Г-7-347. | Механический износ вязки провода привел к обрыву вязки ф. "С" на опоре № 15, провису провода ф."С" и схлесту проводов ф. "С" и "А" на ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП Г-7-347. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.2 от КТП 10/0,4кВ Г-7-347. | 2017-07-08 18:50 | 2017-07-08 21:57
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП Г-7-347 | 36 | 2017-07-16 11:26 | 2017-07-16 12:57 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 36 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП10/0,4 Г-7-347 . | Разрушение колпачка К-5 фазы "В" на опоре №2 привело к падению изолятора с проводом , к короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.1 от КТП 10/0,4кВ Г-7-347. | 2017-07-16 11:26 | 2017-07-16 12:57
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ НС-2-7-600 | 37 | 2017-07-20 05:30 | 2017-07-20 07:00 | Вследствие грозовых перенапряжений произошло повреждения на КТП НС-2-7 600 н/в автомата фидер №1. Метеосправка прилагается. | Повреждение н/в автомата фид.1 от КТП НС-2-7-600. | Произвести замену н/в автомата фид.1, ревизию контактных соединений на КТП НС-2-7-600. | 2017-07-20 05:30 | 2017-07-20 07:00
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Н-4-484 | 38 | 2017-07-20 13:40 | 2017-07-20 15:36 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП10/0,4 Н-4-484. Метеосправка прилагается. | Разрушение колпачка К-5 фазы "В" на опоре №3/2 привело к падению изолятора с проводом , к короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.1 от КТП 10/0,4кВ Н-4-484, выявленные нарушения устранить. | 2017-07-20 13:40 | 2017-07-20 15:36
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф. №3 от КТП Кл 1-107 | 39 | 2017-07-22 19:45 | 2017-07-22 21:15 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ на ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП-Кл-1-107. | Механический износ вязки провода привел к обрыву вязки ф. "С" на опоре № 7, провису провода ф."С" и схлесту проводов ф. "С" и "А" на ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП-Кл-1-107. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.3 от КТП 10/0,4кВ КЛ-1-107. Выявленные нарушения устранить. | 2017-07-22 19:45 | 2017-07-22 21:15
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ НС-2-7-600 | 734 | 2017-07-22 13:07 | 2017-07-22 16:05 | Превышение предельных характеристик выше расчетных, вследствие аномальной температуры окружающей среды ( на солнце выше 50-ти градусов), длительный срок эксплуатации (свыше 47 лет), привели к перегреву и повреждению электрооборудования на КТП НС-2-7-600. | Межвитковое замыкание трансформатора, выброс масла, повреждение ПКТ-10 кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-160/10 кВ произвести замер нагрузок, петли фаза-нуль, внеплановое ТО в объеме Т-6 на КТП "НС-2-7-600". | 2017-07-22 13:07 | 2017-07-22 16:03
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БП-3 | 738 | 2017-08-02 06:09 | 2017-08-02 15:55 | Вследствие ДТП совершен наезд автомобилем (а/м FORD FOCUS гос. № Х 878 КТ, водитель Гулевский В.А.) на опору, в результате которого произошло повреждение электрооборудования ВЛ 10 кВ БП-3. | Вследствие ДТП повреждена опора № 7/19. | Через СМИ провести работу по информированию населения о мерах ответственности за повреждение ВЛ. | 2017-08-02 11:39 | 2017-08-02 15:55
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-10-144 | 40 | 2017-08-10 20:20 | 2017-08-10 22:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 36 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-10-144. | Разрушение колпачка К-5 фазы "В" на опоре №6 привело к падению изолятора с проводом , короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-2 от КТП 10/0,4кВ КЛ-10-144. | 2017-08-10 20:20 | 2017-08-10 22:45
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ РЗ-7-279 | 41 | 2017-08-19 08:30 | 2017-08-19 11:11 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 38 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП10/0,4 РЗ-7-279. | Разрушение колпачка К-5 фазы "В" на опоре №12 привело к падению изолятора с проводом , к короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-2 от КТП 10/0,4кВ РЗ-7-279. | 2017-08-19 08:30 | 2017-08-19 11:11
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ РЗ-5-658 | 42 | 2017-08-30 11:40 | 2017-08-30 13:09 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более-38 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП10/0,4 РЗ-5-658 . | Разрушение колпачка К-5 фазы "А" на опоре №1/3 привело к падению изолятора с проводом на траверсу и к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид- 2 от КТП РЗ-5-658. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид2 от КТП10/0,4кВ РЗ-5-658. | 2017-08-30 11:40 | 2017-08-30 13:09
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-8-166 | 43 | 2017-09-02 06:10 | 2017-09-02 10:30 | Причиной возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КЛ-8-166 послужил наезд на промежуточную опору автомобиля Рено Меган (водитель Быков Владимир Юрьевич). | Автотранспортом повреждена опора № 14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КЛ-8-166. При ударе провода не схлестнулись , защиты на КТП КЛ-8-166 не сработали. | Через СМИ провести работу по информированию населения о мерах ответственности за повреждение ВЛ. | 2017-09-02 08:30 | 2017-09-02 10:30
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ ГВ-1-376 | 744 | 2017-09-06 16:01 | 2017-09-06 17:45 | При прохождении грозового фронта от прямого попадания молнии в КТП, произошло повреждение электрооборудования КТП 10/0,4 кВ ГВ-1-376. Метеосправка прилагается. | Произошло повреждение обмоток трансформатора ТМ-100 кВА-витковое замыкание обмоток на стороне ВН-10 кВ с повреждением изоляции ф.С , перегорание ПК-10 кВ, разрушение РВО-10 кВ фазы А,В,С. | 1. На КТП-10/0,4 кВ ГВ-1-376 произвести замену трансформатора 100кВА, включить КТП-10/0,4 кВ ГВ-1-376 по нормальной схеме | 2017-09-06 16:01 | 2017-09-06 17:45
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-11-359 | 44 | 2017-10-06 13:35 | 2017-10-06 17:16 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 38 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 Г-11-359 . | Разрушение колпачка К-5 фазы "С" на опоре №24 привело к падению изолятора с проводом и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-2 от КТП 10/0,4кВ Г-11-359, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-06 13:35 | 2017-10-06 17:16
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-10-104 | 45 | 2017-10-09 20:20 | 2017-10-09 22:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 36 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-10-104. | Разрушение колпачка К-5 фазы "В" на опоре №6 привело к падению изолятора с проводом , короткому замыканию | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-2 от КТП 10/0,4кВ КЛ-10-104, выявленые нарушения устранить. | 2017-10-09 20:20 | 2017-10-09 22:45
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ГВ-9-401 | 46 | 2017-10-12 08:58 | 2017-10-12 11:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло повреждение ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП ГВ-9-401. | Обрыв домового ответвления нулевого провода от опоры № 14,схлест проводов к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП ГВ-9-401, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-12 08:58 | 2017-10-12 11:45
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП Г-7-346 | 47 | 2017-10-16 16:09 | 2017-10-16 17:20 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34 лет) произошло повреждение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Г-7-346. | Обрыв нулевого провода от опоры № 5-5а , схлест проводов к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП Г-7-346, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-16 16:09 | 2017-10-16 17:20
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ГВ-9-405 | 48 | 2017-10-22 18:00 | 2017-10-22 21:13 | Причиной возникновения технологического нарушения по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ГВ-9-405 послужил наезд на промежуточную опору автомобилем "Порш Кайен" гос номер №В002РК, (водитель Шитов А.В.). | Повреждение опоры №3, вследствие ДТП. | Через СМИ провести работу по информированию населения о мерах ответственности за повреждение ВЛ. | 2017-10-22 18:00 | 2017-10-22 21:13
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ РЗ-5-678 | 49 | 2017-10-25 15:55 | 2017-10-25 17:06 | Причиной возникновения технологического нарушения по ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ РЗ-5-678 стало несанкционированная рубка дерева. | В пролете опор 7-8 обрыв проводов фаз В и С. | Через СМИ провести работу по информированию населения о мерах ответственности за повреждение ВЛ. | 2017-10-25 15:55 | 2017-10-25 17:06
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0.4 РЗ-7-228 | 752 | 2017-11-04 17:30 | 2017-11-04 20:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 36 лет), произошло изменение свойств и характеристик материала, что привело к повреждению электрооборудования на КТП РЗ-7-228. | Межвитковое замыкание силового трансформатора, выброс масла, повреждение ПКТ-10 кВ. | Провести внеплановый инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформаторов I, II габаритов | 2017-11-04 17:30 | 2017-11-04 20:44
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП РЗ-5-657 | 51 | 2017-11-11 21:13 | 2017-11-11 22:50 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП РЗ-5-657. | Обрыв вязки провода ф. "С" на опоре № 1/10, провис провода и схлест проводов ф. "С" и "А" . | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-3 от КТП 10/0,4кВ РЗ-5-657, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-11 21:13 | 2017-11-11 22:50
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ГВ-9-401 | 52 | 2017-11-12 08:33 | 2017-11-12 11:03 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ГВ-9-401. | Обрыв домового ответвления нулевого провода от опоры № 8,схлест проводов к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ГВ-9-401, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-12 08:33 | 2017-11-12 11:03
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ РЗ-5-660 | 754 | 2017-11-12 17:05 | 2017-11-12 20:18 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение свойств и характеристик материала, что привело к повреждению электрооборудования на КТП РЗ-5-660. | Межвитковое замыкание силового трансформатора, повреждение ПКТ-10 кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-63/10 кВ произвести замер нагрузок, петли фаза-нуль, внеплановое ТО в объеме Т-6 на КТП РЗ-5-660 | 2017-11-12 18:52 | 2017-11-12 20:18
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДЖМ-5 | 757 | 2017-11-15 18:47 | 2017-11-15 21:03 | В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки провода и её механический износ на ВЛ 10 кВ ДЖМ-5. | Повреждение вязки провода ф."С" на опоре №38. | Провести внеплановый осмотр и устранить выявленные дефекты на ВЛ 10 ДЖМ-5. | 2017-11-15 18:47 | 2017-11-15 21:03
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СВ-11 | 759 | 2017-11-18 16:45 | 2017-11-18 17:50 | Без письменного решения о согласовании сетевой организации, представителями ООО "СПК Октябрь" производились работы по расчистке водного канала с применением спецтехники, в результате которых выполнен навал грунта с нарушением наименьшего расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в охранной зоне ВЛ 10 кВ СВ-11. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Инициировать написание писем о выявленных нарушениях в адрес: генерального директора ООО "СПК Октябрь"; Прокурору Калининского района; Главе муниципального образования Калининский район. | 2017-11-18 16:45 | 2017-11-18 17:50
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ фид. Г-1 | 761 | 2017-11-22 12:07 | 2017-11-22 14:01 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 47 лет), изменения свойств материала, произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 10 кВ Г-1. | Обрыв провода ф. "А"в месте крепления изоляторов на опоре № 29. | Провести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Г-1, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-22 12:07 | 2017-11-22 14:01
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,04 ф 1 от КТП 10/0,4 Л-1-497 | 54 | 2017-11-25 11:15 | 2017-11-25 13:07 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 32 лет), произошло повреждение электрооборудования на на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Л-1-497. | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №11 привело к падению изолятора с проводом , короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-1 от КТП 10/0,4кВ Л-1-497, выявленые нарушения устранить. | 2017-11-25 11:15 | 2017-11-25 13:07
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП БП-3-43 | 55 | 2017-11-25 20:57 | 2017-11-26 00:42 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет), произошло старения фарфоровой изоляции, разрушение изолятора, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП БП-3-43. | Разрушение изолятора ф. "В" на опоре № 4, схлест проводов ф. "В" и "А" . | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-1 от КТП 10/0,4кВ БП-3-43, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-25 20:57 | 2017-11-26 00:42
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Н-2 | 762 | 2017-11-26 11:20 | 2017-11-26 13:10 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 34 лет), произошло изменение структуры материала провода и его механический износ, что привело к однофазному замыканию на землю ВЛ-10 кВ Н-2. | Обрыв провода фазы "В" на опоре 7/4, однофазное замыкание на землю. | Провести внеплановый инженерный осмотр и устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 Н-2. | 2017-11-26 11:22 | 2017-11-26 13:10
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП Г-11-359 | 56 | 2017-11-29 13:02 | 2017-11-29 14:59 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 36 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Г-11-359. | Обрыв линейного провода фазы "В" в пролете опор № 8-10 , схлест проводов к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП Г-11-359, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-29 13:02 | 2017-11-29 14:59
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КЛ-1 | 765 | 2017-12-05 16:00 | 2017-12-08 15:40 | Вследствие ДТП автомобилем Волга 3110 гос. номер Е 923 КК 93 (водитель неизвестен), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 10 кВ КЛ-1. | Повреждение укоса опоры №7/10 вследствие ДТП. | Провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования ВЛ и меры ответственности за ее повреждение. | 2017-12-08 12:50 | 2017-12-08 15:40
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДЖМ-7 | 769 | 2017-12-08 13:25 | 2017-12-08 16:09 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет), изменения свойств материала, произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 10 кВ ДЖМ-7. | Обрыв вязки провода на опоре № 266. | Провести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ДЖМ-7, выявленные нарушения устранить | 2017-12-08 13:30 | 2017-12-08 16:09
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП Г-9-356 | 57 | 2017-12-13 17:22 | 2017-12-13 18:55 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 26 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Г-9-356. | Разрушение изолятора на опоре №9 ф."А" вследствие длительного срока эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Г-9-356, выявленые нарушения устранить. | 2017-12-13 17:40 | 2017-12-13 18:55
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,04 ф 1 от КТП 10/0,4 ГР-3-328 | 58 | 2017-12-14 09:46 | 2017-12-14 12:32 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 26 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ГР-3-328. | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №16 привело к падению изолятора с проводом , короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-1 от КТП 10/0,4кВ ГР-3-328, выявленые нарушения устранить. | 2017-12-14 09:46 | 2017-12-14 12:32
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДЖМ-5 | 774 | 2017-12-14 15:30 | 2017-12-18 16:38 | В результате длительной эксплуатации (свыше 37 лет), произошло изменение структуры материала провода что привело к его провису на ВЛ 10 кВ ДЖМ-5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-18 14:40 | 2017-12-18 16:38
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 10/0,4 кВ А-7-13 | 775 | 2017-12-15 10:30 | 2017-12-15 13:05 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет) и нарушении электрической изоляции произошло повреждение электрооборудования на КТП-10/0,4кВ А-7-13. | Пробой проходного изолятора в ячейке МВ-10 кВ В-123 ф. "В". | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ А-7-13 в объеме комплексных работ с периодичностью 1 раз в 6 лет | 2017-12-15 10:30 | 2017-12-15 13:05
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП БП-3-37 | 59 | 2017-12-15 12:55 | 2017-12-15 15:27 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 28 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ БП-3-37. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №2/2, привел к падению провода на траверсу и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-3от КТП 10/0,4кВ БП-3-47, выявленые нарушения устранить. | 2017-12-15 12:55 | 2017-12-15 15:27
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СВ-11-243 | 60 | 2017-12-16 09:20 | 2017-12-16 12:26 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 30 лет), произошло повреждение электрооборудования на на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СВ-11-243. | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №16 привело к падению изолятора с проводом , короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-2 от КТП 10/0,4кВ СВ-11-243, выявленые нарушения устранить. | 2017-12-16 09:20 | 2017-12-16 12:26
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ КЛ-10-126 | 779 | 2017-12-18 09:00 | 2017-12-18 15:35 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34 лет), произошло нарушение структуры материала маслостойкой резины, что привело к течи масла из силового трансформатора. | Течь масла из силового трансформатора на КТП КЛ-10-126. | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ КЛ-10-126 с целью предотвращения технологических нарушений. | 2017-12-18 12:40 | 2017-12-18 15:35
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.КЛ-7 | 790 | 2017-12-25 09:50 | 2017-12-25 12:45 | 25.12.2017 при воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 18 м/сек, дождь) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 10 кВ КЛ-7. Метео справка прилагается. | Обрыв вязки провода ф. "С" на опоре №11 | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ КЛ-7, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-25 10:35 | 2017-12-25 12:45
Калининский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ГВ-1-372 | 61 | 2017-12-25 03:00 | 2017-12-25 13:57 | Причиной возникновения технологического нарушения по ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП10/0,4кВ ГВ-1-372. послужил наезд на промежуточную опору неизвестным транспортным средством. | Повреждение опоры № 5, обрыв проводов в пролетах опор 4-6 вследствие ДТП. | Инициировать заявление в ОМВД России по Калининскому району для привлечения лица, виновного в повреждении стойки ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП ГВ-1-372 к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. | 2017-12-25 03:00 | 2017-12-25 13:57
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КН-2-492 | 1 | 2017-01-22 09:15 | 2017-01-22 11:17 | Вследствие наезда на опору неизвестным транспортом произошло повреждение опоры 8А ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП КН-2-492 | Вследствие ДТП неизвестным автомобилем повреждена опора №8А , с обрывом фазного и нулевого проводов от линейной опоры №8 в сторону опоры 8А . | Инициировать письмо в правоохранительные органы о возмещении экономического ущерба виновника технологического нарушения. | 2017-01-22 10:07 | 2017-01-22 11:17
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ от КГ-1-318 | 705 | 2017-02-04 11:00 | 2017-02-04 15:18 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( 48 лет), произошел обрыв шлейфа фазы "А" между РКТП-10 и ПНБ-10 ТП КГ-1-318 . | Обрыв шлейфа фазы "А" между РКТП-10 и ПНБ-10 ТП КГ-1-318 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-04 11:00 | 2017-02-04 15:18
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КБ-5 ВЛ 10 кВ НД-1 | 711 | 2017-02-15 00:25 | 2017-02-15 02:17 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (обильный снег, ветер до 15 м/сек), произошли отключения ВЛ-10 кВ фид. КБ-5, НД-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ фид. КБ-5, НД-1 при выявлении нарушения разработать мероприятия, которые необходимо выполнить. | 2017-02-15 00:25 | 2017-02-15 02:17
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ от КН-4-349 КТП 10/0,4 кВ от КН-3-105 ЗТП 10/0,4 кВ К-2-371 | 712 | 2017-02-15 00:25 | 2017-02-15 08:44 | Вследствие заноса снега на КТП, при неблагоприятных погодных условиях ( ветер до 15 м/сек), произошло перекрытие в в/в отсеках КТП, что привело к повреждению электрооборудования КТП КН-4-349, КТП КН-3-105, ЗТП К-2-371. | на КТП КН-3-105 пробой ПНБ-10кВ ф. "А","В", на КТП КН-4-349 пробой ПНБ-10кВ ф. "А","В", "С". на ЗТП К-2-371 пробой ПНБ-10 ф. "А", "В", "С". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 00:25 | 2017-02-15 08:44
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ КГ-7-344 | 2 | 2017-02-23 19:30 | 2017-02-23 20:35 | Вследствие стихийных явлений (сила ветра 17 м/сек, ливень) произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на повода ВЛ-0,4 кВ фид. 4 КТП КГ-7-344 , с последующим ее повреждением. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода от опоры №11 в сторону опоры №12. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 4 КТП КГ-7-344 | 2017-02-23 19:30 | 2017-02-23 20:35
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ПВ-1-271 | 3 | 2017-03-18 15:12 | 2017-03-18 17:26 | Вследствие наезда на опору автомобилем марки КАМАЗ г/н Т219НУ 123rus (водитель Бахуринский Николай Николаевич), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП ПВ-1-271. | Повреждение опоры № 1-1. | Инициировать направление письма в РОВД Каневского района по возмещению экономического ущерба поврежденного электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП ПВ-1-271. | 2017-03-18 15:12 | 2017-03-18 17:26
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП ВЗ-8-1180 | 4 | 2017-03-21 13:00 | 2017-03-22 14:56 | В результате дорожно-транспортного происшествия а/м КАМАЗ г/н М 991 ЕТ 05 rus (совершенного посторонним лицом), была повреждена железобетонная опора №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП ВЗ-8-1180. | В результате динамического воздействия на опору №3 произошел излом у основания одностоечной промежуточной железобетонной опоры. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2017-03-22 09:47 | 2017-03-22 14:56
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ от КБ-7-444 | 722 | 2017-04-09 01:10 | 2017-04-09 05:23 | Вследствие внутреннего дефекта проходного изолятора на КТП КБ-7-444 произошло перекрытие электрической дугой изоляции ИПУ-10 кВ фазы "С", что стало причиной однофазного замыкания на "Землю" ВЛ-10 кВ ф. КБ-7. КТПН-ВВт-250/10/04 завода изготовителя ООО "Ас-Строй" установлена в ноябре 2016г. Проходные изоляторы входят в комплектацию КТП. | Повреждение проходного изолятора фазы "С", однофазное замыкание на "Землю". | Подготовить письмо в адрес завода изготовителя ООО "АС-Строй" о необходимости замены вышедшего из строя ИПУ-10 кВ. | 2017-04-09 01:10 | 2017-04-09 05:23
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ К-9-217 | 5 | 2017-04-19 09:32 | 2017-04-19 11:06 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны, что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП К-9-217. Метео справка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП К-9-217. | 2017-04-19 09:32 | 2017-04-19 11:06
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КН-3-105 | 6 | 2017-06-24 12:32 | 2017-06-24 13:19 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны, что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП КН-3-105. Метеосправка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП КН-3-105 | 2017-06-24 12:32 | 2017-06-24 13:19
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СП-1 | 726 | 2017-06-18 12:00 | 2017-06-19 15:15 | Причиной возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ фид. СП-1 послужил наезда на опору №4-13 неизвестного транспортного средства (водитель скрылся). | Повреждение опоры № 4-13 | Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2017-06-19 13:04 | 2017-06-19 15:15
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ КГ-3-307 | 7 | 2017-06-24 15:00 | 2017-06-24 16:48 | Вследствие стихийных явлений (сила ветра 14 м/сек) произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на повода ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП КГ-3-307 , с последующим ее повреждением. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки провода ф. "В" опора 5 . | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП КГ-3-3074 | 2017-06-24 15:00 | 2017-06-24 16:48
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ПД-9-143 | 8 | 2017-06-29 17:20 | 2017-06-29 18:51 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП ПД-9-143. Метеосправка, фото прилагаются. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП ПД-9-143 | 2017-06-29 17:20 | 2017-06-29 18:51
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КН-5-13 | 9 | 2017-06-29 16:38 | 2017-06-29 17:47 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП КН-5-13. Метеосправка, фото прилагаются. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП КН-5-13. | 2017-06-29 16:38 | 2017-06-29 17:47
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ш-1-230 | 11 | 2017-07-01 13:38 | 2017-07-01 18:29 | Вследствие наезда неизвестным автомобилем (водитель скрылся) на опору, произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КРТ Ш-1-230. | Повреждена опора 7, траверса, изоляторы вследствие ДТП. | Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети | 2017-07-01 13:38 | 2017-07-01 18:29
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КН-4 | 729 | 2017-07-16 09:00 | 2017-07-16 14:24 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ и повреждение, что стало причиной замыкания на "Землю" по ВЛ-10кВ фид КН-4 . | Механический износ вязки провода привел к обрыву вязки ф. "С" на опоре № 16, падение его на траверсу, замыкание на "Землю". | Провести внеплановый осмотр и устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ фид. КН-4. Выявленные нарушения устранить. | 2017-07-16 11:44 | 2017-07-16 14:24
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КН-1 | 735 | 2017-07-23 15:20 | 2017-07-24 00:59 | Вследствие проведения земляных работ сторонним лицом в охранной зоне ВЛ-10 кВ (ИП Огонянц Ж.А.), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ КН-1. | Повреждение кабельной вставки между опорами 2-4 - 2-5 ВЛ-10 кВ КН-1 вследствие производства земляных работ. | Обновить предупреждающие знаки по линии прокладки кабельной вставки ВЛ-10 кВ КН-1. Провести предупредительную беседу с предпринимателями, по чьей земле проходит кабель, о запрете земляных работ в охранной зоне. | 2017-07-23 15:20 | 2017-07-23 16:35
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-9 | 737 | 2017-07-27 21:54 | 2017-07-28 06:01 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 50 лет), произошло изменение свойств материала изоляции кабеля ААБ-3х50, что привело к повреждению электрооборудования на ВЛ-10 кВ ф. К-9. | Повреждение контактного соединения фазы "А" на соединительной кабельной муфте у опоры №1. | Обновить предупреждающие знаки по линии прокладки кабельной вставки ВЛ-10 кВ К-9. | 2017-07-27 21:54 | 2017-07-28 06:01
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПД-7 | 739 | 2017-08-02 11:42 | 2017-08-02 11:42 | Причиной возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ ПД-7 послужил наезд на трехстоечную опору неизвестного транспортного средства. Водитель скрылся. | Повреждение укоса трехстоечной опоры №3 неизвестным транспортным средством. | Произвести замену укоса трехстоечной опоры №3 ВЛ 10 кВ ПД-7. | - | -
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-9 | 741 | 2017-08-20 14:33 | 2017-08-20 14:33 | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, сопровождавшегося сильным дождем, произошло снижение изоляции и кратковременное отключение ВЛ-10кВ "К-9". Осмотр ВЛ произведён 21.08.2017 – видимых причин отключения и повреждений не выявлено. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-11 | 742 | 2017-08-20 14:33 | 2017-08-20 14:33 | Причиной возникновения технологического нарушения послужило прохождение грозового фронта, сопровождавшегося сильным дождем, снижением изоляции и кратковременным отключением ВЛ-10кВ "К-11". Осмотр ВЛ произведён 20.08.2017 – видимых причин отключения и повреждений не выявлено. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-2 | 743 | 2017-08-20 14:37 | 2017-08-20 14:37 | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, сопровождавшегося сильным дождем, произошло снижение изоляции и кратковременное отключение ВЛ-10кВ "К-2". Осмотр ВЛ произведён 21.08.2017 – видимых причин отключения и повреждений не выявлено. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ КН-2-22 | 10 | 2017-08-24 14:08 | 2017-08-24 15:34 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 30 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП КН-2-22. | Обрыв вязки ф. "В" на опоре 3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП КН-2-22. | 2017-08-24 14:08 | 2017-08-24 15:34
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП ВЗ-7-1190 | 12 | 2017-09-10 16:23 | 2017-09-10 17:23 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 30 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП ВЗ-7-1190. | Обрыв вязки ф. "А" на опоре 22 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП ВЗ-7-1190 | 2017-09-10 16:23 | 2017-09-10 17:23
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СП-1 | 746 | 2017-09-18 19:56 | 2017-09-18 21:59 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и её механический износ, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению электрооборудования ВЛ 10 кВ СП-1. | Обрыв вязки ф. "В" на опоре №24, схлест с ф. "С". | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ СП-1, выявленные нарушения устранить. | 2017-09-18 19:56 | 2017-09-18 21:59
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ПВ-1-257 | 13 | 2017-10-06 13:40 | 2017-10-06 15:18 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ на ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП ПВ-1-257. | Механический износ вязки провода привел к обрыву вязки ф. "С" на опоре № 2, провису провода ф."С" и схлесту проводов ф. "С" и "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-2 от КТП 10/0,4кВ ПВ-1-257, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-06 13:40 | 2017-10-06 15:18
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ВЗ-5-109 | 14 | 2017-10-07 21:20 | 2017-10-07 23:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации (35 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ВЗ-5- 109. | Обрыв фазного провода домового ответвления на опоре №8А с последующим К.З. на ВЛ 0,4кВ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП ВЗ-5-109, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-07 21:20 | 2017-10-07 23:15
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КН-2-22 | 15 | 2017-10-14 08:57 | 2017-10-14 10:33 | Вследствие длительного срока эксплуатации (35 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КН-2- 22. | Обрыв фазного провода, домового ответвления на опоре №3-1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП КН-2-22, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-14 08:57 | 2017-10-14 10:33
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КН-3-1127 | 16 | 2017-10-30 12:35 | 2017-10-30 15:58 | Вследствие длительного срока эксплуатации (35 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КН-3- 1127. | На опоре №1-5 произошел неконтакт нулевого провода в прокалывающем зажиме (сип-сип) к домовому ответвлению. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КН-3-1127, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-30 12:35 | 2017-10-30 15:58
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СП-7-469 | 17 | 2017-11-03 07:47 | 2017-11-03 10:22 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет), произошло повреждение эл. оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП СП-7-469, что привело к ее отключению. | Разрушение колпачка изолятора привело к падению изолятора на опоре №1-10. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП СП-7-469, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-03 07:47 | 2017-11-03 10:22
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СП-1-73 | 18 | 2017-11-06 19:33 | 2017-11-07 11:40 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП СП-1- 73. | На опоре №1-4 обрыв домового ввода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП СП-1-73, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-06 19:33 | 2017-11-07 11:40
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КИ-3 | 755 | 2017-11-07 15:04 | 2017-11-07 17:04 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 56 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ, что привело к повреждению электрооборудования на ВЛ-10 кВ ф. КИ-3. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 160. | Провести внеплановый осмотр и устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 ф. КИ-3. | 2017-11-07 15:24 | 2017-11-07 17:04
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ВЗ-3 от Р-85 | 756 | 2017-11-14 05:15 | 2017-11-14 07:48 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 40 лет), произошло изменение свойств материалов, потеря механической прочности провода, что привело к повреждению электрооборудования ВЛ 10 кВ ВЗ-3. | Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ВЗ-3 явился излом шлейфа провода ф. "В" линейного разъединителя Р-85 на опоре № 60. | Произвести тепловизионный осмотр всех разъединителей 10 кВ ВЛ 10 кВ ВЗ-3, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-14 05:15 | 2017-11-14 07:48
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПД-9 | 758 | 2017-11-18 00:25 | 2017-11-20 11:25 | Вследствие ДТП автомобилем АУДИ гос. номер Х 577РХ 93 RUS (водитель неизвестен), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ПД-9. | Повреждение опоры № 47, обрыв вязок вследствие ДТП. | Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2017-11-20 08:55 | 2017-11-20 11:25
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПД-3 | 764 | 2017-12-05 11:59 | 2017-12-05 15:20 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ на ВЛ-10 кВ ПД-3 | Обрыв вязки двойного крепления провода ф "С" на опоре №78. | Обеспечить учет и оценку тех. состояния опоры № 78 ВЛ 10 кВ ПД-3, по которой протекал ток замыкания на "землю" с отражением в "Перечне особо опасных мест" и в схемах ВЛ. | 2017-12-05 13:20 | 2017-12-05 15:20
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СП-5-37 | 767 | 2017-12-07 18:37 | 2017-12-07 21:35 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 47 лет), произошло изменение свойств и характеристик обмоток силового трансформатора КТП СП-5-37, что привело к его повреждению. | По высоковольтной стороне произошел обрыв цепи обмотки трансформатора фазы "А". | Провести внеочередной инженерный осмотр КТП СП-5-37, тех обслуживание, выполнить анализ загрузки КТП, при необходимости произвести замену силового трансформатора на большую мощность. | 2017-12-07 18:37 | 2017-12-07 21:35
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ от К-1-168 | 771 | 2017-12-11 04:59 | 2017-12-11 06:22 | Вследствие длительного срока эксплуатации КТП 10/0,4 кВ К-1-168 (свыше 54 лет) и кратковременных ветровых нагрузок, произошло снижение механической прочности шлейфа и его повреждение к месту крепления проходного изолятора. | Обрыв шлейфа ф. "А" к месту крепления проходного изолятора на КТП 10/0,4 кВ К-1-168. | Заменить шлейф на проходном изоляторе КТП 10/0,4 кВ К-1-168, провести внеочередное ТО. | 2017-12-11 04:59 | 2017-12-11 06:22
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КН-3-104 | 20 | 2017-12-12 20:25 | 2017-12-12 22:22 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КН-3-104. | Повреждение вязки провода ф. "В" на опоре № 18. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4кВ КН-3-104, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-12 20:25 | 2017-12-12 22:22
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ КН-3-1127 | 21 | 2017-12-14 21:50 | 2017-12-14 23:32 | Вследствие несвоевременное выявление дефектов произошёл провис фазного провода ф. "А" на опоре №1-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести перетяжку фазного провода в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ Л-4 от КТП 10/0,4кВ КН-3-1127. | 2017-12-14 21:50 | 2017-12-14 23:32
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ ВЗ-3-79 | 22 | 2017-12-14 23:20 | 2017-12-15 00:58 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода на ВЛ 0,4кВ Л-4 от КТП ВЗ-3-79. | Повреждение вязки провода ф. "В" на опоре № 8. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 В Л-4 от КТП ВЗ-3-79, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-14 23:20 | 2017-12-15 00:58
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СП-7-38 | 23 | 2017-12-15 01:41 | 2017-12-15 03:27 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП СП-7- 38. | На опоре №4 обрыв домового ввода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП СП-7-38, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-15 01:41 | 2017-12-15 03:27
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ КН-3-1117 | 24 | 2017-12-15 13:19 | 2017-12-15 15:10 | Вследствие угрозы падения дерева на провода было произведено отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП КН-3-1117. | Повреждения оборудования не зафиксированы | В СМИ провести разъяснительную работу с населением о своевременной обрезке деревьев и мерах ответственности за повреждение ВЛ. | 2017-12-15 13:19 | 2017-12-15 15:10
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ К-3-207 | 25 | 2017-12-17 22:21 | 2017-12-17 23:59 | Вследствие длительного срока эксплуатации (38 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП К-3-207. | На опоре №6/1 обрыв вязки нулевого провода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП К-3-207, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-17 22:40 | 2017-12-17 23:59
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ РКБ-3-1043 | 26 | 2017-12-15 21:18 | 2017-12-15 23:12 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП РКБ-3-1043. | Обрыв домового ответвления на опоре №1-18. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП РКБ-3-1043, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-15 21:18 | 2017-12-15 23:12
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ПЖ-3-59 | 27 | 2017-12-15 23:44 | 2017-12-16 01:34 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала провода и его механический износ на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ПЖ-3-59. | Механический износ привел к обрыву домового ввода на опоре № 3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ПЖ-3-59. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-2 от КТП ПЖ-3-59. | 2017-12-15 23:44 | 2017-12-16 01:34
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ К-9-218 | 28 | 2017-12-16 05:25 | 2017-12-16 07:18 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала шлейфа и его механический износ, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП К-9-218 | Механический износ привел к обрыву шлейфа ф. "С" на опоре №6 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП К-9-218. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-3 от КТП К-9-218, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-16 05:25 | 2017-12-16 07:18
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ПД-7-146 | 29 | 2017-12-16 10:35 | 2017-12-16 13:05 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП ПД-7-146. | Обрыв вязки нулевого провода на опоре № 7. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-3 от КТП ПД-7-146, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-16 10:35 | 2017-12-16 13:05
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ПД-7-148 | 30 | 2017-12-16 13:21 | 2017-12-16 14:47 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 26 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП ПД-7-148. | Разрушение изолятора на опоре №9 ф."В" вследствие длительного срока эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ПД-7-148, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-16 13:35 | 2017-12-16 14:47
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ВЗ-5-109 | 32 | 2017-12-16 21:57 | 2017-12-16 23:14 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 26 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ВЗ-5-109. | Обрыв провода в пролете оп №8А-8Б Л-2 от ВЗ-5-109 вследствие длительного срока эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ВЗ-5-109, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-16 21:57 | 2017-12-16 23:14
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ВЗ-3-164 | 34 | 2017-12-17 19:46 | 2017-12-17 21:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет) произошло разрушения колпачка изолятора, что привело к падению изолятора, схлесту проводов, и отключению ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП ВЗ-3-164. | Разрушение колпачка изолятора привело к падению изолятора на опоре №2-1 ф. "А", схлесту проводов, короткому замыканию. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП ВЗ-3-164, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-17 19:46 | 2017-12-17 21:10
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ СП-5-32 | 33 | 2017-12-17 15:07 | 2017-12-17 16:54 | Вследствие длительного срока эксплуатации (38 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП СП-5-32. | На опоре №15 обрыв вязки фазы «В». | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП СП-5-32, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-17 15:07 | 2017-12-17 16:54
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КН-3-108 | 19 | 2017-12-10 14:00 | 2017-12-10 15:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение АВ-0,4 КТП КН-3-108. | Внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП-10/0,4кВ "КН-3-108". | Провести внеплановый замер нагрузок петли фаза-нуль. При необходимости предусмотреть замену автомата АВ-0,4. | 2017-12-10 14:00 | 2017-12-10 15:15
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ПЖ-3-58 | 35 | 2017-12-20 20:48 | 2017-12-20 22:39 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ПЖ-3-58. | На опоре № 1/6 обрыв домового ввода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП ПЖ-3-58, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-20 20:48 | 2017-12-20 22:39
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ПЖ-3-60 | 36 | 2017-12-20 22:21 | 2017-12-21 00:14 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение структуры материала провода и его механический износ, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ПЖ-3-60. | Механический износ привел к обрыву провода на опоре №7 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ПЖ-3-60. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-1 от КТП ПЖ-3-60, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-20 22:21 | 2017-12-21 00:14
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВЗ-8 | 788 | 2017-12-25 10:12 | 2017-12-25 12:55 | В результате воздействия сильного порывистого ветра (свыше 17 м/сек и ливневого дождя), произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) на опору, что привело к повреждению крюка траверсы, срыв изолятора с проводом, касание его траверсы и появления "Земли" в сети 10 кВ ВЛ 10 кВ ВЗ-8. Метео справка прилагается. | Повреждение штыря на траверсе опоры №16, срыв изолятора. Провод лежит на траверсе, "Земля" на линии ВЛ-10кВ. | Обеспечить учет и оценку тех. состояния опоры № 16 ВЛ 10 кВ ВЗ-8 , по которой протекал ток замыкания на "Землю" с отражением в "Перечне особо опасных мест" и в схемах ВЛ | 2017-12-25 10:21 | 2017-12-25 12:55
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ КН-3-105 | 789 | 2017-12-25 10:30 | 2017-12-25 12:51 | Причиной возникновения технологического нарушения на КТП КН-3-105 послужило однофазное замыкание на "Землю" вследствие изменения (снижения) изоляционных свойств изолятора в процессе длительного срока эксплуатации (свыше 50 лет). Сопутствующей причиной явились неблагоприятные погодные условия (ветер свыше 17 м/сек. и ливень). Метеосправка прилагается. | Разрушение проходного изолятора ИПУ-10 кВ фазы "С". | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ КН-3-105 в объеме комплексных работ с периодичностью 1 раз в 6 лет. | 2017-12-25 11:05 | 2017-12-25 12:51
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СП-5-37 | 791 | 2017-12-25 14:00 | 2017-12-25 16:53 | Причиной возникновения технологического нарушения на КТП СП-5-37 послужило однофазное замыкание на "Землю" вследствие изменения (снижения) изоляционных свойств изолятора в процессе длительного срока эксплуатации (свыше 47 лет). Сопутствующей причиной явились неблагоприятные погодные условия (ветер свыше 17 м/сек и ливень). Метеосправка прилагается. | Повреждение проходного изолятора ИПУ-10 кВ фазы "В" на КТП СП-5-37 привело к технологическому нарушению. | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ СП-5-37 в объеме комплексных работ с периодичностью 1 раз в 6 лет. | 2017-12-25 14:40 | 2017-12-25 16:53
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-1(РКБ-3) | 793 | 2017-12-25 17:03 | 2017-12-25 19:20 | В результате длительного воздействия знакопеременных (ветровых) нагрузок (сила ветра 17 м/сек), возник излом шлейфа на подвижной части Р-35 с последующим обрывом. Метео справка прилагается. | На опоре №1-4 обрыв шлейфа фазы "А" линейного разъединителя Р-35. | Провести внеплановый осмотр ВЛ кВ 10 РКБ-3, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-25 17:13 | 2017-12-25 19:20
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТД-1 | 795 | 2017-12-28 18:15 | 2017-12-28 18:31 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) , запыления изоляторов, произошло снижение диэлектрической прочности изоляторов. В момент выпадения осадков в виде мороси произошло перекрытие электрической дугой по загрязненной поверхности изоляторов без их разрушения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену изоляторов на опоре № 1-1 ВЛ 10 кВ ТД-1. | 2017-12-28 18:15 | 2017-12-28 18:31
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ от КИ-4-87 | 796 | 2017-12-31 23:38 | 2018-01-01 01:35 | Причиной возникновения технологического нарушения на КТП КИ-4-87 послужило однофазное замыкание на "Землю" вследствие изменения (снижения) изоляционных свойств изолятора в процессе длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет). | Повреждение проходного изолятора ПНБ-10 кВ фазы "С" на КТП КИ-4-87 привело к технологическому нарушению. | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ КИ-4-87 в объеме комплексных работ с периодичностью 1 раз в 6 лет. | 2017-12-31 23:55 | 2018-01-01 01:35
Каневской РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КН-5-5 | 37 | 2017-12-30 09:07 | 2017-12-30 12:44 | Вследствие наезда автомобилем №178 А/М Фольксваген г/н Х151МА 123RUS (водитель неизвестен), была подбита у основания одностоечная ж/б опора 0,4кВ №4 по Л-2 от ТП КН-5-5. | Повреждена одностоечная ж/б опора 0,4кВ №4 по Л-2 от ТП КН-5-5. | Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2017-12-30 09:40 | 2017-12-30 12:44
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП БД-3-255 | 1 | 2017-01-22 11:40 | 2017-01-22 13:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП БД-3-255. | Обрыв вязки ф."С" на опоре 1/18. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП БД-3-255. | 2017-01-22 11:40 | 2017-01-22 13:50
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП О-11-487 | 2 | 2017-02-04 16:44 | 2017-02-04 18:42 | Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4кВ от КТП О-11-487 (свыше 49 лет), снижения изоляционных свойств материала, кратковременных ветровых нагрузок, произошло повреждение провода ВЛ 0,4кВ, его падение с касанием другого провода, короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ от КТП О-11-487 . | Обрыв провода в пролете опор №10-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП О-11-487. | 2017-02-04 16:44 | 2017-02-04 18:42
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НН-1 | 708 | 2017-02-08 18:10 | 2017-02-08 20:40 | Вследствие налипания мокрого снега на провода, кратковременных ветровых нагрузок и гололеда, произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ф. НН-1. | Обрыв провода в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-08 18:10 | 2017-02-08 20:40
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ П-2-41 | 3 | 2017-02-08 16:20 | 2017-02-08 20:30 | Вследствие налипания мокрого снега на провода, кратковременных ветровых нагрузок и гололеда произошло повреждение на электрооборудовании ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП П-2-41. | Обрыв провода ответвления к домовому вводу от оп.№6 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-08 16:20 | 2017-02-08 20:30
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БР-6 | 709 | 2017-02-15 01:15 | 2017-02-15 02:33 | Вследствие неблагоприятных погодных условий ( снег, ветер), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ, что привело к отключению ВЛ-10 кВ фид. "БР-6". | Обрыв вязки ф. "С" на опоре №3/2 , схлест с ф. "А". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 01:15 | 2017-02-15 02:33
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП БР-2-397 | 710 | 2017-02-15 01:15 | 2017-02-15 02:10 | Вследствие неблагоприятных погодных условий ( снег, ветер), произошло повреждение электрооборудования на КТП БР-2-397. | Повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В" на КТП БР-2-397. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 01:15 | 2017-02-15 02:10
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП БР-2-533 | 4 | 2017-02-23 17:19 | 2017-02-23 18:13 | Вследствие стихийных явлений произошел занос веток (из вне охранной зоны) с повреждением электрооборудовании ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП БР-2-533. Метеосправка предоставлена. | Обрыв проводов в пролете опор №1/12-1/14 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 17:19 | 2017-02-23 18:13
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 отКТП СТ-7-383 | 5 | 2017-02-23 19:28 | 2017-02-23 21:08 | Вследствие стихийных явлений произошел занос веток (из вне охранной зоны) с повреждением электрооборудовании ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП СТ-7-383. Метеосправка предоставлена. | Обрыв провода в пролете оп. №3/7-3/9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 19:28 | 2017-02-23 21:08
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП КЧ-5-26 | 6 | 2017-02-23 18:48 | 2017-02-23 20:52 | В результате стихийных явлений (ветер, ливневый дождь), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП КЧ-5-26. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода ответвления к домовому вводу от оп.№5/12 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 18:48 | 2017-02-23 20:52
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП О-13-328 | 7 | 2017-02-23 20:06 | 2017-02-23 21:50 | В следствии кратковременных ветровых нагрузок произошло повреждение на электрооборудовании ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП О-13-328. | Обрыв провода от оп.№5-6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 20:06 | 2017-02-23 21:50
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП БР-5-396 | 719 | 2017-02-23 23:46 | 2017-02-24 01:45 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер, ливень) произошло повреждение электрооборудования на ТП БР-5-396. Метео справка прилагается. | Повреждение разрядников РВО-10 ф."А","С". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 23:46 | 2017-02-24 01:45
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП СТ-3-353 | 720 | 2017-02-23 18:07 | 2017-02-23 19:28 | В результате стихийных явлений (ветер, ливневый дождь), произошло повреждение электрооборудования на КТП СТ-3-353. Метеосправка прилагается. | Вследствие повреждения проходного изолятора ф. "А" на КТП СТ-3-353 произошло однофазное короткое замыкание на "Землю" по ВЛ-10 кВ фид. "СТ-3". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 18:07 | 2017-02-23 19:28
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ БР-2-422 | 8 | 2017-02-25 18:41 | 2017-02-25 19:46 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер, ливень), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП БР-2-422. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода ответвления к домовому вводу от оп.№7. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 18:41 | 2017-02-25 19:46
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ БР-2-398 | 9 | 2017-02-25 19:30 | 2017-02-25 20:38 | Вследствие стихийных явлений (ветер, ливень), произошло повреждение на электрооборудовании ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП БР-2-398. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода ответвления к домовому вводу от оп.№4/1А. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 19:30 | 2017-02-25 20:38
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП БР-6-427 | 10 | 2017-03-11 08:07 | 2017-03-11 09:14 | Вследствие большого скопления птиц и их одновременного взлета, на ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП БР-2-397 произошол обрыв провода от опоры 9 и вязки на оп 10. | Обрыв провода на опоре №9, обрыв вязки на опоре 10. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-11 08:07 | 2017-03-11 09:14
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СД-5-80 | 11 | 2017-03-15 13:20 | 2017-03-15 16:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП СД-5-80. | Обрыв вязки провода ф. "С" на опоре 2/13 . | Произвести внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП СД-5-80. | 2017-03-15 13:20 | 2017-03-15 16:00
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЧ-3-154 | 12 | 2017-03-23 09:23 | 2017-03-23 13:33 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло разрушение колпачка изолятора, что привело к падению изолятора, схлесту проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КЧ-3-154. | Разрушение колпачка изолятора на приемной траверсе 0,4 кВ Ф.№1 КТП 10/0,4 кВ КЧ-3-154. | Произвести внеочередной осмотр КТП КЧ-3-154. | 2017-03-23 09:23 | 2017-03-23 13:33
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЧ-1-5 | 13 | 2017-03-28 11:56 | 2017-03-28 20:05 | Вследствие сильных порывов ветра (19 м/сек), произошло повреждение на электрооборудовании ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КЧ-1-5. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролете оп.№1-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КЧ-1-5 | 2017-03-28 11:56 | 2017-03-28 20:05
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ БР-2-410 | 14 | 2017-03-28 17:10 | 2017-03-28 19:37 | Вследствие сильных порывов ветра (19 м/сек), произошло повреждение элекрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП БР-2-410. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролете оп.№16-2/1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП БР-2-410. | 2017-03-28 17:10 | 2017-03-28 19:37
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ П-7-160 | 15 | 2017-03-28 18:00 | 2017-03-28 19:33 | В результате сильного порывистого ветра (19 м/сек), произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №1-2, что привело к короткому замыканию и повреждению электрооборудования АВ-0,4 кВ Л-1 КТП П-7-160. Метеосправка прилагается. | Внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ Л-1. | Произвести замену АВ-0,4кВ Л-1 в н/щ КТП П-7-160. | 2017-03-28 18:00 | 2017-03-28 19:33
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф 1 от КТП КЧ-1-2 | 16 | 2017-03-28 21:16 | 2017-03-28 23:50 | Вследствие сильных порывов ветра (19 м/сек), произошло повреждение элекрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КЧ-1-2. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролете оп. №2/1-2/3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КЧ-1-2. | 2017-03-28 21:16 | 2017-03-28 23:50
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП О-13-334 | 17 | 2017-03-28 21:35 | 2017-03-28 22:56 | Вследствие сильных порывов ветра (19 м/сек), произошло повреждение элекрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП О-13-334. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода от оп.№ 1/8 А к фронтону домовладения. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП О-13-334. | 2017-03-28 21:35 | 2017-03-28 22:26
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ У-3-11 | 18 | 2017-03-28 20:58 | 2017-03-28 23:50 | В результате сильного порывистого ветра (19 м/сек.) произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны) на провода абоненского ответвления от опоры №16 к фронтону домовладения, что привело к короткому замыканию и повреждению электрооборудования АВ-0,4 кВ Л-3 КТП У-3-111. Метеосправка прилагается. | Внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ Л-3. | Произвести замену АВ-0,4кВ Л-3 в н/щ КТП У-3-111. | 2017-03-28 20:58 | 2017-03-28 23:50
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 ТП О-11-318(РУ-0,4 кВ) | 19 | 2017-03-28 22:50 | 2017-03-28 23:59 | В результате сильного порывистого ветра (19 м/сек), произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) на провода в пролете опор №2/1-2/2, что привело к короткому замыканию и повреждению электрооборудования АВ-0,4 кВ Л-3 КТП О-11-318. Метеосправка прилагается. | Внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ Л-3 КТП О-11-318. | Произвести замену АВ-0,4кВ Л-3 в н/щ КТП О-11-318 | 2017-03-28 22:50 | 2017-03-28 23:59
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 ТП О-15-514(РУ-0,4 кВ) | 20 | 2017-03-29 02:47 | 2017-03-29 04:35 | В результате кратковременных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) на провода в пролете опор №10-11, что привело к короткому замыканию и повреждению электрооборудования АВ-0,4 кВ Л-2 КТП О-15-514. Метеосправка прилагается | Внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП О-15-514. | Произвести замену АВ-0,4кВ Л-2 в н/щ КТП О-15-514. | 2017-03-29 02:47 | 2017-03-29 04:35
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 ТП СТ-7-523(РУ-0,4 кВ) | 21 | 2017-03-28 22:37 | 2017-03-28 23:55 | В результате сильного ветра (19 м/сек) произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) на провода в пролете опор №12-13, что привело к короткому замыканию и повреждению электрооборудования Р-2 ПН-0,4 кВ Л-2 КТП СТ-7-523. Метеосправка прилагается. | Внутреннее повреждение ПН-0,4 кВ Л-2. | Произвести замену ПН-0,4кВ Л-2 в н/щ КТП СТ-7-523. | 2017-03-28 22:37 | 2017-03-28 23:55
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф3 отТП ПР-3-448 | 22 | 2017-03-29 00:54 | 2017-03-29 02:09 | Вследствие атмосферных явлений произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) на провода, что привело к короткому замыканию и повреждению электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП ПР-3-448. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в от оп.№2/7 к фронтону домовладения. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 00:54 | 2017-03-29 02:09
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф 4 от КТП БР-2-399 | 23 | 2017-03-29 01:03 | 2017-03-29 03:10 | Вследствие кратковременных порывов ветра произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП БР-2-399. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки провода в от опоры №2/8 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП БР-2-399. | 2017-03-29 01:03 | 2017-03-29 03:10
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТПВЖ-3-387 | 24 | 2017-03-29 00:26 | 2017-03-29 02:18 | Вследствие кратковременных порывов ветра, произошло повреждение на элекрооборудовании ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП ВЖ-3-387. Метеосправка прилагается | Обрыв провода в пролете оп.25-29. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП ВЖ-3-387. | 2017-03-29 00:26 | 2017-03-29 02:18
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ У-3 | 725 | 2017-06-16 08:30 | 2017-06-16 11:48 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 50 лет), старения фарфоровой изоляции, произошло разрушение изолятора фазы "В" на неподвижном ноже разъединителя по ВЛ-10кВ фид. "У-3", что привело к его падению и перекрытию с изолятором фазы "С", короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. "У-3". | На Р-21 разрушен изолятор на неподвижном ноже фазы "В", перекрытие с изолятором фазы "С". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-16 08:30 | 2017-06-16 11:48
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СТ-7-382 | 25 | 2017-06-24 11:28 | 2017-06-24 14:56 | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло изменение механических свойств провода, что привело к повреждению электрооборудования , короткому замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП СТ-7-382. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролете опор №1/2-1/3. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП СТ-7-382. | 2017-06-24 11:28 | 2017-06-24 14:56
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП КЧ-1-6 | 26 | 2017-06-27 19:06 | 2017-06-27 21:18 | Вследствии наезда на опору неизвестного автотранспорта (водитель скрылся), произошло повреждение электрооборудования ВЛ0,4 кВ Л 1 от ТП КЧ-1-6. | Обрыв провода на оп.№5, обрыв вязки на оп.№4, разрушение изолятора ф."С" на оп.№5, вследствии ДТП. | Инициировать написание заявления в полицию о возмещении экономического ущерба ПАО" Кубаньэнерго" | 2017-06-27 19:06 | 2017-06-27 21:18
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП ПР-3-449 | 27 | 2017-06-27 21:20 | 2017-06-27 23:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ПР-3-449. | Обрыв провода ф. "В" в пролете опор № 1-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ПР-3-449. | 2017-06-27 21:20 | 2017-06-27 23:44
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НН-5 | 728 | 2017-07-04 08:30 | 2017-07-04 14:30 | Замыкание на "Землю" ВЛ-10кВ фид НН-5 произошло вследствие повреждения электрооборудования на ВЛ-10кВ фид. НН-5, по причине длительного срока эксплуатации (свыше 50 лет), изменения структуры материала вязки провода и его механический износ. | В результате обрыва вязки провода на опоре 2/132 ВЛ-10кВ НН-5, произошло падение провода на траверсу, что привело к появлению "Земли" на ВЛ-10кВ фид. НН-5. | Выполнить верховой осмотр от опоры № 2/110 до опоры № 2/140 по ВЛ-10кВ ф. "НН-5". Выявленные нарушения устранить. | 2017-07-04 08:30 | 2017-07-04 14:30
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-7-382 | 28 | 2017-07-11 16:30 | 2017-07-11 19:07 | Вследствие наезда на опору неизвестного автотранспорта (водитель скрылся), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СТ-7-382. | Вследствие ДТП сорван изолятор на оп. №11, обрыв провода от опоры №10 фаз "А", "0". | Инициировать написание заявления в полицию о возмещении экономического ущерба ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-11 16:30 | 2017-07-11 19:07
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПР-3 | 733 | 2017-07-15 20:31 | 2017-07-16 06:14 | Причиной возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ фид. ПР-3 послужил наезда на трёхстоечную опору автомобилем КАМАЗ гос. номер Е 107 КР 123 rus (водитель Жуков П.С.). | В результате ДТП произошло повреждение 2 -х стоек опоры № 6 , изоляторов, обрыв провода. | Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2017-07-15 20:31 | 2017-07-16 06:14
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 от ТП П-7-149 | 29 | 2017-08-10 09:31 | 2017-08-10 10:27 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло изменение свойств материала, механический износ провода домового ввода. | На опоре 3/7 на проводе ввода в гараж неконтакт. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ П-7-149. | 2017-08-10 09:31 | 2017-08-10 10:27
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ БР-2-410 | 30 | 2017-08-12 20:28 | 2017-08-13 00:29 | Вследствие ДТП произошел наезд автомобилем Хундай "Солярис" (гос № Н 928 РТ 123, водитель скрылся) на опору с повреждением электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ БР-2-410. | Повреждение опоры №2/3, обрыв и проводов фаз "А", "В", "С". | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2017-08-12 20:28 | 2017-08-13 00:29
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НН-1 | 745 | 2017-09-10 10:10 | 2017-09-10 17:35 | Вследствие ДТП автомобилем "РЕНО" гос. номер К 228 КХ 161 RUS (водитель скрылся), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ НН-1. | Повреждение траверсы, изоляторов, опоры №49 вследствие ДТП. | Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2017-09-10 11:08 | 2017-09-10 17:35
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП О-13-328 | 31 | 2017-10-13 09:28 | 2017-10-13 12:54 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет) и изменения свойств материала произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП О-13-328. | Обрыв фазного провода на опоре 1/5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ О-13-328, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-13 09:28 | 2017-10-13 12:54
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от ТП БД-7-63 | 32 | 2017-10-15 15:32 | 2017-10-15 20:00 | Вследствие атмосферных явлений (сильные порывы ветра и дождя), произошло повреждение электрооборудование ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП БД-7-63. Метео справка прилагается. | Повреждение изолятора ф. В на опоре №3/2. | Провести внеочередной осмотр вл 0,4 кВ Л-3 от КТП БД-7-63, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-15 15:32 | 2017-10-15 20:00
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ВЖ-3-389 | 33 | 2017-10-14 13:00 | 2017-10-14 16:07 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4кВ ВЖ-3-389. | На опоре №11 вследствие обрыва вязки провода фазы "А", произошло к/з. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ВЖ-3-389.Выявленные нарушения устранить. | 2017-10-14 13:00 | 2017-10-14 16:07
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП КЧ-3-13 | 34 | 2017-10-16 21:39 | 2017-10-16 23:18 | Вследствие атмосферных явлений (сильные порывы ветра и дождя), произошло повреждение электрооборудование ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП КЧ-3-13. Метео справка прилагается. | Обрыв фазного провода на опоре 6/2. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ КЧ-3-13, выявленные нарушения устранить | 2017-10-16 21:39 | 2017-10-16 23:18
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП НН-1-93 | 35 | 2017-10-16 22:15 | 2017-10-17 01:03 | Вследствие атмосферных явлений (сильные порывы ветра и дождя), произошло повреждение электрооборудование ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НН-1-93. Метео справка прилагается. | Обрыв фазного провода на опоре 10А. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НН-1-93, выявленные нарушения устранить | 2017-10-16 22:15 | 2017-10-17 01:03
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП БД-3-54 | 37 | 2017-11-14 11:00 | 2017-11-14 15:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло окисление контактного соединения проводов ответвления к домовому вводу, что привело к отключению потребителя. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ БД-3-54, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-14 11:00 | 2017-11-14 15:00
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СТ-7-523 | 38 | 2017-11-25 19:50 | 2017-11-25 22:15 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло окисление контактных соединений на опоре №12, что привело к отключению электрооборудования потребителя ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СТ-7-523. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ СТ-7-523, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-25 19:50 | 2017-11-25 22:15
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП О-7-306 | 39 | 2017-11-26 16:15 | 2017-11-26 18:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 30 лет), произошло изменение свойств материала, что привело к повреждению электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП О-7-306. | Обрыв фазного провода ответвления к домовому вводу от оп.2 . | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП О-7-306. Выявленные замечания устранить. | 2017-11-26 16:15 | 2017-11-26 18:10
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ У-5 | 763 | 2017-12-04 11:15 | 2017-12-04 13:32 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода и его механический износ, что привело к повреждению электрооборудования ВЛ-10 кВ У-5. | Обрыв вязки ф. "С" на опоре № 98. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ У-5, выявленные нарушения устранить. | 2017-12-04 11:25 | 2017-12-04 13:32
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф. КЧ-7 ПС 35/10 "Курчанская" | 780 | 2017-12-18 16:27 | 2017-12-18 16:57 | 18.12.2017 при взлете большой стаи птиц произошел подхлест провода, что привело к межфазному перекрытие провода в пролете опор № 4-6 ВЛ-10кВ КЧ-7. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 4-6 ВЛ 10кВ КЧ-7. | 2017-12-18 16:27 | 2017-12-18 16:57
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ У-3 | 781 | 2017-12-19 10:35 | 2017-12-19 13:25 | Замыкание на "Землю" ВЛ-10кВ фид НН-5 произошло вследствие повреждения электрооборудования на ВЛ-10кВ У-3, по причине длительного срока эксплуатации (свыше 50 лет), изменения структуры материала вязки провода и его механический износ. | В результате обрыва вязки провода на опоре 157 ВЛ 10кВ У-3, произошло падение провода на траверсу, что привело к появлению "Земли" на ВЛ-10кВ У-3. | Обеспечить учет и оценку тех. состояния опоры № 157 ВЛ 10 кВ У-3 , по которой протекал ток замыкания на "Землю" с отражением в "Перечне особо опасных мест" и в схемах ВЛ. | 2017-12-19 10:38 | 2017-12-19 13:25
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ОК-5-908 | 1 | 2017-01-25 10:25 | 2017-01-25 12:10 | Вследствие падения ветки дерева (произрастающего на территории потребителя), ,произошло перекрытие домового ввода, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид №1 от КТП ОК-5-908. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Обязать потребителя произвести обрезку дерева, угрожающего падением веток на домовой ввод. | 2017-01-25 10:25 | 2017-01-25 12:10
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-5-496 | 2 | 2017-01-25 11:35 | 2017-01-25 13:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ДМ-5-496. | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №16 . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №1от КТП ДМ-5-496 | 2017-01-25 11:35 | 2017-01-25 13:45
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-10-176 | 3 | 2017-01-30 04:25 | 2017-01-30 06:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 45 лет) произошло повреждение фазного провода домового ввода по адресу х. Новоленинский, ул. Светлая дом № 11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП НЛ-10-176. | Обрыв фазного провода домового ввода. | Провести замену домового ввода по адресу х. Новоленинский, ул. Светлая дом № 11. | 2017-01-30 04:25 | 2017-01-30 06:10
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КР-3-354 | 4 | 2017-01-31 10:20 | 2017-01-31 12:20 | Вследствие длительного срока эксплуатации (38 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид 2 от КТП КР-3-354. | На ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП КР-3-354 на опоре №12 обрыв вязки фазы «А». | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП КР-3-354. | 2017-01-31 10:20 | 2017-01-31 12:20
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-1-242 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-8-144 | 5 | 2017-02-15 09:10 | 2017-02-15 11:10 | Вследствие сильных порывов ветра и снежных заносов, произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП НЗ-1-242, ВЛ-0,4 кВ фид 4 от КТП НЛ-8-144. | -обрыв проводов домового ввода на опоре 9,-ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП НЗ-1-242, -обрыв проводов ф. А на опоре 11 ВЛ-0,4 кВ фид 4 от КТП НЛ-8-144 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 09:10 | 2017-02-15 11:10
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ М-8 | 718 | 2017-02-23 21:10 | 2017-02-24 01:48 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер до 19 м/сек, ливневый дождь), произошло падение дерева (из вне охранной зоны) на провода , обрыв проводов 3-х фаз на ВЛ-10кВ ф. "М-8". Метео справка прилагается. | Обрыв провода 3-х фаз в пролетах опор 57-61 ВЛ-10 кВ ф. "М-8", повреждение изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 21:10 | 2017-02-24 01:48
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ М-13-980 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-471 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-484 | 6 | 2017-02-23 13:51 | 2017-02-23 16:25 | Вследствие шквалистого ветра (19 м/сек) и сильного дождя произошло повреждение оборудования: ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП М-13-980, ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП ДМ-1-471, ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП ДМ-1-484. Метеосправка прилагается. | -обрыв проводов домового ввода на оп. №7 ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП ДМ-1-471, -обрыв вязки ф. "А" на оп. №9 ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП ДМ-1-484, -обрыв вязки ф. "А" на оп. №14 ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП М-13-980. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 13:51 | 2017-02-23 16:25
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ КЦ-5-892 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-15-860 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-472 | 7 | 2017-02-23 14:05 | 2017-02-23 18:05 | Вследствие шквалистого ветра (19 м/сек) и сильного дождя произошло повреждение оборудования: ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП КЦ-5-892, ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП М-15-860, ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП ДМ-1-472. Метеосправка прилагается. | - обрыв провода ф. "В" на опоре 11, ВЛ-0,4 фид. 3 от КТП КЦ-5-892, - обрыв фязки ф. "В" на опоре 3, ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП М-15-860, - обрыв провода ф. "В" на опоре 21, ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП ДМ-1-472. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 14:05 | 2017-02-23 18:05
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-397 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-378 | 8 | 2017-02-23 15:00 | 2017-02-23 18:30 | Вследствие шквалистого ветра (до 19 м/сек) и сильного дождя произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП Р-5-397, ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП Р-5-378. Метео справка прилагается. | - обрыв провода домового ввода на опоре №11, ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП Р-5-397 - обрыв вязки ф. "В" на опоре № 1/2, ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП Р-5-378 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 15:00 | 2017-02-23 18:30
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-13-979 | 9 | 2017-02-24 08:12 | 2017-02-24 12:18 | Вследствие шквалистого ветра (18 м/сек) и сильного дождя произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП М-13-979. Метеосправка прилагается. | - разрушение колпачка изолятора ф. "А" на опоре 15, ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП М-13-979 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 08:12 | 2017-02-24 12:18
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-397 | 10 | 2017-02-24 08:27 | 2017-02-24 11:40 | Вследствие шквалистого ветра (18 м/сек) и сильного дождя произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП Р-5-397. Метеосправка прилагается. | - обрыв вязки ф. "В" на опоре 20, ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП Р-5-397 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 08:27 | 2017-02-24 11:24
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-483 | 11 | 2017-02-24 09:08 | 2017-02-24 12:26 | Вследствие шквалистого ветра (18 м/сек) и сильного дождя, произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП ДМ-1-483. Метео справка прилагается. | - обрыв домового ответвления на опоре 6, ВЛ-0,4 фид. 3 от КТП ДМ-1-483 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 09:08 | 2017-02-24 12:26
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ РС-4-968 | 12 | 2017-02-24 09:08 | 2017-02-24 14:40 | Вследствие шквалистого ветра (18 м/сек) и сильного дождя произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП РС-4-968. Метео справка прилагается. | - разрушение колпачка изолятора ф. "А", изолятора ф. "А" на опоре 17 ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП РС-4-968 вследствие стихийных явлений. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 09:08 | 2017-02-24 14:40
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т-7-45 | 13 | 2017-03-22 19:31 | 2017-03-22 21:04 | Вследствие длительного срока эксплуатации (42 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП Т-7-45 | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП Т-7-45 на опоре №10 обрыв вязки фазы «А» | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП Т-7-45. | 2017-03-22 19:31 | 2017-03-22 21:04
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ ТЦ-3-66 | 14 | 2017-03-23 20:05 | 2017-03-23 21:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (41 год), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ТЦ-3-66 | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП ТЦ-3-66 на опоре №2 обрыв вязки фазы «С». | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП ТЦ-3-66. | 2017-03-23 20:05 | 2017-03-23 21:45
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КРС-3-667 | 15 | 2017-03-24 18:20 | 2017-03-25 00:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП КРС-3-667 | На опоре №5 обрыв вязки фазы «В». | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП КРС-3-667 | 2017-03-24 18:20 | 2017-03-25 00:15
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КРС-5-655 | 16 | 2017-03-24 15:47 | 2017-03-24 17:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 49 лет) произошло разрушение колпачка изолятора, которое привело при кратковременной ветровой нагрузки к падению изолятора, схлесту поводов, и отключению ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП КРС-5-655. | Разрушения колпачка изолятора привело к падению изолятора на опоре 11 ф. А, схлесту проводов и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП КРС-5-655. | 2017-03-24 15:47 | 2017-03-24 17:50
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ М-9-837 | 17 | 2017-03-28 21:20 | 2017-03-28 23:00 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП М-9-837. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП М-9-837 на опоре №7 обрыв вязки фазы «С». | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 21:20 | 2017-03-28 23:00
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ РС-2-955 | 18 | 2017-03-28 20:00 | 2017-03-28 23:10 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек) произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП РС-2-955. Метеосправка прилагается. | На опоре № 4 повреждение изолятора ф. «А», падение провода на траверсу, короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП РС-2-955. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 20:00 | 2017-03-28 23:10
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-5-496 | 19 | 2017-03-28 19:55 | 2017-03-28 23:10 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ДМ-5-496. Метеосправка прилагается. | На опоре №15 произошло разрушение изолятора, провод упал на траверсу, короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП ДМ-5-496 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 19:55 | 2017-03-28 22:40
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-10-169 | 20 | 2017-03-28 19:22 | 2017-03-28 23:11 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП НЛ-10-169. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП НЛ-10-169 на опоре №2 обрыв домового ввода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 19:22 | 2017-03-28 22:30
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-5-506 | 21 | 2017-03-28 18:45 | 2017-03-28 22:10 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ДМ-5-506. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП ДМ-5-506 на опоре №1/4 обрыв провода фазы «А». | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 18:45 | 2017-03-28 22:10
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-10-177 | 22 | 2017-03-28 18:36 | 2017-03-28 21:15 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП НЛ-10-177. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП НЛ-10-177 на опоре №6а обрыв провода фазы «В». | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 18:36 | 2017-03-28 21:15
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-9-836 | 23 | 2017-03-28 18:30 | 2017-03-28 21:15 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП М-9-836. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП М-9-836 на опоре №7 обрыв провода фазы «В» . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 18:30 | 2017-03-28 21:15
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СК-5-119 | 24 | 2017-03-28 18:10 | 2017-03-28 20:45 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП СК-5-119. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП СК-5-119 на опоре №11 обрыв провода фазы «С». | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 18:10 | 2017-03-28 20:45
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-375 | 25 | 2017-03-28 18:10 | 2017-03-28 19:55 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП Р-5-375. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 3 от КТП Р-5-375 на опоре №9 обрыв вязки фазы «В» . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 18:10 | 2017-03-28 19:55
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-13-960 | 26 | 2017-03-28 18:10 | 2017-03-28 21:20 | Вследствие шквалистого ветра (21 м/сек), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП М-13-960. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП М-13-960 на опоре №5 обрыв провода фазы «А». | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 18:10 | 2017-03-28 21:20
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ТЦ-6-71 | 27 | 2017-03-28 17:05 | 2017-03-28 18:57 | Вследствие сильного порывистого ветра (до 21 м/сек), произошел обрыв провода домового ввода на опоре №8, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП ТЦ-6-71. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода домового ввода на опоре № 8 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 17:05 | 2017-03-28 18:57
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-3-262 | 28 | 2017-04-17 19:38 | 2017-04-17 22:11 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП НЗ-3-262. | На опоре №5 обрыв вязки фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04 кВ фид. 1 от КТП НЗ-3-262 | 2017-04-17 19:38 | 2017-04-17 22:11
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ОК-1-927 | 29 | 2017-04-19 10:25 | 2017-04-19 12:15 | Вследствие шквалистого ветра (19 м/сек) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП ОК-1-927. Метеосправка прилагается. | Обрыв провода на опоре № 25. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 10:25 | 2017-04-19 12:15
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-8-144 | 30 | 2017-04-19 11:25 | 2017-04-19 13:10 | Вследствие сильных порывов ветра (19 м/сек) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид. 4 от КТП НЛ-8-144. Метео справка прилагается. | На опоре № 12 обрыв вязки провода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 11:25 | 2017-04-19 13:10
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ РС-3-972 | 31 | 2017-04-19 13:10 | 2017-04-19 15:18 | Вследствие стихийных явлений (ветер 19 м/сек), произошел занос веток (из вне охранной зоны) на изолятор с его последующим повреждением, что привело к падению провода на траверсу и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП РС-3-972. | Повреждение изолятора ТФ-20 на опоре № 3/2. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:10 | 2017-04-19 15:18
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ РС-3-976 | 32 | 2017-04-23 20:20 | 2017-04-23 22:20 | Вследствие длительных ветровых нагрузок произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП РС-3-976 Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 3 от КТП РС-3-976 на опоре № 12 обрыв домового ввода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-23 20:20 | 2017-04-23 22:20
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ОК-3-913 | 36 | 2017-05-31 06:15 | 2017-05-31 08:55 | Вследствие неблагоприятных погодных условий произошло повреждение оборудования на ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ОК-3-913. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №1. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 06:15 | 2017-05-31 08:55
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ОК-5-922 | 33 | 2017-05-31 07:05 | 2017-05-31 09:20 | Вследствие погодных условий произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП ОК-5-922. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 14. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 07:05 | 2017-05-31 09:20
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ОК-3-911 | 35 | 2017-05-31 06:35 | 2017-05-31 08:25 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид 1 от КТП ОК-3-911. Метеосправка прилагается. | На опоре №7 повреждение изолятора ф. "С", падение провода на траверсу, короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид 1 от КТП ОК-3-911. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 06:35 | 2017-05-31 08:25
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ РС-5-944 | 34 | 2017-05-31 07:00 | 2017-05-31 08:50 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение оборудования ВЛ-0.4 кВ фид 3 от КТП РС-5-944. Метеосправка прилагается. | Обрыв домового ответвления на опоре №1/8. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 07:00 | 2017-05-31 08:50
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ И-3-235 | 37 | 2017-06-26 11:30 | 2017-06-26 13:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет) произошло разрушения колпачка изолятора, при кратковременных ветровых нагрузках, что привело к падению изолятора, схлесту проводов, и отключению ВЛ-0.4 кВ фид.2 от КТП И-3-235. | Разрушение колпачка изолятора привело к падению изолятора на опоре №11 ф.В, схлесту проводов и короткому замыканию. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ от КТП И-3-235. | 2017-06-26 11:30 | 2017-06-26 13:45
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ НК-3-181 | 38 | 2017-06-26 09:20 | 2017-06-26 11:18 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП НК-3-181 | На опоре №14 обрыв вязки фазы «В». | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП НК-3-181 | 2017-06-26 09:20 | 2017-06-26 11:18
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-5-510 | 39 | 2017-06-27 11:15 | 2017-06-27 13:42 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 35 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП ДМ-5-510. | На опоре №17 обрыв домового ввода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-27 11:15 | 2017-06-27 13:42
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ СК-4-102 | 40 | 2017-06-28 13:50 | 2017-06-28 15:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (37 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП СК-4-102 на опоре №9. | На опоре №9 ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП СК-4-102 произошел обрыв домового ввода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП СК-4-102. | 2017-06-28 13:50 | 2017-06-28 15:30
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ КРС-5-654 | 41 | 2017-06-29 16:05 | 2017-06-29 18:45 | Вследствие неблагоприятных погодных условий ( ветер, ливень, град, гроза), произошел занос веток (из вне охранной зоны), что привело к повреждению оборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП КРС-5-654. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки фазы «С». на опоре № 15. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП КРС-5-654. | 2017-06-29 16:05 | 2017-06-29 18:45
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ОК-1-868 | 42 | 2017-06-29 16:20 | 2017-06-29 18:15 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 14 м/с., ливень, гроза, град), произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ОК-1-868. Метеосправка прилагается. | На опоре № 7 повреждение изолятора ф. «А», падение провода на траверсу, короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ОК-1-868. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП ОК-1-868 | 2017-06-29 16:20 | 2017-06-29 18:15
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-5-510 | 43 | 2017-06-29 16:30 | 2017-06-29 18:40 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер 14 м/сек, ливень, гроза, град.), произошло повреждение электро оборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП ДМ-5-510. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП ДМ-5-510 на опоре № 17 обрыв вязки фазы «В». | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП ДМ-5-510 | 2017-06-29 16:30 | 2017-06-29 18:20
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КРС-5-655 | 44 | 2017-06-29 17:05 | 2017-06-29 19:20 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 14 м/с., ливень, гроза, град), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП КРС-5-655. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП КРС-5-655 на опоре №5 обрыв домового ввода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП КРС-5-655. | 2017-06-29 17:05 | 2017-06-29 19:20
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КРС-5-707 | 45 | 2017-06-29 19:05 | 2017-06-29 23:15 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 14 м/с., ливень, гроза, град), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0.4 кВ от КТП КРС-5-707. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП КРС-5-707 на опоре №12 обрыв вязки фазы «А» | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 19:05 | 2017-06-29 23:15
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-397 | 46 | 2017-06-29 18:25 | 2017-06-29 21:08 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 14 м/с., ливень, гроза, град), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0.4 кВ от КТП Р-5-397. Метеосправка прилагается. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП Р-5-397на опоре №16 обрыв вязки фазы «А». | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 18:25 | 2017-06-29 21:08
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ОК-3-918 | 47 | 2017-06-29 18:30 | 2017-06-29 20:25 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 14 м/с., ливень, гроза, град), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ОК-3-918. Метеосправка прилагается. | Разрушен колпачок изолятора, сорван изолятор на оп. 4 фазы "С" , провод лежит на траверсе. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 18:30 | 2017-06-29 20:25
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-3-802 | 48 | 2017-06-29 19:20 | 2017-06-29 23:25 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 14 м/с., ливень, гроза, град), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП М-3-802. Метеосправка прилагается | На опоре № 1/2повреждение изолятора ф. «В», падение провода на траверсу, короткое замыкание. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-29 19:20 | 2017-06-29 23:25
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Т-5-17 | 49 | 2017-07-14 10:56 | 2017-07-14 14:07 | При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло перенапряжение в сети, что привело к внутреннему повреждению АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-10/0,4кВ Т-5-17. Метеосправка прилагается. | Внутреннее повреждение АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-10/0,4кВ "Т-5-17". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ линии №2 от КТП Т-5-17. | 2017-07-14 10:56 | 2017-07-14 14:07
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЦ-1-882 | 50 | 2017-07-15 21:01 | 2017-07-15 22:36 | Вследствие длительного срока эксплуатации (31год) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КЦ-1-882. | На опоре №4 обрыв вязки фазы "В". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП КЦ-1-882 | 2017-07-15 21:01 | 2017-07-15 22:36
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КРС-5-659 | 51 | 2017-07-19 14:23 | 2017-07-19 16:14 | Вследствие длительного срока эксплуатации (38 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП КРС-5-659. | На опоре №8 обрыв вязки фазы «В». | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП КРС-5-659. | 2017-07-19 14:23 | 2017-07-19 16:14
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 10/0,4 кВ ОК-3-923 | 52 | 2017-07-20 21:10 | 2017-07-20 23:40 | Вследствие атмосферных явлений произошел занос ветки (из вне охранной зоны), в результате чего произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ОК-3-923. Метеосправка прилагается. | На опоре № 1/2 повреждение изолятора ф. «А», падение провода на траверсу, короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП ОК-3-923 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП ОК-3-923 | 2017-07-20 21:10 | 2017-07-20 23:40
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ОК-5-970 | 53 | 2017-07-20 22:25 | 2017-07-21 02:40 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП ОК-5-970. Метеосправка прилагается. | На опоре №5 обрыв вязки фазы «В». | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-20 22:25 | 2017-07-21 02:40
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ОК-1-927 | 54 | 2017-07-20 23:30 | 2017-07-21 02:10 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ фид. 2 от КТП ОК-1-927. Метеосправка прилагается. | Разрушения колпачка изолятора привело к излому изолятора на опоре 30 фазы "А", схлесту проводов и короткому замыканию | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-20 23:30 | 2017-07-21 02:10
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ОК-1-928 | 55 | 2017-07-20 23:50 | 2017-07-21 03:20 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП ОК-1-928. Метеосправка прилагается. | На опоре № 19 обрыв домового ввода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-20 23:50 | 2017-07-21 03:20
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ОК-1-930 | 56 | 2017-07-21 01:15 | 2017-07-21 03:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ОК-1- 930. | На опоре №17 обрыв домового ввода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП ОК-1-930. | 2017-07-21 01:15 | 2017-07-21 03:30
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ОК-3-919 | 57 | 2017-07-23 05:50 | 2017-07-23 08:05 | Вследствие длительного срока эксплуатации (37 лет) произошло повреждение электрооборудования по ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП ОК-3-919. | На опоре №1/10 обрыв вязки фазы «С». | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП ОК-3-919 | 2017-07-23 05:50 | 2017-07-23 08:05
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ М-13-980 | 58 | 2017-07-23 07:10 | 2017-07-23 09:55 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП М-13-980. | На опоре №9 по ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП М-13-980 обрыв домового ввода | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП М-13-980 | 2017-07-23 07:10 | 2017-07-23 09:55
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЦ-1-881 | 59 | 2017-08-10 13:15 | 2017-08-10 16:06 | Вследствие длительного срока эксплуатации(37 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП КЦ-1-881 | На опоре №15 обрыв вязки фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП КЦ-1-881, выявленные нарушения устранить. | 2017-08-10 13:15 | 2017-08-10 16:06
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЦ-1-870 | 60 | 2017-08-10 13:45 | 2017-08-10 15:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЦ-1-870. | На опоре 1/1а обрыв домового ввода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КЦ-1-870 | 2017-08-10 13:45 | 2017-08-10 15:50
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НК-9-184 | 61 | 2017-09-06 09:30 | 2017-09-06 11:10 | Во время прохождения грозового фронта вследствие кратковременных порывов ветра произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП НК-9-184. Метеосправка прилагается. | Повреждение вязки провода на опоре № 5. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП НК-9-184. | 2017-09-06 09:30 | 2017-09-06 11:10
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НК-5-208 | 62 | 2017-09-06 10:20 | 2017-09-06 12:30 | Во время прохождения грозового фронта вследствие кратковременных порывов ветра и заноса ветки (из вне охранной зоны), произошло повреждение колпачка изолятора, падение изолятора на траверсу, после чего произошло короткое замыкание и отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП НК-5-208. Метеосправка прилагается. | Повреждение колпачка изолятора на опоре № 11. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП НК-5-208. | 2017-09-06 10:20 | 2017-09-06 12:30
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ М-13-857 | 63 | 2017-09-07 08:50 | 2017-09-07 11:04 | Вследствие ДТП произошел наезд неизвестным транспортом(водитель скрылся) на опору с повреждением стойки опоры №4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ М-13-857. | Повреждение опоры №4. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2017-09-07 08:50 | 2017-09-07 11:04
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-13-965 | 64 | 2017-09-17 19:50 | 2017-09-18 12:29 | Вследствие ДТП автомобилем Kia Sportage (гос. Н 595СН 161) произошел наезд на опору с повреждением стойки электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М-13-857. | Повреждение опоры №1/2. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2017-09-17 19:50 | 2017-09-18 12:29
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-472 | 65 | 2017-09-23 18:38 | 2017-09-23 21:24 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра, ливень, гроза), произошло нарушение механической прочности провода, что привело к повреждению электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП ДМ-1-472. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки фазы «А»на опоре № 20 . | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП ДМ-1-472. | 2017-09-23 18:38 | 2017-09-23 21:24
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-464 | 66 | 2017-09-23 18:41 | 2017-09-23 21:34 | Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 16 м/с., ливень, гроза), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП ДМ-1-464. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 1/6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ДМ-1-464, выявленные нарушения устранить. | 2017-09-23 18:41 | 2017-09-23 21:34
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ МД-1-750 | 747 | 2017-09-23 22:04 | 2017-09-24 11:30 | Вследствие прохождения грозового фронта произошел пробой изоляции с витковым замыканием ТМ-63/10кВ на КТП МД-1-750. Метеосправка прилагается. | Внутривитковое замыканием ТМ-63/10кВ на КТП МД-1-750, повреждение РВО-10 -3 шт. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-63/10 кВ произвести замер нагрузок, петли фаза-нуль, внеплановое ТО в объеме Т-6 на КТП МД-1-750. | 2017-09-23 22:04 | 2017-09-24 00:25
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДМ-5 | 748 | 2017-09-23 22:30 | 2017-09-24 10:40 | Вследствие прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра (свыше 16 м./сек), произошел занос ветки (из вне охранной зоны ) на опору, удар по изолятору, что привело к его разрушению , падению провода на траверсу, появлению замыкания на "Землю" по ВЛ 10 кВ ф. ДМ-5. | Разрушение колпачка и изолятора ф. "А" на опоре № 1/2. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ДМ-5, выявленные нарушения устранить. | 2017-09-24 09:00 | 2017-09-24 10:40
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т-7-35 | 67 | 2017-10-12 09:15 | 2017-10-12 10:40 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Т-7-35. | На опоре №2 обрыв вязки фазы "В". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Т-7-35, выявленные нарушения устранить. | 2017-10-12 09:15 | 2017-10-12 10:40
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ М-9 | 749 | 2017-10-16 03:10 | 2017-10-16 05:40 | Замыкание на "Землю" ВЛ-10кВ фид М-9 произошло вследствие повреждения электрооборудования на ВЛ-10кВ фид. М-9 по причине длительного воздействия ветровых нагрузок, изменения структуры материала вязки провода и его механического повреждения. Метео справка прилагается. | В результате обрыва вязки провода на опоре 2/132 ВЛ-10кВ М-9, произошло падение провода на траверсу, что привело к появлению "Земли" на ВЛ-10кВ фид. М-9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 03:50 | 2017-10-16 05:40
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-6-158 | 68 | 2017-11-22 09:30 | 2017-11-22 11:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (37 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП НЛ-6-158. | Обрыв вязки провода фазы "С" на оп.№3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП НЛ-6-158, выявленные замечания устранить. | 2017-11-22 09:30 | 2017-11-22 11:30
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-1-236 | 69 | 2017-11-22 13:05 | 2017-11-22 15:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП НЗ-1-236. | Обрыв домового ввода на оп.№5, короткое замыкание. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП НЗ-1-236, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-22 13:05 | 2017-11-22 15:00
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ОК-1-952 | 70 | 2017-11-27 10:01 | 2017-11-27 11:55 | Вследствие длительного срока эксплуатации (38 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ОК-1-952. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №15. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ОК-1-952, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-27 10:01 | 2017-11-27 11:55
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КЦ-5-886 | 71 | 2017-11-27 14:01 | 2017-11-27 16:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КЦ-5-886 | На опоре №7 обрыв домового ввода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КЦ-5-886, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-27 14:01 | 2017-11-27 16:00
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ МД-1-830 | 72 | 2017-11-28 14:50 | 2017-11-28 16:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (38 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП МД-1-830. | На опоре № 3/1 обрыв вязки провода фазы «В». | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП МД-1-830, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-28 14:50 | 2017-11-28 16:30
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-10-174 | 73 | 2017-11-28 18:50 | 2017-11-28 20:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП НЛ-10-174 | На опоре № 13 обрыв домового провода, короткое замыкания. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП НЛ-10-174, выявленные нарушения устранить. | 2017-11-28 18:50 | 2017-11-28 20:30
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ОК-1-928 | 74 | 2017-12-05 09:25 | 2017-12-05 12:33 | Вследствие обрыва проводов строительным автотранспортом повреждены провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ОК-1-928 | Повреждение проводов в пролете опор № 15-16, короткое замыкания. | Через СМИ провести разьяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за ее повреждение. | 2017-12-05 09:25 | 2017-12-05 12:33
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОК-3 | 768 | 2017-12-08 07:42 | 2017-12-08 10:25 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 42 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода (истирание) и его механический износ и обрыв на ВЛ-10 кВ ОК-3 | Обрыв вязки ф."В" произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №7/12 что привело к падению провода на траверсу, с последующим замыканием на "землю". | Обеспечить учет и оценку тех. состояния опоры № 7/12 ВЛ 10 кВ ОК-3 , по которой протекал ток замыкания на "землю" с отражением в "Перечне особо опасных мест" и в схемах ВЛ. | 2017-12-08 08:20 | 2017-12-08 10:25
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НЛ-10 | 772 | 2017-12-13 15:33 | 2017-12-13 15:33 | Вследствие длительного срока эксплуатации (42 года) , запыления изоляторов, произошло снижение диэлектрической прочности изоляторов. В момент выпадения осадков в виде мороси произошло перекрытие электрической дугой по загрязненной поверхности изоляторов без их разрушения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену изоляторов на опоре № 6/6 ВЛ 10 кВ НЛ-10 | - | -
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НЗ-1 | 773 | 2017-12-14 09:15 | 2017-12-14 09:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации (42 года) , запыления изоляторов, произошло снижение диэлектрической прочности изоляторов. В момент выпадения осадков в виде мороси произошло перекрытие электрической дугой по загрязненной поверхности изоляторов без их разрушения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену изоляторов на опоре № 2/74 ВЛ 10 кВ НЗ-1. | - | -
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НК-5 | 776 | 2017-12-15 10:55 | 2017-12-15 10:55 | Вследствие длительного срока эксплуатации (46 лет) , запыления изоляторов, произошло снижение диэлектрической прочности изоляторов. В момент выпадения осадков в виде мороси произошло перекрытие электрической дугой по загрязненной поверхности изоляторов без их разрушения | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену изоляторов на опоре № 54 ВЛ 10 кВ НК-5. | - | -
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НЛ-8 | 777 | 2017-12-17 19:15 | 2017-12-17 19:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40лет) , запыления изоляторов, произошло снижение диэлектрической прочности изоляторов. В момент выпадения осадков в виде мороси произошло перекрытие электрической дугой по загрязненной поверхности изоляторов без их разрушения | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену изоляторов на опоре № 64 ВЛ 10 кВ НЛ-8. | - | -
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КЦ-1 | 792 | 2017-12-25 11:15 | 2017-12-25 13:25 | Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ КЦ-1 послужило однофазное замыкание на "Землю" вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер свыше 18 м/сек и ливень). Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 17. | Обеспечить учет и оценку тех. состояния опоры № 17 ВЛ 10 кВ КЦ-1, по которой протекал ток замыкания на "землю" с отражением в "Перечне особо опасных мест" и в схемах ВЛ. | 2017-12-25 11:40 | 2017-12-25 13:25
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НЛ-6 | 794 | 2017-12-26 08:37 | 2017-12-26 08:37 | 26.12.2017 на территории Тимашевского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 18 м/с, что привело к кратковременному отключению ВЛ 10 кВ НЛ-6. Метео справка прилагается. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тимашевский РЭС Тимашевских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОЧ-5 | 798 | 2017-12-31 13:30 | 2017-12-31 15:53 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 37 лет), произошло изменение структуры материала вязки провода (истирание) и её механический износ и обрыв на ВЛ 10 кВ ОЧ-5. | Обрыв вязки ф."А" произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №50 , что привело к падению провода на траверсу, с последующим замыканием на "Землю". | Обеспечить учет и оценку тех. состояния опоры № 50 ВЛ 10 кВ ОЧ-5, по которой протекал ток замыкания на "Землю" с отражением в "Перечне особо опасных мест" и в схемах ВЛ. | 2017-12-31 14:00 | 2017-12-31 15:53
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Калининская - Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | 501 | 2017-01-08 07:58 | 2017-01-08 07:58 | В связи с длительным сроком эксплуатации более 43 лет произошло снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде, расположенной на линейном портале ПС 110 кВ "Гречаная Балка" в сторону опоры №162а ВЛ -110 кВ "Калининская - Роговская" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы " С" ,на линейном портале ПС 110 кВ "Гречаная Балка" в сторону опоры №162А. Выполнить проверку корректности уставок РЗА устройства определения места повреждения, при выявлении несоответствия произвести корректировку уставок на устройстве ОМП "Сириус 2 – ОМП» ВЛ-110 кВ "Калининская -Роговская" установленном на ПС 110 кВ "Калининская". | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Калининская | 502 | 2017-01-24 03:30 | 2017-01-25 11:02 | Вследствие не своевременного выявления дефекта произошел отказ в работе привода ЗПМ-70000 при выполнении операции по включению МВ-110 КВ Новонеколаевская. | В результате деформации удерживающего зуба главного выходящего рычага произошел излом регулировочного болта механизма включения привода типа ЗПМ-70000 выключателя ММО-110. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание приводов ЗПМ-70000 выключателей типа ММО-110 на ПС 110/35/27,5/10 кВ "Калининская ". | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | 503 | 2017-01-31 07:57 | 2017-01-31 07:57 | В связи с несвоевременным выявлением дефекта по снижению диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре № 70 произошло отключение ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Брюховецкая -Медведовская | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская с отпайками на ПС Тимашевская | 504 | 2017-02-11 07:18 | 2017-02-11 07:18 | В связи со снижением диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре № 316 произошло отключение ВЛ 110 кВ Брюховецкая -Медведовская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 316 ВЛ 110 кВ Брюховецкая -Медведовская . Обратиться в адрес КПМЭС по выяснению причин неуспешной работы АПВ МВ 110 кВ ВЛ Медведовская на ПС 220 кВ Брюховецкая | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лебеди-Гривенская | 505 | 2017-03-13 06:18 | 2017-03-13 06:18 | ВЛ 110кВ Лебеди-Гривенская проходит по с/х угодьям. Изоляция грязная. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, с разрушением 1 из 7 на опоре № 5 ф."В ". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести верховой осмотр , при необходимости заменить изоляцию в пролетах опор № 5-15 ф."В"на ВЛ 110 кВ Лебеди-Гривенская. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | 506 | 2017-03-28 15:43 | 2017-03-28 15:43 | Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская явилось сближение проводов и грозозащитного троса на недопустимое расстояние при пляске проводов и грозозащитного троса . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замер стрелы провеса проводов , при необходимости произвести перетяжку провода в пролете опор № 339-340 ф В на ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Переясловская | 507 | 2017-03-28 18:08 | 2017-03-29 03:10 | В связи с неблагоприятными погодными условиями(ветром 21 м в секунду) по Брюховецкому району электрических сетей сложившейся на 28.03.2017 и большой парусностью ВЧ заградителя произошел излом изолирующей подставки под конденсатором связи. | Излом изолирующей подставки под конденсатором связи СМП-110, с последующим падением конденсатора связи с ВЧ заградителем, прикосновение ВЧ заградителя к заземленной металлоконструкции II СШ- 110, с созданием однофазного короткого замыкания на землю фазы В | На ПС 110 кВ Переясловская выполнить монтаж ВЧ заградителя и конденсатора связи ВЛ 110 кВ Челбасская на отдельных изоляционных конструкциях. Актуализировать перечень конденсаторов связи и ВЧ заградителей, установленных в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети и перспективный план реконструкции ВЧ обработок установкой ВЧ заградителей на отдельной стойке или в подвесном варианте на ПС 35,110 кВ, ВЛ 35,110 кВ. Провести техническую учебу с оперативным, оперативно - ремонтным, ремонтным персоналом по конструкции и принципу работы ВЧ обработки, а также выявлению дефектов контактных соединений, трещин фарфора на конденсаторе связи и изоляционной подставке, дефектов прессуемых аппаратных зажимов на ВЧЗ и конденсаторах связи ,установленных на ПС 35,110 кВ ,ВЛ 35 ,110 кВ. Обеспечить выполнение внеочередных осмотров конденсаторов связи (КС) и ВЧ заградителей ,установленных на КС на ПС 35 кв Батуринская , ПС 35 кВ Большой Бейсуг, ПС 35 кВ Заветы Ильича , ПС 35 кВ Откормсовхоз , ПС 35 кВ Переясловская на предмет : чистоты поверхности фарфора, полное отсутствие следов подтеков масла через уплотнения торцевых крышек, фланцев ; отсутствие трещин в корпусах их фарфора. | 2017-03-28 18:08 | 2017-03-28 20:26
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая- Новоджерелиевская | 508 | 2017-04-09 05:50 | 2017-04-09 05:50 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская проходит по с/угодьям. Изоляция загрязнена. В утренние часы ,в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие по поверхности 3 из 7 изоляторов на опоре № 13 ф.С | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести верховой осмотр ВЛ Брюховецкая-Новоджерелиевскаяв пролете опор № 13-16. При необходимости произвести замену изоляторов. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Лебеди - Гривенская ПС 110 кВ Лебеди | 509 | 2017-04-16 04:47 | 2017-04-16 13:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (35лет) выключателя типа ММО-110 с приводом ЗПМ-70000 на МВ 110 кВ ВЛ Гривенская произошло не включение выключателя. | В результате разрегулировки привода и длительного воздействия тока произошло нарушение изоляции и витковое замыкание катушки включения выключателя. | 1. Выполнить внеочередное техническое обслуживание выключателя СМВ 110 типа ММО - 110 с приводом ЗПМ -70000 на ПС 110 кВ Лебеди . 2.Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 29-35 ф. А ВЛ 110 кВ Лебеди-Гривенская. При необходимости провести замену изоляторов. | 2017-04-16 04:47 | 2017-04-16 05:20
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | 510 | 2017-04-19 10:31 | 2017-04-19 10:31 | В следствии сильного загрязнения изоляторов и превышения допустимого количества поверхностных частичных разрядов произошло снижение электрической прочности изоляции изоляторов ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская на опоре № 304 ф.В. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену гирлянды фарфоровых изоляторов ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская на опоре № 304 ф.В | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Лебеди-Гривенская ПС 110 кВ Лебеди | 511 | 2017-04-30 08:44 | 2017-04-30 18:26 | Вследствие длительного срока эксплуатации (38 лет) произошел обрыв провода в удерживающей катушке реле РПВ-58. | Обрыв провода в удерживающей катушке реле РПВ-58. | Для недопущения повторения подобных отключений на ВЛ-110 кВ Лебеди-Гривенская провести внеплановый верховой осмотр в пролете опор №15-26. При производстве технического обслуживания в объеме опробования цепей управления и автоматики МВ-110кВ Новониколаевская и Навонекрасовская на ПС 110кВ Лебеди произвести дополнительный контроль исправности реле АПВ-58. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лебеди - Гривенская | 512 | 2017-05-02 08:55 | 2017-05-05 11:43 | ВЛ 110 кВ Лебеди -Гривенская проходит по с/х угодьям и плавневой зоне. Изоляция загрязнена. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов ф. В на опоре № 25. | Электродуговое перекрытие изоляции ф. В на опоре № 25 вследствие снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов. | При обнаружении стойких загрязнений изоляции на ВЛ 110 кВ Лебеди-Гривенская, разработать мероприятия по замене изоляции в рамках программы технического обслуживания 2018г. Провести внеплановый осмотр всей ВЛ 110 кВ Лебеди-Гривенская на предмет наличия стойких загрязнений изоляции. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лебеди | 513 | 2017-05-16 17:46 | 2017-05-17 00:14 | Вследствие длительного срока эксплуатации (35 лет) произошло замыкание на землю в цепях постоянного оперативного тока из-за снижения изоляционных свойств жил контрольного кабеля (тип АВВГ 19*2,5) в цепях реле повторителей разъединителей. | Повреждение жил контрольного кабеля в цепях реле повторителей разъединителей . | На ПС 110 кВ Лебеди выполнить внеочередную проверку сопротивления изоляции цепей управления и автоматики МВ-110 кВ Новониколаевская. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская с отпайками. | 514 | 2017-05-22 14:58 | 2017-05-22 21:59 | На ВЛ-110 Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская при выполнении с/х работ по химической обработке полей с воздуха, воздушным судном АН-2 №RA 33616 идентификационный №1Г23250 под управлением пилота Каленикова А.В. оборван грозозащитный трос в пролете оп.№22-23 с падением на провод фазы "А". | Обрыв грозозащитного троса в пролете оп.№22-23 с падением на провод фазы "А". | Помощнику директора по связям с общественностью организовать публикации в периодических изданиях или других СМИ о соблюдении Правил охраны электрических сетей при проведении сельскохозяйственных работ в Брюховецком, Каневском, Калининском, Тимашевском, Приморско-Ахтарском районах. На ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская произвести восстановление грозозащитного троса в пролетах опор № 22-23. | 2017-05-22 14:58 | 2017-05-22 17:19
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каневская-Кубань | 515 | 2017-05-31 05:27 | 2017-05-31 05:27 | Из-за грозовых перенапряжений на ВЛ 35кВ Каневская-220-Кубань произошло междуфазное короткое замыкание в результате перекрытия гирлянды изоляторов ф. "В" и "С" электрической дугой без их повреждения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 35кВ Каневская-220-Кубань провести верховой осмотр участка опор №25-30 и при необходимости чистку изоляторов на опоре №27. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Гречаная Балка | 516 | 2017-06-07 06:22 | 2017-06-07 06:22 | Вследствие длительного срока эксплуатации (44 года) в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды фарфоровых изоляторов на портале СШ-110 ф. "С" при ультрафиолетовом обследовании показания составили 2000 событий при норме до 1000, что является развивающимся дефектом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На СШ-110 кВ ПС 110кВ Гречаная Балка выполнить замену подвесных фарфоровых изоляторов типа ПФ- 6Б на изоляторы типа ПСД-70. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская | 517 | 2017-06-07 17:54 | 2017-06-07 22:47 | При создании ремонтной схемы в сети 110кВ КРДУ, повлекшей за собой значительное увеличение нагрузки на питающей при данной схеме ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская до 200А (при нормальной схеме 70-80А) произошел точечный нагрев и нарушение контакта в месте присоединения шлейфа ВЧ заградителя к спуску ВЛ-110кВ Нововеличковская. Допустимый ток на ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская 468А. Последний тепловизионный контроль данного присоединения проведен 10.03.2017 года. Замечаний не выявлено. Термограмма прилагается. | Отгорание шлейфа ВЧ заградителя на линейном портале ПС 110кВ Калининская ф. "А" в сторону линии за гирляндой изоляторов, присоединенной к приемному порталу. | Организовать проведение внеочередных тепловизионных контролей оборудования ПС и ВЛ при создании ремонтных схем, приводящих к значительному увеличению нагрузки. Организовывать проведение дополнительной тех. учебы для работников СПС, СВЛ,СИЗП с привлечением специалиста Центральной службы изоляции и защиты от перенапряжений ПАО "Кубаньэнерго" по вопросам качественного проведения тепловизионнного контроля электрооборудования и правильности расшифровки полученных термограмм. Подготовить письмо в адрес главного инженера ПАО "Кубаньэнерго" Шишигина И.Н. о проблематике создания нагрузки 30% и более от номинальной при проведении тепловизионного контроля оборудования находящегося в ведении Кубанского РДУ в соответствие с утвержденными графиками тепловизионного контроля. | 2017-06-07 17:54 | 2017-06-07 18:10
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Калининская-Роговская с отпайками на ПС Гречаная Балка | 518 | 2017-06-09 06:38 | 2017-06-09 06:38 | В связи со снижением диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре № 214 ф. "С" произошло отключение ВЛ 110кВ Калининская-Роговская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110кВ Калининская-Роговская провести замену изоляторов на опоре № 214 ф. "С" и верховой осмотр изоляторов ф. "А" и "Б" на опоре №214. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская ВЛ 110 кВ Калининская-Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | 520 | 2017-06-09 00:47 | 2017-06-09 06:20 | При проведении внеочередного тепловизионного контроля оборудования ПС 110кВ Калининская выявлен нагрев аппаратного зажима на ЛР -110кВ ВЛ Нововеличковская ф. "А" в сторону ВЛ 110кВ Нововеличковская до t 92C (аварийный дефект). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной тепловизионный контроль оборудования ПС 110кВ Калининская. Организовать проведение внеочередных ТВК оборудования ПС и ВЛ при создании ремонтных схем, приводящих к значительному увеличению нагрузки. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Калининская-Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко Понура | 521 | 2017-06-11 05:33 | 2017-06-11 05:33 | ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская проходит по с/х угодьям. В утренние часы, в момент образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие по поверхности изоляторов, с разрушением 1 изолятора из 8 на оп.№72 ф. "С". | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская провести замену изоляторов и верховой осмотр на опоре №72. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Гречаная Балка | 522 | 2017-06-12 12:51 | 2017-06-12 12:51 | Вследствие длительного срока эксплуатации (50 лет) на ВЛ 110кВ Калининская-Роговская из-за стойких поверхностных загрязнений произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды фарфоровых изоляторов на портале ПС 110/10кВ Гречаная Балка. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену фарфоровых изоляторов на стеклянные на портале за ЛР-110 кВ, на шинном мосту СШ-110 кВ и на ВЧ-обработке ПС Гречаная Балка. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Калининская-Роговская с отпайками на ПС Гречаная Балка ВЛ-110 кВ Калининская-Новониколаевская с отпайками на ПС Гречаная Балка | 519 | 2017-06-14 06:49 | 2017-06-15 16:33 | Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ 110кВ Калининская Роговская (50 лет), из-за стойких поверхностных загрязнений на внутреннем портале ПС 110кВ Гречаная Балка произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на ВЛ 110кВ Калининская Роговская опоре №214 ф. "С", на ПС 110кВ Гречаная Балка на внутреннем портале (видны следы перекрытия). | Стойкие поверхностные загрязнения, следы перекрытия. | Включить в объем ремонтной программы 2018 года замену загрязненных изоляторов на ВЛ 110кВ калининская-Роговская в пролете опор №№91-131. Провести внеочередное тепловизионное и ультрафиолетовое обследование ПС 110кВ Гречаная Балка. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Шевченко | 523 | 2017-06-29 06:37 | 2017-06-29 16:05 | В связи с созданием межфазного короткого замыкания птицей на шинном мосту 10 кВ, произошло включение КЗ-35 Т-1 | Отказ в отключении ОД-35 Т-1 произошел по причине излома пружины неподвижного контакта КСА в приводе КЗ-35 Т-1, участвующего в цепи отключения ОД-35 Т-1. | Составить график внеочередных осмотров состояния КСА в приводах ОД и КД -35 кВ по всем ПС -35 кВ Тимашевских ЭС Произвести внеплановый осмотр состояния КСА в приводах ОД и КЗ -35 кВ по всем ПС -35 кВ Тимашевских ЭС согласно утвержденного графика | 2017-06-29 06:37 | 2017-06-29 08:10
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская с отпайками на ПС Тимашевская | 524 | 2017-06-27 07:40 | 2017-06-27 07:40 | Занос ветром магнитной ленты на провода ВЛ с возникновением межфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования не зафиксированы | Через СМИ довести до населения требования Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 525 | 2017-06-28 10:33 | 2017-06-28 10:33 | ВЛ-110 кВ Переясловская -Челбасская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло кратковременное перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов без их повреждения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Через СМИ информировать с/х производителей о требованиях Приказа № 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская | 526 | 2017-07-04 09:17 | 2017-07-04 17:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации(32 года) произошла потеря механической прочности пластмассового пальца, установленного на пружинном аккумуляторе, ограничивающего подзавод пружин в приводе ЗПМ-70000. | Вследствие изменения структуры материала произошел излом пластмассового пальца установленного на пружинном аккумуляторе, ограничивающего подзавод пружин в приводе ЗПМ-70000. | Провести внеочередное техническое обслуживание МВ-110кВ ВЛ Медведовская. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Брюховецкая - Заветы Ильича ВЛ 35 кВ Брюховецкая - Заветы Ильича | 527 | 2017-07-22 18:01 | 2017-07-23 08:44 | На ВЛ 35 кВ Брюховецкая- Заветы Ильича из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание молнии в линию электропередач в пролете опор 12-13. | На ВЛ 35 кВ Брюховецкая- Заветы Ильича при ударе молнии в опору №12, произошло перекрытие гирлянды изоляторов нижней фазы " С", вследствие импульсного перенапряжения между опорой и проводом с последующим замыканием на "землю", что способствовало разрушению гирлянды изоляторов и пережогу провода в месте крепления провода в поддерживающем зажиме. | На ВЛ 35 кВ Брюховецкая-Заветы Ильича провести измерения сопротивления заземления опор №10-15. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская с отпайками (до ПС Ольгинская) | 528 | 2017-08-04 00:26 | 2017-08-04 06:30 | При проведении тепловизионного контроля контактных соединений ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская с отпайками был выявлен нагрев аппаратного зажима ВЧЗ ф. "С" на опоре № 101 до 107°С . Избыточная температура контактного соединения составила 67°С (аварийный дефект). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной тепловизионный контроль верхнего контактного соединения ВЧЗ ф. "С" на опоре № 101. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская | 529 | 2017-08-08 18:40 | 2017-08-09 04:01 | На ПС 110 кВ Калининская из-за установившихся высоких температур окружающей среды, длительного срока эксплуатации (32 года) произошло повреждение ввода 35 кВ (тип ВВФ-35/630) МВ-35 Т-2 фазы "В" со стороны СШ-35. | На МВ-35 кВ Т-2 фазы "В" со стороны СШ-35 кВ повреждение ввода 35 кВ (тип ВВФ-35/630) масляного выключателя типа С-35-630. | Провести внеочередные испытания всех вводов 35кВ выключателей 35 кВ на ПС 110 кВ Калининская. | 2017-08-08 18:40 | 2017-08-08 20:08
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская | 530 | 2017-08-11 04:57 | 2017-08-11 04:57 | ВЛ-110 кВ Брюховецкая - Роговская проиходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в момент образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опорах №№19,20, 23 ф. "С" произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, с повреждением 1 изолятора из 7 на опоре № 23. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 10 кВ Брюховецкая-Роговская произвести верховой осмотр загрязненных изоляторов на опорах № 19-24. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская | 531 | 2017-08-11 23:30 | 2017-08-15 12:52 | Вследствие длительного срока эксплуатации (32 года) произошло ухудшение изоляции контрольного кабеля (АКВВГ) на МВ-110 кВ Роговская. | Ухудшение изоляции кабеля (АКВВГ) в цепях тока вторичных цепей управления МВ - 110 кВ Роговская. | При ежегодном опробовании МВ-110 кВ на ПС 110 кВ Калининская произвести в 2018 году замер изоляции токовых цепей. Произвести замер вторичных токов на панелях защит ЭПЗ 1636, находящихся в работе на ПС 110 кВ Калининская. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Ольгинская ПС 35/10 кВ Степная | 532 | 2017-08-15 09:17 | 2017-08-15 14:19 | Причиной отключения ПС 35 кВ Степная послужило перекрытие проходных изоляторов на ячейке ТСН-1 птицей. | На ПС 35 кВ Степная на шинном мосту 10 кВ Т-1 и ТСН-1 частичное разрушение проходных изоляторов ИПУ-10 вследствие перекрытия птицей. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-15 09:17 | 2017-08-15 10:32
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская | 533 | 2017-09-07 05:35 | 2017-09-07 05:35 | ВЛ-110 Новоджерелиевская- Приморско-Ахтарская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие дугой по поверхности изоляторов с разрушение одного из них. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Примрско-Ахтарская провести верховой осмотр изоляции на опорах № 127-132. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Каневская220 - Спортивная | 534 | 2017-09-06 13:07 | 2017-09-06 13:11 | Отключение ВЛ 35 кВ Каневская-Спортивная произошло по причине прохождения грозового фронта по Каневскому району и воздействия короткого замыкания во время грозовых перенапряжений. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 35кВ Каневская-220-Спортивная провести верховой осмотр в пролете опор № 5-8 для определения состояния проводов и изоляции. | 2017-09-06 13:07 | 2017-09-06 13:11
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Каневская - Калинина | 535 | 2017-09-06 13:07 | 2017-09-06 14:37 | Отключение ВЛ 35 кВ Каневская-220-Калинина произошло по причине прохождения грозового фронта по Каневскому району и воздействия короткого замыкания во время грозовых перенапряжений. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 35 кВ Каневская-220-Калининна провести верховой осмотр в пролете опор № 5-8 для определения состояния проводов и изоляции. | 2017-09-06 13:07 | 2017-09-06 14:37
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Степная | 536 | 2017-09-27 12:02 | 2017-09-27 15:01 | В связи с длительным сроком эксплуатации (48 лет) произошло снижение диэлектрической прочности разрядника РВП-10 с его разрушением. | На ПС 35кВ Степная на Т-1 разрушение разрядника РВП-10. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая- Новоджерелиевская | 537 | 2017-10-01 06:03 | 2017-10-01 06:03 | На ВЛ-110 Новоджерелиевская- Приморско-Ахтарская в утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие дугой по поверхности изоляторов с разрушением двух из 9 стеклянных изоляторов на опоре № 114. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская провести верховой осмотр изоляции на опорах № 110-118 и замену поврежденных изоляторов на опоре №114. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая- Новоджерелиевская | 538 | 2017-10-05 01:03 | 2017-10-07 22:31 | На ВЛ-110 Брюховецкая - Новоджерелиевская выведена в ремонт для верхового осмотра на опорах 110-118 и замены изоляторов на опоре № 114 на основании заявки согласованной с Куб РДУ. | На ВЛ-110 Брюховецкая - Новоджерелиевская вследствие электродугового перекрытия по поверхности изоляторов произошло разрушение двух стеклянных изоляторов из 9 на опоре № 114. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 539 | 2017-10-05 06:10 | 2017-10-05 06:10 | На ВЛ 110кВ Переясловская-Челбасская произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре № 186 без их разрушения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110кВ Переясловская-Челбасская произвести верховой осмотр на опорах № 184-188. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская- Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко Понура | 540 | 2017-10-07 06:07 | 2017-10-07 06:07 | На ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская в утренние часы, в период образования "утренней росы", в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская произвести верховой осмотр на опорах №144-150 и замену изоляторов на опоре №147. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - АПК - 1 | 541 | 2017-10-09 06:21 | 2017-10-09 06:21 | ВЛ-110 кВ Брюховецкая - АПК-1 проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в момент образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре №108 ф. "А" произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов и провода, без их повреждения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110 кВ Брюховецкая- АПК-1 произвести замену загрязненных изоляторов ф. "А" на опоре №108. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Степная | 542 | 2017-10-13 04:23 | 2017-10-13 13:20 | Причиной отключения ПС 35 кВ Степная послужило перекрытие опорных изоляторов на шинном мосту 10кВ Т-1 птицей. | На ПС 35кВ Степная на шинном мосту 10 кВ Т-1 разрушение опорного изолятора ИОС-35 вследствие перекрытия птицей. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-13 04:23 | 2017-10-13 04:50
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Сухие Челбассы | 543 | 2017-10-16 02:38 | 2017-10-17 15:02 | На ПС 35 кВ Сухие Челбассы вследствие длительного срока эксплуатации (34 года) сработала газовая защита Т-1 из-за перекрытия в неподвижной части разъема Ш2 (нижняя часть ячейки МВ-10 кВ Т-1 КРУН-10 кВ тип К-34, между жилами 125 (Ш2/7) и 123 (Ш2/8)). | Перекрытие в неподвижной части разъема Ш2 (нижняя часть ячейки МВ-10 кВ Т-1 КРУН-10 кВ тип К-34, между жилами 125 (Ш2/7) и 123 (Ш2/8)). | Составить график внеочередных осмотров релейных шкафов, разъемов на ПС 35 кВ с типом ячеек К-34. По результатам осмотров, при необходимости, выполнить замену выявленных поврежденных разъемов. На ПС 35кВ Сухие Челбассы выполнить замену разъема Ш-1. | 2017-10-16 02:38 | 2017-10-16 03:04
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Брюховецкая - Заветы Ильича | 544 | 2017-10-16 09:33 | 2017-10-16 18:46 | На ВЛ 35кВ Брюховецкая-Заветы Ильича из-за атмосферных перенапряжений при ударе молнии в провод фазы "А" в пролете опор 27-29, вследствие высокого импульсного перенапряжения между опорой и проводом произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" электрической дугой, с последующим замыканием на землю. | На ВЛ 35кВ Брюховецкая -Заветы Ильича произошел пережог провода в пролете опор № 27-29 с падением на землю. | На ВЛ 35 кВ Брюховецкая-Заветы Ильича провести верховой осмотр участка опор №25-30. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ 40лет Октября | 546 | 2017-10-30 18:14 | 2017-10-31 18:25 | В связи с длительным сроком эксплуатации (34 года) произошло снижение диэлектрической прочности проходных изоляторов, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание с разрушением двух изоляторов. | На ПС 35 кВ 40 лет Октября на КРУН- 10 кВ ячейки ТСН-1 разрушение проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фазы "А" и "В". | На ПС 35 кВ 40 лет Октября выполнить внеочередные профиспытания проходных изоляторов 10 кВ всех ячеек 10кВ. | 2017-10-30 18:14 | 2017-10-30 19:35
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская с отпайкой на ПС Бойко Понура | 547 | 2017-11-08 07:08 | 2017-11-09 17:16 | ВЛ 110 кВ Калиннинская-Медведовская проходит по с/х угодьям. Вследствие длительного срока эксплуатации (34 года), запыления изоляторов, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов. В момент выпадения осадков в виде мороси произошло перекрытие электрической дугой по загрязненной поверхности изоляторов без их разрушения. | Превышение частичных поверхностных разрядов. Результат ультрафиолетового контроля на опоре №185 - 5600 ПЧР, на гирлянде видны следы перекрытия, на опоре № 164 результат ультрафиолетового контроля - более 7000 ПЧР. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская на предмет наличия стойкого загрязнения изоляции. По результатам осмотра разработать мероприятия по замене загрязненных изоляторов. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 548 | 2017-11-09 07:29 | 2017-11-11 15:00 | ВЛ 110 кВ Переясловская-Челбасская проходит по с/х угодьям. Вследствие длительного срока эксплуатации (41 год), запыления изоляторов, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов. В момент выпадения осадков в виде мороси произошло перекрытие электрической дугой по загрязненной поверхности изоляторов без их разрушения. | Превышение частичных поверхностных разрядов. Результат ультрафиолетового контроля на опоре №97 - 5000 ПЧР, что является аварийным дефектом. | По результатам осмотра разработать мероприятия по замене загрязненных изоляторов. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Переясловская-Челбасская на предмет наличия стойкого загрязнения изоляции. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Калининская | 549 | 2017-11-21 19:53 | 2017-11-22 02:33 | В следствии длительного срока эксплуатации(32 года) произошло замыкание на землю жилы контрольного кабеля цепях управления выключателем ШСМВ-110кВ | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разработать график замены контрольных кабелей ШСМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Калининская. Выполнить замену контрольных кабелей ШСМВ-110кВ согласно графику на ПС 110 кВ Калининская. | - | -
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевских ЭС | ПС ТП ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/35/10 кВ Приморско - Ахтарская КТП П-4-120 ВЛ-10 П-3 ВЛ-10 П-5 ВЛ-10 П-19 | 550 | 2017-11-23 00:08 | 2017-11-23 02:05 | Из-за кратковременных замыканий на землю по фазе А на потребительских ВЛ-10 П-3,П-5, П-19, на секции шин произошел скачек напряжения с фазного до линейного, в связи с длительным сроком эксплуатации (более 50 лет) и снижением изоляционных свойств произошло перекрытие неподвижного изолятора ножа фазы "С" на РТП П-4-120 с последующим перекрытием на фазу "В". Неселективная работа МВ-10 кВ П-4 и СМВ-10 -II связана с заклиниванием сердечника в результате деформации каркаса катушки реле(тип РТМ) в приводе МВ-10 кВ П-4. | В связи с длительным сроком эксплуатации (42 года) произошла деформация каркаса катушки реле(тип РТМ) в приводе МВ-10 кВ П-4 с заклиниванием сердечника. Пробой и разрушение изолятора неподвижного ножа на РТП-10 кВ КТП П-4-120; | Пересмотреть инструкцию о взаимоотношениях с НЭСК электросеть, в части обязательного осмотра оборудования после аварийного отключения и предоставления информации о причинах отключения в филиал ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские ЭС Провести внеплановый инструктаж по ведению оперативного журнала персоналу ОДС и ОДГ РЭС Направить в НЭСК-электросеть города Приморско- Ахтарска официальный запрос по предоставлению результатов осмотра оборудования после аварийного отключения ВЛ-10 кВ П-3, П-5, П-19 произошедших 23.11.2017 | 2017-11-23 00:08 | 2017-11-23 02:05
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | 551 | 2017-11-30 05:21 | 2017-11-30 05:21 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская проходит по с/х угодьям. Вследствие длительного срока эксплуатации (41 год) , запыления изоляторов, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов. В момент выпадения осадков в виде мороси произошло перекрытие электрической дугой по загрязненной поверхности изоляторов без их разрушения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Разработать мероприятия по замене загрязненных изоляторов. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская на предмет наличия стойкого загрязнения изоляции. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская | 552 | 2017-12-04 19:50 | 2017-12-04 23:06 | Вследствие длительного срока эксплуатации (32 года) произошло ухудшение изоляционных свойств и пережог жил кабеля токовых цепей. | Повреждение жил кабеля АКВВГ токовых цепей. | При ежегодном опробовании МВ-110 кВ на ПС 110 кВ Калининская произвести в 2018 году замер изоляции токовых цепей учета. Произвести замер вторичных токов на цепях учета в панелях ЭПЗ 1636, находящихся в работе на ПС 110 кВ Калининская. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская с отпайками | 554 | 2017-12-12 07:37 | 2017-12-12 07:37 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская проходит по с/х угодьям. Изоляция загрязнена. В результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, в момент выпадения осадков в виде мороси, произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, с разрушением одного изолятора из семи фазы "В". | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская произвести замену загрязненных изоляторов ф. "В" на опоре №145. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Гарбуз Балка | 555 | 2017-12-19 10:35 | 2017-12-19 13:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации (40 лет) произошел износ резинового уплотнения маслоуказательных стекол на СМВ-35 кВ, что привело к капельной течи из-под маслоуказательных стекол и уменьшению уровня масла. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр оборудования всех ПС-35кВ, 110 кВ Брюховецкого РЭС имеющие выключатели типа ВТ-35/630 кВ. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская | 553 | 2017-12-09 09:23 | 2017-12-10 19:08 | Вследствие длительного срока эксплуатации (32 года), произошло снижение сопротивления изоляции жил кабеля МВ-110 кВ Новониколаевская. | Повреждение кабеля (АКВВГ) в цепях МВ-110 кВ Новониколаевская ( 1 СЛ-142 от клеммного шкафа МВ-110 кВ Новониколаевская до ОПУ панели №26 МВ-110 кВ Новониколаевская). | Провести анализ паспортов-протоколов присоединений 110 кВ на ПС 110 кВ Калининская на предмет снижения изоляции в токовых цепях за период с ввода в эксплуатацию до 2017 года. По результатам анализа разработать графики замены кабелей токовых цепей МВ-110 кВ ПС 110 кВ Калининская. При ежегодном опробовании МВ-110 кВ на ПС 110 кВ Калининская произвести в 2018 году замер изоляции токовых цепей. Произвести замер вторичных токов на панелях за-щит ЭПЗ 1636, находящихся в работе на ПС 110 кВ Калининская. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская с отпайкой на ПС Бойко Понура | 557 | 2017-12-26 12:28 | 2017-12-26 16:56 | На ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская вследствие длительного срока эксплуатации (34 года), воздействия ветровых нагрузок, произошел излом и расплетение проволоки провода ф. "А" на опоре №441. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская в пролете опор 439-449. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Тимашевская | 559 | 2017-12-27 17:06 | 2017-12-27 18:38 | Вследствие длительного срока эксплуатации (48 лет) силового трансформатора ТДТНГ-15000/110 произошло ослабление пружины кулачкового элемента контроллера привода РПН Т-1 типа ПДП-4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ПС 110кВ Тимашевская выполнить замену привода РПН Т-1 типа ПДП-4 на ПДП-6У. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская с отпайками ( до ПС Ольгинская) | 560 | 2017-12-28 11:34 | 2017-12-28 23:55 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская проходит по с/х угодьям. Изоляция загрязнена. Вследствие длительного срока эксплуатации (51 год), выпадения осадков в виде мороси, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опорах №127,145,146, с разрушением одного изолятора из семи фазы "В" на опоре № 145. | На ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская вследствие электродугового перекрытия по поверхности изоляторов произошло разрушение одного стеклянного изолятора из семи на опоре № 145 ф. "С". | По результатам осмотра разработать мероприятия по замене загрязненных изоляторов. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская на предмет наличия стойкого загрязнения изоляции. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | 556 | 2017-12-22 07:41 | 2017-12-27 17:14 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская проходит по с/х угодьям. Вследствие длительного срока эксплуатации (37 лет), запыления изоляторов, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов. В момент выпадения осадков в виде мороси произошло перекрытие электрической дугой по загрязненной поверхности изоляторов без их разрушения. | Наличие количества нулевых изоляторов в гирлянде. Результат ультрафиолетового контроля на опоре № 447 -1200 ПЧР, что снижает надежность изоляторов. | Провести верховой осмотр в пролетах опор №135-155 ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Красная | 558 | 2017-12-29 09:53 | 2017-12-29 11:36 | Вследствие длительного срока эксплуатации (29 лет) произошел износ резинового уплотнения маслоуказательных стекол на СМВ-35 кВ, что привело к капельной течи из-под маслоуказательных стекол и уменьшению уровня масла. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр всех ПС-35, 110 кВ Тимашевского РЭС, имеющие выключатели типа ВТ-35/630. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 кВ Свинокомплекс | 561 | 2017-12-29 10:45 | 2017-12-29 11:34 | На ПС 110 кВ Свинокомплекс вследствие длительного срока эксплуатации ( 43 года) произошло нарушение работы вторичных цепей ТН-35 кВ 1 СШ из-за неисправности реле контроля напряжения 1 РН ( тип РН-53/60Д). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Составить график замены реле контроля напряжения в ТН -35 кв 2СШ и ТН 10 кВ 1 и 2 СШ на ПС 110 кВ Свинокомплекс. Выполнить график замены реле контроля напряжения в ТН -35 кв 2СШ и ТН 10 кВ 1 и 2 СШ на ПС 110 кВ Свинокомплекс. | - | -
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП У1-236 | 702 | 2017-02-07 23:43 | 2017-02-08 00:13 | В результате гололедообразования произошел излом ветки дерева с последующим падением на провода перекидки к домовладению от опоры №3/10, что привело к междуфазному перекрытию. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП У1-236 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-02-07 23:43 | 2017-02-08 00:13
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП У-1 - 402 | 703 | 2017-02-08 00:32 | 2017-02-08 00:48 | В результате гололедообразования произошел излом ветки дерева с последующим падением на провода перекидки к домовладению от опоры №8, что привело к междуфазному перекрытию. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП У-1 - 402 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-02-08 00:32 | 2017-02-08 00:48
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП У-1 - 247 | 704 | 2017-02-08 00:59 | 2017-02-08 01:17 | В результате гололедообразования произошел излом ветки дерева с последующим падением на провода перекидки к домовладению от опоры №7, что привело к междуфазному перекрытию. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП У-1 - 247 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-02-08 00:59 | 2017-02-08 01:17
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ С1-20 | 6 | 2017-02-15 01:05 | 2017-02-16 16:12 | В результате сильного ветра со снегом произошло попадание снега в высоковольтный отсек КТП 10/0,4 кВ С1-20, что привело к междуфазному перекрытию. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить уплотнение высоковольтного отсека на КТП 10/0,4 кВ С1-20. | 2017-02-15 01:05 | 2017-02-15 03:40
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 Э-1 | 7 | 2017-02-15 01:21 | 2017-02-15 03:32 | Причиной явилось повреждение потребительской ТП Э1-398П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выдать уведомление собственнику ТП Э1-398П о приведении оборудования в соответствие с ПУЭ и с предоставлением протоколов проверки изоляции. | 2017-02-15 01:21 | 2017-02-15 03:32
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | ТП С-2 - 16 ВЛ 10 кВ С-2 | 11 | 2017-03-08 12:30 | 2017-03-08 15:54 | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств разрядника. | Разрушение разрядника фаза "В" в результате электродугового воздействия с последующим междуфазным перекрытием. | Провести внеплановый осмотр ТП по ВЛ-10кВ С-2, при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-08 12:30 | 2017-03-08 15:54
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП Э4-542 | 711 | 2017-03-28 11:47 | 2017-03-28 12:56 | В результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №9. | Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №9, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП Э4-542 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 11:47 | 2017-03-28 12:56
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП Э4-365 | 713 | 2017-03-28 15:11 | 2017-03-28 16:47 | В результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел обрыв перекидки к жилому дому от опоры №1/1. | Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №1/1, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП Э4-365 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 15:11 | 2017-03-28 16:47
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП БГ3-557 | 726 | 2017-03-28 20:00 | 2017-03-28 21:00 | В результате сильных порывов ветра 24 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №3-4. | Обрыв провода в пролете опор №3-4, что привело к междуфазному замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП БГ3-557 при выявлении дефектов, наметить мероприятия. | 2017-03-28 20:00 | 2017-03-28 21:00
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5 - 212 | 734 | 2017-03-29 02:45 | 2017-03-29 04:02 | В результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №7-8. | Обрыв провода в пролете опор №7-8, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5 - 212 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-29 02:45 | 2017-03-29 04:02
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП НП7-147 | 737 | 2017-04-19 10:08 | 2017-04-19 11:16 | В результате сильных порыв ветра до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №2-3. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП НП7-147. | 2017-04-19 10:08 | 2017-04-19 11:16
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Э9-87 | 742 | 2017-04-19 14:07 | 2017-04-19 15:10 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4-5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Э9-87. | 2017-04-19 14:07 | 2017-04-19 15:10
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ЗТП БГ5-63 | 745 | 2017-04-19 16:02 | 2017-04-19 16:24 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/4-1/5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ЗТП БГ5-63. | 2017-04-19 16:02 | 2017-04-19 16:24
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП С-1 - 15 | 752 | 2017-04-24 09:17 | 2017-04-24 10:45 | В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошло повреждение ответвления к вводу в домовладение от опоры № 3. | Обрыв провода ответвления к вводу в домовладение от опоры № 3, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП С-1 - 15 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-04-24 09:17 | 2017-04-24 10:45
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Н-5 - 295 | 758 | 2017-06-16 21:08 | 2017-06-16 21:18 | В результате сгнивания фронтона произошел излом изолятора и схлест ответвления в жилой дом от опоры №3/2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Н-5-295 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2017-06-16 21:08 | 2017-06-16 21:18
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП К-5 - 173 | 770 | 2017-08-03 10:25 | 2017-08-03 10:55 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, что привело к повреждению вводного АВ-0,4 кВ в распределительном щите (РЩ №1) здания зерносклада. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-03 10:25 | 2017-08-03 10:55
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП У1-255 | 783 | 2017-10-16 10:45 | 2017-10-16 11:54 | В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошел схлест проводов. | Обрыв провода в пролете опор №11-13, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП У-1 - 255 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-10-16 10:45 | 2017-10-16 11:54
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП БГ3-550 | 786 | 2017-10-15 21:30 | 2017-10-15 21:55 | Вследствие превышения параметров воздействия ветровых нагрузок ( более 13 м/с) произошло сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор 3-4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-Бг-3-550 по результатам осмотра наметить мероприятия. | 2017-10-15 21:30 | 2017-10-15 21:55
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нп-3 | 515 | 2017-12-14 15:33 | 2017-12-14 15:33 | Вследствие длительной эксплуатации, на ВЛ-10 кВ НП-3 в пролете опор 6-7, произошел износ верхнего повива провода ф.А, и дальнейшего его расплетения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести ремонт провода на ВЛ-10 кВ НП-3 в пролете опор №№6-7. | - | -
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗС-7 | 516 | 2017-12-15 08:28 | 2017-12-15 08:28 | на ЛР-4 обнаружена проволока, принесенная птицей | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Н-5 | 524 | 2017-12-19 10:32 | 2017-12-19 10:32 | Вследствие длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка под изолятором и его срыв на опоре №4/4 ВЛ-10 Н-5 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-1 | 23 | 2017-12-19 14:25 | 2017-12-19 15:47 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим разрушением изолятора на опоре №23 ВЛ-10 СТ-1 | Вследствие разрушения изолятора на опоре №23 ВЛ-10 СТ-1, произошло касание провода ф.А траверсы опоры, с появлением "земли" на сш-10кВ ПС 35 Степная | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-19 14:25 | 2017-12-19 15:47
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗС-9 | 28 | 2017-12-25 00:20 | 2017-12-25 03:17 | В следствии сильного порывистого ветра 22 м/с произошел срыв и разрушение изолятора на опоре 4/2 ВЛ-10 кВ ЗС-9 | Вследствие разрушения изолятора на опоре №4/2 ВЛ-10 кВ ЗС-9, произошло касание провода ф. С траверсы опоры, с появлением "земли" на сш-10кВ ПС 35 Зерносовхоз. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 00:20 | 2017-12-25 03:17
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ У-11 | 31 | 2017-12-25 19:25 | 2017-12-25 21:43 | В следствии сильного порывистого ветра 22 м/с произошел срыв и разрушение изолятора на опоре №66 ВЛ-10 кВ У-11 | В следствии разрушения изолятора на опоре №66 произошел схлест проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 19:25 | 2017-12-25 21:43
Белоглинский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП БГ5-79 | 814 | 2017-12-25 10:03 | 2017-12-25 10:36 | В результате сильных порывов ветра 19 м/с произошел схлёст провода в пролете опор №4-5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 10:03 | 2017-12-25 10:36
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ЕК 3-214 | 701 | 2017-02-07 11:30 | 2017-02-07 12:50 | В результате гололедообразования произошло повреждение ответвления к вводу в домовладение, что привело к схлесту проводов. | Обрыв ответвления к вводу в домовладение, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ЕК 3-214 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-02-07 11:30 | 2017-02-07 12:50
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ К 103-208 ВЛ-10кВ К-103 | 8 | 2017-02-15 09:57 | 2017-02-15 10:47 | В результате налипания мокрого снега на ПНБ-10 КТП 10/0,4 кВ К 103-208 произошло междуфазное перекрытие, без повреждения оборудования. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 10:19 | 2017-02-15 10:47
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ К 105-300 ВЛ 10 кВ К-105 | 9 | 2017-02-15 09:57 | 2017-02-15 14:43 | В результате налипания мокрого снега на ПНБ-10 КТП 10/0,4 кВ К 105-300 произошло междуфазное перекрытие, без повреждения оборудования. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 14:06 | 2017-02-15 14:43
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ К 101-621 ВЛ 10 кВ К-101 | 10 | 2017-02-15 09:57 | 2017-02-15 15:02 | В результате налипания мокрого снега на ПНБ-10 КТП К-101-621 произошло междуфазное перекрытие, без повреждения оборудования. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 09:57 | 2017-02-15 15:02
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от РП-1-1-448 | 710 | 2017-03-27 16:00 | 2017-03-27 17:24 | В результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел обрыв провода от опоры №1/11 ответвления к жилому дому. | Обрыв провода от опоры №1/11 ответвления к жилому дому, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от РП-1-1-448 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-27 16:00 | 2017-03-27 17:24
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ЕК 9-278 | 750 | 2017-04-22 15:51 | 2017-04-24 16:47 | В результате сильных порывов ветра до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 1/2Б - 1/2В. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1/2Б - 1/2В ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ЕК 9-278. | 2017-04-22 15:51 | 2017-04-22 16:47
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-101 | 502 | 2017-05-17 16:34 | 2017-05-17 16:34 | Причиной отключения ВЛ-10кВ К-101 явилось грозовое перенапряжение | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-101, при выявлении дефектов наметить мероприятия | - | -
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-104 | 14 | 2017-06-15 12:10 | 2017-06-15 12:10 | Причиной отключения на ВЛ-10 кВ К-104 явилось, межфазное перекрытие птицей на ЛР-40 опора №2/18. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП ЕК-3-326 | 760 | 2017-06-23 15:35 | 2017-06-23 15:45 | В результате длительной эксплуатации произошло расплетение жилы провода ф.А в пролете опор 1/17-1/18 | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить ремонт провода в пролете опор 1/17-1/18 | 2017-06-23 15:35 | 2017-06-23 15:45
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП К-101-255 | 761 | 2017-06-24 09:36 | 2017-06-24 11:44 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода Ф.В на опоре №2а, в следствии чего произошел схлест проводов в пролете опор 2-2а. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 09:36 | 2017-06-24 11:44
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4кВ Ф - 3 КТП О - 11 - 445 | 771 | 2017-08-05 13:12 | 2017-08-05 14:12 | В низковольтном щите зафиксирована высокая температура воздуха (87 градусов), что привело к срабатыванию тепловой реле в АВ-0,4 кВ Ф-3 ТП О-11-445 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-05 13:12 | 2017-08-05 14:12
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4кВ Ф - 4 КТП К - 103 - 346 | 772 | 2017-08-05 14:59 | 2017-08-05 15:06 | В низковольтном щите зафиксирована высокая температура воздуха (92 градуса), что привело к срабатыванию тепловой реле в АВ-0,4 кВ Ф-4 ТП К-103-346 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-05 14:59 | 2017-08-05 15:06
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-102 | 15 | 2017-08-22 15:33 | 2017-08-22 17:59 | В следствии падения ветки на провода ВЛ-10 кВ из-за сильного порывистого ветра (17 м/с), ливня с градом и грозой. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-22 15:33 | 2017-08-22 17:59
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-4 от КГ 3-48 | 793 | 2017-10-10 08:40 | 2017-10-10 09:05 | В следствии длительной эксплуатации произошел с хлест проводов в пролете опор 5-6 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №4 от ТП-Кг-3-48 по результатам осмотра наметить мероприятия. | 2017-10-10 08:40 | 2017-10-10 09:05
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от О-11-435 | 794 | 2017-10-14 08:27 | 2017-10-14 08:54 | Вследствие нарушения контактного соединения ответвления к вводу на фронтоне жилого дома, произошло сближение провода на недопустимое расстояние в пролете,от опоры №8 к жилому дому. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от СКТП-О-11-435 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-10-14 08:27 | 2017-10-14 08:54
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КГ 3-100 | 798 | 2017-11-20 06:30 | 2017-11-20 09:03 | Вследствие разрушения колпачка на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КГ-3-100 под изолятором на опоре №4/4 произошел схлест проводов в пролете от опоры №4/4 к жилому дому. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КГ-3-100 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-11-20 06:30 | 2017-11-20 09:03
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-104 | 512 | 2017-12-06 13:03 | 2017-12-06 13:03 | Причиной отключения на ВЛ-10 кВ К-104 явилось, межфазное перекрытие птицей на РТП-10 СКТП К-104-215, опора №151А. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЕК-7 | 514 | 2017-12-13 15:12 | 2017-12-13 15:12 | Причиной отключения на ВЛ-10 кВ ЕК-7 явилось, межфазное перекрытие птицей на опоре №10/1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НП-7 | 519 | 2017-12-16 08:43 | 2017-12-16 08:43 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим разрушением изолятора на опоре №125 ВЛ-10 НП-7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НП-5 | 518 | 2017-12-16 13:35 | 2017-12-16 13:35 | Вследствие длительной эксплуатации, произошел излом и обрыв вязки провода ф.Сна опоре №2 ВЛ-10 НП-5 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ КГ 7-53 | 26 | 2017-12-20 11:58 | 2017-12-20 13:12 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим пробоем нижнего опорного изолятора ф.С в РУ-10 кВ КТП КГ-7-53 | Пробой и разрушение нижнего опорного изолятора ф. С в РУ-10 кВ КТП КГ-7-53, что привело к межфазному короткому замыканию. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-20 11:58 | 2017-12-20 13:12
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от НС 5-41 | 811 | 2017-12-25 09:41 | 2017-12-25 10:49 | В результате сильных порывов ветра 17 м/с произошел схлёст провода ответвления к жилому дому от опоры №18. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 09:41 | 2017-12-25 10:49
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от РП-1-1-482 | 812 | 2017-12-25 09:31 | 2017-12-25 10:06 | В результате сильных порывов ветра 18 м/с произошел схлёст ответвления к вводу в жилой дом от опоры №3/3а. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 09:31 | 2017-12-25 10:06
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от С-5-513 | 815 | 2017-12-25 10:40 | 2017-12-25 12:53 | В результате сильных порывов ветра 17 м/с произошел схлёст провода в пролете опор №11-12. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 10:40 | 2017-12-25 12:53
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП ПШ 3-397 | 817 | 2017-12-25 13:56 | 2017-12-25 14:41 | В результате сильных порывов ветра 17 м/с произошло занесение постороннего предмета (фольга) на опору №20. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 13:56 | 2017-12-25 14:41
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПШ-1 | 529 | 2017-12-27 11:30 | 2017-12-27 11:30 | Вследствие длительной эксплуатации, на ВЛ-10 кВ ПШ-1 в пролете опор 4-5, произошел износ верхнего повива провода ф.В, и дальнейшего его расплетения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести ремонт провода на ВЛ-10 кВ ПШ-1 в пролете опор №№4-5. | - | -
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НС-9 | 533 | 2017-12-28 15:30 | 2017-12-28 15:30 | Вследствие длительной эксплуатации, произошел вязки ф. В на опоре №2/2 ВЛ-10 НС-9. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Крыловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-5 | 534 | 2017-12-29 09:25 | 2017-12-29 09:25 | Вследствие длительной эксплуатации, произошел вязки провода ф. "С" на оп. № 1/2 ВЛ-10 Ш-5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-НП-3-170 | 712 | 2017-03-28 16:28 | 2017-03-28 19:34 | В результате сильных порывов до 24 м/c произошло падение ветки дерева, что привело к излому траверсы на опоре № 5. | Излом траверсы на опоре № 5, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-НП-3-170 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 16:28 | 2017-03-28 19:34
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-К-5-528 | 716 | 2017-03-28 16:18 | 2017-03-28 17:49 | В результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел обрыв провода ответвления к вводу от опоры № 11. | Обрыв провода ответвления к вводу от опоры № 11, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-К-5-528 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2017-03-28 16:18 | 2017-03-28 17:49
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ЗТП-Л-5-164 | 717 | 2017-03-28 16:23 | 2017-03-28 23:01 | В результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел обрыв проводов в пролете опор № 6-7, 6-1/1. | Обрыв проводов в пролете опор № 6-7, 6-1/1, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ЗТП-Л-5-164 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 16:23 | 2017-03-28 23:01
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП КЛ-3-320 | 718 | 2017-03-28 17:10 | 2017-03-28 18:40 | В результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел обрыв ответвления к вводу от опоры №15. | Обрыв провода ответвления к вводу от опоры №15, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП КЛ-3-320 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 17:10 | 2017-03-28 18:40
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1от КТП-ГБ-3-842 | 724 | 2017-03-28 19:30 | 2017-03-28 22:10 | В результате сильных порывов ветра 24м/с произошел обрыв провода ответвления к вводу от опоры № 17. | Обрыв провода ответвления к вводу от опоры № 17, что привело к междуфазному замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1от КТП-ГБ-3-842 при выявлении дефектов, наметить мероприятия. | 2017-03-28 19:30 | 2017-03-28 22:10
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-НС-18-3-291 | 731 | 2017-03-28 23:07 | 2017-03-29 00:18 | В результате сильных порывов ветра до 24 м/с произошел обрыв провода ответвления к вводу от опоры № 4 | Обрыв провода ответвления к вводу от опоры № 4, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП НС-18-3-291 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 23:07 | 2017-03-29 00:18
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-И-7-268 | 735 | 2017-04-19 09:35 | 2017-04-19 11:27 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел обрыв проводов ответвления к вводу на опоре № 25 | Обрыв проводов ответвления к вводу на опоре № 25, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-И-7-268 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-04-19 09:35 | 2017-04-19 11:27
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Е-7-390 | 736 | 2017-04-19 09:39 | 2017-04-19 11:05 | В результате сильных порыв ветра до 21 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №11-15, обрыв ответвления к вводу в домовладение от опоры №15. | Обрыв провода в пролете опор №11-15, обрыв ответвления к вводу в домовладение от опоры №15, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Е-7-390 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2017-04-19 09:39 | 2017-04-19 11:05
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 № 2 ТП И-7-212 | 738 | 2017-04-19 13:02 | 2017-04-19 14:49 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел обрыв проводов ответвления к вводу в домовладение от опоры № 28. | Обрыв проводов ответвления к вводу в домовладение от опоры № 28, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП И-7-212 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-04-19 13:02 | 2017-04-19 14:49
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от СКТП-С-7-508 | 740 | 2017-04-19 13:23 | 2017-04-19 15:10 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел обрыв провода в пролете опор № 4-7. | Обрыв провода в пролете опор № 4-7, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от СКТП-С-7-508 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-04-19 13:23 | 2017-04-19 15:10
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 № 2 ТП И-7-213 | 743 | 2017-04-19 15:10 | 2017-04-19 16:17 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел обрыв проводов ответвления к вводу в домовладение от опоры № 10. | Обрыв проводов ответвления к вводу в домовладение от опоры № 10, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП И-7-213 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-04-19 15:10 | 2017-04-19 16:17
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-КЛ-3-327 | 753 | 2017-04-24 09:18 | 2017-04-24 12:31 | В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 7 - 8. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-КЛ-3-327. | 2017-04-24 09:18 | 2017-04-24 12:31
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ЗТП-К-5-520 | 759 | 2017-06-22 22:30 | 2017-06-22 23:05 | В результате сгнивания фронтона, произошел излом изолятора и схлест ответвления в жилой дом от опоры №4/1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ЗТП К-5-520 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2017-06-22 22:30 | 2017-06-22 23:05
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ И-5 | 16 | 2017-09-11 10:55 | 2017-09-11 13:14 | В результате ДТП при столкновении двух машин на перекресте улицы, произошел наезд и повреждение опор №№ 65 и 4/1, автомобилем Мерседес. | В результате ДТП при столкновении двух машин на перекресте улицы, произошел наезд и повреждение опор №№ 65 и 4/1, автомобилем Мерседес. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-11 10:55 | 2017-09-11 13:14
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-К-5-547 | 787 | 2017-10-15 11:12 | 2017-10-15 12:17 | В следствии длительной эксплуатации на опоре №1/1 пропал контакт на ответвлении к вводу в жилой дом | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-К-5-547, при выявлении дефектов наметить мероприятия и устранить в указанные сроки | 2017-10-15 11:12 | 2017-10-15 12:17
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л-1 | 522 | 2017-12-17 13:27 | 2017-12-17 13:27 | На опоре №4/1 следы перекрытия ф. В и ф. С птицей. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ НП-3-65 | 22 | 2017-12-17 14:40 | 2017-12-17 16:45 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим пробоем нижнего опорного изолятора ф. А в РУ-10 кВ КТП НП-3-65. | Пробой и разрушение нижнего опорного изолятора ф. А в РУ-10 кВ КТП НП-3-65, что привело к межфазному короткому замыканию. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-17 14:40 | 2017-12-17 16:45
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ М-5-549 | 24 | 2017-12-19 14:30 | 2017-12-19 16:30 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим пробоем нижнего опорного изолятора ф. А в РУ-10 кВ КТП М-5-549. | Пробой и разрушение нижнего опорного изолятора ф. А в РУ-10 кВ КТП М-5-549, что привело к межфазному короткому замыканию. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-19 14:30 | 2017-12-19 16:30
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НП-1 | 527 | 2017-12-24 10:55 | 2017-12-24 10:55 | На опоре № 6А следы перекрытия ф. А и ф. В птицей. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ С-3 | 27 | 2017-12-24 15:50 | 2017-12-24 17:23 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим разрушением изолятора на опоре №3А ВЛ-10 С-3 | Вследствие разрушения изолятора на опоре №3А ВЛ-10 С-3, произошло касание провода ф.А траверсы опоры, с появлением "земли" на сш-10кВ ПС 110 Салют | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 15:50 | 2017-12-24 17:23
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ З-4 | 30 | 2017-12-25 08:15 | 2017-12-25 10:03 | В следствии порыва ветра до 19 м/с, произошел срыв изолятора на опоре №197 ВЛ-10 З-4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 08:15 | 2017-12-25 10:03
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НП-3 | 530 | 2017-12-27 17:16 | 2017-12-27 17:16 | на ЛР-11 обнаружена проволока, принесенная птицей. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Новопокровский РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ НС-18-3-291 | 35 | 2017-12-27 15:20 | 2017-12-27 16:05 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим пробоем проходного изолятора ф."А" в РУ-10 кВ КТП НС-18-3-291 | Пробой проходного изолятора ф."А" в РУ-10 кВ КТП Нс-18-3-291, что привело к замыканию на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-27 15:20 | 2017-12-27 16:05
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП НЛ-2 - 835 | 705 | 2017-02-08 12:40 | 2017-02-08 13:47 | В результате гололедообразования, произошло обледенение дерева, что привело к излому ветки дерева с последующим падением на провода перекидки к домовладению от опоры №35, что привело к обрыву провода. | Обрыв провода ввода в домовладение от фронтона к опоре №35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП НЛ-2 - 835 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2017-02-08 12:40 | 2017-02-08 13:47
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Т-5-15 | 714 | 2017-03-28 15:20 | 2017-03-28 17:08 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел схлест проводов ответвления к жилому дому. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов ответвления к жилому дому ул. Спартаковская 130 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Т-5-15. | 2017-03-28 15:20 | 2017-03-28 17:08
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от СКТП- П-7-47 | 715 | 2017-03-28 15:41 | 2017-03-28 17:13 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел срыв изолятора ответвления к дому ул. Куйбышева 12. | Разрушение колпачка крепления изолятора что привело к срыву изолятора, схлест проводов ответвления к дому ул. Куйбышева 12. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от СКТП- П-7-47 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 15:41 | 2017-03-28 17:13
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Т-3-252 | 725 | 2017-03-28 19:46 | 2017-03-28 21:31 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/ произошел схлест проводов ответвления от опоры №3-2 к дому ул. Крестьянской 88. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку провода ответвления от опоры №3-2 к дому ул. Крестьянской 88 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Т-3-252. | 2017-03-28 19:46 | 2017-03-28 21:31
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-П-3-124 | 727 | 2017-03-28 20:10 | 2017-03-28 22:34 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел схлест проводов ответвления к жилому дому от опоры №3 . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов от опоры №3 к жилому дому ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-П-3-124. | 2017-03-28 20:10 | 2017-03-28 22:34
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ПР-3-1059 | 739 | 2017-04-19 13:12 | 2017-04-19 16:20 | В результате сильных порывов ветра до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ПР-3-1059 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-04-19 13:12 | 2017-04-19 16:20
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СЛ-5-979 | 746 | 2017-04-19 16:15 | 2017-04-19 18:56 | В результате сильных порывов ветра до 19 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №13-№14. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СЛ-5-979 | 2017-04-19 16:15 | 2017-04-19 18:56
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП П-7-368 | 751 | 2017-04-23 14:12 | 2017-04-23 15:48 | В результате ветровой нагрузки 19 м/с произошло повреждение провода ответвления к вводу в домовладение от опоры № 11А. | Обрыв провода ответвления к вводу в домовладение от опоры № 11А, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП П-7-368 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-04-23 14:12 | 2017-04-23 15:48
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП -Т-1-134 | 757 | 2017-06-13 13:54 | 2017-06-13 15:14 | В результате длительной эксплуатации произошел излом крюка на фронтоне жилого дома от оп. №7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-Т-1-134 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2017-06-13 13:54 | 2017-06-13 15:14
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП- К-3-99 | 762 | 2017-06-30 10:15 | 2017-06-30 11:45 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка под изолятором на ответвлении к вводу в жилой дом, что привело к срыву изолятора и схлесту проводов . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-30 10:15 | 2017-06-30 11:45
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП Т1-41 | 763 | 2017-07-13 09:10 | 2017-07-13 10:45 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка под изолятором на опоре №5а, что привело к срыву изолятора и схлесту проводов ответвления к вводу в жилой дом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-13 09:10 | 2017-07-13 10:45
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП Т-5-33 | 764 | 2017-07-18 13:27 | 2017-07-18 14:56 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка под изолятором на ответвлении к вводу в жилой дом, что привело к срыву изолятора и схлесту проводов от опоры №2а. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-18 13:27 | 2017-07-18 14:56
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП П-1-81 | 765 | 2017-07-21 19:32 | 2017-07-21 20:42 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка под изолятором на фронтоне домовладения , что привело к срыву изолятораи схлесту проводов ответвления к вводу в жилой дом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-21 19:32 | 2017-07-21 20:42
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП П-1-81- | 773 | 2017-08-05 20:30 | 2017-08-05 21:43 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка под изолятором на опоре №2 фазы "А", что привело к схлесту проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-05 20:30 | 2017-08-05 21:43
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП П-1-81- | 777 | 2017-09-06 15:45 | 2017-09-06 16:38 | В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошел схлест ответвления к вводу в домовладение от опоры № 5 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП П-1-81 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-09-06 15:45 | 2017-09-06 16:38
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП П-7-8 | 782 | 2017-10-09 20:17 | 2017-10-09 21:20 | Вследствие нарушения контактного соединения ответвления к вводу на фронтоне жилого дома произошло сближение провода на недопустимое расстояние в пролете,от опоры №2/5 к жилому дому. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-П-7-8 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-10-09 20:17 | 2017-10-09 21:20
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-НЛ-2-830 | 788 | 2017-10-20 15:30 | 2017-10-20 16:55 | Вследствие нарушения контактного соединения ответвления к вводу на фронтоне жилого дома произошел обрыв и схлест проводов в пролете от опоры №2/1 к жилому дому. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-НЛ-2-830 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-10-20 15:30 | 2017-10-20 16:55
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-А-5-184 | 789 | 2017-10-20 19:11 | 2017-10-20 20:43 | Вследствие нарушения контактного соединения ответвления к вводу на фронтоне жилого дома произошел обрыв и схлест проводов в пролете от опоры №11 к жилому дому. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП-А-5-184 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-10-20 19:11 | 2017-10-20 20:43
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-А-5-152 | 791 | 2017-10-22 15:18 | 2017-10-22 16:37 | Вследствие разрушения колпачка, слетел изолятор на опоре №11, что привело к с хлесту провода фазы с нулевым проводом ответвления к вводу в жилой дом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП-А-5-152 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-10-22 15:18 | 2017-10-22 16:37
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ЗТП-П-7-274 | 792 | 2017-10-21 20:05 | 2017-10-21 21:57 | Вследствие разрушения колпачка на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ЗТП-П-7-224 под изолятором на опоре №14 произошел схлест проводов в пролете от опоры №14 к жилому дому. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ЗТП-П-7-274 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-10-21 20:05 | 2017-10-21 21:57
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т-3-93 | 795 | 2017-10-21 11:48 | 2017-10-21 13:11 | Вследствие нарушения контактного соединения ответвления к вводу на фронтоне жилого дома произошло сближение провода на недопустимое расстояние в пролете, от опоры №10 к жилому дому. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-Т-3-93 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-10-21 11:48 | 2017-10-21 13:11
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-З-5-120 | 796 | 2017-11-17 11:22 | 2017-11-17 13:48 | Из-за несвоевременной вырубку деревьев от опор №19 произошло падение ветки дерева на ответвление к вводу в жилой дом, что привело к с хесту проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-З-5-120 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-11-17 11:22 | 2017-11-17 13:48
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф -1 от КТП-А-3-179 | 797 | 2017-11-17 15:12 | 2017-11-17 16:49 | Из-за несвоевременной вырубку деревьев в пролете опор 16-17 произошло падение ветки дерева на ВЛ, что привело к с хесту проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-А-3-179 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-11-17 15:12 | 2017-11-17 16:49
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-НЛ-15-857 | 799 | 2017-11-21 15:10 | 2017-11-21 16:30 | Вследствие износа и старения фазного провода ответвления к вводу в жилой дом от опоры 10 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП НЛ-15-857, произошло его падение на нулевой провод. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от НЛ-15-857, по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-11-21 15:10 | 2017-11-21 16:30
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-Л-7-1086 | 800 | 2017-11-21 16:08 | 2017-11-21 18:10 | Из-за несвоевременной вырубку деревьев в пролете опор 6-7произошло падение ветки дерева на ВЛ, что привело к с хесту проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-Л-7-1086, по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-11-21 16:08 | 2017-11-21 18:10
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т-7- 27 | 801 | 2017-11-24 07:20 | 2017-11-24 11:56 | В следствии длительной эксплуатации, на опоре №10 произошел обрыв вязки, что привело к схлесту проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Т-7-27 в пролете опор №№9-10 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Т-7-27по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-11-24 07:20 | 2017-11-24 11:56
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т-1- 218 | 802 | 2017-11-24 21:03 | 2017-11-24 23:45 | Из-за падения железного конька части кровли крыши на перекидку к вводу в жилой дом от опоры № 1/5, произошел схлест проводов ответвления к вводу. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-24 21:03 | 2017-11-24 23:45
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Т-5-21 | 803 | 2017-11-28 15:10 | 2017-11-28 17:02 | Вследствие износа и старения фазного провода ответвления к вводу в жилой дом от опоры 18 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Т-5-21, произошло его падение на нулевой провод. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-28 15:10 | 2017-11-28 17:02
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СЛ-3-902 | 804 | 2017-12-10 13:20 | 2017-12-10 14:50 | Вследствие износа и старения фазного провода ответвления к вводу в жилой дом от опоры 18 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Т-5-21, произошло его падение на нулевой провод. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-10 13:20 | 2017-12-10 14:50
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-НП-7-1017 | 805 | 2017-12-11 08:10 | 2017-12-11 09:40 | Вследствие износа и старения фазного провода ответвления к вводу в жилой дом от опоры 2/5 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-НП-7-1017 , произошло его падение на нулевой провод. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-11 08:10 | 2017-12-11 09:40
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-7 | 513 | 2017-12-13 07:15 | 2017-12-13 07:15 | Из-за несвоевременной вырубку деревьев в пролете опор 224-225 произошло падение ветки дерева на ВЛ, что привело к с хлесту проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ В-7 по результатам осмотра наметить мероприятия | - | -
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Т5-15 | 21 | 2017-12-14 14:15 | 2017-12-14 17:59 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим пробоем изолятора. | Повреждение изолятора 10 кВ силового трансформатора Ф-В, произошло перекрытие изоляции на крышке бака трансформатора. Перегорели ПК-10 кВ фазы "А";"В". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-14 14:15 | 2017-12-14 17:59
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т-3 | 517 | 2017-12-15 10:16 | 2017-12-15 10:16 | на КТП Т-3-303 воробей залетел в высоковольтный отсек, произошло перекрытие. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НП-7 | 523 | 2017-12-18 17:55 | 2017-12-18 17:55 | На опоре №10-7А следы перекрытия птицей. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НЛ-2 | 25 | 2017-12-20 09:46 | 2017-12-20 09:46 | Вследствие длительной эксплуатации произошло разрушение уплотнительной резинки, что привело к увлажнению изоляции вилитовых дисков, с последующим пробоем и разрушением разрядника. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-П-3-124 | 813 | 2017-12-25 21:10 | 2017-12-25 22:54 | В результате сильных порывов ветра 17 м/с произошел схлёст провода в пролете опор №7-8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 21:10 | 2017-12-25 22:54
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП П-3-5 | 816 | 2017-12-25 19:22 | 2017-12-25 20:47 | В результате сильных порывов ветра 17 м/с произошел схлёст провода ответвления к жилому дому от опоры №3/4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 19:22 | 2017-12-25 20:47
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-К-3-314 | 33 | 2017-12-26 14:30 | 2017-12-26 16:31 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим пробоем разрядников ф."А" ,"В" на КТП К-3-314. | Пробой разрядников ф."А" ,"В" на КТП К-3-314, что привело к межфазному короткому замыканию. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-26 14:30 | 2017-12-26 16:31
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ П-3 | 34 | 2017-12-27 13:40 | 2017-12-27 13:40 | Вследствие длительной эксплуатации, на ВЛ-10 кВ П-3 на опоре №2/22/1/1 отгорел шлейф от на неподвижном контакте разъединителя ТП П-3-10 фазы «В». | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ П-9 | 531 | 2017-12-27 20:35 | 2017-12-27 20:35 | Вследствие длительной эксплуатации, на ВЛ-10 кВ П-9 в пролете опор 10-11, произошел износ верхнего повива провода ф.В, и дальнейшего его расплетения. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести ремонт провода на ВЛ-10 кВ П-9 в пролете опор №№10-11. | - | -
Павловский РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП 10/0,4 кВ Т-1-277 | 38 | 2017-12-28 16:14 | 2017-12-28 18:00 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим пробоем проходного изолятора ф."В" ЗТП-Т-277 в ячейке ввода I СШ-10 кВ. | Пробой проходного изолятора ф."В" в ячейке ввода I СШ-10 кВ ЗТП Т-1-277, что привело к замыканию на землю. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-28 16:14 | 2017-12-28 18:00
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 от ТП ф-9-1064 | 700 | 2017-01-14 22:01 | 2017-01-14 22:47 | Несвоевременное выявление дефекта ослабления крепления вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4 ф-1. | Обрыв вязки провода на опоре №2, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-1от ТП Ф-9-1064 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-01-14 22:01 | 2017-01-14 22:47
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ З-1 | 1 | 2017-02-07 23:13 | 2017-02-08 01:43 | В результате гололедообразования произошел обрыв провода в пролете опор 6/2-6/3. | Обрыв провода в пролете опор 6/2-6/3, что привело к замыканию на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ З-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-02-07 23:13 | 2017-02-08 01:43
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ З-3 | 2 | 2017-02-08 00:02 | 2017-02-08 04:15 | В результате сильного ветра и гололедообразования произошел обрыв вязки провода на опоре №6/36. | Обрыв вязки провода на опоре №6/36, что привело к схлесту проводов. | Выполнить усиление вязок на отпайке №2 ВЛ 10 кВ З-3. | 2017-02-08 00:02 | 2017-02-08 04:15
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ П-5 | 5 | 2017-02-14 23:39 | 2017-02-15 04:58 | В результате сильных порывов ветра и налипания снега на провода произошел обрыв провода в пролете опор № 241-242. | Обрыв провода в пролете опор № 241-242, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ П-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-02-14 23:39 | 2017-02-15 04:58
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-Ф-5-2 | 706 | 2017-02-15 16:22 | 2017-02-15 16:49 | В результате налипания мокрого снега на провода ответвления к зданию от опоры №5, произошел обрыв провода. | Обрыв провода ответвления к зданию от опоры №5, что привело к схлесту проводов. | Выполнить замену ответвления к зданию от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-Ф-5-2. | 2017-02-15 16:22 | 2017-02-15 16:49
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф1 от ТП Р-7-121 | 707 | 2017-02-23 17:37 | 2017-02-23 18:32 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект крепления провода ответвления абонента. | Причиной явилось обрыв провода ответвления абонента, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 от ТП Р-7-121 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-02-23 17:37 | 2017-02-23 18:32
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП Б-1-326 | 708 | 2017-02-23 18:00 | 2017-02-23 18:55 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект крепления провода ответвления абонента. | Причиной явилось обрыв провода ответвления абонента, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП Б-1-326 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-02-23 18:00 | 2017-02-23 18:55
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-Ф-5-1013 | 709 | 2017-02-27 21:53 | 2017-02-28 01:07 | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода на опоре №12 | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №12, что привело к схлесту проводов в пролете опор 12-13 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-Ф-5-1013 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-02-27 21:53 | 2017-02-28 01:07
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП А-5 - 60 | 719 | 2017-03-28 17:30 | 2017-03-28 18:30 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел схлест проводов ввода в жилой дом от опоры №9. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов ввода в жилой дом от опоры №9 ВЛ 0,4 №3 ТП А-5 - 60. | 2017-03-28 17:30 | 2017-03-28 18:30
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-А1-233 | 720 | 2017-03-28 17:30 | 2017-03-28 18:30 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел схлест проводов ввода в жилой дом опора №9 . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов ввода в жилой дом на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-А1-233 | 2017-03-28 17:30 | 2017-03-28 18:30
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Ф-5-5 | 721 | 2017-03-28 18:00 | 2017-03-28 18:30 | В результате сильных порывов ветра 21 м/с произошел схлест проводов ввода в жилой дом от опоры №4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку провода ввода в жилой дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Ф-5-5. | 2017-03-28 18:00 | 2017-03-28 18:30
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-А1-1028 | 722 | 2017-03-28 19:10 | 2017-03-28 20:10 | В результате сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора на опоре №12 . | В результате разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №12 произошел срыв изолятора и схлест проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-А1-1028 при выявлении дефектов, наметить мероприятия. | 2017-03-28 19:10 | 2017-03-28 20:10
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-Ф-5-2 | 723 | 2017-03-28 19:10 | 2017-03-28 20:10 | В результате сильных порывов ветра 21 м/с на ВЛ 0,4 №2 ТП Ф-5 - 2 произошел срыв изолятора на опоре №7. | Разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №7, что привело к срыву изолятора и схлесту проводов. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Ф-5 - 2 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 19:10 | 2017-03-28 20:10
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Р5-115 | 728 | 2017-03-28 20:10 | 2017-03-28 21:10 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошел схлест проводов выхода 0,4кВ ф.1 от ТП до опоры №1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов выхода 0,4кВ ф.1 от ТП до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Р5-115. | 2017-03-28 20:10 | 2017-03-28 21:10
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП А-5 - 129 | 729 | 2017-03-28 22:15 | 2017-03-29 00:15 | В результате сильных порывов ветра 21 м/с произошел обрыв провода в пролетах опор №4-5. | Обрыв провода в пролетах опор №4-5, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП А-5 - 129 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 22:15 | 2017-03-29 00:15
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Ф-3-30 | 730 | 2017-03-28 22:15 | 2017-03-28 22:40 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошло падение ветки дерева, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №4-6 на ВЛ 0,4 №1 ТП Ф-3 - 30. | 2017-03-28 22:15 | 2017-03-28 22:40
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП-ТР7-710 | 731 | 2017-03-28 22:15 | 2017-03-28 22:59 | В результате сильных порывов ветра 21м/с произошел схлест проводов ввода в жилой дом от опоры №5. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести перетяжку проводов ввода в жилой дом от опоры №5 ВЛ 0,4 №3 ТП ТР-7 - 710. | 2017-03-28 22:15 | 2017-03-28 22:59
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ф-9 - 322 | 732 | 2017-03-28 23:20 | 2017-03-29 00:20 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов ввода в жилой дом от опоры №12. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку провода ввода в жилой дом от опоры №12 ВЛ 0,4 №3 ТП Ф-9 - 322. | 2017-03-28 23:20 | 2017-03-29 00:20
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-П1-1059 | 733 | 2017-03-28 23:30 | 2017-03-29 00:30 | В результате сильных порывов 21 м/с произошел схлест проводов пролетах опор №11-12 . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП П-1 - 1059 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-03-28 23:30 | 2017-03-29 00:30
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-А7-72 | 741 | 2017-04-19 13:40 | 2017-04-19 14:20 | В результате сильных порывов ветра до 17м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-А7-72. | 2017-04-19 13:40 | 2017-04-19 14:20
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-П1-42 | 744 | 2017-04-19 15:58 | 2017-04-19 16:30 | В результате сильных порывов до 178 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-10. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-П1-42. | 2017-04-19 15:58 | 2017-04-19 16:30
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-З3-317 | 747 | 2017-04-19 17:36 | 2017-04-19 17:55 | В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор 3-4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-З3-317. | 2017-04-19 17:36 | 2017-04-19 17:55
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-ТР7-748 | 748 | 2017-04-19 18:14 | 2017-04-19 18:58 | В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошел обрыв вязка провода на опоре 14. | Обрыв вязка провода на опоре 14, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-ТР7-748 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2017-04-19 18:14 | 2017-04-19 18:58
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Р7-121 | 749 | 2017-04-19 17:39 | 2017-04-19 18:04 | В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор 11-12. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку проводов в пролете №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Р7-121 | 2017-04-19 17:39 | 2017-04-19 18:04
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ш-3 - 43 | 754 | 2017-04-24 12:30 | 2017-04-24 14:00 | В результате сильных порывов ветра до 21 м/с произошло повреждение ответвления к вводу в домовладение от опоры № 3. | Обрыв провода ответвления к вводу в домовладение от опоры № 3, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Ш-3 - 43 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-04-24 12:30 | 2017-04-24 14:00
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ Ф3-19 | 755 | 2017-04-23 12:30 | 2017-04-23 14:00 | Причиной явилось затекание воды в РУ-0,4 ТП-Ф-3-19, в результате ливневого дождя, что привело к повреждению ПН-0,4. | Причиной явилось затекание воды в РУ-0,4 ТП-Ф-3-19, в результате ливневого дождя, что привело к повреждению ПН-0,4. | Выполнить техническое обслуживание РУ-0,4 КТП 10/0,4 кВ Ф3-19. | 2017-04-23 12:30 | 2017-04-23 14:00
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-В1-1092 | 755 | 2017-04-30 19:20 | 2017-04-30 20:45 | Причиной явилось повреждение опоры № 7а сторонним автотранспортом. | Причиной явилось повреждение опоры № 7а сторонним автотранспортом. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-30 19:20 | 2017-04-30 20:45
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТР-9 | 12 | 2017-05-15 20:21 | 2017-05-15 20:28 | Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТР-9, при выявлении дефектов, наметить мероприятия. | 2017-05-15 20:21 | 2017-05-15 20:28
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТР-9 | 13 | 2017-05-25 02:53 | 2017-05-25 02:55 | Причиной отключения явилось попадание на провода опоры № 3/4 постороннего предмета из картона, что привело к междуфазному перекрытию. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ТР-9, при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2017-05-25 02:53 | 2017-05-25 02:55
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-А7-72 | 756 | 2017-06-11 10:31 | 2017-06-11 11:33 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контакта на оп. №16 и обрыв ответвления в жилой дом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-А-7-72 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2017-06-11 10:31 | 2017-06-11 11:33
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Ш3-46 | 766 | 2017-07-29 13:30 | 2017-07-29 14:06 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка под изолятором на опоре №7, что привело к срыву изолятора и схлесту проводов ответвления к вводу в жилой дом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 13:30 | 2017-07-29 14:06
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-А7-74 | 767 | 2017-07-29 15:53 | 2017-07-29 16:40 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка под изолятором на опоре №5, что привело к срыву изолятора и схлесту проводов ответвления к вводу в жилой дом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 15:53 | 2017-07-29 16:40
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-П5-41 | 768 | 2017-07-29 20:14 | 2017-07-29 20:33 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка под изолятором на опоре №5, что привело к срыву изолятора и схлесту проводов ответвления к вводу в жилой дом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-29 20:14 | 2017-07-29 20:33
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-О1-405 | 769 | 2017-08-02 14:05 | 2017-08-02 14:44 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение вязки провода на изоляторе опоры №1/5, что привело к срыву и схлесту проводов ответвления к вводу в жилой дом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-02 14:05 | 2017-08-02 14:44
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-А7-88 | 774 | 2017-08-13 11:33 | 2017-08-13 12:17 | В результате длительной эксплуатации, произошло разрушение колпачка под изолятором на опоре №2, что привело к схлесту проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-13 11:33 | 2017-08-13 12:17
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Р6-143 | 775 | 2017-08-13 14:16 | 2017-08-13 14:33 | В результате длительной эксплуатации, произошло разрушение колпачка под изолятором на опоре №9, что привело к схлесту проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-13 14:16 | 2017-08-13 14:33
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП-Р7-148 | 776 | 2017-09-01 00:17 | 2017-09-01 00:33 | В результате длительной эксплуатации, произошло разрушение колпачка под изолятором на опоре №21, изолятор упал, что привело к схлесту проводов ответвления к вводу в жилой дом | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-01 00:17 | 2017-09-01 00:33
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-А9-920 | 778 | 2017-09-06 22:24 | 2017-09-06 23:10 | В результате сильных порывов ветра до 15 м/с произошел схлест ответвления к вводу в домовладение от опоры № 8 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП А-9-920 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2017-09-06 22:24 | 2017-09-06 23:10
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-З1-602 | 779 | 2017-09-07 09:14 | 2017-09-07 10:02 | В результате длительной эксплуатации, вследствие разрушения колпачка под изолятором на опоре №4, произошел срыв изолятора , что привело к схлесту проводов в пролете опор 4-5 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-07 09:14 | 2017-09-07 10:02
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП В-1-53 | 780 | 2017-09-23 21:02 | 2017-09-23 21:41 | Вследствие превышения параметров воздействия ветровых нагрузок ( более 16 м/с) произошло сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор 15-16 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №4 от ТП-В-1-53 по результатам осмотра наметить мероприятия. | 2017-09-23 21:02 | 2017-09-23 21:41
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-В1-35 | 781 | 2017-09-23 19:56 | 2017-09-23 20:21 | Вследствие превышения параметров воздействия ветровых нагрузок ( более 16 м/с) произошло сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор 1/11-1/12 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №4 от ТП-В-1-53 по результатам осмотра наметить мероприятия. | 2017-09-23 19:56 | 2017-09-23 20:21
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-1 | 19 | 2017-10-14 14:23 | 2017-10-14 14:39 | В результате длительной эксплуатации, на ВЛ-10 кВ В-1 на ЛР-51 произошло сближение шлейфа фазы "А" к узлу подкоса опоры №2/1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ В-1 от ПС 35 Вымпел на предмет отсутствия дефектов Произвести тепловизионное обследование ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ В-1 от ПС 35 Вымпел | 2017-10-14 14:23 | 2017-10-14 14:39
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-А5-63 | 784 | 2017-10-16 10:28 | 2017-10-16 11:27 | В результате сильных порывов ветра до 15 м/с произошел срыв изолятора на опоре№9, что привело к схлесту проводов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 10:28 | 2017-10-16 11:23
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-П5-52 | 785 | 2017-10-16 09:05 | 2017-10-16 09:55 | В результате сильных порывов ветра до 15 м/с произошел срыв изолятора на опоре №15, что привело к схлесту проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 09:05 | 2017-10-16 09:55
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Ф3-19 | 790 | 2017-10-31 15:20 | 2017-10-31 17:03 | Из-за несвоевременной вырубку деревьев в пролете опор 6-7 произошло падение ветки дерева на ВЛ, что привело к с хесту проводов | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Ф3-19 по результатам осмотра наметить мероприятия | 2017-10-31 15:20 | 2017-10-31 17:03
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Б-1 | 520 | 2017-12-15 21:51 | 2017-12-15 21:51 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим разрушением изолятора на опоре №18 ВЛ-10 Б-1 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТР-3 | 521 | 2017-12-16 19:47 | 2017-12-16 19:47 | Осмотром ВЛ-10 ТР-3 обнаружена под Р-10 СКТП ТР-3-745 обгоревшая тушка животного. Перекрытие фаз А и С на Р-10 СКТП ТР-3-745. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О-7 | 525 | 2017-12-19 15:50 | 2017-12-19 15:50 | На траверсе опоры №12 мертвая птица со следами перекрытия. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 П-1 | 526 | 2017-12-20 06:49 | 2017-12-20 06:49 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим разрушением изолятора на опоре №83 ВЛ-10 П-1 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-Ю7-239 | 806 | 2017-12-24 22:25 | 2017-12-24 22:54 | В результате сильных порывов ветра 19 м/с произошел схлест провода ввода в жилой дом от опоры №17. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 22:25 | 2017-12-24 22:54
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-А5-1112 | 807 | 2017-12-24 21:55 | 2017-12-24 22:03 | В результате сильных порывов ветра 19 м/с произошел схлест провода ввода в жилой дом от оп.№11 . | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 21:55 | 2017-12-24 22:03
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Ф-5-918 | 808 | 2017-12-24 20:51 | 2017-12-24 21:28 | В результате сильных порывов ветра 19 м/с произошел схлест провода ввода в жилой дом от опоры №7. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-24 20:51 | 2017-12-24 21:28
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-Ш3-43 | 809 | 2017-12-24 23:13 | 2017-12-24 23:34 | В результате сильных порывов ветра 19 м/с произошел схлёст провода в пролете опор №10-11. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Ш-3-43 | 2017-12-24 23:13 | 2017-12-24 23:34
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-Ф-9-322 | 810 | 2017-12-24 19:55 | 2017-12-24 20:30 | В результате сильных порывов ветра 19 м/с произошел схлёст провода в пролете опор №9-10. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Ф-9-322 | 2017-12-24 19:55 | 2017-12-24 20:30
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ З-5 | 528 | 2017-12-25 01:44 | 2017-12-25 01:44 | В следствии порыва ветра до 21 м/с, произошел срыв и разрушение изолятора на опоре №144 ВЛ-10 З-5 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ З5-301 | 32 | 2017-12-26 09:15 | 2017-12-26 15:48 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим пробоем проходных изоляторов ф."А" ,"С" в РУ-10 кВ КТП З-5-301 | Пробой проходных изоляторов ф."А" ,"С" в РУ-10 кВ КТП З-5-301, что привело к межфазному короткому замыканию. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-26 09:15 | 2017-12-26 15:48
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ю-7 | 532 | 2017-12-27 21:36 | 2017-12-27 21:36 | Вследствие длительной эксплуатации, произошел излом и обрыв вязки провода ф.А на опоре №62 ВЛ-10 Ю-7 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-1 | 36 | 2017-12-27 22:53 | 2017-12-27 23:59 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим разрушением изолятора на опоре №18 ВЛ-10 Ш-1 | Вследствие разрушения изолятора на опоре №18 ВЛ-10 Ш-1, произошло касание провода ф.В траверсы опоры, с появлением "земли" на сш-10кВ ПС 35 Шохры | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-27 22:53 | 2017-12-27 23:59
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Б-7 | 37 | 2017-12-27 23:25 | 2017-12-27 23:58 | Вследствие длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик с последующим разрушением изолятора на опоре №6 ВЛ-10 Б-7 | Вследствие разрушения изолятора на опоре №6 ВЛ-10 Б-7, произошло касание провода ф.В траверсы опоры, с появлением "земли" на сш-10кВ ПС 35 Большевик | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-27 23:25 | 2017-12-27 23:58
Тихорецкий РЭС Тихорецких ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Х7-633 | 39 | 2017-12-28 21:42 | 2017-12-28 23:01 | Вследствие длительной эксплуатации, произошло расплетение проволоки верхнего повива провода на спуске от ЛР-10 к ТП Х-7-633 ф. С. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-28 21:42 | 2017-12-28 23:01
Тихорецкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Атамановская | 3 | 2017-02-10 14:48 | 2017-02-10 18:14 | В результате длительной эксплуатации ТТ-35 Т-1 ф. "С" произошло ухудшение изоляционных характеристик витковой изоляции. | Ухудшение изоляционных характеристик вторичной обмотки ТТ-35 Т-1 ф. "С" . | Произвести замену ТТ-35 Т-1 фаза "С" на ПС-110кВ "Атамановская". | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Старолеушковская | 4 | 2017-02-14 | 2017-02-14 10:05 | В результате эксплуатации силового трансформатора при резких перепадах температур окружающей среды, что привело к образованию микротрещины на фарфоровой изоляции с последующим ее увеличением, что привело к вытеканию масла. | Повреждение изолятора ввода 35 кВ ф "В" Т-1 сквозная трещина в фарфоровой изоляции, что привело к вытеканию масла. | При осмотрах оборудования ПС-35 кВ и выше использовать бинокль для детального выявления трещин в изоляции | 2017-02-14 | 2017-02-14 03:11
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тихорецк - Воровского Ц-1 с отпайкой на ПС Фастовецкая. Отпайка на ПС Фастовецкая | 500 | 2017-03-28 14:26 | 2017-03-28 14:26 | В результате сильных порывов ветра произошел наброс постороннего предмета (лента) на ВЛ, что привело к междуфазному замыканию с последующим перекрытием гирлянд изоляторов фаза "А", "В". Срочной замены гирлянд изоляторов не требуется запланировано 07.04.2017. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену гирлянд изоляторов на опоре № 21 фаза "А", "В" ВЛ 35 кВ Тихорецк - Воровского Ц-1 с отпайкой на ПС Фастовецкая. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк – Новопокровская с отпайками | 501 | 2017-05-12 05:42 | 2017-05-12 05:42 | В результате длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляторов на опоре № 5 фаза "С", что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на металлоконструкции. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №5 фаза "С" ВЛ 110 кВ Тихорецк – Новопокровская с отпайками | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская – Челбасская с отпайками | 503 | 2017-05-24 04:42 | 2017-05-24 04:42 | Вследствие длительной эксплуатации, произошло загрязнение изоляторов, что привело к ухудшению изоляционных характеристик, с последующим поверхностным перекрытием 1 и 2 изоляторов в гирлянде изоляторов на опоре № 175 фаза "В" . | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №175 фаза "В" | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | 504 | 2017-05-31 05:41 | 2017-05-31 05:41 | Причиной явилось грозовое перенапряжение. | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №55 фаза "В" | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк – Новопокровская с отпайками | 505 | 2017-06-02 01:40 | 2017-06-02 01:40 | Причиной явилось грозовое перенапряжение, в результате чего на опоре № 77 произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на ф.В. | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №77 фаза "В" | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Леушковская тяговая | 506 | 2017-06-14 04:12 | 2017-06-14 04:12 | В следствии длительной эксплуатации, а так же загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц изоляторов, произошло ухудшение изоляционных характеристик, с последующим пробоем изоляции | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить замену гирлянд изолятора на опоре №176 ф.В | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заря- Кропоткин ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря | 507 | 2017-05-24 04:34 | 2017-05-24 04:34 | В следствии длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик, с последующим пробоем изоляции | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить замену гирлянд изолятора на опоре №68 ВЛ-110 кВ Кропоткин-Заря | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 508 | 2017-06-26 04:40 | 2017-06-26 05:12 | В следствии длительной эксплуатации, произошло ухудшение изоляционных характеристик, с последующим пробоем изоляции | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить замену гирлянд изоляторов на опоре №161 фаза А | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская – Атамановская с отпайками | 509 | 2017-07-20 15:08 | 2017-07-20 15:08 | Причиной явилось грозовое перенапряжение, в результате чего на ВЛ-110 кВ Крыловская-Атамановская с отпайками опоре № 82 имеются следы оплавления верхних юбок полимерного изолятора ф "А". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену полимерного изолятора ф "А" на опоре № 82 на ВЛ-110 кВ Крыловская-Атамановская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская – Челбасская с отпайками | 510 | 2017-07-21 04:54 | 2017-07-21 04:54 | Причиной явилось грозовое перенапряжение, в результате чего на ВЛ-110 кВ Крыловская-Челбасская с отпайками на опоре № 208 имеются следы перекрытия на изоляторах и проводе ф "А". | Повреждения оборудования не зафиксированы | 1.Выполнить замену гирлянд изоляторов и провода на опоре № 208 ф. "А" на ВЛ-110 кВ Крыловская-Челбасская 2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Крыловская-Челбасская, при выявлении дефектов наметить мероприятие | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Южная | 17 | 2017-09-29 13:59 | 2017-09-29 16:35 | На расстоянии 25-30 метров от ПС 35кВ Южная произошло возгорание б/у резины (шины) и деревянных шпал, пропитанных креозотом и направлением ветра в сторону ПС 35кВ Южная, в результате произошло разрушение проходных изоляторов типа ИПУ-10-630 на крыше КРУН-6кВ 2 СШ-6кВ в ячейке ТСН-6 Т-2 ф. А, ф.В, ф. С, и проходного изолятора МВ-6 Т-2 ф. С, из-за перекрытия изоляции продуктами горения | Из-за перекрытия изоляции продуктами горения произошло разрушение проходных изоляторов типа ИПУ-10-630 на крыше КРУН-6кВ 2 СШ-6кВ в ячейке ТСН-6 Т-2 ф. А, ф.В, ф. С, и проходного изолятора МВ-6 Т-2 ф. С. | Направить письма в администрации муниципальных образований 5 районов (Тихорецкий, Павловский, Крыловской, Новопокровский и Белоглинский), входящих в зону ответственности филиала, о запрете складирования различного мусора (б/у автомобильных покрышек, шин и прочего мусора) вблизи расположения действующих электроустановок Разместить с помощью средств массовой информации "Памятки для сельхоз производителей и жителей района о соблюдении правил электробезопасности", а также о запрете разведения костров и выжигания сухой растительности вблизи расположения действующих электроустановок Провести внеочередные осмотры прилегающих территорий ПС 35-110кВ филиала Тихорецкие электрические сети, с оформлением листов осмотра. При выявлении нарушений, разработать мероприятия по их устранению. | 2017-09-29 13:59 | 2017-09-29 16:35
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Найденовская – Салют с отпайками | 18 | 2017-10-04 19:25 | 2017-10-04 19:34 | В результате длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции, что привело к ухудшению изоляционных характеристик , с последующим разрушением 2-х стеклянных изоляторов в гирлянде на ф."С на опоре №248 ВЛ-110кВ Найденовская - Салют | Разрушение 2-х стеклянных изоляторов в гирлянде на ф."С на опоре №248 ВЛ-110кВ Найденовская - Салют | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Найденовская-Салют, при выявлении дефектов наметить мероприятия по их устранению | 2017-10-04 19:25 | 2017-10-04 19:34
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская – Челбасская с отпайками | 511 | 2017-10-19 05:19 | 2017-10-19 05:19 | В следствии длительной эксплуатации произошло загрязнение изолятора, что привело к ухудшению изоляционных характеристик , с последующим пробоем. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ-110 кВ Крыловская-Челбасская с отпайками произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №198 | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Меклета | 20 | 2017-12-11 17:35 | 2017-12-12 12:17 | В следствии длительной эксплуатации с 1985 года произошло снижение сопротивления карболитовой (изолирующей) прокладки контактов реле типа РП-341 | Пробой карболитовой (изолирующей) прокладки контактов реле типа РП-341 | ПС 110 Меклета проверить сопротивление изоляции оперативных цепей защит силового трансформатора Т-1 | 2017-12-11 17:35 | 2017-12-11 19:35
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Найденовская – Салют с отпайками | 29 | 2017-12-25 06:10 | 2017-12-25 08:18 | В результате длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляторов на опоре № 177 фаза "А" ВЛ-110 кВ Найденовская-Салют, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на металлоконструкции. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести замену изоляторов на опоре №177 ВЛ-110 кВ Найденовская-Салют | 2017-12-25 06:10 | 2017-12-25 08:18
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Газырь | 101 | 2017-01-05 16:52 | 2017-01-06 01:16 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева, спиленного сторонними лицами. Развитие нарушения произошло из-за повреждения опоры и проводов линии. | В результате падения дерева была повреждена стойка железобетонной одностоечной опоры № 6-15 , произошел ее излом у основания земли и обрыв проводов марки АС-50 в пролетах опор № 6-14 по № 6-17. | Опубликовать в СМИ информацию по охране воздушных линий. | 2017-01-05 16:52 | 2017-01-06 01:16
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП БС-1-458 | 116 | 2017-02-18 17:05 | 2017-02-18 18:48 | Причиной возникновения нарушения явился пробой и разрушение в/в изолятора силового трансформатора. | Эл.пробой в/в изолятора силового трансформатора. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-18 17:05 | 2017-02-18 18:48
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП ДР-7-163 | 307 | 2017-02-24 07:30 | 2017-02-24 14:12 | Причиной возникновения нарушения явилось падение загнивших опор № 26,27 с обрывом проводов. Жилые дома, подключенные к опоррам № 28,29 , переключеы на ВЛ 0,4 л.1 ТП ДР-9-182 опора № 4-26/11. Жилой дом , подкдюченный к опоре № 26 переключен на опору № 25 . | Развитие нарушения произошло из-за последующего обрыва проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 07:30 | 2017-02-24 14:12
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП КП-1-208 | 308 | 2017-02-24 11:24 | 2017-02-24 15:12 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провоов марки АС-35 в пролете опор №12-14 при сильных порывах ветра. | Обрыв проводов марки АС-35 в пролете опор № 12-14. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 11:24 | 2017-02-24 15:12
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-3 ТП БЦ-10-50 | 305 | 2017-02-23 19:44 | 2017-02-23 21:58 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролетах опор 23-23в при сильных порывах ветра. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № 23-23В. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 19:44 | 2017-02-23 21:58
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП ДР-3-115 | 304 | 2017-02-23 19:30 | 2017-02-23 22:49 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ 0,4 л.3,4 при неблагоприятных погодных условиях. | В результате отгорания контакта на АВ 0,4 л.4 со стороны трансформатора произошло электродуговое повреждение автоматических выключателей. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 19:30 | 2017-02-23 22:49
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП РЦ-2-322 | 122 | 2017-03-08 06:03 | 2017-03-08 11:33 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение обмоток 0,4 силового трансформатора 63 кВа в результате длительной эксплуатации (эксплуатация 45 лет). | Повреждение (пробой) изоляции обмоток 0,4 кВ силового трансформатора 63 кВа. | Провести равномерное распределение нагрузок по фазам ф.1,2 ТП РЦ-2-322 | 2017-03-08 06:03 | 2017-03-08 11:33
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ БП-5 после Р№47 | 123 | 2017-03-08 10:15 | 2017-03-08 13:50 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на промежуточную железобетонную опору № 5-2. | В пезультате наезда автомобиля произошёл излом промежуточной ж/б опоры у основания с разрушением бетона до арматуры. | Опубликовать в СМИ информацию поь охране воздушных линий. | 2017-03-08 10:15 | 2017-03-08 13:50
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ГР-1-307 | 127 | 2017-05-09 10:47 | 2017-05-09 16:58 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение обмотки ф.С 0,4 кВ силового трансформатора100 кВа в результате длительной эксплуатации ( эксплуатация 47 лет). | Повреждение изоляции обмоток ф.С 0,4 кВ силового трансформатора 100 кВа. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-09 10:47 | 2017-05-09 16:58
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Выселки | 14 | 2017-09-19 10:20 | 2017-10-01 14:34 | Причиной отключения стало перегорание предохранителя ТН 6 кВ 3 СШ фазы А из-за длительного не устранения "Земли" в сети 6 кВ на линии потребителя ВЛ 6 кВ ВЦ-15. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ТП ИР-1-602 | 138 | 2017-10-21 14:19 | 2017-10-21 17:50 | Причиной возникновения нарушения явился излом шлейфа подвижного ножа ф.А на Р-10 ТП ИР-1-602. | Отгорание шлейфа разъединителя ТП ИР-1-602. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-21 14:19 | 2017-10-21 17:50
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - НБС-5 | 139 | 2017-10-28 18:20 | 2017-10-28 20:35 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязок провода на промежуточной ж/б опоре № 60 из-за незда на неё стороннего транспорта. | Обрыв вязок на опоре № 60 из-за наезда стороннего транспорта.. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-28 18:20 | 2017-10-28 20:35
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП КС-7 - 419 | 333 | 2017-11-01 14:32 | 2017-11-01 15:42 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода ввода в здание от опоры № 7 ТП КС-7-419. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № 7-7а. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-01 14:32 | 2017-11-01 15:42
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №4 ТП РЦ-1 - 279 | 334 | 2017-11-01 11:36 | 2017-11-01 13:14 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 16-17. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода марки А-25 ф.А в пролете опор 16-17 и последующего схлеста с нулевым проводом. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-01 11:36 | 2017-11-01 13:14
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП ДР-7 - 163 | 335 | 2017-11-04 10:20 | 2017-11-04 12:05 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв одного провода марки А-25 на опоре № 2-4 в сторону опоры № 2-5. | Обрыв провода А-25 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-04 10:20 | 2017-11-04 12:05
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП ВЦ-2 - 58 | 142 | 2017-11-03 12:04 | 2017-11-03 13:45 | Отключение ТП ВЦ-2-58 для устранения нагрева контактных соединений АВ 0,4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-03 12:04 | 2017-11-03 13:45
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП РЦ-3 - 285 | 141 | 2017-10-11 18:20 | 2017-10-11 19:33 | Причиной возникновения нарушения явилось несанкционированное проникновение на ТП РЦ-3-285 посторонних лиц с целью хищения материальных средств. | Хищение материальных ценностей( активной части силового трансформатора) на ТП РЦ-3-285. | Обратиться в РОВД Выселковского района для отыскания виновных в хищении материальных ценностей ТП РЦ-3-285. | 2017-10-11 18:20 | 2017-10-11 19:33
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ГР-5 - 320 | 143 | 2017-11-10 15:06 | 2017-11-10 17:21 | Из-за длительной эксплуатации повреждение опорных изоляторов типа ШФ-10 ф.А и В и обгорание ножа ф.С на разъединителе ТП ГР-5-320. | На Р-10 ТП ГР-5-320 повреждены два опорных изолятора 10 кВ ф. А и В. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-10 15:06 | 2017-11-10 17:21
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП БС-1 - 458 | 337 | 2017-12-02 18:03 | 2017-12-02 20:32 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв двух проводов марки А-25 между опорами №3 и №4. | Обрыв проводов произошел из-за наезда ( удара) опоры № 3 неустановленным транспортом. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-02 18:03 | 2017-12-02 20:32
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП БЦ-10 - 50 | 339 | 2017-12-15 13:11 | 2017-12-15 14:08 | Причиной возникновения нарушения явилось ослабление вязки на опоре 2-13 в результате коррозии алюминиевого провода вязки (более 50%) и провис провода в пролете опор 2-12 -:-2-13 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП БЦ-10-50 | 2017-12-15 13:11 | 2017-12-15 14:08
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ВЦ-13 после КРН-41 | 150 | 2017-12-25 11:05 | 2017-12-25 17:22 | В результате длительной эксплуатации коррозия неподвижного ножа ф "В" Р-10 №10 ВЛ 10 ВЦ-13 | обгорание неподвижного ножа ф "В" Р-10 №10 ВЛ 10 ВЦ-13 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 11:05 | 2017-12-25 17:22
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - РЦ-5 | 156 | 2017-12-25 13:33 | 2017-12-25 16:30 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение изоляторов фазы А,В,С КР-10 №100 из-за длительной эксплуатации | повреждение опорных изоляторов фазы А,В,С разъединителя РЛНД-10 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 13:33 | 2017-12-25 16:30
Выселковский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП БС-7 - 474 | 347 | 2017-12-25 14:39 | 2017-12-25 16:47 | Причиной возникновения технологического нарушения явилось перекрытие АВ 0,4кВ Л1 из-за длительной эксплуатации. | Повреждение АВ 0,4кВ Л1 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 14:39 | 2017-12-25 16:47
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ПБ-3 - 613 | 102 | 2017-01-18 21:12 | 2017-01-31 17:00 | Причиной возникновения нарушения явилось вандальное повреждение оборудования с хищением силового трансформатора 25 кВА на ТП ПБ-3-613. | Умышленное (вандальное) воздействие сторонних лиц с хищением оборудования ТП ПБ-3-613. | Произвести установку ТП ПБ-3-613 с трансформатором 25 кВА взамен разграбленной посторонними лицами. | 2017-01-18 21:12 | 2017-01-31 17:00
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ДЯ-1 до оп.112 | 105 | 2017-02-03 08:30 | 2017-02-09 15:40 | Причиной возникновения нарушения явился наезд автомобиля на промежуточную ж/б опоры №91 . | В результате наезда автомобиля "Нива" произошел излом промежуточной ж/б опоры № 91 в двух местах: у основания земли и на высоте около 1,5 м. | Опубликовать в СМИ информацию по охране воздушных линий. | - | -
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ТП БУ-1-3 | 106 | 2017-02-15 01:03 | 2017-02-15 05:17 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие при снегопаде в высоковольтном отсеке ТП БУ-1-3 опорной и проходной изоляции с повреждением ПК-10. | В высоковольтном отсеке ТП БУ-1-3 при перекрытии опорной изоляции от электрической дуги повреждены верхние части двух проходных изоляторов ф.В,С. | Провести чистку и замену поврежденного оборудования в/в отсека ТП БУ-1-3, | 2017-02-15 01:03 | 2017-02-15 05:17
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - СГ-5 | 107 | 2017-02-15 01:10 | 2017-02-15 05:09 | Причиной возникновения нарушения явился обильный снегопад с порывами ветра до 16 м/сек. в зоне прохождения ВЛ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 СГ-5 от п/ст 35/10 Сергиевская силами ИТР РЭС. | 2017-02-15 01:10 | 2017-02-15 05:09
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 ТП РД-2 - 261 | 302 | 2017-02-23 13:58 | 2017-02-23 14:25 | Отключение АВ-0,4 л.1 ТП РД-2 - 261 при сильных порывах ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 13:58 | 2017-02-23 14:25
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 ТП ПВ-5 - 238 | 303 | 2017-02-23 14:10 | 2017-02-23 14:40 | Причиной возникновения нарушения явилось отключение АВ-0,4 л.1 ТП ПВ-5 - 238 вследствие подхлёста проводов при сильном ветре. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 14:10 | 2017-02-23 14:40
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - РД-6 | 119 | 2017-02-24 11:10 | 2017-02-24 15:00 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10 РД-6 в пролете опор № 4-3-4-5 при сильных порывах ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода ф.А марки А-35. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 11:10 | 2017-02-24 15:00
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ТП-ЖВ5-736 | 120 | 2017-02-24 07:20 | 2017-02-24 08:05 | Причиной возникновения нарушения явился электропробой проходных изоляторов ф.А,В ТП ЖВ-5 - 736. | На ТП ЖВ-5-736 повреждены два проходных изолятора типа ПНБ-10 с разрушением фарфора при неблагоприятных погодных условиях. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 07:20 | 2017-02-24 08:05
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ЖВ-7 | 111 | 2017-02-24 07:25 | 2017-02-24 09:45 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.А на опоре № 88 при ветровой нагрузке с порывами до 22/сек. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов двух фаз. . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 07:25 | 2017-02-24 09:45
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 ТП РЗ-9 - 32 | 302 | 2017-02-23 20:22 | 2017-02-24 01:15 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов марки А-25 в пролете опор № 1-3 - 1-5 при сильных порывах ветра до 22 м/сек. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва и последующего схлеста проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 20:22 | 2017-02-24 01:15
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП КМ-5-635 | 319 | 2017-05-08 12:34 | 2017-05-08 14:08 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 0,4 в пролетах опор № 12-13 л.1 ТП КМ-5-635. Развитие нарушения произошло из-за срыва с крепления провода СИП -1 *70+3*70 в пролетах опор № 10-13. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-08 12:34 | 2017-05-08 14:08
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4№ 3 ТП ДЯ-3-467 | 320 | 2017-06-05 10:30 | 2017-06-05 17:56 | Возникновения нарушения из-за наезда автомобиля ВАЗ 2106 № С 308 А на промежуточную ж/б опору № 3-5. | В результате наезда опора № 3-5 сломалась у основания, в результате излома и обрыва проводов марки А-25 в пролетах № 3-5-3-7 упала соседняя опора №3-6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-05 10:30 | 2017-06-05 17:56
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП ДЯ-3 - 519 | 323 | 2017-07-20 09:26 | 2017-07-20 15:12 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 15-16. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода марки А-35 Ф-В в пролете опор № 15-16 и последующего схлёста с нулевым проводом. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-20 09:26 | 2017-07-20 15:12
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ДЯ-3 - 465 | 135 | 2017-07-27 20:59 | 2017-07-27 22:50 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение животного (ласки) в н/в отсек ТП ДЯ-3-465. | Из-за проникновения животного произошло перекрытие на верхних контактах автоматов АВ 0,4 л.1,2 , перегорание ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-27 20:59 | 2017-07-27 22:50
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-БУ-3 | 136 | 2017-07-29 06:43 | 2017-07-29 06:43 | Из-за наезда автомобиля Hуundai гос. № К 304 СТ 161 промежуточная железобетонная опора № 44 сломалась на высоте около 0,5 метра от земли и зависла на проводах. | В результате наезда автомобиля произшел излом железобетонной опоры, обрыва проводов не было. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПВ-5 - 238 | 324 | 2017-08-01 11:28 | 2017-08-01 16:15 | Причиной возникновения нарушения явился наезд неустановленного транспорта на промежуточную железобетонную опору № 13. | Развитие нарушения произошло из-за излома ж/б опоры в двух местах, обрыва проводов марки АС-35 в пролетах опор № 11-15. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-01 11:28 | 2017-08-01 16:15
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП ПВ-3-288 | 325 | 2017-08-05 21:55 | 2017-08-06 03:50 | Из-за несоблюдения сроков технического обслуживания и возросших бытовых нагрузок потребителей (при высокой температуре окружающего возлуха) , произошло перекрытие в н/в отсеке ТП ПВ-3-288 . | Электродуговое повреждение автоматических выключателей, главного рубильника и повреждение выходов 0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-05 21:55 | 2017-08-06 03:50
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП РЗ-7 - 46 | 328 | 2017-09-27 17:49 | 2017-09-27 19:50 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ в пролетах опор № 4-6 , № 6-9 л.2 ТП РЗ-7-46 при сильных порывах ветра . | Развитие нарушения произошло из-за срыва с креплений провода марки СИП в пролетах опор № 4-6, 6-9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-27 17:49 | 2017-09-27 19:50
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЖУ-1-524 | 328 | 2017-09-27 17:30 | 2017-09-27 21:11 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода ф.В в пролетах опор № 1-3 при сильных порывах ветра. | Обрыв одного провода марки АС-35 в пролете опор № 1-3. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-27 17:30 | 2017-09-27 21:11
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ДЯ-5 | 137 | 2017-10-14 08:28 | 2017-10-14 10:10 | Причиной возникновеия нарушения явились неблагоприятные погодные условия: дождь, гроза. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-14 08:28 | 2017-10-14 10:10
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП РД-1 - 312 | 331 | 2017-10-28 09:30 | 2017-10-28 13:42 | Причиной возникновения нарушения явился наезд неустановленного транспорта на промежуточную ж/б опору № 12. | Развитие нарушения произошло из-за излома промежуточной ж/б опоры у основания, повреждения двух траверс, обрыва нулевого провода в пролетах опор № 10-19, разрушения изоляторов ТФ-20 с обрыом вязок провода в пролетах опор № 7-22. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-28 09:30 | 2017-10-28 13:42
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПБ-3-672 | 332 | 2017-10-31 16:04 | 2017-10-31 18:10 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева (березы) в пролете опор № 5-1-5-5 на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов марки А-25 в пролете опор № 5-1-5-5 при падении дерева. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-31 16:04 | 2017-10-31 18:10
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП ПВ-3-303 | 336 | 2017-11-06 13:16 | 2017-11-06 15:36 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 1-5 неустановленного транспорта. | В результате наезда опора промежуточная железобетонная сломана около метра от земли. В пролетах опор № 1-4-1-6 оборван провод марки А-25, оборван ввод абонента на оп.№1-5 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-06 13:16 | 2017-11-06 15:36
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - КЦ-11 | 148 | 2017-12-24 21:35 | 2017-12-24 21:35 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение опорного изолятора на потребительской ТП КЦ-11-63п | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выдать предписание о приведении потребительской электроустановки КЦ-11-63п в соответствие с НТД | 2017-12-24 21:35 | 2017-12-24 21:35
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КМ-1 | 153 | 2017-12-25 12:26 | 2017-12-25 12:26 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете оп. 5 - 6 в результате сильных ветровых нагрузок. | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 10 КМ-1 выполнить перетяжку провода в пролете оп. 5 - 6 | - | -
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10ПБ-3 | 154 | 2017-12-25 12:52 | 2017-12-25 12:52 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете оп. 11 - 12 в результате сильных ветровых нагрузок. | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 10 КБ-7 выполнить перетяжку провода в пролете оп. 11 - 12 | - | -
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КЦ-7 | 155 | 2017-12-25 13:14 | 2017-12-25 13:14 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете оп. 22 - 23 в результате сильных ветровых нагрузок. | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 10 КЦ-7 выполнить перетяжку провода в пролете оп. 22 - 23 | - | -
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДЯ-3 | 158 | 2017-12-25 14:26 | 2017-12-25 14:26 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете оп. 18 - 19 в результате сильных ветровых нагрузок. | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 10 ДЯ-3 выполнить перетяжку провода в пролете оп. 18 - 19 | - | -
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПВ-5-275 | 350 | 2017-12-25 19:27 | 2017-12-25 19:47 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел схлест проводов ввода абонента на оп.№17 | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 0,4 Л-1 ТП ПВ-5-275 выполнить перетяжку абонентского ввода от оп.оп.№17 | 2017-12-25 19:27 | 2017-12-25 19:47
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП РД-1-307 | 351 | 2017-12-25 19:50 | 2017-12-25 20:15 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №№17 - 18 | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 0,4 Л-1 ТП РД-1-307 произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 17 - 18 | 2017-12-25 19:50 | 2017-12-25 20:15
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП БУ-5-19 | 352 | 2017-12-25 21:07 | 2017-12-25 21:37 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел схлест проводов ввода абонента на оп.№18 | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 0,4 Л-3 ТП БУ-5-19 выполнить перетяжку абонентского ввода от оп.оп.№18 | 2017-12-25 21:07 | 2017-12-25 21:37
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Родина | 17 | 2017-12-26 10:15 | 2017-12-26 11:13 | Превышение нормы отключения токов короткого замыкания МВ-10 ВЛ РД-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-26 10:15 | 2017-12-26 11:13
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ ДЯ | 20 | 2017-12-28 10:49 | 2017-12-28 11:58 | Превышение нормы отключения токов короткого замыкания МВ-10 ВЛ ДЯ-3. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-28 10:49 | 2017-12-28 11:58
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ ДЯ | 21 | 2017-12-28 12:01 | 2017-12-28 13:17 | Превышение нормы отключения токов короткого замыкания МВ-10 ВЛ ДЯ-7. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-28 12:01 | 2017-12-28 13:17
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Полив-Бейсуг | 22 | 2017-12-29 10:43 | 2017-12-29 12:00 | Превышение нормы отключения токов короткого замыкания МВ-10 ВЛ ПВ-3. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-29 10:43 | 2017-12-29 12:00
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖВ-5 | 161 | 2017-12-26 15:23 | 2017-12-26 16:40 | Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение штырьевого изолятора с последующим эл.пробоем изоляции в результате длительной эксплуатации. (эксплуатация 36 лет) | Развитие нарушения произошло из-за повреждения штырьевого изолятора ф."В" оп.123 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-26 15:23 | 2017-12-26 16:23
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - БУ-3 | 162 | 2017-12-27 09:27 | 2017-12-27 12:41 | Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение штырьевого изолятора с последующим эл.пробоем изоляции в результате длительной эксплуатации. (эксплуатация 51 год) | Развитие нарушения произошло из-за повреждения штырьевого изолятора ф."А" оп.94а | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-27 09:27 | 2017-12-27 12:41
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - РД-3 | 163 | 2017-12-28 16:12 | 2017-12-28 16:52 | Причиной возникновения нарушения явилось воздействие на электроустановку животного (белка) на оп.5 изолятор ф"А" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-28 16:12 | 2017-12-28 16:52
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-ЖУ-9 после Р-247 | 164 | 2017-12-29 08:50 | 2017-12-29 09:50 | Причиной возникновения технологического нарушения явилось разрушение колпачка штырьевого изолятора и в результате длительной эксплуатации. (эксплуатация 51 год) | Разрушение колпачка штырьевого изолятора в результате длительной эксплуатации | При очередном верховом осмотре ВЛ 10 ЖУ - 9 проверить состояние вязок, крепление изоляторов | 2017-12-29 08:50 | 2017-12-29 09:50
Кореновский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-КЦ-6 | 165 | 2017-12-29 12:55 | 2017-12-29 13:50 | Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение на потребительском ЦРП БДМ Агро (перекрытие птицей проходных изоляторов) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-29 12:55 | 2017-12-29 13:50
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ТБ-3 - | 109 | 2017-02-15 01:26 | 2017-02-15 01:30 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке потребительской ТП ТБ-3 - 64П ( по информации персонала Тбилисского сельского поселения). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 01:26 | 2017-02-15 01:30
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - КБ-1 | 110 | 2017-02-15 01:30 | 2017-02-15 07:24 | Причиной возникновения нарушения явились неблагоприятные погодные условия - сильный снегопад с усилением ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 01:30 | 2017-02-15 07:24
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ВН-5 | 111 | 2017-02-15 01:32 | 2017-02-15 05:20 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке потребительской ТП ВН-5 - 530П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 01:32 | 2017-02-15 05:20
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ТБ-7 - 15 | 112 | 2017-02-15 09:01 | 2017-02-15 09:38 | Из-за неблагоприятных погодных условий в результате задувания мокрого снега в высоковольтный отсек ТП произошло перегорание ПК-10. | И-за попадания влаги в высоковольтный отсек ТП произошло перегорание ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 09:01 | 2017-02-15 09:38
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ВН-1 - 122 | 113 | 2017-02-15 10:11 | 2017-02-15 10:56 | Из-за неблпгоприятных погодных условий в результате задувания мокрого снега в высоковольтный отсек ТП произошло перегорание ПК-10. | Из-за попадания влаги в высоковольтный отсек ТП произошло перегорание ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 10:11 | 2017-02-15 10:56
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ВН-3 - 39 | 114 | 2017-02-15 10:31 | 2017-02-15 11:07 | Из-за неблагоприятных погодных условий в результате попадания мокрого снега в высоковольтный отсек ТП произошло перегорание ПК-10. | Из-за попадания влаги в высоковольтный отсек произошло перегорание ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 10:31 | 2017-02-15 11:07
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ВН-1 - 286 | 115 | 2017-02-15 11:12 | 2017-02-15 11:57 | Из-за неблагоприятных погодных условий в результате попадания мокрого снега в высоковольтный отсек ТП ВН-1-286 произошло перегорание ПК-10. | Из-за попадания влаги в высоковольтный отсек произошло перегорание ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-15 11:12 | 2017-02-15 11:57
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП ГЦ-11 - 325 | 311 | 2017-03-10 14:42 | 2017-03-10 16:06 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв линейного нулевого провода в пролётах оп № 1-4-1-5 при падении дерева спиленного стороними лицами. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете ополр № 1-4-1-5. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-10 14:42 | 2017-03-10 16:06
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП ТБ-11 - 119 | 312 | 2017-03-21 13:10 | 2017-03-21 16:54 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на промежуточную железобетонную опору № 3 А установленного транспорта. . | В результате наезда опора № 3А сломана на уровне около метра от земли, оборваны провода от опоры № 3 до опоры № 3А, оборваны два ввода, поврежден один ВПУ . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-21 13:10 | 2017-03-21 16:54
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП ТБ-11 - 2 | 313 | 2017-03-28 13:45 | 2017-03-28 17:00 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов ввода в здание от опоры № 10 ф.2 ТП ТБ-11-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.2 ТП ТБ-11-2, при необходимости произвести перетяжку проводов. | 2017-03-28 13:45 | 2017-03-28 17:00
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП ГЦ-9 - 351 | 314 | 2017-03-29 15:11 | 2017-03-29 16:48 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва проводов марки А-35 в пролетах опор № 12-13 при сильных порывах ветра. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 15:11 | 2017-03-29 16:48
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП ТБ-11 - 17 | 315 | 2017-04-19 14:14 | 2017-04-19 15:03 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролетах опор № 4-6 при сильных порывах ветра. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № 4-6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 14:14 | 2017-04-19 15:03
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП ТБ-11 - 6 | 316 | 2017-04-24 09:05 | 2017-04-24 11:17 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв двух проводов марки А-35 в пролетах опор № 5-7 при сильных порывах ветра. | Обрыв проводов марки А-35 в пролетах опор № 5-7. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 09:05 | 2017-04-24 11:17
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП ПЧ-3 - 369 | 317 | 2017-04-24 09:47 | 2017-04-24 12:19 | Причиной возникновения нарушения явилось падение высокорастущего дерева (тополя) в пролете опор № 4-5 на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. | Развитие нарушения призошло из-за обрыва проводов марки А-35 в пролёте оп № 4 - №7 при падении дерева. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 09:47 | 2017-04-24 12:19
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - НВ-5 после ЛР-463 | 128 | 2017-05-13 16:43 | 2017-05-14 01:25 | Причиной возникновения нарушения явился наезд трактора на промежуточную железобетонную опору № 42 при обработке поля . | В результате наезда трактора произошёл излом промежуточной ж/б опоры у основания земли, и обрыв провода марки АС-50 в пролетах опор № 40-43. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-13 16:43 | 2017-05-14 01:25
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - КВ-5 | 132 | 2017-06-07 23:49 | 2017-06-08 08:30 | повреждение в КРН № 559 (потребительский) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выдать энергетику АФ "Кавказ" предписание на устранение течи, чистке оборудования КРН № 559 , с установкой выносного Р-10 . | 2017-06-07 23:49 | 2017-06-08 08:30
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП ТЦ-5 - 206 | 321 | 2017-06-18 14:35 | 2017-06-18 17:20 | Причиной возникновения нарушения явилосяь спиливание дерева вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ. В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 3-4 сломана анкерная опора №3 и оборван провод СИП 4х70 от оп №3, обрыв проводов АС 4х35 от оп №3 до оп №4. | Повреждение анкерной опоры и обрыв проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-18 14:35 | 2017-06-18 17:20
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП ГЦ-5 - 317 | 329 | 2017-10-16 14:33 | 2017-10-16 16:36 | Причиной возникновения нарушения явилось падение подгнившего высокорастущего дерева, растущего вне охранной зоны, при сильных порывах ветра на провода ВЛ в пролетах опор № 2-4. | Обрыв провода марки А-35 ф.А в пролете опор № 2-3, обрыв двух проводов ф. А и С в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-16 14:33 | 2017-10-16 16:36
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП ГЦ-11 - 324 | 330 | 2017-10-25 12:15 | 2017-10-25 17:45 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролетах опор № 2-4 при падении дерева спиленного жителем. | Обрыв проводов марки А-25 в пролетах опор № 2-4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-25 12:15 | 2017-10-25 17:45
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП ТЦ-5 - 206 | 338 | 2017-12-15 10:28 | 2017-12-15 12:15 | Причиной возникновения нарушения явился нагрев контактных соединений АВ-0,4 Л2, АВ-0,4 Л3 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести контроль нагрева контактных соединений (пирометром) НВ и ВВ отсеков ТП ТЦ5-206 | 2017-12-15 10:28 | 2017-12-15 12:15
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ГЦ-9 до ЛР-454 | 145 | 2017-12-16 11:02 | 2017-12-16 11:03 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие птицей фаз А,В в пролете опор 6-3 -:- 6-4 проходящих в непосредственной близости с мех.током АФ "Дружба" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-16 11:02 | 2017-12-16 11:03
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ТЦ-5 | 146 | 2017-12-19 08:24 | 2017-12-19 08:24 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке потребительской ТП ТЦ-5-608П вследствие затекания воды в высоковольтный отсек ТП. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Направить письмо владельцу электроустановки с требованием привести ТП ТЦ5-608П в соответствие с требованиями НТД | 2017-12-19 08:24 | 2017-12-19 08:24
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 0.38 | ТП НВ-5 - 158 | 340 | 2017-12-22 11:20 | 2017-12-22 12:24 | Причиной возникновения нарушения явился нагрев контактных соединений АВ-0,4 Л-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-22 11:20 | 2017-12-22 12:14
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ЗР-5 | 147 | 2017-12-24 20:03 | 2017-12-24 20:03 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор 1-41 -:-1-41А из-за наклона траверзы на опоре 1-41 в результате сильных порывов ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 10 ЗР-5 выполнить перетяжку провода в пролете оп. 1-41 - 1-41А; выправку траверзы оп.1-41 | 2017-12-24 20:03 | 2017-12-24 20:03
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ВН-1 | 149 | 2017-12-25 08:58 | 2017-12-25 11:07 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки ф.В на опоре №6-3 в результате сильных порывов ветра. | Обрыв вязки оп. 6-3 ф.В | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 ВН-1 | 2017-12-25 08:58 | 2017-12-25 11:07
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП АТ-1 - 337 | 344 | 2017-12-25 09:36 | 2017-12-25 10:45 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора на оп.3 и последующий схлест проводов ВЛ 0,4кВ в результате сильных порывов ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 09:36 | 2017-12-25 10:45
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП КВ-6 - 121 | 346 | 2017-12-25 11:03 | 2017-12-25 12:27 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора на оп.14 и последующий схлест проводов ВЛ 0,4кВ в результате сильных порывов ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 11:03 | 2017-12-25 12:27
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ТБ-7 - 104 | 157 | 2017-12-25 14:04 | 2017-12-25 15:18 | Внутренне повреждение силового трансформатора 160кВа в результате длительной эксплуатации (эксплуатация свыше 54 лет) | Повреждение обмоток силового трансформатора 160кВа | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 14:04 | 2017-12-25 15:18
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ - КБ-7 | 159 | 2017-12-25 14:31 | 2017-12-25 14:31 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете оп. 143-144 в результате сильных ветровых нагрузок. | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 10 КБ-7 выполнить перетяжку провода в пролете оп. 143 - 144 | - | -
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 кВ НВ-5 | 160 | 2017-12-25 15:24 | 2017-12-25 15:24 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете оп. 1-20 - 1-21 в результате сильных ветровых нагрузок. | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 10 КБ-7 выполнить перетяжку провода в пролете оп. 1-20 - 1-21 | - | -
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП КВ-6 -103 | 348 | 2017-12-25 16:27 | 2017-12-25 17:22 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв ввода в домовладение от оп. 5а | Обрыв ввода в домовладение от оп. 5а | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 16:27 | 2017-12-25 17:22
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП СВ-1 - 125 | 349 | 2017-12-25 16:44 | 2017-12-25 17:40 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел наклон траверзы на оп.9 и схлест проводов в пролёте оп. №8--9 | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 0,4 Л-2 ТП СВ-1-125 произвести выправку траверзы на оп.№9 и перетяжку провода в пролете оп. 8 - 9 | 2017-12-25 16:44 | 2017-12-25 17:40
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП КВ-6 - 67 | 353 | 2017-12-26 10:47 | 2017-12-26 10:56 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел срыв изолятора на опоре 1-2 ф."С" | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 0,4 Л-2 КВ-6-67 выполнить установку на траверсу сорваного изолятора на оп.1-2 ф "С" | 2017-12-26 10:47 | 2017-12-26 10:56
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП ВН-7 - 36 | 354 | 2017-12-26 11:23 | 2017-12-26 12:15 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв ввода в домовладение от оп. 12 | Обрыв ввода в домовладение от оп.12 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-26 11:23 | 2017-12-26 12:15
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП ТБ-9 - 620 | 355 | 2017-12-26 12:01 | 2017-12-26 12:09 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел схлест проводов ввода в домовладение от оп. 6 | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 0,4 Л-2 ТП ТБ-9-620 произвести перетяжку проводов ввода в домовладение от оп.6 | 2017-12-26 12:01 | 2017-12-26 12:09
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП ТБ-9 - 277 | 356 | 2017-12-26 14:32 | 2017-12-26 14:42 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете оп.1 - 2 | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 0,4 Л-1 ТП ТБ-9-277 выполнить перетяжку провода в пролете оп. 1 - 2 | 2017-12-26 14:32 | 2017-12-26 14:42
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 ТП КВ-6 - 18 | 357 | 2017-12-26 14:41 | 2017-12-26 15:58 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел обрыв ввода в домовладение от оп. 1-14 | Обрыв ввода в домовладение от оп. 1-14 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-26 14:41 | 2017-12-26 15:58
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП ТБ-9 - 291 | 358 | 2017-12-26 16:10 | 2017-12-26 16:20 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел схлест проводов ввода в домовладение от оп. 24/4 | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 0,4 Л-2 ТП ТБ-9-291 произвести перетяжку проводов ввода в домовладение от оп.24/4 | 2017-12-26 16:10 | 2017-12-26 16:20
Тбилисский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПЧ-3 - 369 | 359 | 2017-12-27 14:34 | 2017-12-27 15:33 | Причиной нарушения явился срыв изолятора 0,4кВ с фронтона частного домовладения при порывах ветра. | Развитие нарушения произошло из-за срыва изолятора с фронтона домовладения и последующего схлеста проводов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-27 14:34 | 2017-12-27 15:33
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л3 от ТП10/0.4кВ ЛЦ-5-333 | 301 | 2017-01-04 09:00 | 2017-01-04 13:12 | Причиной возникновкения нарушения явился наезд на опору № 11 неустановленного автотранспорта. | В результате наезда опора железобетонная промежуточная № 11 сломана у основания земли. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-04 09:00 | 2017-01-04 13:12
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ВР-13-217 | 103 | 2017-01-20 23:09 | 2017-01-21 02:59 | Повреждение обмоток 0,4 кВ силового трансформатора из-за неравномерного распределения нагрузок в сети 0,4 кВ. | Повреждение (пробой) изоляции обмоток НН силового трансформатора. | Провести равномерное распределение нагрузок по фазам л. № 1 ТП ВР-13-217. Проверить соответствие установленных автоматов отходящим ВЛ по чувствительности защит и расчетной нагрузке. | 2017-01-20 23:09 | 2017-01-21 02:59
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БР-4 | 104 | 2017-01-31 18:15 | 2017-02-01 10:03 | Падение дерева, спиленного установленным лицом, на провода линии ВЛ 10 БР-4 в пролетах опор № 196-199. Развитие нарушения произошло из-за излома двух опор, обрыва проводов всех фаз, повреждения траверс и изоляторов. | На ВЛ 10 БР-4 от падения спиленного дерева на провода ВЛ одна ж/б опора сломалась у основания ,вторая сломана в трех местах, повреждены траверсы М-8, изоляторы ШФ-20 , оборван провод АС-50 в четырех пролетах. | Опубликовать в СМИ информацию об охране воздушных линий. | 2017-01-31 18:15 | 2017-01-31 18:24
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ РПН-5 | 108 | 2017-02-15 03:50 | 2017-02-15 06:24 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.В на опоре № 42 при снегопаде и ветре до 14 м/сек. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов при неблагоприятных погодных условиях. | Осмотреть состояние остальных вязок на опоре № 42 , при необходимости заменить. | 2017-02-15 03:50 | 2017-02-15 06:24
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП КР-3-50 | 117 | 2017-02-23 17:59 | 2017-02-24 02:50 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение обмоток 0,4 силового трансформатора из-за неравномерного распределения нагрузок в сети 0,4. | Повреждение (пробой) изоляции обмоток НН силового трансформатора. | Провести равномерное распределение нагрузок по фазам л.№ 1,2,3,4,5 ТП КР-3-50 | 2017-02-23 17:59 | 2017-02-24 02:50
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф-1 ТП ТГ-5-713 | 310 | 2017-02-25 14:13 | 2017-02-25 16:13 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 1а неустановленного аватотранспорта. | В результате наезда опора промежуточная железобетонная № 1а сломана у основания земли. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 14:13 | 2017-02-25 16:13
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф-1,2 от ТП СУ-1-141 | 309 | 2017-02-24 17:37 | 2017-02-24 19:03 | Причиной возникновения нарушения явился подхлест проводов л. 1 в пролете опор № 7/7 - 8/8 при порывах ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 17:37 | 2017-02-24 19:03
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ВР 13-117 | 118 | 2017-02-24 09:31 | 2017-02-24 11:19 | Причиной возникновения нарушения явился пробой изоляции в верхней части проходного изолятора ИПУ-10. Завод- изготовитель ТП: АС-СТРОЙ, г.Краснодар, ул.Сормовская,3 зав. № 163480. | На ТП ВР-13-117 повреждены два проходных изолятора ИПУ-10/630, на фарфоровых рубашках имеются трещины и сколы., видны следы перекрытий. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 09:31 | 2017-02-24 11:19
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛЦ-7-353 | 121 | 2017-03-02 07:52 | 2017-03-02 12:09 | Причиной возникновения нарушения явилось излом и отгорание шлейфа ф.В на Р-10 ТП ЛЦ-7-353. | Развитие нарушения произошло по причине перекрытия шлейфа с проводом другой фазы. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-02 07:52 | 2017-03-02 12:09
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РПУ-1 | 124 | 2017-03-28 17:26 | 2017-03-28 19:58 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода ф "В" в пролете оп 4-19--4-21 при сильных порывах ветра и длительной эксплуатации ВЛ (более 45 лет). | Оборван провода марки А-50 ф.В в пролете опор № 4-19-4-21. | Провести осмотр вязок на ВЛ 10 РПУ-1 при выполнении работ по Т-12 согласно графика. | 2017-03-28 17:26 | 2017-03-28 19:58
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - РПУ-11 | 125 | 2017-05-02 13:04 | 2017-05-02 15:26 | Внутреннее повреждение трансформатора 100 кВа в результате длительной эксплуатации (эксплуатация 35 лет). | Пробой обмоток 0,4 силового трансформатора 100 кВа. | Произвести замер нагрузок и напряжений на ТП РПУ-11-41 | 2017-05-02 13:04 | 2017-05-02 15:26
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛЦ 5-341 | 126 | 2017-05-07 12:12 | 2017-05-07 14:33 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение обмотки 0,4 кВ ф.А силового трансформатора 63 кВа. врезультате длительной эксплуатации ( эксплуатация 43 года) | Повреждение изоляции обмоток 0,4 кВ ф.А силового трансформатора 63 кВа. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-07 12:12 | 2017-05-07 14:33
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП НЛ-11-735 | 318 | 2017-05-13 15:10 | 2017-05-13 17:15 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 15 неустановленного автотранспорта. | В результате наезда опора промежуточная железобетонная № 15 сломана на высоте около метра от земли. В пролетах опор № 14-16 оборван провод марки АС-35. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-13 15:10 | 2017-05-13 17:15
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛЦ-11-428 | 129 | 2017-05-10 09:08 | 2017-05-10 15:18 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение животного (кота)на крышку силового трансформатора ТП ЛЦ-11-428. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-10 09:08 | 2017-05-10 15:18
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП ЖЗ-5-112 | 130 | 2017-05-28 08:59 | 2017-05-28 11:04 | Внутреннее повреждение силового трансформатора 63 кВа в результате длительной эксплуатации ( эксплуатация свыше 30 лет). | Пробой обмоток силового трансформатора 63 кВа. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-28 08:59 | 2017-05-28 11:04
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10- РПУ-11 | 131 | 2017-06-02 17:15 | 2017-06-02 21:18 | Из-за наезда автотранспорта подбита промежуточная железобетонная опора № 98 , от удара опоры прозошел обрыв трех проводов марки АС-50 в пролёте опор № 97 - 100. | В результате наезда автотранспорта произошел излом промежуточной ж/б опоры у основания и обрыв проводов в трех пролетах. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-02 17:15 | 2017-06-02 21:18
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 ТП КР-3-226 | 322 | 2017-06-24 14:52 | 2017-06-24 16:37 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора на опоре № 2-3 из-за разрушения полиэтиленового колпачка. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 14:52 | 2017-06-24 16:37
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-ДБ-4 | 133 | 2017-06-24 17:39 | 2017-06-24 19:27 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора с крюка траверсы ф.В на опоре № 1-71 из-за разрушения полиэтиленового колпачка под изолятором. | Из-за срыва изолятора с крюка траверсы произошел схлёст проводов в пролете опор № 1-70-1-72 на ВЛ 10 ДБ-4. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-24 17:39 | 2017-06-24 19:27
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП МЧ-3-549 | 134 | 2017-06-26 14:53 | 2017-06-26 17:39 | Внутреннее повреждение силового трансформатора 63 кВа в результате длительной эксплуатации ( эксплуация свыше 45 лет). | Повреждение обмоток силового трансформатора 63 кВа. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-06-26 14:53 | 2017-06-26 17:39
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Кирпильская | 5 | 2017-06-29 18:38 | 2017-06-30 16:29 | Произошло ослабление пружин контакта фазы А и В по причине длительного срока эксплуатации (более 25 лет). | Причиной явилось ослабление пружины контактов фазы А и В и как следствие разрушение контактов с перекрытием между фаз. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35кВ Безлесная | 8 | 2017-07-23 08:35 | 2017-07-23 11:04 | Причиной разрушения изоляции ТТ 10 кВ в ячейке БЗ-9 явилось грозовое перенапряжение. | Электродуговое повреждение ТТ 10 кВ фазы А с последующим пробоем первичной обмотки на заземляющую часть ячейки МВ 10 кВ БЗ-9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-07-23 08:35 | 2017-07-23 11:04
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 ТП КР-7-183 | 326 | 2017-09-13 10:36 | 2017-09-13 13:59 | Причиной возникновения нарушения явился наезд комбайна на промежуточную железобетонную опору № 9. | Развитие нарушения произошло из-за излома ж/б опоры на уровне земли. обрыва 4-х проводов марки А-35 в пролете опор № 8-9. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-13 10:36 | 2017-09-13 13:59
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-СУ-1 | 140 | 2017-10-30 17:12 | 2017-10-30 18:56 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.В на опоре № 37 из-за износа провода вязки ( эксплуатация около 47 лет). | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки провода и последующего схлеста проводов в пролетах опор 37-38. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-30 17:12 | 2017-10-30 18:56
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КР-3 | 144 | 2017-11-22 18:17 | 2017-11-22 20:47 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего а/транспорта на промежуточную ж/б опору № 89, в результате наезда опора сломалась на уровне земли. | В результате излома опоры № 89 из-за наезда стороннего транспорта прозошло повреждение траверсы, изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-22 18:17 | 2017-11-22 20:47
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 ТП РПН-7-775 | 341 | 2017-12-25 08:50 | 2017-12-25 10:23 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора с приемной траверсы 0,4кВ ТП РПН7-775 и последующий схлест проводов ВЛ 0,4кВ | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 08:50 | 2017-12-25 10:23
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 ТП ТГ-1-712 | 342 | 2017-12-25 09:01 | 2017-12-25 10:29 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов ответвления в частное домовладение от оп. 2а в результате сильных порывов ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 09:01 | 2017-12-25 10:29
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ №1 ТП ВС-9-411 | 343 | 2017-12-25 09:12 | 2017-12-25 10:17 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов ответвления в частное домовладение от оп. 15а в результате сильных порывов ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 09:12 | 2017-12-25 10:17
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 ТП ЛЦ-5-337 | 345 | 2017-12-25 09:48 | 2017-12-25 11:12 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор 5 - 6 в результате сильных порывов ветра. | Повреждения оборудования не зафиксированы | ВЛ 0,4 №1 ТП ЛЦ-5-337 выполнить перетяжку провода в пролете оп. 5-6 | 2017-12-25 09:48 | 2017-12-25 11:12
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП РПН-7-779 | 151 | 2017-12-25 11:52 | 2017-12-25 12:46 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение животного в н/в отсек ТП РПН7-779 | Из-за проникновения животного произошло перекрытие шин 0,4кВ, перегорание ПК-10 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 11:52 | 2017-12-25 12:46
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-РПУ-9 после ТП 35 | 152 | 2017-12-25 12:07 | 2017-12-25 13:44 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв шлейфа 10кВ ВЛ 10 РПУ-9 между ЗТП РПУ9-35 и опорой №60 в результате сильных порывов ветра. | Обрыв шлейфа 10кВ ВЛ 10 РПУ-9 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 12:07 | 2017-12-25 13:44
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 | ПС35кВ АГНКС МВ 10-СТ-10-1 | 18 | 2017-12-27 13:12 | 2017-12-27 14:45 | Низкий уровень масла фазы А и фазы С. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 | ПС35кВ АГНКС МВ 10-СТ-10-2 | 19 | 2017-12-27 14:45 | 2017-12-27 15:44 | Низкий уровень масла фазы А и фазы В. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинских ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Ладожская | 24 | 2017-12-25 10:50 | 2017-12-25 13:45 | Низкий уровень масла на фазе В МВ-10 ВЛ ЛЦ-4. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-25 10:50 | 2017-12-25 13:45
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Геймановская | 1 | 2017-02-05 21:14 | - | В результате снижения изоляции жилы №034 в контрольном кабеле №Т1-113 (между кабельным шкафом блока КЗ и РШ управления ОД), что привело к появлению потенциала на обмотке реле KL4 (оперативные цепи дифференциальной и МТЗ), вследствие чего произошло срабатывание реле KL6, (выходное реле защит Т-1), что привело к включению КЗ 110 кВ Т-1 и явилось причиной срабатывания дифференциальной защиты Т-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При проведении любого вида технического обслуживания устройств РЗА силового трансформатора, проверять сопротивление изоляции цепей вторичной коммутации. | 2017-02-05 21:14 | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кореновская | 2 | 2017-04-05 10:04 | 2017-04-05 11:22 | Причиной отключения явился плохой контакт на ф. А РОСШ 110 кВ ВЛ Кореновская тяговая, в следствии чего при включении ОЭВ 110 кВ в параллель с МВ 110 кВ ВЛ Кореновская тяговая произошло неравномерное распределение токов по фазам, ток в фазе А ОЭВ 110 кВ составил 2 А, а на фазе А МВ 110 кВ ВЛ Кореновская тяговая 224 А и появился ток нулевой последовательности равный 152 А , что превысило ток уставки 4 ступени ТЗНП (120 А) ОЭВ 110 кВ, МВ 110 кВ ВЛ Кореновская тяговая и привело к их отключению. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать проведение ежегодного текущего ремонта РОСШ-110 кВ ВЛ Кореновская Тяговая на ПС-110 кВ Кореновская, с последующим замером переходного сопротивления. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бузиновская | 3 | 2017-04-27 17:28 | 2017-04-28 13:47 | Причиной неисправности явились вышедшие из строя транзисторы в блоке питания «1Т» и «2Т», в нуль индикаторе комплекта ВС транзистора «Т» и микросхема «1,2 ОУ»; в нуль индикаторе комплекта СА транзистор «Т» и микросхема «1,2 ОУ». | Причиной повреждения транзисторов в блоке птания 1Т и 2Т явился длительный срок эксплуатции свыше 30 лет. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кореновская | 4 | 2017-05-18 09:42 | 2017-05-19 15:45 | Причиной вывода в ремонт явилось не соответствие требований таблице 4 СТО 70238424.27.100.053-2013 трансформаторного масла в МВ 110 кВ ВЛ Динская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Кореновск тяговая ВЛ 110 кВ Кореновская - Кореновская тяговая | 6 | 2017-07-12 14:41 | 2017-07-12 14:41 | Отключение ВЛ 110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая произошло в результате перекрытия провода фазы А на негабаритную сельскохозяйственную технику (комбайна высотой 5,5 м) во время проезда под проводами ВЛ в пролете опор №33-34 (габарит ВЛ составляет 6,2 м). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая с целью проверки целостности провода в пролете опор №33-34. Произвести тепловизионный контроль соединителя в пролете опор №33-34. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ладожская - Тбилисская | 7 | 2017-07-13 04:18 | 2017-07-13 04:18 | Перекрытие изоляторов фазы В по продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ладожская-Тбилисская с целью проверки целостности провода и изоляторов на опоре №82. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кореновская | 9 | 2017-08-01 04:17 | 2017-08-01 07:19 | Нагрев на болтовом контактном соединении ШР 110 кВ ВЛ Кореновская Тяговая фазы В в сторону 2 СШ 110 кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бузиновская | 10 | 2017-08-10 01:55 | 2017-08-10 04:09 | Нагрев болтового контактного соединения ВЧЗ ВЛ 110 кВ ВЦ фаза «В» в сторону ЛР 110 кВ ВЛ ВЦ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рассвет - Бузиновская | 11 | 2017-08-08 00:36 | 2017-08-08 03:19 | Нагрев в болтовых контактных соединений ВЧЗ ВЛ 110 кВ Бузиновская фаза «А» и «В» в сторону ЛР 110 кВ Бузиновская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ладожская | 12 | 2017-08-05 00:50 | 2017-08-05 03:39 | Нагрев контактного соединения аппаратного зажима ТТ 110 кВ 2 СШ фаза «В» в сторону СМВ 110 кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск - Откормбаза | 13 | 2017-08-08 13:32 | 2017-08-08 14:38 | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Усть-Лабинская - Откормбаза явился наброс сторонними лицами полиэтиленовой пленки на провода ВЛ в пролете опор 13-14, с последующим электродуговым перекрытием. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Организовать выдачу уведомлений "Об опасности выполнения работ в охранной зоне ВЛ" фермерским хозяйствам в которых имеются тепличные соорушения из полиэтиленовой пленки. | 2017-08-08 13:32 | 2017-08-08 14:38
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Ладожская | 15 | 2017-10-16 13:58 | 2017-10-17 12:56 | Причиной нагрева катушки отключения МВ-35 кВ Т-1 явилось снижение изоляции на двух кабельных жил 333 и С301 кабеля Т-1-114, задействованных для дистанционного отключения МВ 35 кВ Т-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Динская - Кореновская | 16 | 2017-12-01 14:57 | 2017-12-01 14:57 | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кореновская явилось электродуговое перекрытие между проводом и неустановленным автотранспортом. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская с целью проверки целостности провода в пролете опор №243-244 и состояние изоляторов на опорах №243 и 244. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | Кропоткин - Тбилисская | 23 | 2017-12-30 07:36 | 2017-12-30 07:36 | Причиной отключения явилось перекрытие через загрязненные изоляторы фазы В на опоре №88. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Кропоткин-Тбилисская" с целью проверки целостности провода и изоляторов в пролете опор №76-101. | - | -
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 10/0,4 кВ КО1-356 | 2 | 2017-01-06 12:25 | 2017-01-06 13:37 | В результате воздействия атмосферных явлений: ветер юго-восточный, южный, порывы 25 м/с. произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КО1-356. | Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КО1-356 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 12:25 | 2017-01-06 13:37
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах311-359. | 3 | 2017-01-02 12:07 | 2017-01-02 12:55 | В результате воздействия порывистого ветера и низкая температура окружающего воздуха привели к повышенной нагрузки на электрооборудовании, к перекосу по фазам. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Перераспределение нагрузки у потребителя на опоре №1/11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах311-359. | 2017-01-02 12:07 | 2017-01-02 12:55
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Э2-117. | 4 | 2017-01-02 14:42 | 2017-01-02 15:42 | В результате воздействия атмосферных явлений: налипание мокрого снега и ветра, произошло провисание и схлёст проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э2-117. | В результате воздействия порывистого ветра и налипание мокрого снега, произошло провисание и схлёст проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э2-117. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-02 14:42 | 2017-01-02 15:42
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4КВ №1 от ТП Э1-220. | 5 | 2017-01-02 15:07 | 2017-01-02 15:30 | В результате воздействия атмосферных явлений: налипание мокрого снега, дождь, произошло окисление ввода домовладения от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э1-220. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-02 15:07 | 2017-01-02 15:30
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП А5-54 | 7 | 2017-01-05 05:41 | 2017-01-05 07:24 | В результате воздействия порывистого ветра 25 м/с, произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП А5-54. | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП А5-54. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 05:41 | 2017-01-05 07:24
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах312-337п | 8 | 2017-01-05 10:14 | 2017-01-05 11:13 | В результате воздействия порывистого ветра 25 м/с, произошел обрыв провода в пролете опор № 4/5-4/7 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах312-337п. | Обрыв провода опор № 4/5-4/7 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах312-337п. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 10:14 | 2017-01-05 11:13
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ПС | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Ах7-152 | 9 | 2017-01-09 14:45 | 2017-01-09 15:58 | В результате воздействия атмосферных явлений: мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, восточный, порывы 15 м/с. произошел обрыв провода в пролете опор №4/3-4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-152. | Обрыв провода в пролете опор №4/3-4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-152. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-09 14:45 | 2017-01-09 15:58
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 6/0,4кВ Х24-402 | 10 | 2017-01-06 11:23 | 2017-01-06 12:07 | В результате воздействия атмосферных явлений: ветер юго-восточный, южный, порывы 25 м/с. произошел обрыв ввода домовладения от опоры №12а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Х24-402. | Обрыв ввода от опоры №12а к домовладению ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Х24-402 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 11:23 | 2017-01-06 12:07
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л4 от ЗТП 6/0,4кВ 282 | 11 | 2017-01-06 10:33 | 2017-01-06 11:04 | В результате воздействия атмосферных явлений: ветер юго-восточный, южный, порывы 25 м/с. произошел обрыв ввода домовладения от опоры №4/11 ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-282. | Обрыв ввода к домовладению от опоры №4/11 ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-282. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 10:33 | 2017-01-06 11:04
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4кВ Э1-203 | 12 | 2017-01-06 09:55 | 2017-01-06 10:30 | В результате воздействия атмосферных явлений: ветер юго-восточный, южный, порывы 25 м/с. произошел обрыв ввода домовладения от опоры №2/5а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э1-203. | Обрыв ввода к домовладению от опоры №2/5а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э1-203. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 09:55 | 2017-01-06 10:30
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП Ах351-332. | 14 | 2017-01-05 12:28 | 2017-01-05 13:33 | В результате воздействия порывистого ветра 25 м/с, произошел обрыв провода на опоре № 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах351-332. | Обрыв провода на опоре № 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах351-332. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 12:28 | 2017-01-05 13:33
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах352-330. | 15 | 2017-01-05 11:21 | 2017-01-05 12:15 | В результате воздействия порывистого ветра 25 м/с, произошел обрыв провода на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330. | Обрыв провода на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 11:21 | 2017-01-05 12:15
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП А5-54. | 13 | 2017-01-13 09:37 | 2017-01-13 10:37 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, ветер южный, юго-западный с переходом на юго-восточный, порывы 17 м/с. произошел обрыв провода на опоре №1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП А5-54. | Обрыв провода на опоре №1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП А5-54 . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-13 09:37 | 2017-01-13 10:37
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №4 от ТП Аб45-449. | 26 | 2017-01-12 14:09 | 2017-01-12 15:35 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, порывы 15 м/с. произошел обрыв провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП Аб45-449. | Обрыв провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0.4кВ №4 от ТП Аб45-449. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-12 14:09 | 2017-01-12 15:35
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ МИ5-558 | 35 | 2017-01-24 09:48 | 2017-01-24 10:46 | В результате воздействия атмосферных явлений: ветер юго-западный, южный, порывы 14 м/с., произошел обрыв ввода к домовладению на опоре №14а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми5-558. | Обрыв ввода домовладения на опоре №14а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми5-558. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-24 09:48 | 2017-01-24 10:46
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ Ах1-305 | 38 | 2017-01-31 21:01 | 2017-01-31 22:52 | В результате воздействия атмосферных явлений: снег, ветер северо-восточный, порывы 15 м/с., температура воздуха -19°, произошел обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах1-305. | Обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах1-305. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-31 21:01 | 2017-01-31 22:52
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№3 от ТП Э3-252 | 39 | 2017-01-31 11:18 | 2017-01-31 12:15 | В результате воздействия атмосферных явлений: снег, ветер северо-восточный, порывы 15 м/с., температура воздуха -19°, произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э3-252. | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э3-252. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-31 11:18 | 2017-01-31 12:15
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л4 от ЗТП 6/0,4кВ 282 | 40 | 2017-02-01 10:14 | 2017-02-01 11:23 | В результате воздействия атмосферных явлений: ветер северо-восточный, порывы 13 м/с. , произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-282. | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-282. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-01 10:14 | 2017-02-01 11:23
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | МТП 10/0,4 кВ Ах5--115 | 41 | 2017-02-01 09:25 | 2017-02-01 11:47 | В результате воздействия атмосферных явлений: ветер северо-восточный порывы 13 м/с., температура воздуха от -2 до -18°, с обледением, произошло нарушение изоляции и замыкание вывода 0.4 кВ от силового трансформатора до главного рубильника 0.4 кВ МТП Ах5-115. | Нарушение изоляции и замыкание вывода 0.4 кВ от силового трансформатора до главного рубильника 0,4 кВ в МТП Ах5-115. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-01 09:25 | 2017-02-01 11:47
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП Э4 - 213 | 43 | 2017-02-03 21:15 | 2017-02-04 11:43 | В результате воздействия атмосферных явлений: снег, ветер западный, порывы 14 м/с., температура воздуха днем 0...-5°, до -20°С произошло нарушение соединения шпильки и отходящей шины 0,4 кВ силового трансформатора с подгоранием шпильки 0,4 кВ силового трансформатора в ТП Э4-213. | Подгорела шпилька 0,4 кВ силового трансформатора в ТП Э4-213. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-03 21:15 | 2017-02-04 11:43
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Э-4 | 44 | 2017-02-04 09:28 | 2017-02-04 11:39 | Для безопасного производства работ по замене трансформатора в ТП Э4-213 по заявке №159. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-04 09:28 | 2017-02-04 11:39
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Аб-45 от КРН-2. | 53 | 2017-02-15 18:43 | 2017-02-16 15:00 | Повреждение на потребительской отпайке к ТП АБ45-451п. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Уведомить собственника о приведении в соответствие с ПУЭ потребительской отпайки к ТП Аб45-451п | 2017-02-15 18:43 | 2017-02-16 15:00
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2от ТП МИ3-553 | 55 | 2017-02-16 09:03 | 2017-02-16 11:00 | В результате воздействия атмосферных явлений: часто повторяющиеся ветровые нагрузки произошёл обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми3-553. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ми3-553. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-16 09:03 | 2017-02-16 11:00
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э1-208 | 58 | 2017-02-23 15:32 | 2017-02-23 16:30 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв вязки провода на опоре №2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э1-208. | Обрыв вязки провода на опоре №2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э1-208. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 15:32 | 2017-02-23 16:30
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП -229 | 60 | 2017-02-23 16:32 | 2017-02-23 17:16 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-229. | Обрыв провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-229. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 16:32 | 2017-02-23 17:16
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-120 | 61 | 2017-02-23 17:33 | 2017-02-23 18:25 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 28 м/сек произошел провис провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-120. | В связи с частыми ветровыми нагрузками произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-120. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 17:33 | 2017-02-23 18:25
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №6 от ТП 282 | 62 | 2017-02-23 18:13 | 2017-02-23 18:56 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ №6 от ТП-282. | Обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №6 от ТП 282. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 18:13 | 2017-02-23 18:56
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-151 | 63 | 2017-02-23 18:35 | 2017-02-23 19:12 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор № 23-23а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-151. | Обрыв провода в пролете опор № 23-23а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах7-151. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 18:35 | 2017-02-23 19:12
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП КО1-351 | 64 | 2017-02-24 11:30 | 2017-02-24 12:25 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв провода на опоре №1/20 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП КО1-351. | Обрыв провода на опоре №1/20 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП КО1-351. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 11:30 | 2017-02-24 12:25
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | ТП Х25-430 | 65 | 2017-02-24 13:20 | 2017-02-24 14:02 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошело повреждение АВ №1 в ТП Х25-430. | Замена автомата №1 в ТП Х25-430. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 13:20 | 2017-02-24 14:02
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах3-303 | 66 | 2017-02-24 12:30 | 2017-02-24 13:15 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах3-303. | Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах3-303. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 12:30 | 2017-02-24 13:15
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375 | 67 | 2017-02-24 14:57 | 2017-02-24 15:38 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв провода на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375. | Обрыв провода на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-375. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 14:57 | 2017-02-24 15:38
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№3от ТП Э1-207 | 68 | 2017-02-24 10:27 | 2017-02-24 11:21 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв ввода домовладения марки АПВ-6 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э1-207. | Обрыв ввода домовладения на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э1-207. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 10:27 | 2017-02-24 11:21
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 АБ-471 от Р-111 | 69 | 2017-02-24 09:27 | 2017-02-24 11:16 | Обрыв шлейфа фазы "В" на потребительской ТП Аб471-123п. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 09:27 | 2017-02-24 11:16
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№1от ТП АБ45-449 | 70 | 2017-02-24 10:10 | 2017-02-24 11:47 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор № 3\4-3\6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Аб45-449. | Обрыв провода в пролете опор №3\4-3\6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Аб45-449. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 10:10 | 2017-02-24 11:47
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э4-221 | 71 | 2017-02-24 18:21 | 2017-02-24 19:01 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв провода на опоре №3/5а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э4-221. | Обрыв провода на опоре №3/5а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э4-221. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 18:21 | 2017-02-24 19:01
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О-3 | 72 | 2017-02-24 17:33 | 2017-02-24 19:27 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый юго-западный ветер с дождем, порывы 28 м/с произошел обрыв вязки провода на опоре №83 ВЛ 10 кВ "О-3". | Обрыв вязки провода марки А-16 на опоре №83 ВЛ 10 кВ "О-3" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 17:33 | 2017-02-24 19:27
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №4 от ТП-282. | 79 | 2017-02-24 14:24 | 2017-02-24 15:05 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывы 28 м/с произошел обрыв ввода от опоры№ 6/4 к домовладению на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 282. | Обрыв ввода от опоры№ 6/4 к домовладению на ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 282. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 14:24 | 2017-02-24 15:05
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Ах5-109 | 80 | 2017-02-25 21:38 | 2017-02-26 14:07 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем, произошло повреждение проходных изоляторов в ТП Ах5-109, обрыв шлейфа на опоре №5/17 ВЛ 10 кВ "Ах-5". | Разрушение проходных изоляторов ТП Ах5-109, обрыв шлейфа на опоре №5/17 ВЛ 10 кВ "Ах-5". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 21:38 | 2017-02-26 14:07
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Аб - 471 от КРН-1 | 50 | 2017-02-27 10:34 | 2017-02-27 12:24 | В результате воздействия атмосферных явлений, часто повторяющихся ветровых нагрузках произошел обрыв шлейфа РТП фазы "В" на ВЛ 6 кВ Аб-471. | Обрыв шлейфа РТП. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-27 10:34 | 2017-02-27 12:24
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ НН-1 | 88 | 2017-02-27 11:15 | 2017-02-27 12:39 | По заявке №271 от 27.02.2017 для устранение обрыва шлейфа ТП НН1-30. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-27 11:15 | 2017-02-27 12:39
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ В-11 до Р-40. | 89 | 2017-03-03 13:45 | 2017-03-03 18:41 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра и попадания птицы в пролёт опор №45-46 произошло отключение ВЛ 6 кВ "В-11" до Р-40. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-03 13:45 | 2017-03-03 18:41
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КО-2 | 99 | 2017-03-16 15:10 | 2017-03-16 15:57 | Повреждение высоковольтного разрядника на потребительской ТП КО2-330п. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-16 15:10 | 2017-03-16 15:57
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Э2-119 | 100 | 2017-03-19 13:32 | 2017-03-19 14:27 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождь, ветер юго-западный, порывы 18 м/с произошел обрыв ввода к домовладению на опоре №1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э2-119. | Обрыв ввода к домовладению на опоре №1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Э2-119. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 13:32 | 2017-03-19 14:27
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП АХ 322-334 | 102 | 2017-03-19 19:34 | 2017-03-19 20:17 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождь, ветер юго-западный, порывы 18 м/с произошел обрыв ввода к домовладению на опоре №3/6а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах322-334. | Обрыва ввода к домовладению на опоре №3/6а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах322-334. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 19:34 | 2017-03-19 20:17
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | ТП Ах5-107 | 104 | 2017-03-19 16:52 | 2017-03-19 18:44 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошло попадание влаги на вывод 0,4 кВ №2 в ТП Ах5-107 с замыканием в щите. | Нарушение изоляции вывода 0,4 кВ №2 в н/в щите и выгорание автоматов №1, 2 в ТП Ах5-107. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 16:52 | 2017-03-19 18:44
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Э2-117 | 105 | 2017-03-19 14:47 | 2017-03-19 15:53 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождь, ветер юго-западный, порывы 18 м/с произошел обрыв провода в пролёте опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-117. | Обрыв провода в пролёте опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Э2-117. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 14:47 | 2017-03-19 15:53
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Ах5-133. | 113 | 2017-03-26 11:44 | 2017-03-26 13:15 | В результате воздействия порывистого ветра с дождем, произошло повреждение проходного изолятора в ТП Ах5-133. | Разрушение изоляции проходного изолятора ТП Ах5-133. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-26 11:44 | 2017-03-26 13:15
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 6/0,4кВ НН1-59 | 116 | 2017-03-29 09:12 | 2017-03-29 09:52 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел обрыв провода в пролете опор №8-8а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НН1-59. | Обрыв провода в пролете опор №8-8а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НН1-59. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 09:12 | 2017-03-29 09:52
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП КО1-355. | 117 | 2017-03-29 09:40 | 2017-03-29 10:27 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел обрыв провода в пролете опор №12б-12в ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КО1-355. | Обрыв провода в пролете опор №12б-12в ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КО1-355. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 09:40 | 2017-03-29 10:27
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №4 от ТП Ах5-108. | 118 | 2017-03-29 10:16 | 2017-03-29 11:12 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел обрыв провода в пролете опор № 8-5/1, 5/10-5/11 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП Ах5-108. | Обрыв провода в пролете опор № 8-5/1, 5/10-5/11 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП Ах5-108. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 10:16 | 2017-03-29 11:12
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6/0,4 Э2-141 | 119 | 2017-03-29 12:05 | 2017-03-29 12:57 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел обрыв ввода к домовладению от опоры № 1/8 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Э2-141 | Обрыв ввода к домовладению от опоры № 1/8 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Э2-141. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 12:05 | 2017-03-29 12:57
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Х24-421. | 120 | 2017-03-29 12:44 | 2017-03-29 13:15 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел наброс пленки на провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Х24-421. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 12:44 | 2017-03-29 13:15
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Э2-255. | 121 | 2017-03-29 13:24 | 2017-03-29 14:54 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошло падение дерева из внеохранной зоны на ВЛ с деформацией траверсы на опоре №14 и обрывом провода в пролете опор № 13-15 ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Э2-255. | обрыв провода в пролете опор № 13-15 ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Э2-255 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 13:24 | 2017-03-29 14:54
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №4 от ТП Ах312-113. | 122 | 2017-03-29 15:08 | 2017-03-29 15:50 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел обрыв провода в пролете опор №11-11а ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП Ах312-113. | Обрыв провода в пролете опор №11-11а ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП Ах312-113. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 15:08 | 2017-03-29 15:50
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №4 от ТП Ах322-334. | 123 | 2017-03-29 16:37 | 2017-03-29 17:45 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел обрыв провода в пролете опор №1/1- №1/2 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП Ах322-334. | Обрыв провода в пролете опор №1/1- №1/2 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП Ах322-334. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 16:37 | 2017-03-29 17:45
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4№1 от ТП Ф5-648 | 127 | 2017-03-31 11:01 | 2017-03-31 11:59 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел обрыв ввода к домовладению на опоре №13а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | Обрыв ввода к домовладению на опоре №13а ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ф5-648. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-31 11:01 | 2017-03-31 11:59
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП Ф3-639 | 128 | 2017-03-31 13:45 | 2017-03-31 14:38 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел обрыв ввода к домовладению на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП Ф3-639. | Обрыва ввода к домовладению на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП Ф3-639. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-31 13:45 | 2017-03-31 14:38
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Х-25 от Р-414 | 132 | 2017-04-05 08:24 | 2017-04-05 10:59 | Воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №7/20 ВЛ 6 кВ Х-25 в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-05 08:24 | 2017-04-05 10:59
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах5-131п. | 136 | 2017-04-10 13:06 | 2017-04-10 14:07 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Ах5-131п. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах5-131п. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-10 13:06 | 2017-04-10 14:07
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№2 от ТПФ1-603 | 138 | 2017-04-13 10:17 | 2017-04-13 11:52 | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП Ф1-603. | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП Ф1-603. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-13 10:17 | 2017-04-13 11:52
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Ах7-154 | 139 | 2017-04-13 15:07 | 2017-04-13 16:10 | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор опор №1/6-№2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах7-154. | Обрыв провода в пролете опор №1/6-№2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ах7-154. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-13 15:07 | 2017-04-13 16:10
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Ах322-357п. | 140 | 2017-04-14 18:58 | 2017-04-14 19:43 | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор № №3/2-№3/3 ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Ах322-357п. | Обрыв провода в пролете опор № №3/2-№3/3 ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Ах322-357п. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-14 18:58 | 2017-04-14 19:43
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КО-1 | 142 | 2017-04-19 09:50 | 2017-04-19 12:46 | В результате часто повторяющейся ветровой нагрузки: ветер юго-восточный , порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №129-130 ВЛ 10 кВ "КО-1". | Обрыв провода в пролете опор №129-130 ВЛ 10 кВ "КО-1" в результате повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 09:50 | 2017-04-19 12:46
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП О7-712. | 143 | 2017-04-19 15:09 | 2017-04-19 15:49 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 28 м/с произошел обрыв провода на опоре №2/13 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП О7-712. | Обрыв провода на опоре №2/13 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП О7-712. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 15:09 | 2017-04-19 15:49
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 6/0,4кВ 223 | 144 | 2017-04-19 14:52 | 2017-04-19 17:04 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 28 м/с произошел обрыв проводав пролете опор № 3/4-3/5 ВЛ 0.4 кВ №3 от ТП 223. | Обрыв провода в пролете опор № 3/4-3/5 ВЛ 0.4 кВ №3 от ТП 223. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 14:52 | 2017-04-19 17:04
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ МИ5-562 | 145 | 2017-04-19 14:36 | 2017-04-19 16:24 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ- 0,4 №2 от ТП Ми5-562. | Обрыв провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ- 0,4 №2 от ТП Ми5-562. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 14:36 | 2017-04-19 16:24
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л -1 от КТП 6/0,4кВ 229 | 146 | 2017-04-19 13:54 | 2017-04-19 14:37 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП 229. | Обрыв провода в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП 229. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:54 | 2017-04-19 14:37
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ф 6-643 | 147 | 2017-04-19 13:22 | 2017-04-19 14:22 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №5-1/1 ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Ф6-643. | Обрыв провода в пролете опор №5-1/1 ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Ф6-643. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 13:22 | 2017-04-19 14:22
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МИ-9 | 148 | 2017-04-19 11:06 | 2017-04-19 12:23 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 28 м/с произошел обрыв вязки провода на опоре №1/131 ВЛ 10 кВ "Ми-9". | Обрыв вязки провода на опоре №1/131 ВЛ 10 кВ "Ми-9". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 11:06 | 2017-04-19 12:23
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ах5-114 | 149 | 2017-04-19 10:41 | 2017-04-19 11:53 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 28 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-114. | Обрыв провода в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах5-114. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 10:41 | 2017-04-19 11:53
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Э-1 | 150 | 2017-04-19 09:49 | 2017-04-19 11:34 | В результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок и шквалистого ветра порывами 28 м/сек., произошел обрыв вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №15 ВЛ 6 кВ "Э-1" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 09:49 | 2017-04-19 11:34
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№2 от ТП О7-714 | 151 | 2017-04-21 13:08 | 2017-04-21 14:22 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный порывистый ветер с дождем, произошел обрыв вязки оп.№1\3 ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП О7-714. | Обрыв вязки провода на опоре №1\3 ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП О7-714 в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-21 13:08 | 2017-04-21 14:22
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №4 от ТП Ах5-108. | 152 | 2017-04-22 10:38 | 2017-04-22 12:23 | Обрыв провода от ТП Ах5-108 до опоры №1 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП Ах5-108 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода от ТП Ах5-108 до опоры №1 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП Ах5-108. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 10:38 | 2017-04-22 12:23
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах6-103. | 153 | 2017-04-22 12:48 | 2017-04-22 13:31 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный порывистый ветер с дождем, произошел обрыв вязки оп.№1а ВЛ 0,4 кВ Ах6-103. №1а ВЛ 0,4 кВ Ах6-103. | Обрыв вязки провода на опоре №1а ВЛ 0,4 кВ Ах6-103 в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 12:48 | 2017-04-22 13:31
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-333п | 154 | 2017-04-22 13:43 | 2017-04-22 15:03 | Обрыва провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-333п в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыва провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах322-333п. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 13:43 | 2017-04-22 15:03
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП Ах352-330п. | 155 | 2017-04-23 13:27 | 2017-04-23 14:30 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 22 м/с произошел обрыв провода на опоре №3-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330п. | Обрыв провода на опоре №3-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Ах352-330п. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-23 13:27 | 2017-04-23 14:30
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП О7-712. | 156 | 2017-04-22 16:25 | 2017-04-22 17:16 | Обрыв провода в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-712 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП О7-712. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-22 16:25 | 2017-04-22 17:16
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ах322-375. | 165 | 2017-04-24 11:04 | 2017-04-24 11:59 | Обрыв провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Ах322-375 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Ах322-375. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-24 11:04 | 2017-04-24 11:59
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ АБ-471 от КРН-1 | 167 | 2017-04-20 18:27 | 2017-04-20 19:44 | Повреждение разъединителя Р-111 в результате воздействия атмосферных явлений. | Повреждение разъединителя Р-111 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-20 18:27 | 2017-04-20 19:44
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№2 от ТП НП2-21 | 168 | 2017-04-25 09:52 | 2017-04-25 10:48 | Обрыв провода в пролете опор № 1\4А-1\4Б ВЛ 0.4 №2 от ТП НП2-21 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор №1\4А-1\4Б ВЛ 0.4№2 от ТП НП2-21 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-25 09:52 | 2017-04-25 10:48
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Аб - 471 от Р-111 | 171 | 2017-05-02 09:02 | 2017-05-02 12:55 | В результате воздействия атмосферных явлений, часто повторяющихся ветровых нагрузках произошел обрыв вязки провода на опоре №144 ВЛ 6 кВ Аб-471 от Р-111. | Обрыв вязки провода на опоре №144 ВЛ 6 кВ Аб-471 от Р-111. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-02 09:02 | 2017-05-02 12:55
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АХ-7 от Р-151 | 172 | 2017-05-04 21:23 | 2017-05-04 22:27 | При сильной грозе с дождем и северо-восточном ветре 17 м/с произошел пробой изоляции подвесного изолятора на опоре №4\10 ВЛ 10 кВ "Ах-7". | Пробой изоляции подвесного изолятора на опоре №4\10 ВЛ 10 кВ "Ах-7" при грозовых перенапряжениях. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 АХ-7 от Р-151 на предмет целостности проводов, траверс, изоляторов, наличие ДКР. Выявленные дефекты оформить и назначить срок устранения. | 2017-05-04 21:23 | 2017-05-04 22:27
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Ах351-366п | 173 | 2017-05-05 10:09 | 2017-05-05 11:41 | Обрыв провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Ах351-366п в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Ах351-366п. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Ах351-366п на предмет целостности проводов, траверс, изоляторов, наличие ДКР. Выявленные дефекты оформить и назначить срок устранения. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Ах351-366п выполнить внеплановое техническое обслуживание для устранения выявленных дефектов. | 2017-05-05 10:09 | 2017-05-05 11:41
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | .ВЛ6кВ АБ 45 | 174 | 2017-05-09 16:44 | 2017-05-09 17:39 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывы 20 м/с произошел обрыв вязки провода на опоре №45 ВЛ 6 кВ "Аб-45". | Обрыв вязки провода на опоре №45 ВЛ 6 кВ "Аб-45" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ "Аб-45" на предмет целостности проводов, траверс, изоляторов, наличие ДКР. | 2017-05-09 16:44 | 2017-05-09 17:39
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв №3 от ТП-Э-4-211 | 178 | 2017-05-10 09:05 | 2017-05-10 09:48 | Обрыв ввода к домовладению от опоры №1-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э4-211 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв ввода к домовладению от опоры №1-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Э4-211. | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кв №3 от ТП-Э-4-211 на предмет целостности проводов, траверс, изоляторов, наличие ДКР. | 2017-05-10 09:05 | 2017-05-10 09:48
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Х25-429. | 188 | 2017-06-01 09:57 | 2017-06-01 11:28 | Обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Х25-429 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Х25-429. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Х25-429. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-01 09:57 | 2017-06-01 11:28
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Э3-258 | 191 | 2017-06-07 15:49 | 2017-06-07 16:35 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный порывистый ветер с дождем, произошел обрыв вязки провода опоре №20 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Э3-258 | Обрыв вязки провода на опоре №20 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Э3-258 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Э3-258. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-07 15:49 | 2017-06-07 16:35
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Ф3-614. | 192 | 2017-06-11 12:20 | 2017-06-11 15:16 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный порывистый ветер с дождем, грозой произошел обрыв провода в пролете опор №1/2- 1/3, 1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф3-614. | Обрыв провода в пролете опор №1/2- 1/3, 1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф3-614. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП Ф3-614. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-11 12:20 | 2017-06-11 15:16
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №4 от ТП 282. | 193 | 2017-06-19 16:46 | 2017-06-19 18:26 | В результате воздействия атмосферных явлений: порывистый ветер с дождем, грозой произошел обрыв провода на опоре №12-4/1 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП 282. | Обрыв провода на опоре №12-4/1 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП 282. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП 282. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-19 16:46 | 2017-06-19 18:26
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№3от ТП Э2-117 | 196 | 2017-06-24 17:46 | 2017-06-24 19:20 | Обрыв провода в пролетах опор №2\1-2\2, 2\5-2\6 ВЛ 0.4 кВ №3 от ТП Э2-117 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролетах опор №2\1-2\2, 2\5-2\6 ВЛ 0.4 кВ №3 от ТП Э2-117. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №3 от ТП Э2-117. По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-06-24 17:46 | 2017-06-24 19:20
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Э1-205. | 197 | 2017-06-24 09:56 | 2017-06-24 10:38 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывы 20 м/сек. произошел обрыв провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Э1-205. | Обрыв провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Э1-205. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Э1-205. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-24 09:56 | 2017-06-24 10:38
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП НП2-17 | 198 | 2017-06-24 17:19 | 2017-06-24 18:28 | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №10а-10б ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП НП2-17 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор №10а-10б ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП НП2-17. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП НП2-17. По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-06-24 17:19 | 2017-06-24 18:28
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-354 | 199 | 2017-06-24 16:30 | 2017-06-24 17:22 | Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-354 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-354. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-354. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-24 16:30 | 2017-06-24 17:22
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП Э4-211. | 200 | 2017-06-24 15:44 | 2017-06-24 16:20 | Обрыв провода на опоре №2/11 ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Э4-211 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода на опоре №2/11 ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Э4-211. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП Э4-211. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-24 15:44 | 2017-06-24 16:20
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП О7-717 | 201 | 2017-06-24 15:20 | 2017-06-24 16:17 | Схлёст проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП О7-717 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Схлёст проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП О7-717. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП О7-717. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-24 15:20 | 2017-06-24 16:17
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-331 | 202 | 2017-06-24 14:30 | 2017-06-24 15:46 | Обрыв нулевого провода на опоре №1/7 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-331 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв нулевого провода на опоре №1/7 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-331. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-331. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-24 14:30 | 2017-06-24 15:46
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КО1-346 | 203 | 2017-06-24 14:08 | 2017-06-24 14:37 | Обрыв провода на опоре №1/6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КО1-346 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода на опоре №1/6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КО1-346. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КО1-346. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-24 14:08 | 2017-06-24 14:37
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-333 | 204 | 2017-06-24 13:14 | 2017-06-24 14:15 | Обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-333 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-333. | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах322-333. | 2017-06-24 13:14 | 2017-06-24 14:15
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | вл 0.4№1 от ТП Ф3-614 | 205 | 2017-06-24 12:58 | 2017-06-24 13:58 | Схлёст проводов в пролете опор №2-:-4 ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Ф3-614 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Схлёст проводов в пролете опор №2-:-4 ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Ф3-614 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Ф3-614. По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. | 2017-06-24 12:58 | 2017-06-24 13:58
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Х25-422 | 206 | 2017-06-24 11:05 | 2017-06-24 11:57 | Обрыв провода на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Х25-422 в результате атмосферного воздействия - частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Х25-422. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Х25-422. По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-06-24 11:05 | 2017-06-24 11:57
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-АХ-5-138 | 207 | 2017-06-24 11:02 | 2017-06-24 12:22 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывы 20 м/сек. произошел схлест провода в пролете опор оп №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах-5-138. | схлест провода в пролете опор оп №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ах-5-138 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок | По результатам осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по устранению. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Ах5-138. | 2017-06-24 11:02 | 2017-06-24 12:22
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О-7 | 214 | 2017-07-23 22:59 | 2017-07-24 01:23 | Воздействие стороннего транспортного средства на опору №44 с обрывом провода ВЛ-10 кВ "О-7". | В результате воздействия стороннего транспортного средства произошел излом опор №44 ВЛ-10 кВ "О-7" с обрывом провода. | Направить письмо в ОМВД РФ по Абинскому району для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением воздушной линии и схемы электроснабжения ВЛ 10 кВ "О-7". | 2017-07-23 22:59 | 2017-07-24 01:23
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №1 от ТП Ф1 - 623 | 215 | 2017-07-21 22:15 | 2017-07-22 11:42 | Валка деревьев сторонней организацией без согласования с владельцем ВЛ, в связи с чем произошел обрыв провода в пролете опор №3/10-3/13 ВЛ 0,4 кВ №№1 от ТП Ф1 - 623. | В результате воздействия сторонних лиц произошел обрыв провода в пролете опор №3/10-3/13 ВЛ 0,4 кВ №№1 от ТП Ф1 - 623. | Разместить информацию в СМИ по недопущению выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач Направить письмо в ГАИ для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением воздушной линии и схемы электроснабжения ВЛ 0.4 №1 от ТП Ф1 - 623. | 2017-07-21 22:15 | 2017-07-22 11:42
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КО1-351 | 253 | 2017-09-26 14:26 | 2017-09-26 15:39 | Обрыв провода оп.1/5-1/6 ВЛ-0.4кВ №1 от ТП КО1-351 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода оп.1/5-1/6 ВЛ-0.4кВ №1 от ТП КО1-351. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КО1-351 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КО1-351 после аварийнного отключения. | 2017-09-26 14:26 | 2017-09-26 15:39
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП МИ5-542. | 254 | 2017-09-28 12:20 | 2017-09-28 17:34 | Обрыв провода оп.2/1а-2/1б ВЛ-0.4кВ №1 от ТП МИ5-542 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | обрыва провода оп.2/1а-2/1б ВЛ-0.4кВ №1 от ТП МИ5-542 | По результатам осмотра ВЛ-0.4кВ №1 от ТП МИ5-542, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 от ТП МИ5-542. | 2017-09-28 12:20 | 2017-09-28 17:34
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Х25-420 | 266 | 2017-10-14 14:03 | 2017-10-14 15:46 | Обрыв ввода в жилой дом оп №3-11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Х25-420 в резуль-тате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв ввода в жилой дом оп №3-11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Х25-420. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Х25-420. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Х25-420, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. | 2017-10-14 14:03 | 2017-10-14 15:46
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП Ф3-638. | 267 | 2017-10-13 16:43 | 2017-10-13 17:38 | Обрыв вязки провода опора №3 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Ф3-638 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода опора №3 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Ф3-638 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Ф3-638. По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Ф3-638, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. | 2017-10-13 16:43 | 2017-10-13 17:38
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП В11-24. | 284 | 2017-10-23 16:08 | 2017-10-23 17:39 | В результате воздействия дождей, грозы, ветра порывы 17 м/с, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП В11-24. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП В11-24. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 от ТП В11-24. По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП В11-24, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. | 2017-10-23 16:08 | 2017-10-23 17:39
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | ТП Ф5-648 | 287 | 2017-10-25 21:21 | 2017-10-25 23:43 | В результате воздействия атмосферных явлений шквалистого ветра с дождем и грозой произошло нарушение изоляции фазного провода фаза "А" с последующим отгоранием и обрывом выводов 0,4 кВ №2 от ТП до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП Ф5-648. | Повреждение провода от ТП Ф5-648 до опоры №1 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Ф5-648. | По результатам осмотра ТП Ф5-648 и ВЛ 0,4 кВ от ТП Ф5-648, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ТП Ф5-648 и ВЛ 0,4 кВ от ТП Ф5-648 | 2017-10-25 21:21 | 2017-10-25 23:43
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | ТП Э4-215. | 290 | 2017-10-29 10:05 | 2017-10-29 11:49 | В результате воздействия атмосферных явлений шквалистого ветра с дождем и грозой произошел обрыв вывода ВЛ 0,4 №1 от ТП Э4-215. | обрыв вывода 0,4 №1 от ТП Э4-215 до опоры №1 ВЛ 0,4 №1 от ТП Э4-215. | Произвести внеочередной осмотр ТП Э4-215 и ВЛ 0,4 кВ от ТП Э4-215. По результатам осмотра ТП Э4-215 и ВЛ 0,4 кВ от ТП Э4-215, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-10-29 10:05 | 2017-10-29 11:49
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП АХ322 - 334п | 299 | 2017-11-05 11:07 | 2017-11-05 12:08 | В результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №2/8-2/8а ВЛ 0.4 №2 от ТП АХ322 - 334п | Обрыв провода в пролете опор №2/8-2/8а ВЛ 0.4 №2 от ТП АХ322 - 334п. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №2 от ТП АХ322 - 334п По результатам осмотра ВЛ 0.4 №2 от ТП АХ322 - 334п, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-11-05 11:07 | 2017-11-05 12:08
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 229 | 300 | 2017-11-06 18:52 | 2017-11-06 20:15 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный порывистый ветер с дождем и грозой, произошел обрыв вязки оп.№9 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 229. | Обрыв вязки провода оп.№9 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 229, в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 229. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 229, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-11-06 18:52 | 2017-11-06 20:15
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Э1-206. | 323 | 2017-11-18 18:15 | 2017-11-18 19:23 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа на опоре №2 ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Э1-206 | обрыв шлейфа на опоре №2 ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Э1-206 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Э1-206. По результатам осмотра ВЛ-0.4кВ №2 от ТП Э1-206, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-11-18 18:15 | 2017-11-18 19:23
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 №2 от ТП Х25 - 403 | 296 | 2017-11-21 10:13 | 2017-11-21 14:55 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки, дождей произошло разрушение основания опоры №2/2 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Х25 - 403. | Разрушение основания опоры №2/2 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Х25 - 403. | По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Х25 - 403, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Х25 - 403. | 2017-11-21 10:13 | 2017-11-21 14:55
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | ТП Ах 312-113. | 351 | 2017-12-06 18:24 | 2017-12-06 21:19 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем и снегом произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ № 3 в ТП Ах 312-113. | Схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ № 3 в ТП Ах 312-113 с межфазным замыканием, что вызвало нагрев контактных соединений на силовом трансформаторе, шпилька 0.4 кВ фаза "В". | Провести внеплановый осмотр ТП Ах 312-113 и ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП Ах 312-113. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП Ах 312-113 выполнить перетяжку провода по необходимости. | 2017-12-06 18:24 | 2017-12-06 21:19
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | .ВЛ10кВ О-1 | 370 | 2017-12-15 12:56 | 2017-12-15 12:56 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение МВ 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Ольгинская" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-1". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "О-1", при выяв-лении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХБ-3 | 374 | 2017-12-16 11:42 | 2017-12-16 11:42 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение МВ 10 кВ на ПС-110/10 кВ "Хабль". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Хб-3". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Хб-3", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МИ-9 | 381 | 2017-12-18 14:16 | 2017-12-18 14:16 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение МВ 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Мингрельская" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ми-9". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Ми-9", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Абинский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Р-5 | 389 | 2017-12-25 22:40 | 2017-12-25 22:40 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение МВ 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Родина" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Р-5". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Р-5", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ар-5 | 6 | 2017-01-05 12:00 | 2017-01-05 12:50 | В результате воздействия атмосферных явлений - осадки в виде мокрого снега, ветер южного направления 18 м/с, порывы 25 м/с; гололед, произошло отключения ВЛ-10 кВ "Ар-5" без повреждения оборудования | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «Ар-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2017-01-05 12:00 | 2017-01-05 12:50
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-7 | 25 | 2017-01-13 00:22 | 2017-01-13 00:46 | В результате воздействия атмосферных явлений - проливной дождь, ветер юго-западный с переходом на южный, юго-восточный, прозошло отключние ВЛ 10 кВ "Бг-7" без повреждения оборудования. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «Бг-7» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2017-01-13 00:22 | 2017-01-13 00:46
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Рз-5 | 32 | 2017-01-16 15:15 | 2017-01-16 17:25 | В результате резкого взлета птиц с проводов произошел захслет провода ф.А на ф.В в пролете опор №39-40 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «Рз-5» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2017-01-16 15:15 | 2017-01-16 17:25
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 пр.2 ТП Ап-18-123 | 48 | 2017-02-04 12:40 | 2017-02-04 15:53 | Наезд стороннего транспорта на опору №5 ВЛ-0,4 кВ пр.2 от ТП Ап-18-123 | Наезд стороннего транспорта на опору №5 ВЛ-0,4 кВ пр.2 от ТП Ап-18-123 | Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-0,4 кВ от ТП Ап-18-123 пр.2 | 2017-02-04 12:40 | 2017-02-04 15:53
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-16 | 54 | 2017-02-10 19:40 | 2017-02-10 21:41 | Повреждение на потребительской КЛ-10 кВ (ГСК-15) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-10 19:40 | 2017-02-10 21:41
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ПН2-592- | 56 | 2017-02-16 23:40 | 2017-02-17 02:24 | Произошло перекрытие в КТП Пн-2-592 в результате воздействия животного - кота | произошло перекрытие В/В отсека КТП Пн-2-592. | Провести внеплановый осмотр КТП Пн-2-592 - устранить все выявленные замечания в том числе исключить возможность проникновения животных | 2017-02-16 23:40 | 2017-02-17 02:24
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ШК-1 | 91 | 2017-02-23 12:00 | 2017-02-23 17:36 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветера южного направления порывы 25 м/с с сильным дождем произошел обрыв вязки провода ф.С в пролетах опор №№59-60 и №№224-225 ВЛ 10 кВ "Шк-1" | Обрыв вязки провода ф.С в пролетах опор №№59-60 и №№224-225 ВЛ 10 кВ "Шк-1" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «Шк-1» . Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2017-02-23 12:00 | 2017-02-23 17:36
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РЗ-1 | 92 | 2017-02-23 14:48 | 2017-02-23 15:35 | повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ Рз-1 за Р-103 на оп.99 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 14:48 | 2017-02-23 15:35
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Г1-690 | 93 | 2017-02-27 07:24 | 2017-02-27 17:25 | В результате воздействия атмосферных явлений произошло попадание влаги и межвитковое замыкание обмоток трансформатора. | Нарушение электрической изоляции и межвитковое замыкание обмоток трансформатора КТП Г-1-690 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-27 07:24 | 2017-02-27 17:25
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РЗ-5 | 94 | 2017-02-28 08:47 | 2017-02-28 14:20 | В результате воздействия атмосферных явлений: ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный порывы 16 м/с прозошел обрыв вязки провода на оп.№3-3 ВЛ-10 кВ "Рз-5". | Обрыв вязки провода на оп.№3-3 ВЛ-10 кВ "Рз-5" в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ «Рз-5» | 2017-02-28 08:47 | 2017-02-28 14:20
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-9 | 101 | 2017-03-03 04:45 | 2017-03-03 07:42 | повреждение на потребительском ТП Дм-9-1020-П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-03 04:45 | 2017-03-03 07:42
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | КЛ | 10 (10.5) | ПС"Анапская" КЛ-10кВ Ап-21 | 103 | 2017-03-12 03:35 | 2017-03-12 04:40 | В результате воздействия атмосферных явлений: ливневых дождей произошла просадка грунта, что привело к повреждению изоляции КЛ-10кВ. | Пробой изоляции и повреждение кабеля КЛ-10кВ "Ап-21" от ПС 110/35/10 «Анапская» до ячейки №11 2БКРП-10 кВ (2БКРП-10 кВ на балансе ООО "КЭСК"). | Восстановить схему нормального режима КЛ-10 кВ "Ап-21". | 2017-03-12 03:35 | 2017-03-12 04:40
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ШК-1 | 110 | 2017-03-19 18:50 | 2017-03-19 19:46 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23 м/сек с дождем, произошло повреждение изолятора фазы "В" на оп. 6/15 ВЛ 10 кВ "Шк-1" с обрывом вязки провода и межфазным замыканием. | Повреждение изолятора фазы "В" оп. № 6/15 ВЛ-10 кВ "Шк-1"с обрывом вязки провода в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок с дождем. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «Шк-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2017-03-19 18:50 | 2017-03-19 19:46
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПН-19 | 111 | 2017-03-20 14:25 | 2017-03-20 14:34 | повреждение на потребительской ТП Пн-19-1231П ООО "Агропромсервис" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-20 14:25 | 2017-03-20 14:34
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дг-9 | 124 | 2017-03-28 12:42 | 2017-03-28 13:28 | воздействие посторонних лиц при спиле дерева произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ от ТП Дг-9-695 Л-1 со схлестом с ВЛ-10 кВ "Дг-9", совместный подвес в пролетах опор 6/4-6/5 | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 12:42 | 2017-03-28 13:28
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Дг-9-695 Л-1 | 134 | 2017-03-28 12:42 | 2017-03-28 13:28 | воздействие посторонних лиц, при спиле дерева с обрывом провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 1- №2 от ТП Дг-9-695 пр.1 в результате падения дерева из внеохранной зоны ВЛ | Обрыв провода в пролете опор № 1-№2 ВЛ-0,4 кВ пр.1 от ТП Дг-9-695 | Разместить информацию о запрете проведения работ вблизи охранной зоны энергообъектов ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-03-28 12:42 | 2017-03-28 13:28
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДГ-8 | 157 | 2017-04-14 11:10 | 2017-04-14 14:27 | В результате обрыва провода на потребительской ВЛ-10 кВ "Дг-11"в месте пересечения ВЛ-10 кВ Дг-11 и ВЛ-10 кВ Дг-8 произошло повреждение ВЛ-10 кВ "Дг-8"- обрыв провода ф."А" в пролете опор 25*1-1 | В результате обрыва провода на потребительской ВЛ-10 кВ "Дг-11"в месте пересечения ВЛ-10 кВ Дг-11 и ВЛ-10 кВ Дг-8 произошло повреждение ВЛ-10 кВ "Дг-8"- обрыв провода ф."А" в пролете опор 25*1-1 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2017 году. | 2017-04-14 11:10 | 2017-04-14 14:27
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РЗ-5 | 158 | 2017-04-18 21:18 | 2017-04-18 22:05 | В результате воздействия атмосферных явлений сильного порывистого ветра произошло отключение МВ 10 кВ "Рз-5" на ПС-35 кВ "Малый Разнокол" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-18 21:18 | 2017-04-18 22:05
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-18 | 159 | 2017-04-19 08:30 | 2017-04-19 09:58 | Повреждение потребительской ТП Ап-18-878П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 08:30 | 2017-04-19 09:58
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ДМ-9 | 160 | 2017-04-22 07:01 | 2017-04-22 09:43 | В результате воздействия атмосферных явлений - сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением восточного ветра с переходом на юго-западный, западный порывы 23 м/с произошло падение ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ "Дм-9" в пролете опор №№84-85. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9", после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением на ВЛ. | 2017-04-22 07:01 | 2017-04-22 09:43
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ап-16 | 182 | 2017-05-14 04:40 | 2017-05-15 03:49 | Пробой изоляции в связи с изменение свойств материалов и длительной эксплуатацией КЛ-10 кВ "Ап-16" | Старение изоляционных свойств материала (соединительная муфта) | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ Анапского РЭС. | 2017-05-14 04:40 | 2017-05-14 05:58
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-5 | 183 | 2017-05-17 21:30 | 2017-05-17 22:03 | Обрыв шлейфа РТП потребительского ТП Г-5-939П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-17 21:30 | 2017-05-17 22:03
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 С-5 | 208 | 2017-06-23 12:59 | 2017-06-23 16:49 | Обрыв проводов ф.В и С в результате воздействия стороннего транспорта (проезд крупногабаритной техники) | Обрыв проводов ф.В и С в результате воздействия стороннего транспорта (проезд крупногабаритной техники) | Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятие мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ С-5. В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2017-06-23 12:59 | 2017-06-23 16:49
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Ап-17 | 209 | 2017-06-24 08:47 | 2017-06-24 12:30 | В результате воздействия атмосферных явлений: ливневых дождей произошла просадка грунта, что привело к повреждению изоляции КЛ-10кВ. | Пробой изоляции и повреждение кабеля КЛ-10кВ "Ап-17" от ПС 110/35/10 «Анапская» до ТП-2164П на балансе ИП Потатуев. | Восстановить схему нормального режима | 2017-06-24 08:47 | 2017-06-24 08:50
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ пр-1 ТП Кт-3-28 | 212 | 2017-07-22 03:01 | 2017-07-22 16:08 | Самовольный демонтаж опоры №36 ВЛ-0,4 кВ пр.1 ТП Кт-3-28 частным лицом. | В результате постороннего воздействия произошло повреждение оп. № 36 ВЛ-0,4 пр.1 ТП Кт-3-28 и обрыв провода АС-25 ф. "А", "В", "С"в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 пр.1 ТП Кт-3-28 | Направить письмо начальнику Полиции МВД для принятия мер по возмещению материального ущерба связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-0,4 пр.1 ТП Кт-3-28 | 2017-07-22 03:01 | 2017-07-22 16:08
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДГ-8 | 237 | 2017-08-23 07:45 | 2017-08-23 08:52 | Повреждение электроустановки потребителя ТП Дг-8-563П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-23 07:45 | 2017-08-23 08:52
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4 Ап-5-138 Л-5 | 248 | 2017-09-27 19:20 | 2017-09-27 22:36 | Наезд стороннего транспорта на опору № 15. | Повреждение промежуточной железобетонной опоры оп.№15 в результате наезда сторонним транспортом | Направить письмо в ГАИ для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением воздушной линии и схемы электроснабжения ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4 Ап-5-138 Л-5. В местных СМИ разместить информацию об опасности поражения электрическим током. | 2017-09-27 19:20 | 2017-09-27 22:36
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 пр.1 ТП Ап-5-124 | 249 | 2017-09-27 09:47 | 2017-09-27 16:25 | обрыв провода в пролете опор №21-22 ф"С" ВЛ-0,4 пр.1 ТП Ап-5-124 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | обрыв провода в пролете опор №21-22 ф"С" ВЛ-0,4 пр.1 ТП Ап-5-124 | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 пр.1 ТП Ап-5-124 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 пр.1 ТП Ап-5-124. | 2017-09-27 09:47 | 2017-09-27 16:25
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-9-522 | 250 | 2017-09-27 14:58 | 2017-09-27 17:40 | обрыв провода в пролете опор оп. 9 оп.11 ф"А" и "В" ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-9-522 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | обрыв провода в пролете опор оп. 9 оп.11 ф"А" и "В" ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-9-522 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-9-522. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-9-522 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-09-27 14:58 | 2017-09-27 17:40
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-3-516 | 252 | 2017-09-27 17:44 | 2017-09-27 21:11 | обрыв провода в пролете опор №7-№10 ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-3-516 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | обрыв провода в пролете опор №7-№10 ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-3-516 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-3-516. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 пр.1 ТП Вн-3-516 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-09-27 17:44 | 2017-09-27 21:11
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Г-1 | 255 | 2017-09-28 12:10 | 2017-09-28 14:05 | Повреждение электроустановки потребителя ТП Г1-948П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-28 12:10 | 2017-09-28 14:05
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АП-5 | 270 | 2017-10-14 07:23 | 2017-10-14 09:38 | Повреждение электроустановки потребителя ТП Ап5-186П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-14 07:23 | 2017-10-14 09:38
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Бг-1 | 271 | 2017-10-14 07:50 | 2017-10-14 09:38 | В результате воздействия атмосферных явлений сильного порывистого ветра произошло отключение МВ 10 кВ "Бг-1" на ПС 35/10 "Благовещенская". | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бг-1". | 2017-10-14 07:50 | 2017-10-14 09:38
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДМ-48 | 277 | 2017-10-15 16:36 | 2017-10-15 16:51 | Повреждение на потребительской отпайке ВЛ ООО "Фермер". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-10-15 16:36 | 2017-10-15 16:51
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | В-10 Пн-2-1 | 285 | 2017-10-22 12:20 | 2017-10-22 12:20 | Из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание грозового разряда в провод. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2-1". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Пн2-1", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Дм-1 | 291 | 2017-10-30 07:35 | 2017-10-30 09:32 | В результате воздействия атмосферных явлений шквалистого ветра с дождем и грозой произошел обрыв провода оп. №№ 18-19, 25-26 ВЛ-6 кВ «Дм-1». | обрыв провода оп.№№ 18-19, 25-26 ВЛ-6 кВ «Дм-1». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Дм-1". По результатам осмотра ВЛ-6 кВ "Дм-1", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-10-30 07:35 | 2017-10-30 09:32
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БГ-5 | 298 | 2017-11-05 23:15 | 2017-11-06 00:35 | замыкание потребительской отпайки от опоры № 59 ВЛ-10 кВ "Бг-5" (ТП БГ5-826п, Бг5-825п, Бг5-470п). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-05 23:15 | 2017-11-06 00:35
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10 Ап 18 | 336 | 2017-11-21 20:30 | 2017-11-21 21:00 | Повреждение электроустановки потребителя ТП Ап-18-861п. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-11-21 20:30 | 2017-11-21 21:00
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Г5-916 | 341 | 2017-11-26 13:40 | 2017-11-26 15:39 | В результате воздействия атмосферных явлений произошло попадание влаги и межвитковое замыкание обмоток трансформатора. | Нарушение электрической изоляции и межвитковое замыкание обмоток трансформатора в КТП 10/0,4 кВ Г5-916. | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ Г5-916. По результатам осмотра КТП 10/0,4 кВ Г5-916, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-11-26 13:40 | 2017-11-26 15:39
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-10/0.4кВ Ап-16-159 | 347 | 2017-12-07 20:19 | 2017-12-07 22:10 | В результате воздействия атмосферных явлений произошло попадание влаги и межвитковое замыкание обмоток трансформатора. | Нарушение электрической изоляции и межвитковое замыкание обмоток трансформатора ТП-10/0.4кВ Ап-16-159 | По результатам осмотра ТП-10/0.4кВ Ап-16-159 , при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0.4кВ Ап-16-159 . | 2017-12-07 20:19 | 2017-12-07 22:10
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ар-8 | 348 | 2017-12-08 07:25 | 2017-12-08 09:02 | Повреждение электроустановки потребителя ТП Ар-8-1035П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-08 07:25 | 2017-12-08 09:02
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 Ан-7 | 371 | 2017-12-15 16:35 | 2017-12-15 16:35 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение МВ 6кВ "Ан-7" на ПС-35кВ Анапа. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ "Ан-7", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Ан-7". | - | -
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Кт-7 | 378 | 2017-12-16 21:20 | 2017-12-16 21:20 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных на-правлений произошло отключение МВ 10 кВ "Кт-7" на ПС-35кВ Котлома | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кт-7". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Кт-7", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДГ-5 | 386 | 2017-12-18 16:20 | 2017-12-18 16:27 | В результате воздействия атмосферных явлеинй - дождь, шквалистый ветер юго-восточный, южный с переходом на юго-западный, произошло падение ветки из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 79-80 ВЛ-10 кВ "Дг-5" | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10кВ «Дг-5» при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «Дг-5» | 2017-12-18 16:20 | 2017-12-18 16:27
Анапский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дм-48 | 400 | 2017-12-25 13:40 | 2017-12-25 13:40 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение В 10кВ "Дм-48" на ПС-110кВ Джемете. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Дм-48". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Дм-48", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ БР3-68 | 16 | 2017-01-05 07:03 | 2017-01-05 12:07 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем и снегом произошло повреждение изоляции проходного изолятора в ТП БР3-68. | Повреждение проходного изолятора в ТП БР3-68. | Произвести внеочередной осмотр ТП БР3-68 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП. | 2017-01-05 07:03 | 2017-01-05 12:07
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БР-1- | 23 | 2017-01-06 12:30 | 2017-01-06 16:35 | В результате воздействия шквалистого ветра 20-25м/с, на опоре №1-9 ВЛ-10кВ "БР-1" сорвалась вязка с изолятора фазы "А", перемкнув фазы "В"и "С". | Повреждение изолятора ф. "А" на опоре №1-9 ВЛ-10кВ "БР-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «БР-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2017-01-06 12:30 | 2017-01-06 16:35
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ БР-3 | 24 | 2017-01-08 05:50 | 2017-01-08 07:06 | Повреждение электроустановки потребителя БР3-108П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-08 05:50 | 2017-01-08 07:06
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП АО6-452 | 36 | 2017-01-25 12:55 | 2017-01-25 15:49 | Наезд стороннего транспортного средства на ж/б опору | Повреждение промежуточной ж/б опоры №3-16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП АО6-452. | Разместить информацию в СМИ о недопущении приближения к электроустановкам и линиям электропередач на определенное расстояние, за пределы границ охранной зоны. Произвести замену ж/б опоры №3-16 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП АО6-452, с измерением сопротивления заземления. Выполнить перетяжку провода в пролетах опор №3-15- №3-17. | 2017-01-25 12:55 | 2017-01-25 15:49
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 БР-4 | 47 | 2017-01-30 11:30 | 2017-01-30 12:24 | Повреждение электроустановки потребителя ТП БР4-74П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-30 11:30 | 2017-01-30 12:24
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 АО-6 | 46 | 2017-02-08 17:56 | 2017-02-08 19:53 | В результате воздействия атмосферных явлений шквалистый ветер 20-25 м/с произошел обрыв шлейфа ф. "В" от Р-17 ВЛ-10кВ "АО-6". | Обрыв шлейфа ф. "В" от Р-17 ВЛ-10кВ "АО-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2017-02-08 17:56 | 2017-02-08 19:53
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 БР-3 | 49 | 2017-02-09 21:25 | 2017-02-10 04:05 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 30 м/сек. и обледенения произошло повреждение изоляторов на опоре №4/9. | Повреждение изоляторов ф. "В" и ф. "С" на опоре № 4/9 ВЛ-10кВ "БР-3" . | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ «Бр-3» при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-02-09 21:25 | 2017-02-10 04:05
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ АО3-353 | 59 | 2017-02-15 10:40 | 2017-02-15 16:56 | В результате воздействия атмосферных явлений: ливневый дождь и перепад температуры воздуха от -3 до +5 0С произошло повреждение РВО-10 по фазе "С". | Повреждение изоляции РВО-10 КТП-10/0,4 кВ АО3-353 | Произвести внеочередной осмотр ТП-АО3-353 после аварийного отключения . Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2017-02-15 10:40 | 2017-02-15 16:56
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 АО-10 | 73 | 2017-02-20 11:49 | 2017-02-20 12:14 | В результате воздействия атмосферных явлений: ливневых дождей произошла просадка грунта, что привело к повреждению изоляции КЛ-10кВ. | Пробой изоляции и повреждение кабеля КВЛ-10кВ "АО-10" от ПС 110/10 «Архипо-Осиповка» до опоры №1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "АО-10". По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-02-20 11:49 | 2017-02-20 12:14
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ АО3-355 | 112 | 2017-03-21 13:19 | 2017-03-21 17:00 | Перекрытие птицы на проходные изоляторы ТП АО3-355. | В результате попадания птицы на корпус КТП произошло повреждение проходных изоляторов электрической дугой. | Выполнить замену проходных изоляторов КТП 10/0,4 кВ АО3-355 | 2017-03-21 13:19 | 2017-03-21 17:00
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО-10 | 130 | 2017-04-01 18:25 | 2017-04-01 19:05 | Повреждение электроустановки потребителя ТП АО1-425П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-01 18:25 | 2017-04-01 19:05
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 АО-1 | 166 | 2017-04-16 08:15 | 2017-04-16 10:55 | В результате часто повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода ф. "В" в пролетах опор №72-№73-№74, сорваны изоляторы на опоре №73 ф. "A" и "C" ВЛ 10кВ "АО-1". | Обрыв провода ф. "В" в пролетах опор №72-№73-№74 и повреждение изоляторов на опоре №73 ф. "A" и "C" ВЛ 10кВ "АО-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-1". По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-04-16 08:15 | 2017-04-16 10:55
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО - 3 КТП 10/0,4 кВ АО3-454 | 169 | 2017-04-19 07:05 | 2017-04-19 12:03 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем и грозой произошло повреждение проходных изоляторов ТП АО-3-454. | Перекрытие проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" ТП АО3-454. | Произвести внеочередной осмотр ТП АО3-454. По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-04-19 07:05 | 2017-04-19 12:03
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 АО-6 | 170 | 2017-04-22 03:23 | 2017-04-22 05:45 | В результате воздействия атмосферных явлений, шквалистого ветра переменных направлений произошёл схлёст проводов в пролете опор №120-№121 ВЛ-10 кВ "АО-6" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «АО-6», по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2017-04-22 03:23 | 2017-04-22 05:45
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 БР-2 | 179 | 2017-05-09 22:10 | 2017-05-10 06:40 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем и грозой произошло повреждение проходного изолятора на ТП БР-2-126. | Повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на ТП БР-2-126 | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ТП БР2-126 | 2017-05-09 22:10 | 2017-05-10 06:40
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ АО-2 | 185 | 2017-05-31 02:39 | 2017-05-31 04:43 | повреждение на потребительском ТП АО2-418П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-31 02:39 | 2017-05-31 04:43
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 АО-6 | 210 | 2017-07-01 09:10 | 2017-07-01 12:27 | Воздействие стороннего транспортного средства на линию электропередачи на опоры №15,16 с обрывом провода. | В результате воздействия стороннего транспортного средства произошел излом опор №15,16 с обрывом провода, | Написать письмо в ГИБДД, для получения справки с места аварии, для оформления страхового случая. | 2017-07-01 09:10 | 2017-07-01 12:27
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 АО-8 | 218 | 2017-07-20 06:03 | 2017-07-20 08:44 | В результате воздействия атмосферных явлений: ливневых дождей произошла просадка грунта, что привело к повреждению изоляции КЛ-10кВ. | Пробой изоляции и повреждение кабеля КВЛ-10кВ "АО-8" от ТП АО8-6 до ТП АО8-5 | Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ "АО-8". По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-07-20 06:03 | 2017-07-20 08:44
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП БР-1-19 | 219 | 2017-07-19 13:56 | 2017-07-19 18:38 | Воздействие стороннего автотранспорта на оп.№9 с обрывом провода ВЛ-0,4кВ от ТП БР-1-19 пр.1. | В результате воздействия стороннего транспортного средства произошел излом опор №9 с обрывом провода ВЛ-0,4кВ от ТП БР-1-19 пр.1 | Написать письмо в ГИБДД, для получения справки с места аварии, для оформления страхового случая. | 2017-07-19 13:56 | 2017-07-19 18:38
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ АО10-369 | 278 | 2017-10-13 15:29 | 2017-10-13 16:56 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра с дождем, произошло попадание влаги в ТП АО10-369 на главный рубильник 0,4кВ, в следствии чего произошел перегрев контакта ф.А главного рубильника 0,4кВ. | Оплавление контакта ф.А главного рубильника 0,4кВ в ТП АО10-369 в результате нагрева. | По результатам осмотра при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеплановый осмотр ТП АО10-369. | 2017-10-13 15:29 | 2017-10-13 16:56
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - АО-6 | 280 | 2017-10-31 09:00 | 2017-10-31 10:58 | В результате воздействия атмосферных явлений, шквалистого ветра переменных направлений, произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ "АО-6" на провода в пролете опор №41/8 - №42/7. | Обрыв провода ВЛ-10кВ "АО-6" марки АС-35 в пролете опор №41/8 - 42/7, в результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ. | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "АО-6", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению и составить график на опиловку охранной зоны ВЛ-10кВ "АО-6". Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-6". | 2017-10-31 09:00 | 2017-10-31 10:58
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП АО-1-360 | 322 | 2017-11-15 20:50 | 2017-11-16 15:56 | Автомобиль "СКАНИЯ" гос. номер х533но 67RUS не справился с управлением и совершил наезд на анкерную опору №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АО-1-360 | Излом анкерной опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АО-1-360 и обрыв 2-х пролётов от ТП АО-1-360 Л-1 до опоры №1, и от опоры №1 до опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП АО-1-360. | Направить письмо начальнику Геленджикского ОВД для принятия мер. | 2017-11-15 20:50 | 2017-11-16 15:56
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПР-13 | 368 | 2017-12-14 21:20 | 2017-12-14 23:27 | Повреждение электроустановки потребителя ТП ПР13-211П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-12-14 21:20 | 2017-12-14 23:27
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО - 3 | 373 | 2017-12-15 20:50 | 2017-12-15 20:50 | В результате воздействия атмосферных явлений, шквалистого ветра переменных направлений, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ АО-3. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "АО-3", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-3". | - | -
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 АО-1 | 376 | 2017-12-16 17:01 | 2017-12-16 17:01 | В результате воздействия атмосферных явлений, шквалистого ветра переменных направлений, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ АО-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "АО-1", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-1". | - | -
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 АО-2 | 379 | 2017-12-18 10:00 | 2017-12-18 10:00 | В результате воздействия атмосферных явлений, шквалистого ветра переменных направлений, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ АО-2. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "АО-2", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-2". | - | -
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО-1 | 397 | 2017-12-24 17:25 | 2017-12-24 17:25 | В результате воздействия атмосферных явлений, шквалистого ветра переменных направлений, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ АО-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "АО-1", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-1". | - | -
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АО-6 | 398 | 2017-12-24 17:30 | 2017-12-24 17:30 | В результате воздействия атмосферных явлений, шквалистого ветра переменных направлений, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ АО-6. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "АО-6", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АО-1". | - | -
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 № 3 ТП АО-6-304 | 399 | 2017-12-25 09:51 | 2017-12-25 10:04 | В результате воздействия атмосферных явлений, шквалистого ветра переменных направлений, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 ТП АО6-304. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 ТП АО6-304, из-за воздействия ветровой нагрузки. | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП АО6-304 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП АО6-304. | 2017-12-25 09:51 | 2017-12-25 10:04
Геленджикский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 БР-1 | 402 | 2017-12-25 17:50 | 2017-12-25 17:50 | В результате воздействия атмосферных явлений, шквалистого ветра переменных направлений, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ БР-1. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "БР-1", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БР-1". | - | -
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ№2 от ТП АД-1-473 | 1 | 2017-01-03 10:19 | 2017-01-03 13:57 | Наезд стороннего транспорта на опору №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП АД-1-473. | В результате ДТП произошло повреждение опоры №3 сторонним транспортом. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-01-03 10:19 | 2017-01-03 13:57
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ НУ-1 | 19 | 2017-01-05 10:00 | 2017-01-05 17:31 | В результате воздействия атмосферных явлений: осадки в виде дождя,шквалистый ветер порывами 23 м/сек произошел обрыв провода | Обрыв провода в пролетах оп. №63-64. Повреждение изоляторов - 1 шт оп. №63. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «НУ-1». Выявленные повреждения и неисправности устранить про проведении очередного ТО. | 2017-01-05 10:00 | 2017-01-05 17:31
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ МР-3-199 | 3 | 2017-01-05 11:24 | 2017-01-05 16:05 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветера порывами 23 м/сек. произошел обрыв провода с повреждением опоры, траверсы и изоляторов. | Обрыв провода с повреждением опоры, траверсы и изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 11:24 | 2017-01-05 16:05
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 6/0,4 ВА-5-523 | 4 | 2017-01-05 14:58 | 2017-01-05 16:50 | В результате воздействия атмосферных явлений: осадки в виде дождя,шквалистый ветер порывами 23 м/сек с дождем, произошел обрыв провода с повреждением изоляторов. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 2-4. Повреждение изоляторов оп. №№ 2-4 - 4 шт. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 14:58 | 2017-01-05 16:50
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 ТЭ-45-65 | 5 | 2017-01-05 14:58 | 2017-01-05 17:00 | В результате воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер порывами 23 м/сек с дождем, произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролетах опор №4-6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 14:58 | 2017-01-05 17:00
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ВА-7 от Р-521 | 20 | 2017-01-05 17:35 | 2017-01-05 23:00 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветера порывами 23 м/сек с дождем, произошел обрыв вязки с повреждением изолятора. | Обрыв вязки оп. № 198, повреждение изолятора оп.№204 - 1 шт. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 17:35 | 2017-01-05 23:00
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ПР-3 | 21 | 2017-01-05 17:35 | 2017-01-05 19:46 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветера порывами 23 м/сек произошел обрыв шлейфа на Р-191. | Обрыв шлейфа на Р-191 ВЛ-6 кВ "ПР-3". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 17:35 | 2017-01-05 19:46
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 6/0,4 НУ-1-127 | 8 | 2017-01-07 11:15 | 2017-01-07 16:45 | Вследствие часто повторяющиеся ветровых нагрузок и налипания снега произошел обрыв провода в пролетах опор 8-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП НУ-1-127. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 8-10. Повреждение изоляторов марки ТФ-20 оп.№№ 8-10 - 6 шт. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-07 11:15 | 2017-01-07 16:45
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ К-7 | 22 | 2017-01-09 10:59 | 2017-01-09 18:35 | Падение провода фазы "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-110 кВ Крымская- Неберджаевская 1 цепь на шлейф опоры №4 ВЛ-6 кВ "К-7". | Обрыв шлейфа оп.№4 ВЛ-6 кВ "К-7". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-09 10:59 | 2017-01-09 18:35
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | КТП 6/0,4 кВ ВА-6-627 | 2 | 2017-01-05 11:05 | 2017-01-05 16:38 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя,шквалистый ветер порывами 23 м/сек. | Повреждение АВ №1 в ТП ВА-6-627. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 11:05 | 2017-01-05 16:38
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№2 от ТП НУ-3-270 | 6 | 2017-01-05 20:30 | 2017-01-06 | В резудьтате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23 м/сек с дождем,произошел обрыв провода с повреждением изоляторов. | Обрыв провода в пролетах оп. №№14-17. Повреждение изоляторов оп. №№ 14-17. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-05 20:30 | 2017-01-06
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№1 от ТП ТВ-4-5 | 7 | 2017-01-06 01:20 | 2017-01-06 03:00 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23 м/сек с дождем, произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 2/5 -2/6. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-06 01:20 | 2017-01-06 03:00
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6/0,4 кВ НУ-3-890 | 27 | 2017-01-13 14:32 | 2017-01-13 18:20 | Кража трансформатора в ТП НУ-3-890. | Кража трансформатора в ТП НУ-3-890. | Подать заявление в РУВД Крымского района о краже трансформатора в ТП НУ-3-890. | 2017-01-13 14:32 | 2017-01-13 18:20
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП НУ-4-126 | 9 | 2017-01-15 13:18 | 2017-01-15 18:39 | В результате воздействие атмосферных явлений: повторяющаяся ветровая нагрузка произошел обрыв провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-4-126. | Обрыв провода в пролетах опор № 11-:-15 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-4-126. . | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-15 13:18 | 2017-01-15 18:39
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | КТП 6/0,4 кВ ПР-3-186 | 10 | 2017-01-21 09:10 | 2017-01-21 16:02 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки произошел обрыв выводов 0,4 кВ с повреждением АВ№2. | Обрыв вывода 0,4 кВ и повреждение АВ №2 в ТП ПР-3-186. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-21 09:10 | 2017-01-21 16:02
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ НК-10-241 | 11 | 2017-01-28 13:02 | 2017-01-28 17:16 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, гололедно-изморозевые явления, произошло повреждение АВ№1. | Повреждение АВ №1 в ТП НК-10-241. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-28 13:02 | 2017-01-28 17:16
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ НК-6-237 | 12 | 2017-01-29 11:08 | 2017-01-29 16:58 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, гололедно-изморозевые явления произошло повреждение АВ№2. | Повреждение АВ №2 в ТП НК-6-237. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-29 11:08 | 2017-01-29 16:58
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 ВА-6-516 | 13 | 2017-01-29 18:27 | 2017-01-29 21:13 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки,гололедно-изморозевые явления произошел обрыв провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ВА-6-516. | Обрыв провода в пролете опор № 9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ВА-6-516. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-29 18:27 | 2017-01-29 21:13
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 СД-7-297 | 14 | 2017-02-09 18:27 | 2017-02-09 21:40 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, гололедно-изморозевые явления произошел обрыв провода в пролете опор №1-1 - 1-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СД-7-297. | Обрыв провода в пролете опор № 1-1 - 1-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СД-7-297. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-09 18:27 | 2017-02-09 21:40
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | КТП 6/0,4 кВ ТВ-2-15 | 15 | 2017-02-11 13:01 | 2017-02-11 18:55 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, гололедно-изморозевые явления произошло перекрытие в РУ 0,4 кВ с повреждением выводов 0,4 кВ №1 и №2 ТП ТВ-2-15. | Обрыв выводов 0,4 кВ №1 и №2 ТП ТВ-2-15. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-11 13:01 | 2017-02-11 18:55
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НК-6-360 | 16 | 2017-02-12 09:55 | 2017-02-12 14:28 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, гололедно-изморозевые явления произошел обрыв провода в пролете опор №16-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-6-360. | Обрыв провода в пролете опор №16-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-6-360. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-12 09:55 | 2017-02-12 14:28
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ НУ-3 | 52 | 2017-02-15 00:21 | 2017-02-15 01:24 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный порывистый ветер с мокрым снегом и дождем, произошло попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №47-48 ВЛ 6 кВ "НУ-3". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ «НУ-3». По результатам осмотра произвести чистку трассы охранной зоны ВЛ-6 кВ "НУ-3". | 2017-02-15 00:21 | 2017-02-15 01:24
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП 6/0,4 К-7-175 | 17 | 2017-02-19 18:10 | 2017-02-19 19:42 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки произошел обрыв вязки провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП К-7-175. | Обрыв вязки провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП К-7-175. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-19 18:10 | 2017-02-19 19:42
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 кВ НТ-2-377 | 18 | 2017-02-20 20:10 | 2017-02-20 23:16 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, дождь произошло повреждение АВ№2. | Повреждение АВ №2 в ТП НТ-2-377. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-20 20:10 | 2017-02-20 23:16
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НУ-3 от Р-134 | 74 | 2017-02-21 17:19 | 2017-02-21 19:57 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный порывистый ветер с дождем, произошел обрыв вязки оп.№101 ВЛ 6 кВ "НУ-3". | Обрыв вязки провода оп.№101 на ВЛ-6 кВ "НУ-3" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-21 17:19 | 2017-02-21 19:57
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ПР-3 от Р-187 | 75 | 2017-02-22 20:12 | 2017-02-22 22:51 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек с дождем, произошел обрыв провода и повреждение изоляторов. | Обрыв провода в пролетах опор №186-187, повреждение изоляторов оп.№186-187. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-22 20:12 | 2017-02-22 22:51
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ЛП-3-292 | 19 | 2017-02-22 23:34 | 2017-02-23 01:05 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек с дождем, произошел обрыв провода и повреждение траверс. | Обрыв провода в пролетах опор №2-7, повреждение траверс оп.№2-7. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-22 23:34 | 2017-02-23 01:05
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВА-11 | 76 | 2017-02-23 13:14 | 2017-02-23 14:46 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 25 м/сек с дождем, произошел обрыв вязок провода. | Обрыв вязок провода в пролетах опор №3/17-3/21 на ВЛ-6 кВ "ВА-11" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 13:14 | 2017-02-23 14:46
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-7 от Р-316 до В-265 | 77 | 2017-02-23 13:57 | 2017-02-23 18:40 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистый ветер порывами 23-25 м/сек с дождем. Обрезка веток, угрожающих падением на провода, в пролетах опор №№ 57-60 ВЛ-10 кВ "ЛП-7". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 13:57 | 2017-02-23 18:40
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6/0,4 кВ ВА-9-557 | 78 | 2017-02-23 14:20 | 2017-02-23 15:11 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 25 м/сек с дождем, произошел обрыв шлейфа на РТП ВА-9-557 и повреждение в/в предохранителя в ТП ВА-9-557. | Обрыв шлейфа на РТП и повреждение в/в предохранителя в ТП ВА-9-557. | Произвести внеочередной осмотр ТП Ва9-557. Повреждения и неисправности выявленные на ТП Ва9-557 в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-02-23 14:20 | 2017-02-23 15:11
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВА-7 | 81 | 2017-02-23 14:25 | 2017-02-23 17:49 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек с дождем, произошло попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №7/104-7/105 ВЛ 6 кВ "ВА-7". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7". Повреждения и неисправности выявленные на ВЛ-6 кВ "ВА-7" в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-02-23 14:25 | 2017-02-23 17:49
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ЛП-7-322 | 20 | 2017-02-23 15:15 | 2017-02-23 16:40 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 25 м/сек с дождем, произошло повреждение траверсы и обрыв провода. | Повреждение траверсы оп.№1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ЛП-7-322 и обрыв провода в пролетах опор №1-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ЛП-7-322. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ЛП-7-322. Повреждения и неисправности выявленные на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ЛП-7-322 в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-02-23 15:15 | 2017-02-23 16:40
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП 6/0,4 НА-4-47 | 21 | 2017-02-23 15:30 | 2017-02-23 18:14 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек с дождем, произошло ослабление вязок провода на опорах №4-7 в результате чего произошло провисание провода в пролетах опор №4-7, повлекшее за собой схлестывание проводов в этих пролетах и отключение автоматического выключателя 0,4 кВ №2. | Вследствие механического воздействия атмосферных явлений произошло ослабление вязок провода на опорах №4-7 в результате чего произошло провисание провода в пролетах опор №4-7, повлекшее за собой схлестывание проводов в этих пролетах и отключение автоматического выключателя 0,4 кВ №2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НА-4-47. Повреждения и неисправности выявленные на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НА-4-47 в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-02-23 15:30 | 2017-02-23 18:14
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП СА-1-631 | 22 | 2017-02-23 18:11 | 2017-02-23 21:01 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек с дождем, произошел обрыв провода и повреждение изоляторов. | Обрыв провода в пролетах опор №9-12, повреждение изоляторов оп.№9-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СА-1-631. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СА-1-631. Повреждения и неисправности выявленные на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СА-1-631 в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-02-23 18:11 | 2017-02-23 21:01
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-6 от Р-215 | 82 | 2017-02-23 20:45 | 2017-02-23 23:49 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек с дождем, произошло повреждение изолятора. | Повреждение изолятора оп.№3/4 на ВЛ-10 кВ "КП-6". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-23 20:45 | 2017-02-23 23:49
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП ЛП-7-325 | 23 | 2017-02-24 00:23 | 2017-02-24 01:42 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 22 м/сек, произошло повреждение траверс и обрыв провода. | Повреждение траверс оп.№1/9, 1/11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ЛП-7-325. Обрыв провода в пролетах опор №1/9 - 1/12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ЛП-7-325. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 00:23 | 2017-02-24 01:42
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СД-3 от Р-227 | 83 | 2017-02-24 11:46 | 2017-02-24 16:07 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 22 м/сек, произошел обрыв шлейфа на Р-173 ВЛ-10 кВ "СД-3". | Обрыв шлейфа на Р-173 ВЛ-10 кВ "СД-3". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 11:46 | 2017-02-24 16:07
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СД-1-202 | 24 | 2017-02-24 15:53 | 2017-02-24 18:17 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 22 м/сек, произошел обрыв провода и повреждение траверс. | Обрыв провода в пролетах опор №1/1 - 1/3, повреждение траверс оп.№1/1, 1/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СД-1-202. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 15:53 | 2017-02-24 18:17
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6/0,4 кВ К-7-176 | 84 | 2017-02-24 16:39 | 2017-02-24 19:56 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 22 м/сек, произошло повреждение изоляторов и предохранителей. | Повреждение опорных изоляторов в ТП К-7-176, пережог предохранителей. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 16:39 | 2017-02-24 19:56
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НК-6-808 | 25 | 2017-02-24 19:05 | 2017-02-24 20:49 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 22 м/сек, произошел обрыв провода и повреждение траверс. | Обрыв провода в пролетах опор №3-5, повреждение траверс оп.№3, 4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП НК-6-808. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-24 19:05 | 2017-02-24 20:49
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НК-8-353 | 26 | 2017-02-25 11:50 | 2017-02-25 17:18 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек, произошел обрыв провода и повреждение траверс. | Обрыв провода в пролетах опор №9-11, повреждение траверс оп.№9-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП НК-8-353. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 11:50 | 2017-02-25 17:18
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НК-10-807 | 27 | 2017-02-25 23:42 | 2017-02-26 01:23 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек, произошел обрыв провода и повреждение траверсы. | Обрыв провода в пролетах опор №1-3, повреждение траверсы оп.№1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НК-10-807. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 23:42 | 2017-02-26 01:23
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-10 до Р-214 | 85 | 2017-02-26 09:10 | 2017-02-26 16:34 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек, произошло провисание провода в пролетах опор №1/11 - 1/16, повреждение изоляторов. | Вследствие механического воздействия атмосферных явлений произошел провис провода в пролетах опор №1/11 - 1/16 на ВЛ-10 кВ "НК-10", повреждение изоляторов оп. 1/11 - 1/16. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-26 09:10 | 2017-02-26 16:34
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СА-3 | 86 | 2017-02-25 09:36 | 2017-02-25 12:21 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек, произошел обрыв шлейфа на РТП СА-3-618. | Обрыв шлейфа на РТП СА-3-618 ВЛ-10 кВ "СА-3". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 09:36 | 2017-02-25 12:21
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СА-3-618 | 90 | 2017-02-25 12:24 | 2017-02-25 17:34 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 23-25 м/сек, произошло повреждение изоляторов, предохранителей и автоматического выключателя 0,4 кВ. | Повреждение проходного изолятора, пережог предохранителей, повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ №2 в ТП СА-3-618. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-25 12:24 | 2017-02-25 17:34
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НК-8-869 | 28 | 2017-03-05 20:32 | 2017-03-05 23:12 | В результате воздействия атмосферных явлений: ветра порывами 12 м/сек, произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролетах опор №2-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НК-8-869. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-05 20:32 | 2017-03-05 23:12
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-7 от Р-521 | 97 | 2017-03-08 15:27 | 2017-03-08 22:09 | Наезд стороннего транспорта на опору №180а на ВЛ-6 кВ "ВА-7". | В результате наезда стороннего транспорта на опору №180а произошло повреждение опоры №180а, изоляторы - 3 шт., траверсы - 1 шт., колпачков - 3 шт. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-03-08 15:27 | 2017-03-08 22:09
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | КТП 6/0,4 кВ НА-4-44 | 29 | 2017-03-19 20:28 | 2017-03-19 22:23 | В результате воздействие атмосферных явлений: частые повторяющиеся ветровые нагрузки, дождь произошло повреждение АВ№2. | Повреждение АВ №2 в ТП НА-4-44. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 20:28 | 2017-03-19 22:23
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВА-7 от Р-522 | 108 | 2017-03-19 09:22 | 2017-03-19 13:10 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождя, ветра порывами 18 м/сек, произошел обрыв провода в пролетах опор 6/4 - 6/5 на ВЛ-6 кВ "ВА-7". | Обрыв провода в пролетах опор №6/4 - 6/5 на ВЛ 6 кВ "ВА-7". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 09:22 | 2017-03-19 13:10
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-4 от Р-184 до Р-381 | 109 | 2017-03-19 17:12 | 2017-03-19 21:40 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождя, ветра порывами 18 м/сек, произошел обрыв провода в пролетах опор 99-100 на ВЛ-10 кВ "КП-4". | Обрыв провода в пролетах опор №99-100 на ВЛ 10 кВ "КП-4". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-19 17:12 | 2017-03-19 21:40
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№1 от ТП НТ-2-377 | 30 | 2017-03-28 21:20 | 2017-03-28 23:58 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 24 м/сек, произошел обрыв провода и повреждение траверс. | Обрыв провода в пролетах опор №3-7, повреждение траверс оп.№4-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НТ-2-377. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 21:20 | 2017-03-28 23:58
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6/0,4 кВ ТВ-2-96 | 115 | 2017-03-28 21:35 | 2017-03-28 23:58 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра с дождем и понижением температуры до 0°С , произошло разрушение изоляторов и повреждение предохранителей. | Повреждение опорных изоляторов в ТП ТВ-2-96, пережог предохранителей. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-28 21:35 | 2017-03-28 23:58
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0.4 №1 от ТП НУ-1-128 | 31 | 2017-03-29 17:26 | 2017-03-29 19:55 | Оборван провод СИП сторонним транспортом в пролетах опор №1-3 ВЛ 0.4 №1 от ТП НУ-1-128. | Оборван провод СИП сторонним транспортом в пролетах опор №1-3 ВЛ 0.4 №1 от ТП НУ-1-128 | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-03-29 17:26 | 2017-03-29 19:55
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 К-7 от ПС до Р-127 | 125 | 2017-03-29 14:28 | 2017-03-29 17:24 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 24 м/сек, произошел обрыв шлейфа на Р-127 ВЛ-6 кВ "К-7". | Обрыв шлейфа на Р-127 ВЛ-6 кВ "К-7". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 14:28 | 2017-03-29 17:24
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-6 от ПС Никитинская до Р-186 | 126 | 2017-03-29 12:05 | 2017-03-29 16:05 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 24 м/сек, произошел обрыв провода в пролетах опор №104-105 на ВЛ-10 кВ "НК-6". | Обрыв провода в пролетах опор №104-105, повреждение изоляторов оп.№104 на ВЛ-10 кВ "НК-6". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-29 12:05 | 2017-03-29 16:05
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КП-6 от Р-215 | 135 | 2017-04-08 17:19 | 2017-04-08 21:15 | В результате воздействия ветровой нагрузки и падения дерева из внеохранной зоны в пролетах опор №2-76 - 2-79 произошел обрыв вязок провода на ВЛ-10 кВ "КП-6". | Обрыв вязок провода в пролетах опор №2-76 - 2-79 на ВЛ-10 кВ "КП-6". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-08 17:19 | 2017-04-08 21:15
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛП-5 от Р-317 | 161 | 2017-04-19 08:28 | 2017-04-19 16:26 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождя, шквалистого ветра порывами 28 м/сек, произошел обрыв провода в пролетах опор №4/11 - №4/12 и повреждение изоляторов оп.№4/11 - №4/12. | Обрыв провода в пролетах опор №4/11 - №4/12 и повреждение изоляторов оп.№4/11 - №4/12 на ВЛ-10 кВ "ЛП-5". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 08:28 | 2017-04-19 16:26
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП СД-7-297 | 164 | 2017-04-19 11:19 | 2017-04-19 15:40 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 28 м/сек с дождем, произошел обрыв провода, повреждение изоляторов и траверс. | Обрыв провода в пролетах опор №1-3, повреждение изоляторов оп.№1-3, повреждение траверс оп.№1-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СД-7-297. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СД-3-204. Повреждения и неисправности выявленные на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СД-3-297 в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-04-19 11:19 | 2017-04-19 15:40
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | ТП СД-3-204 ВЛ-10 СД-3 доР-227 | 162 | 2017-04-19 16:31 | 2017-04-19 18:04 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождя, шквалистого ветра порывами 28 м/сек, произошел обрыв шлейфа на РТП СД-3-204. | Обрыв шлейфа на РТП СД-3-204. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 16:31 | 2017-04-19 18:04
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ ТП | 6 (6.3) | Вл-6кВ ВА-7 от П.С. до Р-520 , В-536. ТП ВА-7-540 | 163 | 2017-04-19 15:06 | 2017-04-19 19:01 | В результате воздействия атмосферных явлений: дождя, шквалистого ветра порывами 28 м/сек, произошел обрыв шлейфа на РТП ВА-7-540. | Обрыв шлейфа на РТП ВА-7-540. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-04-19 15:06 | 2017-04-19 19:01
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ПР-9 | 175 | 2017-05-05 21:31 | 2017-05-06 13:14 | Повреждение электроустановки потребителя ТП ПР-9-263П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-05-05 21:31 | 2017-05-06 13:14
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ПР-7 | 176 | 2017-05-06 09:10 | 2017-05-06 16:45 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, гроза, ветер порывами 20 м/с. | Повреждение траверсы на опоре №40 ВЛ-6 кВ "ПР-7". | Повреждения и неисправности выявленные на ВЛ-6 кВ "ПР-7" в ходе внеочередного осмотра - устранить. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-7". | 2017-05-06 09:10 | 2017-05-06 16:45
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ КП-6-216 ВЛ-10 КП-6 от ВН - 212 | 177 | 2017-05-05 18:05 | 2017-05-05 23:06 | Воздействие атмосферных явлений: ливневый дождь, гроза, ветер порывами 20 м/с. | Вследствие обрыва проводника обмотки трансформатора фазы "А" пропала фаза на выходе силового трансформатора. | Произвести внеочередной осмотр ТП КП-6-126. Повреждения и неисправности выявленные на ТП КП-6-216 в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-05-05 18:05 | 2017-05-05 23:06
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ПР-3 от Р-187 | 189 | 2017-06-04 09:06 | 2017-06-04 14:44 | В результате воздействия атмосферных явлений, часто повторяющихся веровых нагрузок произошел обрыв шлейфа на РТП ПР-3-287. | Обрыв шлейфа на РТП ПР-3-287. | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-3". | 2017-06-04 09:06 | 2017-06-04 14:44
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-ПР-3 от ПС до Р-188 | 190 | 2017-06-01 15:00 | 2017-06-01 18:01 | Нагревание контакта болтовых соединений Р-190 в период повышения температур окружающего воздуха +28°С и увеличения нагрузок. | Ослабления контактного соединения на разъединителе Р-190. | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-3". | 2017-06-01 15:00 | 2017-06-01 16:35
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП КП-6-231 | 32 | 2017-06-07 13:15 | 2017-06-07 15:47 | Обрыв провода сторонним транспортом на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-6-231. | Обрыв провода сторонним транспортом в пролетах опор 3-4 - 3-4а на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-6-231. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. Разместить информацию в СМИ о недопущении выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач. | 2017-06-07 13:15 | 2017-06-07 15:47
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 № 3 от ТП СД-1-209 | 33 | 2017-06-20 12:25 | 2017-06-20 15:43 | Наезд стороннего транспорта на опору №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП СД-1-209. | Обрыв провода в пролетах опор 10-11 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП СД-1-209, повреждение опоры №10 и изоляторов сторонним транспортом. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. Разместить информацию в СМИ о недопущении выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач. | 2017-06-20 12:25 | 2017-06-20 15:43
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП КП-4-358 | 34 | 2017-06-22 16:31 | 2017-06-22 18:38 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 25 м/сек с ливневым дождем, произошел обрыв провода, повреждение траверс. | Обрыв провода в пролетах опор №3-5 с повреждением траверс оп.№3-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-4-358. | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-4-358 , при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-4-358. | 2017-06-22 16:31 | 2017-06-22 18:38
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ МР-3-199 | 35 | 2017-06-29 20:00 | 2017-06-29 23:05 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра с ливневым дождем произошел обрыв провода в пролете оп. № 5-9 с повреждением траверс и изоляторов на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ МР-3-199. | Обрыв провода с повреждением траверс и изоляторов в пролете оп. № 5-9 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ МР-3-199. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ МР-3-199. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ МР-3-199, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-06-29 20:00 | 2017-06-29 23:05
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ТВ-2 | 213 | 2017-07-19 19:48 | 2017-07-19 21:35 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром порывами 25 м/сек произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №3/4 - 3/5 ВЛ 6 кВ "ТВ-2". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТВ-2". По результатам осмотра произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением на ВЛ. | 2017-07-19 19:48 | 2017-07-19 21:35
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ КП-6-215 | 36 | 2017-08-31 13:52 | 2017-08-31 15:52 | Наезд постороннего транспортного средства на промежуточную ж/б опору №8 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП КП-6-215. | В результате наезда постороннего транспортного средства повреждена промежуточная ж/б опора №8 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП КП-6-215(лопнула у основания). | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-08-31 13:52 | 2017-08-31 15:52
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ АД-3-490 | 37 | 2017-08-31 15:02 | 2017-08-31 17:01 | Хищение провода в пролетах опор 3-5 - 3-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП АД-3-490. | Хищение провода марки АС-25- 42 кг в пролетах опор 3-5 - 3-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП АД-3-490. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-08-31 15:02 | 2017-08-31 17:01
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СА-3 от Р-416 | 241 | 2017-09-07 15:17 | 2017-09-08 17:32 | Механическое воздействие сторонних лиц на ВЛ-10 кВ "Са-3" с целью похищения провода А-50. | На ВЛ-10кВ СА-3 в пролетах опор 2/1-2/4, 2/5-2/10 неизвестными лицами похищен провод. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер и сообщить в службу безопасности. В местных СМИ разместить информацию об опасности поражения электротоком при хищении провода и проникновении в действующие электроустановки. | 2017-09-07 15:17 | 2017-09-08 17:22
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВА-9 | 251 | 2017-09-27 12:56 | 2017-09-27 13:10 | В результате воздействия атмосферных явлений: шквалистого ветра порывами 30-35 м/сек произошло касание проводов и отключение ВЛ-6 кВ "ВА-9". | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ "ВА-9", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-9". | 2017-09-27 12:56 | 2017-09-27 13:10
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СД-3 | 263 | 2017-10-13 09:50 | 2017-10-13 10:09 | В результате воздействия атмосферных явлений сильного порывистого ветра с дождем произошло отключение МВ 10 кВ "Сд-3" на ПС-35/10 кВ "Саук-Дере". | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Сд-3". | 2017-10-13 09:50 | 2017-10-13 10:09
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ТВ-5 | 268 | 2017-10-14 06:40 | 2017-10-14 08:30 | В результате воздействия атмосферных явлений сильного порывистого ветра с дождем произошло отключение МВ 6 кВ "ТВ-5" на ПС-110/10/6 кВ Троицкий Водозабор. | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТВ-5". | 2017-10-14 06:40 | 2017-10-14 08:30
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 10/0,4 кВ ЛП-7-323 | 38 | 2017-10-14 14:33 | 2017-10-14 15:43 | В результате воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер с дождем произошел обрыв вязки провода оп.№12 ВЛ 0.4№1 от ТП ЛП-7-323. | Обрыв вязки провода оп.№12 ВЛ 0.4№1 от ТП ЛП-7-323 в результате часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №1 от ТП ЛП-7-323. По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-10-14 14:33 | 2017-10-14 15:43
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №1 от ТП КП-6-814 | 39 | 2017-10-16 13:25 | 2017-10-16 16:47 | Обрыв проводов между приемной траверсой и опорой№1, в пролетах опор №5-:-7 ВЛ-0.4 №1 от ТП КП-6-814 в результате воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв проводов между приемной траверсой и опорой№1, в пролетах опор №5-:-7 ВЛ-0.4 №1 от ТП КП-6-814 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 №1 от ТП КП-6-814. По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-10-16 13:25 | 2017-10-16 16:47
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВА-6 | 272 | 2017-10-19 21:05 | 2017-10-19 23:07 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем и грозой, произошел обрыв проводов в пролетах опор №1-5/2 - 1-4/3 ВЛ-6 кВ "ВА-6". | Обрыв проводов в пролетах опор №1-5/2 - 1-4/3 ВЛ-6 кВ "ВА-6" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ва-6". По результатам осмотра ВЛ-6 кВ "Ва-6", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-10-19 21:05 | 2017-10-19 23:07
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВА-7 | 273 | 2017-10-19 21:05 | 2017-10-19 23:03 | В результате воздействия грозовых разрядов , шквалистого ветра с дождем, произошло разрушение изолятора на опоре №27 ВЛ-6 кВ "ВА-7". | Повреждение изоляции изолятора фаза "В" опора №27 ВЛ-6 кВ "ВА-7". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ва-7". По результатам осмотра ВЛ-6 кВ "Ва-7", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-10-19 21:05 | 2017-10-19 23:03
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НТ-2 от В-275 | 286 | 2017-10-23 01:15 | 2017-10-23 03:00 | Наезд стороннего транспорта на опору №4-66 ВЛ-10 кВ "НТ-2" от В-275. | В результате наезда стороннего транспорта на опору №4-66 произошло повреждение опоры №4-66, изоляторы - 3 шт., траверсы - 1 шт., колпачков - 3 шт. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-10-23 01:15 | 2017-10-23 03:00
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 № 3 от ТП СА-1-631 | 40 | 2017-11-06 15:30 | 2017-11-06 21:55 | Наезд стороннего транспорта на опору №5 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП СА-1-631. | В результате наезда стороннего транспорта на опору №5 произошло повреждение опоры №5, изоляторы - 6 шт., траверсы - 3 шт., колпачков - 6 шт., обрыв провода в пролетах опор №4-6. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-11-06 15:30 | 2017-11-06 21:55
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-10 кВ КП-4 от Р-184 до Р-381 ВЛ-10 кВ КП-4 от Р-184 до Р-374 | 301 | 2017-11-05 22:17 | 2017-11-07 16:45 | Наезд стороннего транспорта на опору №94 ВЛ-10 "КП-4". | В результате наезда стороннего транспорта на опору №94 произошло повреждение опоры №94, изоляторы - 3 шт., траверсы - 1 шт., колпачков - 3 шт. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-11-07 11:43 | 2017-11-07 16:45
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ НТ-2-371 | 41 | 2017-11-11 13:20 | 2017-11-11 16:30 | Обрыв провода на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НТ-2-371 в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок . | Обрыв провода на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НТ-2-371. | По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НТ-2-371. | 2017-11-11 13:20 | 2017-11-11 16:30
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АД-1 | 333 | 2017-11-21 10:45 | 2017-11-21 12:30 | В результате воздействия атмосферных явлений: попадания грозы в ВЛ-10 "АД-1" произошло отключение линии от защит. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-1". Повреждения и неисправности выявленные на ВЛ-10 кВ "АД-1" в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-11-21 10:45 | 2017-11-21 12:30
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АД-4 | 334 | 2017-11-21 10:50 | 2017-11-21 12:48 | В результате воздействия атмосферных явлений: попадания грозы в ВЛ-10 "АД-4" произошло отключение линии от защит. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-4". Повреждения и неисправности выявленные на ВЛ-10 кВ "АД-4" в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-11-21 10:50 | 2017-11-21 12:48
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЛП-7 | 335 | 2017-11-21 11:00 | 2017-11-21 12:57 | В результате воздействия атмосферных явлений: попадания грозы в ВЛ-10 "ЛП-7" произошло отключение линии от защит. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-7". Повреждения и неисправности выявленные на ВЛ-10 кВ "ЛП-7" в ходе внеочередного осмотра - устранить. | 2017-11-21 11:00 | 2017-11-21 12:57
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КП-6 | 357 | 2017-12-13 14:25 | 2017-12-13 14:25 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение ВВ 10 кВ "КП-6" на ПС-110/10 кВ Крымская ПТФ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-6". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "КП-6". при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НК-8 | 364 | 2017-12-16 14:35 | 2017-12-16 14:35 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение МВ 10 кВ "НК-8" на ПС-110/35/10 кВ Никитинская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-8". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "НК-8", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НК-6 | 365 | 2017-12-15 13:44 | 2017-12-15 13:44 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение МВ 10 кВ "НК-6" на ПС-110/35/10 кВ Никитинская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-6". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "НК-6", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЛП-3 | 383 | 2017-12-18 21:00 | 2017-12-18 21:00 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений и дождя произошло отключение МВ 10 кВ "ЛП-3" на ПС 35/10 кВ Ленинский Путь. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-3". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "ЛП-3", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ТВ-4 | 382 | 2017-12-19 09:05 | 2017-12-19 17:22 | Наезд стороннего транспорта на опору №92 ВЛ-6 "ТВ-4". | В результате наезда стороннего транспорта на опору №92 произошло повреждение опоры №92, изоляторы - 3 шт., траверсы - 1 шт., колпачков - 3 шт. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-12-19 09:05 | 2017-12-19 11:24
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ№1 от ТП АД-1-400 | 42 | 2017-12-22 08:00 | 2017-12-22 11:00 | Наезд стороннего транспорта на опору №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП АД-1-400. | В результате наезда стороннего транспорта на опору №6 произошло повреждение опоры №6, изоляторы - 3 шт., траверса - 1 шт., колпачков - 3 шт. | Направить письмо начальнику Крымского УВД для принятия мер. | 2017-12-22 08:00 | 2017-12-22 11:00
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6/0,4 кВ ТВ-2-705 | 393 | 2017-12-24 15:26 | 2017-12-24 17:05 | Воздействие атмосферных явлений: сильный дождь с мокрым снегом и ветром переменных направлений, порывами 23 м/с. | Повреждение электрической изоляции обмотки трансформатора и короткого замыкания внутри бака трансформатора в результате воздействия атмосферных явлений. | По результатам осмотра ТП ТВ-2-705, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ТП ТВ-2-705. | 2017-12-24 15:26 | 2017-12-24 17:05
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№-3 от ТП ЛП-7-326 | 43 | 2017-12-24 20:15 | 2017-12-24 23:15 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошел обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ЛП-7-326. | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 марки А-25 на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ЛП-7-326 в результате часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ЛП-7-326 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ЛП-7-326 , при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-12-24 20:15 | 2017-12-24 23:15
Крымский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НК-12 | 394 | 2017-12-25 20:05 | 2017-12-25 20:05 | В результате воздействия атмосферных явлений порывистого ветра переменных направлений произошло отключение МВ 10 кВ "НК-12" на ПС-110/35/10 кВ Никитинская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-12". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "НК-12", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РА-1 от РП-324 | 28 | 2017-01-08 01:17 | 2017-01-08 03:46 | Повреждение на потребительской ТП Ра-1 374П. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-08 01:17 | 2017-01-08 03:46
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сл-20 | 34 | 2017-01-19 02:20 | 2017-01-19 03:20 | Повреждение на потребительском участке ВЛ-10 "Сл-20" за Р-185. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-19 02:20 | 2017-01-19 03:20
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сл-20 | 95 | 2017-03-04 02:22 | 2017-03-04 12:40 | Повреждения разрядников на потребительской ТП Сл20-977П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-04 02:22 | 2017-03-04 12:40
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АД-3 | 96 | 2017-03-12 15:00 | 2017-03-12 19:48 | Повреждение на потребительской ТП Ад3-959П | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-03-12 15:00 | 2017-03-12 19:48
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП СЛ28-934 | 106 | 2017-03-14 10:59 | 2017-03-14 14:17 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем, произошло повреждение проходного изолятора ТП Сл28-934. | Перекрытие проходных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" ТП Сл28-934 | Произвести внеочередной осмотр ТП Сл28-934. По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-03-14 10:59 | 2017-03-14 14:17
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-5 | 107 | 2017-03-19 10:05 | 2017-03-19 10:37 | В результате воздействия атмосферных явлений сильного порывистого ветра 23 м/с произошел схлёст проводов в пролетах опор №7-8 ВЛ-10 кВ "Рк-5" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-5", по результатам осмотра произвести перетяжку провода. | 2017-03-19 10:05 | 2017-03-19 10:37
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП Ра1-342 | 256 | 2017-09-28 19:08 | 2017-09-28 21:27 | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв присоединений № 1, №2 от КТП до первых опор с межфазным замыканием ВЛ 0,4 кВ от ТП Ра1-342. | Обрыв провода выводов 0,4 кВ №1 и №2 ВЛ 0,4 кВ от ТП Ра1-342 | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП Ра1-342, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП Ра1-342. | 2017-09-28 19:08 | 2017-09-28 21:27
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-3- | 257 | 2017-09-26 22:00 | 2017-09-26 22:37 | Воздействие атмосферных явлений, в результате часто повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа РТП на ВЛ 10 кВ "Ад-3". | Обрыв шлейфа РТП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад-3" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ «Ад-3» при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-09-26 22:00 | 2017-09-26 22:37
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-3 | 258 | 2017-09-26 17:00 | 2017-09-26 19:25 | В результате воздействия атмосферных явлений: сильный порывистый ветер, произошел обрыв вязки оп. 8-34 ВЛ 10 кВ "Рк-3" | обрыв вязки оп. 8-34 ВЛ 10 кВ "Рк-3" в результате воздействия часто повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-3" после аварийного отключения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ «Рк-3» при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-09-26 17:00 | 2017-09-26 19:25
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП Рк-8 284 | 338 | 2017-11-24 13:29 | 2017-11-24 16:24 | В результате воздействия шквалистого ветра с дождем и грозой , произошло повреждение проходного изолятора ТП Рк-8-284 | Перекрытие проходного изолятора 10 кВ ф "В". | Произвести внеочередной осмотр ТП Рк-8 284 о результатам внеочередного осмотра ТП Рк-8 284 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-11-24 13:29 | 2017-11-24 16:24
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ТП | 0.38 | КТП СЛ- 20 907 | 342 | 2017-11-27 23:24 | 2017-11-28 04:15 | В результате воздействия часто повторяющихся атмосферных явлений: шквалистого ветра с дождем и грозой, и несвоевременного выявления дефектов произошло разрушение изолятора губки фВ на рубильнике 0,4 кВ с отгоранием наконечника прис.4 ТП СЛ-20 907 | разрушение изолятора губки фВ на рубильнике 0,4 кВ с отгоранием наконечника прис.4 ТП СЛ-20 907 | Произвести внеочередной осмотр ТП СЛ-20-907. По результатам осмотра ТП СЛ-20-907, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-11-27 23:24 | 2017-11-28 04:15
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ад-3 | 356 | 2017-12-10 11:20 | 2017-12-10 21:56 | В результате проведения земляных работ сторонней организацией произошел обрыв силового кабеля 10 кВ между Р-200 ВЛ-10 кВ "Ад-3" и ТП Ад3-932. | обрыв силового кабеля 10 кВ между Р-200 ВЛ-10 кВ "Ад-3" и ТП Ад3-932 в результате проведения земляных работ сторонней организацией. | Подготовить и направить письмо УТС и К в связи с технологическим нарушением на ВЛ-10 кВ кВ "Ад-3" В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2017-12-10 11:20 | 2017-12-10 11:49
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АД-3 | 372 | 2017-12-15 19:00 | 2017-12-15 19:00 | В результате ветра переменных направлений произошёл схлёст проводов в пролётах опор №4-5 ВЛ-10 кВ "Ад-3" | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Ад-3" при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад-3". | - | -
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Рк-8 | 377 | 2017-12-16 19:15 | 2017-12-16 19:15 | В результате ветра переменных направлений произошёл схлёст проводов в пролётах опор №25-16 ВЛ-10 кВ "Рк-8" | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Рк-8" при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-8". | - | -
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рк-3 | 380 | 2017-12-18 11:54 | 2017-12-18 11:54 | В результате ветра переменных направлений произошёл схлёст проводов в пролётах опор №6-7 ВЛ-10 кВ "Рк-3" | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Рк-3" при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-3". | - | -
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АД-3 | 387 | 2017-12-19 13:35 | 2017-12-19 13:35 | В результате ветра переменных направлений произошёл схлёст проводов в пролётах опор №14-15 ВЛ-10 кВ "Ад-3" | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Ад-3" при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад-3". | - | -
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Участок ВЛ-10 кВ РК-5 | 395 | 2017-12-25 15:20 | 2017-12-25 15:20 | В результате ветра переменных направлений произошёл схлёст проводов в пролётах опор №21-22 ВЛ-10 кВ "Рк-5" | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Рк-5" при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк-5". | - | -
Новороссийский РЭС Юго-Западных ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сл-24 | 396 | 2017-12-24 21:05 | 2017-12-24 21:05 | В результате ветра переменных направлений произошёл схлёст проводов в пролётах опор №9-10 ВЛ-10 кВ "Сл-24" | Повреждения оборудования не зафиксированы | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Сл-24" при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Сл-24". | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Первомайская | 1 | 2017-01-05 12:13 | 2017-01-05 12:18 | В результате сильных порывов ветра произошел поднос провода шлейфа фазы "В" к траверсе опоры ВЛ на недопустимое расстояние, что явилось причиной отключения МВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При выявлении дефектов по результатам осмотра ВЛ-110кВ Крымская-Первомайская разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ-110кВ Крымская-Первомайская установить поддерживающую изоляционную гирлянду в шлейфе фазы "В" опоры №28. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Крымская-Первомайская. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь | 30 | 2017-01-10 18:05 | 2017-01-11 12:25 | Пережог ГЗТ в поддерживающем зажиме (ПГН) на опоре № 57 и его падение в сторону опор №56 и №58 на ВЛ-110кВ Крымская - Неберджаевская 1цепь по причине прохождение тока 1-ф короткого замыкания. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь восстановить ГЗТ в пролете опор 56-58 . Выполнить внеочередной инженерно-технический осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь ПС 220 "Крымская" Геленджик | 18 | 2017-01-09 10:59 | 2017-01-09 19:08 | Разрыв ленточного хомута узла крепления ВОЛС типа ОКСН с его падением на траверсу ф."А" с последующим дуговым перекрытием хомутом гирлянды изоляторов на опоре № 57 ВЛ-110кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь. Перекрытие ГЗТ на провода фазы "А,В,С" в пролете опор №57-58 и обрыв провода фа-зы "А" в пролете опор №6-7 вследствие воздействия токов КЗ и развития скрытого де-фекта изготовления провода АСПТ-120/19 на ВЛ-110кВ Крымская - Неберджаевская 1цепь при протекании тока КЗ от 6,6 до 8,3 кА. Зафиксировано сильное окисление (почернение) проводов всех трех фаз в пролетах опор 1-30. | Пережог ГЗТ в поддерживающем зажиме (ПГН) на опоре № 57 и его падение в сто-рону опор №56 и №58 на ВЛ-110кВ Крымская - Неберджаевская 1цепь по причине прохождение тока 1-ф короткого замыкания. | Направить провод марки АСПТ 120/19, вырезан-ный в ходе проведения АВР в пролете опор 6-7 ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь на завод изготовитель для определения причин пережога провода ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ". Выполнить ТВК всех контактных соединений про-водов, проводов и линейно-сцепной арматуры на участке приемный портал – опора №57 и контактных соединений проводов и линейно-сцепной арматуры в пролете опор № 57 -125 ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить проверку состояния заземления металлоконструкций ж/б опор на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 и 2 цепи в соответствие с графиком, разработанным по п.9 организационных мероприятий Выполнить внеочередной инженерно-технический осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь с обязательным осмотром состояния узлов крепления ВОЛС к телу опоры. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь восстановить ГЗТ в пролете опор 56-58 . Выполнить проверки состояния заземления металлоконструкций ж/б опор ВЛ 110 кВ по графику в соответствии с пунктом 10 организационных мероприятий Распорядительным документом по филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети запретить установку переносных заземлений (ПЗ) на ж/б опорах ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 и 2 цепь с присоединением их к траверсам до приведения заземлений опор ВЛ и их элементов к требованиям НТД Проверить наличие и при необходимости доукомплектовать персонал службы линий электропередач 35 кВ и выше трехфазными ПЗ. Провести техническую учебу персоналу службы линий 35 кВ и выше по правилам проведения ос-мотров ВЛ на предмет дефектовки ВОЛС, узлов креплений ВОЛС, соответствия подвески ВОЛС проектным решениям. Организовать взаимодействие с ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" с целью получения результатов электромеханических и физико-технических испытаний провода марки АСПТ 120/19 Организовать взаимодействие с ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" с целью получения расчетов термической стойкости провода марки АСПТ 120/19. Организовать взаимодействие с ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" с целью получения протоколов сертификационных испытаний провода марки АСПТ 120/19. Внести в памятки обходчика ВЛ 35кВ и выше до-полнения в части классификации по выявлению дефектов крепления ВОЛС. Разработать программу диагностики заземления металлоконструкций ж/б опор на ВЛ 110 кВ Крым-ская-Неберджаевская 1 и 2 цепи. Составить график проверки состояния заземления металлоконструкций ж/б опор на ВЛ 110 кВ Крым-ская-Неберджаевская 1 и 2 цепи по программе согласно п.8 организационных мероприятий. Организовать взаимодействие с ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" с целью получения заключения о воз-можности дальнейшей эксплуатации провода мар-ки АСПТ 120/19 на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь и о необходимости прове-дения дополнительных мероприятий при его эксплуатации. Разработать график проведения проверки состояния заземления металлоконструкций ж/б опор ВЛ 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго», аналогичных установ-ленным ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь со сроком завершения 30.09.2017. По результатам проведенных проверок согласно п.3 технических мероприятий, разработать меро-приятия по восстановлению заземления металло-конструкций ж/б опор на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь По результатам проведенных испытания состояния провода на техническом совете ПАО «Кубаньэнерго» определить возможность дальнейшей эксплуатации провода АСПТ-120/19 в пролете опор № 1-30 ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь. Направить письмо в филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Кубанское предприятие магистральных сетей о необходимости выполнения УРОВ на шинах 110 кВ и дистанционной защиты на АТ-1 ПС 220 кВ Крымская. | 2017-01-09 10:59 | 2017-01-09 11:59
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская | 17 | 2017-01-08 16:54 | 2017-01-08 17:22 | Из-за повреждения на отпайке к ПС Зверосовхоз (ЭУ потребителя) произошло отключение МВ-35кВ ВЛ Атакай. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Написать претензионное письмо владельцу (собственнику) отпайки к ПС Зверосовхоз о незамедлительном приведении в технически исправное состояние ВЛ 35 кВ и отпайки к ПС Зверосовхоз в соответствии с НТД. | 2017-01-08 16:54 | 2017-01-08 17:22
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | 31 | 2017-01-16 23:15 | 2017-01-18 17:37 | Повреждение 1 жилы кабеля из-за длительного срока эксплуатации и старения изоляции привели к неполнофазному режиму работы двигателя, что стало причиной (межвиткового замыкания) пробоя изоляции обмотки двигателя. | Повреждение (обрыв) кабеля. Повреждение изоляции обмотки двигателя. | При производстве работ на ПС 110 кВ производить более тщательный осмотр трасс прокладки кабелей, питающих двигатели завода пружин приводов на МВ-110кВ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Благовещенская | 33 | 2017-01-17 04:50 | 2017-01-17 16:17 | Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошло ухудшение изоляционных свойств ТТ-10кВ ф."С" в ячейке МВ-10кВ Бг-5. Перекрытие ТТ-10кВ ф."С" в ячейке МВ-10кВ Бг-5 на корпус ячейки стали причиной возникновения электрической дуги, из-за которой повредился ТТ-10кВ ф."А" | Ухудшение изоляционных свойств трансформатора тока на ф."С" стало причиной перекрытия ТТ на корпус ячейки, вследствии возникшей электрической дуги был поврежден (видны следы перекрытия) ТТ на ф."А". | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-01-17 04:50 | 2017-01-17 16:17
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/10 кВ Северо-Западная ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 ц | 42 | 2017-01-30 14:40 | 2017-01-31 06:54 | Из-за некачественного сварного шва ребра жесткости на баке силового трансформатора произошло попадание воды внутрь ребра жесткости. При отрицательной температуре окружающего воздуха вода превратилась в лед, что привело к образованию трещины по сварному шву бака силового трансформатора. | Образование трещины в сварном шве бака силового трансформатора привело к утечки трансформаторного масла. | Произвести осмотр ребер жесткости на баке силового трансформатора Т-1, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2017-01-30 14:40 | 2017-01-30 14:57
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь | 37 | 2017-02-05 07:54 | 2017-02-06 15:44 | Из-за не соответствия материалов и деталей оборудования крепления ВОЛС действующим нормативным документам, произошел разрыв монтажной ленты крепления ВОЛС, с последующим дуговым перекрытием через монтажную ленту гирлянды изоляторов на ф"А" опоры №57. | Разрыв монтажной ленты крепления ВОЛС и дуговое перекрытие гирлянды изоляторов. | Выполнить внеочередной инженерно-технический осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь с обязательным осмотром состояния узлов крепления ВОЛС к телу опоры. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести техническую учебу персоналу службы линий 35 кВ и выше по правилам проведения осмотров ВЛ на предмет дефектовки ВОЛС, узлов креплений ВОЛС, соответствия подвески ВОЛС проектным решениям. | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ПС Геленджик-КРДУ | 45 | 2017-02-06 09:00 | 2017-02-07 16:00 | Из-за несвоевременного устранения дефекта (нестабильной работы блока питания) произошла длительная потеря передачи телеметрической информации. | Повреждение блока питания в оборудовании телемеханики "Компас 2.0" | Блок питания АМ-0751500V (для медиаконвектора D-Link:DMC-920R) отправить на завод изготовитель для выявления причин отказа в работе. Приобрести резервные блоки питания АМ-0751500V (для медиаконвектора D-Link:DMC-920R) для замены в аварийных ситуациях. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымск - Крымск тяговая 1 цепь | 29 | 2017-01-09 21:41 | 2017-01-09 21:41 | Организационная причина не выявлена | Повреждения оборудования не зафиксированы | При выявлении дефектов после осмотра ВЛ 110 кВ Крымская- Крымская тяговая 1 цепь разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Крымская- Крымская тяговая 1 цепь. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко | 51 | 2017-02-09 03:32 | 2017-02-09 05:13 | Из-за сильных порывов ветра произошел поднос фазного провода ВЛ к траверсе опоры ВЛ на недопустимое расстояние. (установлена V-образная оттяжная гирлянда) | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-02-09 03:32 | 2017-02-09 05:13
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко | 57 | 2017-02-08 19:58 | 2017-02-08 19:58 | Из-за сильных порывов ветра произошел поднос фазного провода ВЛ к траверсе опоры ВЛ на недопустимое расстояние, что явилось причиной отключения МВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ | 110 | канал связи по ВОЛС ВЛ 110 кВ Восточная-Пенайская | 87 | 2017-02-09 15:57 | 2017-03-03 14:00 | Из-за некачественного монтажа ВОЛС произошло повреждение оптических волокон в кабеле. | Обрыв оптических волокон в кабеле. | Написать претензионное письмо в подрядную организацию ЗАО "Сетьстрой" о повреждении ВОЛС между ПС 110 кВ Пенайская и 220 кВ Восточная из-за некачествено сделанного монтажа. Восстановить ВОЛС между ПС 110 кВ Пенайская и 220 кВ Восточная силами подрядной организацией ЗАО "Сетьстрой" в рамках гарантийных обязательств. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссийск 1 цепь | 98 | 2017-03-13 08:12 | 2017-03-14 00:14 | Ухудшение изоляционных характеристик поддерживающего полимерного изолятора из-за длительного срока эксплуатации стали причиной его дугового перекрытия. | Электродуговое повреждение полимерного изолятора марки ЛК-70/110 | Для выявления дефектов, в том числе внешних дефектов полимерных изоляторов, выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийская 1 цепь на участке опор №5-№20. Разработать мероприятия для устранения выявленных дефектов согласно п.1 технических мероприятий | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссийск 2 цепь ВЛ-110 Кирилловская - Новороссийск 2 ц. | 114 | 2017-03-27 09:07 | 2017-03-27 18:13 | Несвоевременное выявление дефектов (дефект провода возник из-за постоянных ветровых нагрузок) стали причиной обрыва фазного провода (ф."В") на выходе из натяжного болтового зажима. | Обрыв фазного провода на выходе из натяжного болтового зажима. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийская 2 цепь на участке опор №34-54. Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийская 1 и 2 цепи с созданием нагрузки не менее 0,3 номинального тока ВЛ. Внести в паспорт ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийская 2 цепь информацию о наличие баластов в шлейфах ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийская 2 цепь. Провести заседание технического совета филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети по вопросу внесения изменений в шлейфа опор на ВЛ 110 кВ "Кирилловская-Новороссийская 1 цепь" в части замены оттяжных изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляционные гирлянды типа ПС-70Е. Внести изменения в паспорт ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийская 1 цепь о наличие в шлейфах оттяжных гирлянд изоляторов типа ЛК-70/110 По результатам проведения п.1 и п.2 технических мероприятий, разработать и направить для согласования в ИА ПАО "Кубаньэнерго" мероприятия по повышению надежности ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийская 1 и 2 цепи. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссийск 1 цепь | 131 | 2017-04-03 18:17 | 2017-04-03 18:17 | Из-за приближения неустановленного механизма на недопустимое расстояние к ВЛ , произошло дуговое перекрытие (воздействие) на провод. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь на предмет наличия знаков безопасности Направить письмо в адрес глав муниципальных образований "О запрете проведения работ в охранных зонах ВЛ 0,4-110 кВ без согласования в установленном порядке с сетевой организацией" Разместить в СМИ информацию о недопустимости выполнения работ в охранных зонах ВЛ без согласования с сетевой организацией. Замерить габарит от фазного провода до земли в пролете опор №53-54 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь. Провести внеочередной инструктаж персоналу СЛ 35 кВ и выше по теме "Осмотры ВЛ после аварийного отключения" | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 220/110/35/6 Кирилловская | 133 | 2017-04-03 00:14 | 2017-04-03 00:42 | - Дефект испытательного блока заключался в том, что при установленных пластиковых фиксаторах с задней (оборотной) стороны блока, размыкание перемычек между соседними клеммами нижнего ряда присоединения при снятой крышке блока происходило с очень малым зазором. Кроме того, отдельные секции испытательного блока связаны между собой не жестко (имеется некоторый люфт). Эти особенности блока и привели к тому, что при установке крышки из-за деформации конструкции произошло перемыкание фаз вторичных цепей напряжения, что привело к отключению автомата 1АВ в шкафу ТН-110 1 СШ. - Допущенное (ложное) срабатывание защиты (3 зоны ДЗ) ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новоросметалл произошло при появлении кратковременной несимметричной нагрузки по ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новоросметалл и отсутствие (неисправности) цепей напряжения. | Дефект испытательного блока POCON8 ЭКРА.685115.002-01 | Заменить бракованный испытательный блок цепей напряжения «звезда» в шкафу АОПО АТ-2. Разработать и согласовать акт разграничения экс-плуатационной ответственности в отношении ап-паратуры ВЧ-канала ПА по ВЛ 110 кВ Кирилловская-Тоннельная и устройств АОПО АТ-1 и АТ-2 установленных на ПС 220 кВ Кирилловская Обратиться с рекламацией на завод-изготовитель шкафа АОПО АТ-2 НПП «ЭКРА» о выявленном бра-кованном испытательном блоке производства Weidmuller типа POCON8 ЭКРА.685115.002-01 с за-просом рекомендаций и мероприятий по исключению повторения подобных аварийных ситуаций. На ПС 220 кВ Кирилловская выполнить техническое обслуживание устройства АОПО АТ-1 и АТ-2 и ПРД АКА "Кедр" ВЛ 110 кВ Тоннельная в объеме К1. Согласовать с филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Регио-нальное Диспетчерское Управление Энергосисте-мы Кубани» мероприятия по вводу функции БНН на блокировку 3 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Новоросметалл при неисправности цепей напряжения ТН 110 кВ на ПС 220 кВ Кирилловская и замене реле блокировки от качаний типа КРБ-126 на КРБ-125 в комплекте защит ВЛ 110 кВ Новоросметал (ЭПЗ-1636) ПС 220 кВ Кирилловская. Разработать и включить в график технического об-служивания шкаф ПРД АКА "Кедр" ВЛ 110 кВ Тон-нельная и устройств АОПО АТ-1 и АТ-2, установленных на ПС 220 кВ Кирилловская. На основе рекомендаций завода-изготовителя шкафа АОПО АТ-2 НПП «ЭКРА» разработать меро-приятия и график их выполнения по ПС с устрой-ствами РЗА, на которых применены испытательные блоки производства Weidmuller типа POCON8 ЭКРА.685115.002-01. | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Сухой Порт - Кубанское РДУ | 129 | 2017-04-03 17:00 | 2017-04-03 19:38 | -Изменение свойств материалов (покрытие коррозией якоря и пружины) из-за длительного срока эксплуатации стал причиной потери механических характеристик автоматического выключателя. | Неисправность автоматического выключателя - поверхность якоря и пружины покрыты коррозией, привело к нарушению механизма срабатывания, размыкания главных и свободных контактов АП-50 (при аварийных токах, превосходящих ток уставки, электромагнитная сила, которая втягивает якорь в отверстие обмотки, превышает усилие сжатия пружины , якорь втягивается в отверстие обмотки и шток, воздействуя на рейку механизма свободного расцепления, проворачивает ее). | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ПС Геленджик-КРДУ | 137 | 2017-03-23 23:19 | 2017-03-24 00:18 | Из-за несвоевременного выявления дефекта (неисправность АБ) произошла потеря передачи телеметрической информации. | Повреждение (неисправность) аккумуляторной батареи. | Обеспечить СДТУ резервными аккумуляторными батареями питающих мультиплексоры ВОЛС . | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС Никитинская | 141 | 2017-04-19 00:35 | 2017-04-19 18:06 | Причина работы газовой защиты Т-1 на ПС 35/10кВ Садовая - снижение изоляции жил контрольного кабеля оперативных цепей газовой защиты Т-1, проложенного от КРУН-10 до клеммного шкафа Т-1 на ОРУ-35, из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (более 30 лет). | Отказ в отключении ОД-35 Т-1 на ПС 35/10кВ Садовая в следствие неисправности от-ключающей катушки привода ОД-35 Т-1 по причине ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (более 34 лет). | Включить в программу Реновации оборудования ПС 110-35кВ ЮЗЭС замену морально и физически устаревшего оборудования: ОД,КЗ-35 Т-1, аппаратуры РЗА и контрольных кабелей на ПС 35кВ Садовая. Заменить контрольный кабель оперативных цепей газовой защиты Т-1 между КРУН-10 и клеммным шкафом Т-1 на ОРУ-35 ПС 35/10кВ Садовая. | 2017-04-19 00:35 | 2017-04-19 04:43
Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ А4 - Троицкий водозабор ПС 110/6 А 4 ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор ПС 110/10 Крымская Тяговая | 180 | 2017-05-11 13:48 | 2017-05-11 19:35 | Дуговое перекрытие между фазным проводом шлейфа и телом опоры произошло из-за токопроводящего наброса принесенного птицей. | Обрыв провода в результате электродугового воздействия. | Провести послеаварийную проверку комплекта основной защиты ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - А-4 для определения причины излишней работы. Для выявления дефектов выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ А-4 - Троицкий водозабор. Для выявления дефектов выполнить тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ А-4 - Троицкий водозабор. После выявления дефектов согласно п.2 технических мероприятий разработать разработать мероприятия по их устранению. После выявления дефектов согласно п.3 технических мероприятий разработать разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Джигинская | 181 | 2017-05-12 13:15 | 2017-05-13 23:20 | Причиной повреждения ВВ-10кВ, явился заводской дефект изготовления ВВ-10кВ. | Повреждение ВВ-10кВ в результате электродугового перекрытия. | На ПС 110кВ Джигинская провести высоковольтные испытания СВ-10кВ и ВВ-10кВ Т-1. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий разработать мероприятия по их устранению. Предоставить подрядной организации ООО СМК "Донэлектромонтаж" акт осмотра места технологического нарушения и повреждения вакуумного выключателя ВВ/TEL зав.№884258. На ПС 110кВ Джигинская заменить поврежденный ВВ-10кВ (ВВ/TEL -10-20/1000) на новый ВВ-10кВ (ВВ/TEL -10-20/1000) в рамках гарантийных обязательств. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/6 кВ Холмская | 184 | 2017-05-24 10:27 | 2017-05-24 10:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) , стали причиной попадание грозового разряда в верхнюю фазу ВЛ что послужило отключению МВ-110кВ ВЛ Новая 1 цепь. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Холмская-Новая 1 цепь. На ВЛ-110кВ Холмская-Новая 1 цепь выполнить замер сопротивления заземления опор с вскрытием грунта на опорах №67,№68,№69 | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/35/10 кВ Джигинская ВЛ 110 кВ Крымская - КПТФ | 186 | 2017-05-23 19:12 | 2017-05-24 21:58 | на ПС 110 кВ Джигинская из-за неисправности полупроводникового нуль-индикатора реле сопротивления АВ в комплекте ДЗ-2, неисправности регулировочного резистора 28Ŕ в тормозном контуре АВ 2 ступени ДЗ, произошла ложная работа дистанционной защиты. | Длительный срок эксплуатации оборудования стал причиной: - неисправности полупроводникового нуль-индикатора реле сопротивления АВ в комплекте ДЗ-2; - неисправности регулировочного резистора 28Ŕ в тормозном контуре АВ 2 ступени ДЗ. Указанные неисправности могли привести к ложной работе дистанционной защиты. | Согласно п.1 организационных мероприятий, в цикле между проведениями проверок в объеме профилактического восстановления и профилактического контроля проводить комплексную проверку комплектов дистанционных защит панелей ЭПЗ-1636 с полупроводниковыми нуль-индикаторами. Срок: постоянно с 11.06.2017 Составить график проверки комплектов дистанционных защит панелей ЭПЗ-1636 с полупроводниковыми нуль-индикаторами. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская - Варениковская | 187 | 2017-05-31 00:03 | 2017-05-31 00:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) , стали причиной попадание грозового разряда в верхнюю фазу ВЛ что послужило отключению МВ-110кВ ВЛ Никитинская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ-110 кВ Никитинская-Варениковская на опорах №16-17 выполнить замер сопротивления заземления опор с вскрытием грунта. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 1 цепь | 194 | 2017-06-19 08:44 | 2017-06-19 08:44 | В результате атмосферных перенапряжений и попадания грозового разряда в провод ф."А" опоры №95 произошло перекрытие изоляторов и частичное повреждение провода, что послужило отключению МВ-110кВ ВЛ Новая 1 цепь. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1 цепь, на опоре № 95 ф."А" - выполнить ремонт провода и замену изоляторов. ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1 цепь, на опорах № 94,95,96 - выполнить замер сопротивления заземления опор с вскрытием грунта. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 2 цепь | 195 | 2017-06-22 15:06 | 2017-06-22 15:06 | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя и грозы, произошло попадание грозового разряда в верхнюю фазу ВЛ, возникло перенапряжение, что послужило отключению МВ-110кВ ВЛ Неберджаевская. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Крымская-Неберджаевская 1 и 2 цепи. На ВЛ 110кВ Крымская-Неберджаевская выполнить замер сопротивления заземления опоры №60. При выявлении дефектов согласно пункта 1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. При выявлении дефектов согласно пункта 2 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Звезда | 211 | 2017-07-10 16:57 | 2017-07-11 03:43 | Перекрытие гирлянды изоляторов, фаза нижняя на опоре № 12, в результате загрязнения. | Повреждение изоляторов в результате перекрытия по загрязнению от продуктов жизнедеятельности птиц. Обрыв в цепи питания соленоида включения в приводе МВ-110кВ ВЛ Звезда в следствие перегорания плавкой вставки предохранителя ПР-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холмская-Звезда на участке опор №15-№50. Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Холмская-Звезда на участке опор №10-№40. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. При выявлении дефектов согласно п.2 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. На ПС 110кВ Холмская провести проверку (целостность, калибровку ) ПР 0,4 кВ во вторичных цепях питания соленоидов включения приводов МВ-110кВ (9шт.). | 2017-07-10 16:57 | 2017-07-10 19:06
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымск тяговая - Сухой Порт | 216 | 2017-07-25 01:57 | 2017-07-25 01:57 | Перекрытие гирлянды изоляторов произошло в результате оседания пыли, при производстве сельскохозяйственных работ (вспашка полей). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Крымск тяговая - Сухой порт на участке опор №35-№55, проверить наличие предупреждающих и запрещающих знаков электробезопасности. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. Выполнить замену гирлянды изоляторов правой фазы на опоре №45 ВЛ-110 кВ Крымск тяговая - Сухой порт | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская 220 - Троицкий водозабор | 217 | 2017-07-25 04:58 | 2017-07-25 04:58 | Перекрытие гирлянды изоляторов произошло в результате оседания пыли, при производстве сельскохозяйственных работ (вспашка полей). | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор на участке опор №110-№136, проверить наличие предупреждающих и запрещающих знаков электробезопасности. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий-разработать мероприятия по их устранению Выполнить замену гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №124 ВЛ-110 кВ Славянская-220 - Троицкий водозабор | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская | 220 | 2017-07-30 10:37 | 2017-07-30 18:44 | Причиной инициировавшей пробой, явился заводской дефект изоляционного остова в виде неправильного расположения наружных уравнительных обкладок, дефектов компаундного слоя изоляции ввода 110 кВ силового трансформатора Т-2 ф."А", что могло привести к увеличению напряженности электрического поля и развитию частичного пробоя между наружными обкладками. | Пробой изоляции. | Выполнить анализ актуальных термограмм вводов 110 кВ выключателей и силовых трансформаторов с RIP изоляции на предмет температурных отклонений и выявлении возможных дефектов. Провести анализ протоколов испытаний всех вводов 110 кВ силовых трансформаторов и маслянных выключателей, находящихся в эксплуатации, на предмет выявления тенденций ухудшения состояния изоляции и наличия развивающихся внутренних дефектов, и на соответствие рекомендациям завода-изготовителя. Выполнить внеочередную проверку заземляющего контура оборудования ПС-110/35/6кВ Абинская. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению со сроком не позднее 10.09.2017 На ПС 110кВ Абинская провести внеочередные испытания РВСН-110 Т-1; РВСН-110 Т-2; РВС-110 Т-1; РВС-110 Т-2. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению со сроком не позднее 20.11.2017 По результатам п.1 и п.2 организационных мероприятий внести изменение в установленную периодичность испытаний и обеспечить учащенный контроль вводов 110 кВ производства ООО "Масса", а так же ежегодно в течении первых 4-х лет эксплуатации, далее - согласно РД 34.45-51.3---97 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования" На ПС 110 кВ Абинская выполнить установку на вводы 110кВ силовых трансформаторов Т-1 иТ-2 - трансформаторы тока типа ТВ-110 600/5 На ПС 110 кВ Абинская включить ошиновку 110 кВ силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 - в зону действия защит ВЛ-110кВ Крымск тяговая - Абинская На ПС 110 кВ Абинская цепи тока защиты ВЛ-110кВ подсоединить к вновь установленным трансформаторам тока -110кВ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Джемете - Пионерская | 221 | 2017-08-04 14:12 | 2017-08-04 14:12 | КЗ на оборудовании потребителя стало причиной отключения ЭВ-35кВ ВЛ Пионерская на ПС 110 кВ Джемете. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Джигинская | 222 | 2017-08-04 20:39 | 2017-08-04 22:20 | Своевременное невыявление неисправности реле контроля отсутствия напряжения стало причиной неуспешного АВР СВ-10кВ. | Излом серебряной напайки неподвижного контакта реле РН-54/160 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-04 20:39 | 2017-08-04 21:45
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик- | 224 | 2017-08-10 12:00 | 2017-08-10 17:54 | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание провода в соединителе СОАС. | Обрыв провода. | При обнаружении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. Провести тепловизионный контроль прессуемых соединителей установленных на ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Анапская - Сукко | 223 | 2017-08-11 14:50 | 2017-08-11 18:09 | Несвоевременное выявление дефекта стали причиной излома провода с последующим его перегоранием на выходе из аппаратного зажима в месте присоединения к ВЧЗ. | Излом (обрыв) провода. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-08-11 14:50 | 2017-08-11 18:09
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая ВЛ 110 кВ Новотроицкая - А4 | 225 | 2017-08-14 15:28 | 2017-08-15 18:26 | Из-за длительного срока эксплуатации оборудования произошло ухудшение изоляционных свойств ТТ-35кВ ф."А" , что привело к последующему пробою его изоляции на землю и его разрушению. | Разрушение ТТ-35кВ ф."А" | Обеспечить выполнение графика согласно п.1 организационных мероприятий Составить график технического обслуживания трансформаторов тока 35кВ тип: ТФН 35М 200/5 со сроком исполнения до 31.12.2017 . Составить график высоковольтных испытаний трансформаторов тока 35кВ тип: ТФН 35М 200/5 со сроком исполнения до 31.12.2017 . Обеспечить выполнение графика согласно п.2 организационных мероприятий | 2017-08-14 15:28 | 2017-08-14 16:49
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора - Раевская | 226 | 2017-08-15 07:40 | 2017-08-15 07:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) , стали причиной попадание грозового разряда в верхнюю фазу ВЛ что послужило отключению ЭВ-110кВ ВЛ Раевская и СМВ-110кВ ВЛ Бужора. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Для выявления дефектов выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бужора - Раевская. На ВЛ 110 кВ Бужора - Раевская выполнить тепловизионный контроль на участке опор №52-№105 Выполнит замену изоляторов и ремонт провода верхенй фазы на опоре №67 ВЛ 110 кВ Бужора - Раевская. При выявлении дефектов согласно п.п. №1 и №2 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кирилловская - Гайдук 1 цепь | 227 | 2017-08-15 12:40 | 2017-08-15 23:50 | Разрушение изоляторов на опоре №10 фаза средняя и фаза левая в результате атмосферных перенапряжений при грозовых разрядах. | Разрушение изоляторов. | Для выявления дефектов выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Кирилловская-Гайдук 1 цепь При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. Выполнить замер сопротивления заземления опоры №10 ВЛ Кирилловская-Гайдук 1 цепь, с откопкой грунта. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора - Анапская 2 цепь | 228 | 2017-08-20 17:52 | 2017-08-20 17:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) , стали причиной попадание грозового разряда в верхнюю фазу ВЛ что послужило отключению МВ-110кВ ВЛ Анапская 2 цепь. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бужора-Анапская 2 цепь на участке опор №1-№48. Выполнить замер сопротивления заземления опоры №18 ВЛ 110 кВ Бужора-Анапская 2 цепь При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. При выявлении дефектов согласно п.2 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Дивноморск - Береговая ПС 110/10 кВ Береговая | 229 | 2017-08-15 13:41 | 2017-08-15 13:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза), стали причиной попадания грозового разряда и дугового перекрытия между ГЗТ и проводом верхней фазы в пролете опор № 39-40 ВЛ 110 кВ Дивноморская-Береговая. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Для выявления дефектов выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая на участке опор №1-№73. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 2 цепь | 230 | 2017-08-23 09:50 | 2017-08-23 09:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) , стали причиной попадание грозового разряда в верхнюю фазу ВЛ что послужило отключению МВ-110кВ ВЛ Новая 2 цепь. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 2 цепь на участке опор №65-№101. Выполнить замер сопротивления заземления опоры №89 ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 2 цепь. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. При выявлении дефектов согласно п.2 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 231 | 2017-08-23 07:59 | 2017-08-23 07:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) , стали причиной попадание грозового разряда в фазный провод ВЛ что послужило отключению СМВ-110кВ ВЛ Архипо-Осиповка и отключению МВ-110кВ ВЛ Береговая. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая на участке опор №100-№119. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/35/10 кВ Никитинская ВЛ 110 кВ КПТФ - Никитинская ВЛ 110 кВ Никитинская - Варениковская | 232 | 2017-08-23 09:10 | 2017-08-24 03:35 | Из-за выхода из строя двигателя завода пружин привода и неработоспособности электрической блокировки при включении выключателя операция "включения" МВ 10кВ начала выполнятся за счет предварительного натяга пружин, так как предварительный натяг пружин не обеспечивает полное включение выключателя произошло "зависание" подвижных токоведущих стержней в полюсах выключателя, в результате этого возникла электрическая дуга в полюсе между розеткой и подвижным токоведущим стержнем, вследствие чего произошло электродуговое повреждение двух полюсов МВ. | Повреждение двух полюсов МВ-10кВ, электродвигателя завода пружин. | При выполнении планового технического обслуживания ячеек 10кВ на ПС 110кВ, производить замер сопротивления изоляции электродвигателя привода ячейки МВ-10 кВ. Срок: постоянно. | 2017-08-23 09:10 | 2017-08-23 10:31
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 233 | 2017-08-25 21:21 | 2017-08-25 21:21 | Дуговое перекрытие фазного провода шлейфа на траверсу произошло в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая на участке опор №80-№119. при выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивноморск - Береговая | 234 | 2017-08-26 01:54 | 2017-08-26 01:54 | Ржавление конструктивной части опоры в месте крепления к гирлянде изоляторов и коррозия арматуры и шапок изоляторов, стали причиной эл.дугового перекрытия изоляторов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая на участке опор № 130-№161. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская | 235 | 2017-08-27 01:15 | 2017-08-27 01:15 | Ухудшение изоляционных характеристик изолятора из-за длительного срока эксплуатации стали причиной его перекрытия. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская на участке опор №115-№145. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийск | 236 | 2017-08-28 14:35 | 2017-08-28 14:58 | При повреждении потребительской КЛ-6кВ действием ДЗШ-6 отключился СМВ-6 1-2 сш. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ПС 110 кВ Новороссийская выполнить анализ существующей схемы ДЗШ-6 с целью определения возможности ее приспособления к различным режимам ПС 110 кВ Новороссийская. Составить график выполнения приспособления существующей схемы ДЗШ-6 к различным режимам ПС 110 кВ Новороссийская, согласно п.1 организационных мероприятий. | 2017-08-28 14:35 | 2017-08-28 14:58
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | Варениковская | 238 | 2017-08-28 05:24 | 2017-09-04 23:35 | Длительный срок эксплуатации оборудования стал причиной износа армировочного шва на соединении основного опорного изолятора выключателя и опорной рамы выключателя, вследствие чего происходила утечка масла. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Анапская - Сукко | 240 | 2017-09-06 19:38 | 2017-09-06 19:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) , стали причиной попадание грозового разряда в верхнюю фазу ВЛ что послужило отключению МВ-110кВ КВЛ Сукко. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Анапская - Сукко на участке опор №60-№100. Выполнить замер сопротивления заземления опоры №100 КВЛ 110 кВ Анапская - Сукко. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. При выявлении дефектов согласно п.2 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Атакай-Баканская с отпайками | 239 | 2017-09-19 07:47 | 2017-09-19 11:52 | Попадание грозового разряда в провод при воздействии ветровых нагрузок стали причиной его обрыва. | Обрыв провода. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Атакай-Баканская на участке опор №48-211. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению На ВЛ 35 кВ Атакай-Баканская выполнить замер сопротивления заземления опоры №139 При выявлении дефектов согласно п.2 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению | 2017-09-19 07:47 | 2017-09-19 11:52
Юго-Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/35/6 кВ Тоннельная | 242 | 2017-09-12 16:51 | 2017-09-12 16:51 | Из-за неправильных действий оперативного персонала: -не проверено отключенное положение ЗН МВ ШР I СШ ячейки №15; -включили ШР-6 кВ II СШ ячейке №15, чем подали напряжение на заземлённый участок, в результате чего произошло 3-х фазное короткое замыкание с электродуговым перекрытием ШР-6 кВ II СШ в ячейке №15 и отключение МВ-6 кВ Т-2. | Электродуговое повреждение ШР-6 кВ II СШ ячейке №15 | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Саук-Дере | 243 | 2017-09-24 08:20 | 2017-09-24 15:10 | Атмосферные перенапряжения при грозовых разрядах стали причиной разрушения опорных изоляторов ШМ 10кВ Т-1, в следствии чего отключился МВ. | Разрушение опорных изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | 2017-09-24 08:20 | 2017-09-24 10:21
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская | 245 | 2017-09-23 15:42 | 2017-09-23 15:45 | Атмосферные перенапряжения и попадание грозовых разрядов в фазные провода ВЛ-110кВ, стали причиной отключения СМВ-110кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Холмская-Абинская на участке опор №61-100. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ 110кВ Холмская-Абинская выполнить замер сопротивления заземления опоры №74. При выявлении дефектов согласно п.2 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 220/110/35/10/6 Крымская | 246 | 2017-09-23 15:39 | 2017-09-23 15:39 | В результате атмосферных перенапряжений при грозовых разрядах, произошло перекрытие изоляторов фазного провода, что стало причиной отключения МВ-35кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Крымская - 3-й подъем на участке опор №1-№35. На ВЛ 35кВ Крымская - 3-й подъем опора №20 - выполнить замену изоляторов левой фазы. На ВЛ 35кВ Крымская - 3-й подъем опора №20 - выполнить замер сопротивления заземления опоры. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10/6 кВ Южная | 247 | 2017-09-22 00:41 | 2017-09-22 01:22 | Из-за приближения на недопустимое расстояние крысы произошло перекрытие между нижним втычным контактом и ламели ЗН КЛ-10кВ присоединения № 8, что стало причиной отключения МВ-10кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ПС 110 кВ Южная проверить ячейки типа К12 и принять меры по предотвращению попадания животных (крыс) в ячейки. На ПС 110кВ Южная произвести дератизацию ЗРУ-10кВ | 2017-09-22 00:41 | 2017-09-22 01:22
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик - Дивноморская | 259 | 2017-09-28 17:49 | 2017-09-28 17:49 | Сильные порывы ветра стали причиной приближения провода ф.С к шлейфам проводов ф. А и ф.В на недопустимое расстояние, в следствии чего на ПС 110кВ Геленджик отключился ЭВ-110кВ ВЛ Дивноморская с успешным АПВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Геленджик-Дивноморская при выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка | 260 | 2017-09-28 17:49 | 2017-09-28 17:49 | Сильные порывы ветра стали причиной приближения провода ф.С на недопустимое расстояние к заземленной траверсе опоры №14 ВЛ-110 Геленджик-Прасковеевка, в следствии чего на ПС 110кВ Геленджик отключился ЭВ-110кВ ВЛ Прасковеевка с успешным АПВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Геленджик Прасковеевка. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымск - Геленджик | 261 | 2017-09-28 03:40 | 2017-09-28 03:40 | В результате повторяющихся сильных порывов ветра произошло сближение на недопустимое расстояние проводов фаз "В" и "С" с последующим перекрытием, что и стало причиной отключения В-110кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ВЛ110кВ Крымская-Геленджик провести внеочередной осмотр на участке опор №140-160. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 Джугбинская ТЭС-Архипо Осиповка | 262 | 2017-09-26 12:20 | 2017-09-26 12:20 | Из-за повреждения (отключения) оборудования в смежной электрической цепи (КВЛ 110кВ Джугбинская ТЭС - Архипо Осиповка относится к Сочинским электрическим сетям) произошло отключение ЭВ-110кВ на ПС 110кВ Архипо-Осиповка. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Мероприятия не разрабатывались в соответствии с требованиями пункта 9 приложения 2 приказа Минэнерго России от 02.03.2010 №90 | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская | 244 | 2017-10-09 06:55 | 2017-10-09 06:55 | При производстве сельскохозяйственных работ произошло оседание пыли на изоляторы и фазный провод ВЛ 110кВ, в результате чего произошло перекрытие изоляторов с последующим отключением МВ-110кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь на участке опор №55-№80 На ВЛ 110кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь на опоре №69 выполнить замену изоляторов правой фазы. при выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская | 264 | 2017-10-14 16:14 | 2017-10-14 21:11 | Длительный срок эксплуатации при повышенных токовых нагрузках и загрязнение пылью от грунтовых дорог (военный полигон) стали причиной нагрева провода в спиральном зажиме. | Нагрев провода в спиральном зажиме. | Выполнить внеочередной тепловизионный контроль шлейфовых спиральных соединителей ВЛ 110кВ Кирилловская-Раевская. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Крымская ПТФ | 265 | 2017-10-12 10:23 | 2017-10-12 10:23 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что стало причиной ухудшения изоляции на указательном реле. | Снижение(ухудшение) электрической изоляции | Выполнить анализ исполнительных схем защит трансформаторов на наличие недостатка, аналогичного схеме защиты Т-2 ПС 110кВ "КПТФ". При необходимости составить график изменения схем с заменой реле. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | 274 | 2017-10-19 01:22 | 2017-10-19 04:03 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло нарушение соосности СР-2-110кВ, что привело к нагреву в ламелях ф."А" | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести инструктаж оперативному персоналу производящему оперативные переключения на ПС 35кВ и выше Крымской ГПС на тему: "Проверка включенного положения разъединителей 110 кВ после операции по их включению". | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | 276 | 2017-10-20 00:34 | 2017-10-20 06:06 | Длительный срок эксплуатации и изменение свойств материалов, стали причиной (межвиткового замыкания) пробоя изоляции обмотки двигателя завода пружин привода. | Пробой изоляции обмотки двигателя. | При производстве работ на ПС 110 кВ производить более тщательный осмотр трасс прокладки кабелей, питающих двигатели завода пружин приводов на МВ-110кВ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская | 269 | 2017-10-21 00:41 | 2017-10-21 05:05 | Длительный срок эксплуатации и износ оборудования стали причиной нагрева провода в овальном алюминиевом соединителе типа СОАС. | Нагрев провода в овальном соединителе СОАС. | Выполнить внеочередной ТВК овальных соединителей ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская, при выявлении девектов - заменить овальные соединители. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/10 кВ Крымская ПТФ ВЛ 110 кВ КПТФ - Никитинская | 279 | 2017-10-21 23:15 | 2017-10-22 01:44 | Выполнение не в полном объеме ТО и ремонта оборудования стали причиной нагрева на ЛР. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ПС 110кВ Крымская ПТФ провести внеочередной ТВК на ЛР-110кВ ВЛ Никитинская. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никитинская - Варениковская | 281 | 2017-09-02 00:15 | 2017-09-02 07:35 | Воздействие на ЭУ: данный развивающийся нагрев образовался в связи с увеличением нагрузки из-за передачи эл.энергии в республику Крым. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести внеочередной ТВК на спусках ВЛ 110кВ Никитинская к ВЧЗ на ПС 110 кВ Варениковская. при выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | 282 | 2017-09-02 13:06 | 2017-09-04 23:35 | Из-за длительного срока эксплуатации произошло нарушение герметичности масляного бака МВ-110кВ. | Нарушение армированного шва в верхней части нижней колонны МВ-110кВ привело к нарушение герметичности колонны что стало причиной утечки масла. | На ПС 110кВ Варениковская произвести внешний осмотр МВ-110кВ на наличие аналогичных дефектов армированных швов. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская-КПТФ | 283 | 2017-09-19 00:44 | 2017-09-19 04:57 | Длительный срок эксплуатации и износ оборудования стали причиной нагрева провода в алюминиевом соединительном зажиме. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной тепловизионный контроль овальных соединителей ВЛ 110 кВ Крымская-КПТФ. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по замене овальных соединителей на ВЛ 110 кВ Крымская-КПТФ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 кВ Джигинская | 288 | 2017-10-23 23:14 | 2017-10-24 15:36 | Из-за несоблюдения объемов ТО произошла разрегулировка и загрязнение контактной системы МВ-35кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Провести инструктаж всему персоналу СПС 35кВ и выше на тему: "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования ПС 35-110кВ" | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 кВ НовоРЭС | 289 | 2017-10-24 14:33 | 2017-10-25 01:13 | Из-за несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования произошло ослабление контактных соединений на оборудовании, что и стало причиной данных нагревов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ПС 110 кВ НовоРЭС произвести повторный ТВК Р I С.Ш. ячейки №13 и СМВ-6 I-II С.Ш. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Анапская - Сукко с отпайкой на ПС Русская | 292 | 2017-10-30 16:01 | 2017-10-30 22:42 | Сильные порывы ветра (длительное воздействие ветровой нагрузки) стали причиной обрыва шлейфа. | Обрыв провода (шлейфа) от ВЧЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110кВ Анапская-Сукко с отпайкой на ПС 110 кВ Русская При выявлении дефектов - разработать мероприятия по их устранению | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Никитинская | 293 | 2017-10-27 15:42 | 2017-10-28 00:28 | Выполнение не в полном объеме ТО и ремонта оборудования стали причиной нагрева на СР. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ПС 110кВ Никитинская провести внеочередной ТВК на СР-110кВ. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 кВ НовоРЭС | 275 | 2017-10-25 14:40 | 2017-10-26 01:59 | Из-за несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования произошло ослабление контактных соединений на оборудовании, что и стало причиной данного нагрева. | Повреждения оборудования не зафиксированы | На ПС 110 кВ НовоРЭС произвести повторный ТВК Р II С.Ш. ячейки №14 При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПТФ - Никитинская | 294 | 2017-10-27 11:48 | 2017-10-28 00:28 | Выполнение не в полном объеме ТО и ремонта оборудования стали причиной нагрева на ЛР. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. Выполнить внеочередной ТВК на ПС 110кВ Никитинская всех ЛР 110кВ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Раевская | 295 | 2017-11-01 03:49 | 2017-11-02 01:12 | Нарушения герметичности заводского шва трансформаторов тока произошло в следствии ухудшения физических свойств фарфора ввиду длительного срока эксплуатации. | Нарушение герметичности заводского шва ТТ. | Произвести осмотр ТТ-110кВ на ПС 110кВ на наличие дефектов заводского шва по фарфоровой рубашке ТТ-110кВ При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. При техническом обслуживании ТТ-110 кВ с заводским швом на фарфоровой рубашке - производить оценку заводского шва, при необходимости устранять выявленные дефекты незамедлительно. Срок постоянно | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10/6 кВ Южная | 297 | 2017-11-05 21:10 | 2017-11-05 22:31 | Длительный срок эксплуатации и изменение свойств материалов стало причиной разрушения с последующим электродуговым перекрытием опорно-стержневых изоляторов ТТ-10кВ в кабельном отсеке 10кВ. | Разрушение (с последующим эл.дуговым перекрытием) проходных изоляторов. | Составить график ( со сроком исполнения не позднее 30.12.2020) замены опорно-стержневых изоляторов, срок эксплуатации которых более 25 лет, в ячейках 10 кВ на ПС 110 кВ Южная. Произвести замену опорно-стержневых изоляторов на ПС 110 кВ Южная согласно графика в п.1 организационных мероприятий. | 2017-11-05 21:10 | 2017-11-05 22:31
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Гостагаевская | 325 | 2017-11-16 23:10 | 2017-11-17 06:14 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования стали причиной капельной течи масла из дискового затвора охладителей, расположенного между радиаторами и баком силового трансформатора Т-1. | Нарушения герметичности дискового затвора "ДУ-80", расположенного между радиаторами и баком силового трансформатора Т-1. | Провести внеплановый осмотр силовых трансформаторов ПС 110кВ на наличие течи масла охладителей силовых трансформаторов При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению При проведении ремонтных работ с силовыми трансформаторами, производить оценку состояния дисковых затворов охладителей - постоянно. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская | 326 | 2017-11-21 07:54 | 2017-11-21 07:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) , стали причиной попадание грозового разряда в фазный провод ВЛ что послужило отключению МВ-35кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Атакай-Баканская на участке опор №170-211. Выполнить замену всех изоляторов на ф."А,В,С" на опоре №204 ВЛ-35кВ Атакай-Баканская Выполнить замер сопротивления опоры №204 ВЛ-35кВ Атакай-Баканская. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. При выявлении дефектов согласно п.3 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Анапская | 327 | 2017-11-20 10:26 | 2017-11-20 10:31 | В результате оседания пыли на изоляторы при производстве сельскохозяйственных работ и воздействия тумана произошло перекрытие гирлянды изоляторов что и стало причиной отключения В-110кВ. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Анапская-Сукко на участке опор №1-46. Выполнить замену изоляторов ф."А" на опоре №8 КВЛ 110 кВ Анапская-Сукко | 2017-11-20 10:26 | 2017-11-20 10:31
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Крымская ПТФ ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | 329 | 2017-11-18 11:42 | 2017-11-18 13:36 | В процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение изоляции и замыкание двух жил контрольного кабеля во вторичных цепях управления ОД-110 Т-2 и КЗ-110 Т-2. | Повреждение изоляции двух жил в контрольном кабеле. | Провести испытания изоляции контрольных кабелей вторичных цепей КЗ-110 и ОД-110 на ПС 110 кВ Крымская ПТФ. На ПС 110 кВ Крымская ПТФ выполнить световую сигнализацию "Введенного-Выведенного" положения АВР СМВ-10кВ. | 2017-11-18 11:42 | 2017-11-18 13:36
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная | 339 | 2017-11-27 13:30 | 2017-11-27 19:55 | При производстве несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ, погрузчик сторонней организации зацепил фазный провод ВЛ, в следствии чего произошел обрыв провода. | Обрыв фазного провода ВЛ-110кВ. | Проверить наличие знаков безопасности на участке опор №6-7 ВЛ 110кВ Кирилловская-Солнечная,при их отсутствии, разместить (вывесить) знаки безопасности незамедлительно. Произвести замер габарита в пролете опор №6-7 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная. Подготовить письмо в администрацию муниципального образования города Новороссийска о запрете работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора - Раевская | 344 | 2017-11-30 07:36 | 2017-11-30 07:36 | Перекрытие изоляторов на ВЛ-110кВ произошло в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену гирлянды изоляторов нижней фазы "С" на опоре №49 ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая | 343 | 2017-11-30 22:54 | 2017-12-02 01:05 | Длительный срок эксплуатации и изменение свойств материалов стало причиной разрушения с последующим электродуговым перекрытием проходного изолятора в ячейке МВ-10кВ Т-1. | Разрушение (с последующим эл.дуговым перекрытием) проходного изолятора. | При проведении технического обслуживания оборудования ПС обращать внимание на целостность, отсутствие трещин на проходных изоляторах оборудования ПС - постоянно. При обнаружении дефектов - заменять проходные изоляторы незамедлительно. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/6 кВ ДСК ПС 220/110/35/6 Кирилловская | 346 | 2017-12-01 14:05 | 2017-12-01 19:06 | Длительный срок эксплуатации стал причиной разрушения опорного изолятора в ячейке ВВ-6 кВ. | Разрушение (с последующим эл.дуговым перекрытием) опорного изолятора. | При проведении ТО оборудования ПС - обращать внимание на отсутствие трещин на опорных изоляторах-постоянно, при выявлении дефектов заменять изоляторы незамедлительно. На ПС 110 кВ ДСК произвести высоковольтные испытания ШМ-6кВ Т-2 При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора - Раевская | 358 | 2017-12-15 07:50 | 2017-12-15 07:50 | Оседание продуктов корродирования на юбки изоляторов и утренний конденсат (туман) стали причиной перекрытия гирлянды изоляторов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Выполнить замену гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №42 ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Джигинская | 361 | 2017-12-16 00:17 | 2017-12-16 05:20 | разрушение сварочного шва на нижнем креплении шпиля молниеотвода к металлоконструкции, ввиду длительного срока эксплуатации с 1967г. и старения материалов. | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести восстановление молниеотвода на шинном портале МВ-110 Т-1. Произвести замер величины эл. тока растекания заземляющего устройства ПС 110/35/10 "Джигинская". При проведении технического обслуживания оборудования ПС обращать внимание на целостность молниеприемных устройств ПС. Срок постоянно. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками | 363 | 2017-12-14 16:35 | 2017-12-15 06:01 | Из-за несвоевременного выявления скрытого дефекта, произошло перегорание провода шлейфа анкерной опоры в спиральном шлейфовом соединителе. | из-за плохого контакта в спиральном шлейфовом соединителе, произошло разъединение цепи. | Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Восточная-Пенайская. При выявлении дефектов согласно п.1 технических мероприятий - разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - РИП 1 цепь с отпайкой на ПС Широкая балка | 390 | 2017-12-18 11:26 | 2017-12-18 11:26 | В результате поверхностного загрязнения пылью и воздействия атмосферных явлений (туман) произошло поверхностное перекрытие поддреживающей гирлянды изоляторов на фазе «А» (нижняя) на опоре № 33. | Повреждения оборудования не зафиксированы | выполнить замену поддерживающей гирлянды изоляторов нижней фазы на опоре №33 ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 1 цепь выполнить ультрафиолетовый контроль изоляции на участке опор №№30-52 ВЛ 110 кВ Кирилловская-РИП 1 цепь. | - | -
Адыгейские ЭС Краснодарские ЭС Славянские ЭС Сочинские ЭС Юго-Западные ЭС | ПС | 110 35 10 (10.5) 6 (6.3) 0.22 | ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская ПС 110 кВ Западная-2 ПС 110 кВ Ханьковская ПС 110 кВ Курчанская ПС 110 кВ Темрюк ПС 220 кВ Славянская ПС 110 кВ Волконка- ПС 110 кВ Головинка ПС 110 кВ Лоо ПС 110 кВ Адлер ПС 110 кВ Хоста ПС 110 кВ Альпийская ПС 110 кВ Сочи ПС 110 кВ Верещагинская ПС 110 кВ Южная (СЭС) ПС 110 кВ Лазаревская тяговая ПС 110 кВ Магри тяговая пс 220 кВ Шепси ПС 220 кВ Псоу ПС 110 кВ Родниковая ПС 110 Бочаров ручей ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийск ПС 110/10 кВ РИП ПС 110/35/10 кВ Анапская ПС 110/35/10 кВ Джигинская ПС 110/6 кВ Первомайская ПС 110/35/10 кВ Раевская ПС 110/35/10/6 кВ Джемете ПС 110/35/10 кВ Солнечная ПС 110/35/6 кВ Тоннельная ПС 110/35/10/6 кВ Геленджик ПС 110/10 кВ Тонкий Мыс ПС 110/10 кВ Крымская ПТФ ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | 10 | 2017-07-18 10:55 | 2017-07-18 11:38 | Действием ДФЗ отключилась ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, АПВ неуспешно. В результате этого действием АОПО АТ-3, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир были сформированы команды ОН на отключение потребителей ПАО "Кубаньэнерго". | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеплановые проверки соответствие подключенных фидеров 6-10 кВ заданиям по ПА по всем ПС, устранить выявленные несоответствия и подключить фидеры 6-10 кВ по заданиям на ПА (САОН). Произвести внеплановые проверки соответствия маркировки и таблиц нормального положения оперативных элементов устройств ПА (САОН) на всех ПС. Произвести внеплановые проверки цепей САОН, и проверку воздействия на отключение и включение коммутационных аппаратов 6-10 кВ на ПС 110 кВ Военгородок Провести инструктаж и проработку со специалистами СРЗА, обслуживающим устройства ПА, по темам: 1.1. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и элек-троавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006) – Глава 2 (пп. 2.1 – 2.7). 1.2. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ (РД 153-34.0-35.617-2001) – глава 2 (пп. 2.1 – 2.3.), глава 3 (пп. 3.1. – 3.7.). 1.3. Распоряжение ОАО «Кубаньэнерго» от 10.09.2013 № 93 «О порядке ведения рабочих жур-налов при проверках устройств РЗА». 1.4. Распоряжение ОАО «Кубаньэнерго» от 29.05.2015 № 114 «Об утверждении требований к содержанию рабочих программ вывода в проверку (ввода в работу) устройств РЗА на электросете-вых объектах ДЗО ОАО «Россети». Разработать программы технического обслуживания устройств ПА. Произвести внеплановые проверки соответствие подключенных фидеров 6-10 кВ заданиям по ПА (САОН) по всем ПС, устранить выявленные несоответствия и подключить фидеры 6-10 кВ по заданиям на ПА (САОН). Произвести внеплановые проверки соответствия маркировки и таблиц нормального положения оперативных элементов устройств ПА (САОН) на всех ПС. Произвести внеплановые проверки цепей САОН, и проверку воздействия на отключение и включение коммутационных аппаратов 6-10 кВ на ПС 110 кВ Головинка, ПС 110 кВ Волконка, ПС 110 кВ Адлер, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Сочи, ПС 110 кВ Родниковая, ПС 110 кВ Бочаров ручей. Провести инструктаж и проработку со специалистами СРЗА, обслуживающим устройства ПА, по темам: 1.1. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и элек-троавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006) – Глава 2 (пп. 2.1 – 2.7). 1.2. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ (РД 153-34.0-35.617-2001) – глава 2 (пп. 2.1 – 2.3.), глава 3 (пп. 3.1. – 3.7.). 1.3. Распоряжение ОАО «Кубаньэнерго» от 10.09.2013 № 93 «О порядке ведения рабочих жур-налов при проверках устройств РЗА». 1.4. Распоряжение ОАО «Кубаньэнерго» от 29.05.2015 № 114 «Об утверждении требований к содержанию рабочих программ вывода в проверку (ввода в работу) устройств РЗА на электросете-вых объектах ДЗО ОАО «Россети». Разработать программы технического обслуживания устройств ПА. | 2017-07-18 10:55 | 2017-07-18 11:38
Славянские ЭС Юго-Западные ЭС | ПС | 6 (6.3) 10 (10.5) 35 | ПС 110 кВ Ханьковская ПС 110 кВ Курчанская ПС 110 кВ Вышестеблиевская ПС 110/10 кВ Крымская ПТФ ПС 110/35/10 кВ Никитинская ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская ПС 110/35/10 кВ Анапская ПС 110/35/10/6 кВ Джемете ПС 110/35/10 кВ Раевская ПС 110/35/10 кВ Джигинская | 69 | 2017-07-28 13:55 | 2017-07-28 14:31 | Действием ДФЗ и 1 ступени ДЗ произошло аварийное отключение ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, АПВ неуспешно и в результате увеличения токовой нагрузки отключалась ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская, АПВ успешно. На Краснодарской ТЭЦ действием АЛАР отключались энергоблоки (Блок 2,3,4) суммарной мощностью 145 МВт, при этом станция снизила нагрузку на 430 МВт. Действием ЛАПНУ (локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости) на ПС 500 кВ кВ Кубанская были сформированы команды на отключение потребителей ПАО «Кубаньэнерго». | Повреждения оборудования не зафиксированы | Произвести внеплановые проверки цепей включения и отключения от САОН на подстанциях с переменным оперативным током, устранить выявленные несоответствия. Произвести внеплановую проверку цепей включения и отключения от САОН присоединения РК-3 на подстанции 110 кВ Раевская, устранить выявленные несоответствия. | 2017-07-28 13:55 | 2017-07-28 14:31
ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 0.38 | СДТУ в направлении Кубанское РДУ ЦУС ИА Кубаньэнерго | 20 | 2017-10-11 20:49 | 2017-10-11 21:45 | Отсутствие контроллера в системе управления дизельным агрегатом, обеспечивающего порог срабатывания по напряжению выше нормы, в результате чего дизельный агрегат не включился в работу при повышенном напряжении сети. ИБП при этом, отработав на аккумуляторных батареях, отключился. | Повреждения оборудования не зафиксированы | При корректировке ИП ОАО «Кубаньэнерго» на 2018 год предусмотреть в ИП средства на выполнение работ согласно проекту реконструкции системы гарантированного электропитания в исполнительном аппарате ПАО «Кубаньэнерго», утверждённому приказом №648 от 27.06.2017. В целях недопущения подобных нарушений рабо-ты системы гарантированного питания, предусмотреть в системе управления дизельным агрегатом контроллер, обеспечивающий порог срабатывания дизельного агрегата по напряжению выше нормы. Предусмотреть устройство контроля работы УПС от аккумуляторной батареи на рабочем месте дежур-ного инженера связи. Внести дополнения в инструктивные материалы дежурному персоналу по действиям при переводе электроснабжения оборудования СДТУ, размещен-ного в помещениях связи ЦУС исполнительного ап-парата ПАО «Кубаньэнерго» на питание от источника гарантированного электропитания. | - | -

## Выходная форма (2)
Информация по аварийности электросетевых объектов ПАО "Кубаньэнерго" за 2017 год
Территориальная зона деятельности ОАО "Кубаньэнерго" | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Противоаварийные мероприятия | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-51 | 213 | 2016-11-09 09:35 | 2016-11-09 11:10 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №3/2-3/3, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-3. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса согласно требованиям, в 11:10 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-09 09:35 | 2016-11-09 11:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-7 | 214 | 2016-11-09 20:10 | 2016-11-09 21:25 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/12 - 1/13, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-3. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 21:35 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-09 20:10 | 2016-11-09 21:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-28 | 215 | 2016-11-10 10:45 | 2016-11-10 12:05 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №9 -10, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 12:05 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 10:45 | 2016-11-10 12:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-06 | 216 | 2016-11-10 11:05 | 2016-11-10 12:15 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №8- 8а, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 12:15 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 11:05 | 2016-11-10 12:15
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-08 | 217 | 2016-11-10 11:30 | 2016-11-10 13:20 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор№6 -7, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л- 3. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса согласно требованиям, в 13:20 ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 11:30 | 2016-11-10 13:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-108 | 218 | 2016-11-10 12:20 | 2016-11-10 14:07 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №12 -13, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 14:07 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 12:20 | 2016-11-10 14:07
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е7-9 | 219 | 2016-11-10 12:42 | 2016-11-10 16:13 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/9 -1/10, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. В 16:13 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 12:42 | 2016-11-10 16:13
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв1-59 | 220 | 2016-11-10 14:05 | 2016-11-10 15:30 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №12 -13, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 15:30 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 14:05 | 2016-11-10 15:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 16-07 | 222 | 2016-11-10 15:46 | 2016-11-10 17:05 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/8 -1/9, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 17:05 ВЛ 0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 15:46 | 2016-11-10 17:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-23 | 225 | 2016-11-15 15:40 | 2016-11-15 16:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления к домовладению от опоры №5 Л-2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления к домовладению от опоры №5 Л-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-15 15:40 | 2016-11-15 16:50
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-06 | 224 | 2016-11-14 20:50 | 2016-11-14 22:18 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролёте опор 6-7 Л-3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролёте опор 6-7 Л-3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-14 20:50 | 2016-11-14 22:18
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е7-9 | 229 | 2016-11-28 00:25 | 2016-11-28 01:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/10 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/10 ,что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате перехлеста проводов отключился АВ-0.4 кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 00:25 | 2016-11-28 01:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-12 | 230 | 2016-11-28 04:45 | 2016-11-28 06:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3/3 Л-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3/3, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра.В результате перехлёста проводов отключился АВ-0,4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 04:45 | 2016-11-28 06:15
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ А-1 | 60 | 2016-11-30 11:57 | 2016-11-30 12:40 | Интенсивное налипание мокрого снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4 и схлест проводов в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 11:57 | 2016-11-30 12:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-29 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв4-52 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-17 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-19А ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 21-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв2-43 | 238 | 2016-11-30 07:35 | 2016-12-01 00:26 | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: провисание и схлёст проводов в пролетах опор №7 -№8 Л-2 КТП Е9-29. провисание и схлёст проводов в пролетах опор №18-№19 Л-3 КТП Е9-16. провисание и схлёст проводов ответвления А-16 от опоры №2/3 Л-1 КТП Тв4-52. произошло провисание и схлёст проводов в пролетах опор №2 -№3 Л-3 КТП Е9-17. провисание и схлёст проводов в пролетах опор №1/11-№1/12 Л-1 КТП Е9-19А. провисание и схлёст проводов в пролетах опор №2/3-№2/5 Л-3 КТП 21-1. провисание и схлёст проводов в пролетах опор №3/1-№3/2 Л-1 КТП Тв2-43. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 07:35 | 2016-12-01 00:26
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-111 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв2-41 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 84-128 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-23 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-04 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-162 | 241 | 2016-12-03 07:30 | 2016-12-03 17:25 | В результате опадения наледи с проводов ВЛ, возникшей 01.12.2016, происходила пляска и схлёст проводов: в пролёте опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 13-111. в пролёте опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Тв2-41. в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 84-128. в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Е9-23. в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Е3-5. в пролёте опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 13-04. в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Чр3-162. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4 кВ включены по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 07:30 | 2016-12-03 17:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-7 | 162 | 2016-09-03 11:30 | 2016-09-03 14:55 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву вязки провода на опоре №1/16 во время сильного порывистого ветра. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву вязки провода на опоре №1/16 во время сильного порывистого ветра с последующем схесту проводов с проводов в пролете опор №1/16 -1/17 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-03 11:30 | 2016-09-03 14:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-16 | 163 | 2016-09-03 14:25 | 2016-09-03 16:10 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву провода на опоре №4А | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода от опоры 4А. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-03 14:25 | 2016-09-03 16:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е5-35 | 164 | 2016-09-07 08:00 | 2016-09-07 09:25 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/8-1/9, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Е5-35. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-07 08:00 | 2016-09-07 09:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-161 | 165 | 2016-09-07 06:15 | 2016-09-07 09:30 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №2/2-№2/3 ВЛ-0.4кВ Л-1. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №2/2-№2/3, что привело к обрыву двух линейных проводов А-25 по фазам "А" и "В" на ВЛ-0.4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-07 06:15 | 2016-09-07 09:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-05 | 166 | 2016-09-14 12:15 | 2016-09-14 15:43 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №1/9 -1/10. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №1/9 -1/10, что привело к обрыву линейного провода А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-14 12:15 | 2016-09-14 15:43
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-111 | 171 | 2016-10-04 12:05 | 2016-10-04 12:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-04 12:05 | 2016-10-04 12:42
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-7 | 172 | 2016-10-04 10:18 | 2016-10-04 11:43 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/14 ВЛ-0.4 кВ №3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/14 ВЛ-0.4 кВ №3, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-04 10:18 | 2016-10-04 11:43
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-7-138 | 173 | 2016-10-03 15:42 | 2016-10-03 17:09 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №3/2- 3/3, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-03 15:42 | 2016-10-03 17:09
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв-1-60 | 174 | 2016-10-03 09:15 | 2016-10-03 11:05 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №2/2 - 2/3 ВЛ-0.4кВ №2. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №2/2 - 2/3 ВЛ-0.4кВ №2,что привело к обрыву линейного провода А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-03 09:15 | 2016-10-03 11:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 14-140 | 178 | 2016-10-11 20:20 | 2016-10-11 23:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №14 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №14, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-11 20:20 | 2016-10-11 23:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 84-128 | 179 | 2016-10-11 11:20 | 2016-10-11 12:24 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3а | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3а, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-11 11:20 | 2016-10-11 12:24
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-13-158 | 180 | 2016-10-10 12:10 | 2016-10-10 13:46 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А " в пролёте опор 5-6 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А " в пролёте опор 5-6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-10 12:10 | 2016-10-10 13:46
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-08 | 190 | 2016-10-19 16:10 | 2016-10-19 17:30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №3/1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 на опоре №3/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра.В результате возникшего КЗ, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-19 16:10 | 2016-10-19 17:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-26 | 191 | 2016-10-19 11:36 | 2016-10-19 13:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №1/3а | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №1/3а, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра.В результате возникшего КЗ, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-19 11:36 | 2016-10-19 13:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв4-48 | 192 | 2016-10-20 10:45 | 2016-10-20 13:05 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/2-1/3, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-20 10:45 | 2016-10-20 13:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-3-102 | 193 | 2016-10-22 11:25 | 2016-10-22 13:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №9/2 Л-2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №9/2 Л-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. В результате возникшего КЗ, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-22 11:25 | 2016-10-22 13:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв-1-68 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв-1-62 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-51 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв5-82 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-29 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-20 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-23 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-5 | 197 | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 23:37 | Во время сильных порывов ветра произошло: схлёст проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Тв1-68. схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Тв1-62. схлёст проводов в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ- 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-51. схлёст проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ- 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-12. схлёст проводов в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Тв5-82 . схлёст проводов в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Е9-29 . схлёст проводов в пролёте №3/7-3/8 ВЛ-0.4 кВ №1 КТП Е9-20. схлёст проводов в пролетах опор №6-7 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП Е9-23. схлёст проводов в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Е3-5. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 23:37
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв4-51 | 198 | 2016-10-24 14:00 | 2016-10-24 16:35 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №2/3-2/4, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 14:00 | 2016-10-24 16:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-5-112 | 138 | 2016-07-27 12:30 | 2016-07-27 14:01 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/3, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и схлёсту проводов в пролёте опор. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-27 12:30 | 2016-07-27 14:01
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-15 | 139 | 2016-07-27 13:10 | 2016-07-27 15:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-27 13:10 | 2016-07-27 15:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-24 | 140 | 2016-07-27 14:26 | 2016-07-27 15:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы «С» ВЛ-0,4кВ №2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы «С» ВЛ-0,4кВ №2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-27 14:26 | 2016-07-27 15:47
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-03 | 145 | 2016-08-09 08:25 | 2016-08-09 10:18 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №10, что привело к схлёсту проводов и отключению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-09 08:25 | 2016-08-09 10:18
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нп-1-199 | 146 | 2016-08-08 09:43 | 2016-08-08 11:38 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1/2-1/3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1/2-1/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. В результате падения провода фазы"В" на провод фазы "С", был повреждён АВ-0.4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-08 09:43 | 2016-08-08 11:38
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-7 | 152 | 2016-08-13 17:46 | 2016-08-13 18:50 | В результате сильного порыва ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/3 -1/4 на Л-2 в КТП Е3-7, что привело к отключению АВ-0,4кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 17:46 | 2016-08-13 18:50
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП См-5-111 | 151 | 2016-08-14 08:43 | 2016-08-14 10:29 | Воздействие атмосферного перенапряжения | В результате прямого попадания грозового разряда в дерево стоящее вне охранной зоны ВЛ,произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор № 11-12,что привело к обрыву линейного провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 08:43 | 2016-08-14 10:29
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-24 | 155 | 2016-08-13 16:30 | 2016-08-13 17:55 | Воздействие на ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-24 сильных порывов ветра, порывами до 20м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №1/1, что привело к схлёсту проводов на Л-3 КТП Е9-24. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 16:30 | 2016-08-13 17:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-44 | 156 | 2016-08-23 10:34 | 2016-08-23 12:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы «В» вывода от АВ-0,4кВ до опоры №1 Л-1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы «В» вывода от АВ-0,4кВ до опоры №1 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-23 10:34 | 2016-08-23 12:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Е9-14 | 158 | 2016-08-24 10:22 | 2016-08-24 11:46 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №12 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №12, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-24 10:22 | 2016-08-24 11:46
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-28 | 159 | 2016-08-27 14:46 | 2016-08-27 16:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №26 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №26, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-27 14:46 | 2016-08-27 16:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-8 | 160 | 2016-08-28 12:45 | 2016-08-28 13:22 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №1/10-1/11, что привело к отключению АВ-0,4 Л-2 в КТП Е3-8. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-28 12:45 | 2016-08-28 13:22
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нп-3-132 | 161 | 2016-08-28 16:45 | 2016-08-28 18:48 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" выхода в линию от АВ 0,4 кВ Л-2 до опоры №1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" выхода в линию от АВ 0,4 кВ Л-2 до опоры №1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-28 16:45 | 2016-08-28 18:48
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф-84 | 120 | 2016-06-21 06:15 | 2016-06-21 10:32 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №61. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №61, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и последующему падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-21 06:15 | 2016-06-21 10:32
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-07 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-157 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-05 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-07 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 84-145 | 125 | 2016-06-20 08:32 | 2016-06-20 20:19 | Воздействие сильного юго-восточного ветра с порывами до 16 м/с. Воздействие грозового перенапряжения. | В результате сильного порыва ветра,произошёл обрыв вводного провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 13-07. В результате сильного порыва ветра,произошёл обрыв вводного провода на опоре №2а ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Чр7-157. В результате сильного порыва ветра,произошёл обрыв вводного провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-13-05. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-3 КТП-13-07. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП 84-145. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 08:32 | 2016-06-20 20:19
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-27 | 126 | 2016-07-02 10:15 | 2016-07-02 11:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-02 10:15 | 2016-07-02 11:46
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-24 | 127 | 2016-07-02 10:43 | 2016-07-02 13:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-02 10:43 | 2016-07-02 13:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-12 | 128 | 2016-07-02 12:26 | 2016-07-02 14:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-02 12:26 | 2016-07-02 14:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-07 | 129 | 2016-07-03 12:34 | 2016-07-03 14:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 12:34 | 2016-07-03 14:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 85-126 | 130 | 2016-07-03 14:38 | 2016-07-03 15:56 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №21а линии №1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №21а линии №1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 14:38 | 2016-07-03 15:56
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 85-126 | 82 | 2016-04-22 04:30 | 2016-04-22 08:20 | В результате длительной эксплуатации произошло рассыпание изоляции вывода ВЛ-0,4кВ №1 фаза «С» от АВ-0,4кВ до приёмной траверсы КТП | В результате длительной эксплуатации произошло рассыпание изоляции вывода ВЛ-0,4кВ №1 фаза «С» от АВ-0,4кВ до приёмной траверсы КТП, в результате короткого замыкания произошло его перегорание. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-22 04:30 | 2016-04-22 08:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-3 | 89 | 2016-05-12 16:05 | 2016-05-12 16:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-12 16:05 | 2016-05-12 16:47
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 84-129 | 97 | 2016-05-26 09:00 | 2016-05-26 14:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре 1/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре 1/3, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению фазного провода на нулевой провод. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 09:00 | 2016-05-26 14:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 84-128 | 98 | 2016-05-25 18:00 | 2016-05-25 19:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-25 18:00 | 2016-05-25 19:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-152 | 99 | 2016-05-24 16:35 | 2016-05-24 19:11 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вывода фазы «С» от АВ-0,4кВ до первой опоры. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вывода фазы «С» от АВ-0,4кВ до первой опоры, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-24 16:35 | 2016-05-24 19:11
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-132 | 100 | 2016-05-23 09:40 | 2016-05-23 11:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №3/1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода А-16 от опоры №3/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-23 09:40 | 2016-05-23 11:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-1-134 | 101 | 2016-05-23 09:30 | 2016-05-23 16:50 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор №6/3-6/4. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор №6/3-6/4,что привело к обрыву линейного провода и срыву его вязок. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-23 09:30 | 2016-05-23 16:50
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-144 | 109 | 2016-05-28 09:30 | 2016-05-28 12:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вывода ВЛ-0,4кВ фаза «В» от АВ-0,4кВ Л-1 до первой опоры. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вывода ВЛ-0,4кВ фаза «В» от АВ-0,4кВ Л-1 до первой опоры, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-28 09:30 | 2016-05-28 12:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-05 | 114 | 2016-06-02 18:38 | 2016-06-02 20:45 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляции выхода ВЛ-0,4кВ Л-1 фаза «А» от АВ-0,4кВ до опоры №1 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляции выхода ВЛ-0,4кВ Л-1 фаза «А» от АВ-0,4кВ до опоры №1, что привело к его повреждению в результате КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-02 18:38 | 2016-06-02 20:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-3 | 56 | 2016-03-18 22:40 | 2016-03-19 16:35 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №95-96. | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева растущего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №95-96, что привело к обрыву проводов, деформации траверсы и повреждению изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 22:40 | 2016-03-19 16:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-152 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-155 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-150п ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т2-43 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-27 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-151 | 63 | 2016-03-18 07:40 | 2016-03-19 15:30 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 17 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №10 на Л-3 КТП Е3-5. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №6 на Л-1 КТП Чр5-152. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролетах опор №3/2-3/3 на Л-1 КТП Чр7-155. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Чр7-155. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролетах опор №12-13 на Л-1 КТП Чр7-150п.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Чр7-150п. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролетах опор№1/4-1/5 на Л-1 КТП Т2-43. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Т2-43. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода от опоры №8 на Л-2 КТП Е9-27. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролетах опор №17-17а на Л-2 КТП Чр5-155.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Чр5-155. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 07:40 | 2016-03-19 15:30
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-20 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-52 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бв64-583 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-26 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-144 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-169 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-153 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-7-169 | 64 | 2016-03-19 07:26 | 2016-03-20 21:54 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 22 м/с. В результате сильных порывов ветра происходило падение на провода ВЛ деревьев (веток) стоящих вне охранной зоны ВЛ. | В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейных проводов в пролетах опор №15-17 на Л-2 КТП Е9-20. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейных проводов в пролетах опор №11-12 и №19-20 на Л-3 КТП Тв4-52. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №1/2-1/3 на Л-1КТП Е9-26. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №1/3-1/4 на Л-1 КТП Нп3-144. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №2/5-2/6 на Л-1 КТП Чр7-169. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №5/2-5/3 на Л-1 КТП Чр5-153. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор №4/7-4/8 на Л-2 от КТП Чр7-169. В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода Л-1 в пролетах опор №9/1-9/2, что привело к короткому замыканию и перекрытию в н/в щите. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 07:26 | 2016-03-20 21:54
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-144 | 74 | 2016-04-06 08:45 | 2016-04-06 11:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/7 ВЛ-0.4 кВ №1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/7 ВЛ-0.4 кВ №1, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате короткого замыкания аварийно отключился АВ-0.4 кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-06 08:45 | 2016-04-06 11:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Тв2-43 | 75 | 2016-04-08 11:50 | 2016-04-08 13:25 | В результате длительной эксплуатации произошло старение и рассыпание изоляции вывода 0,4кВ Л-4 фаза «А». | В результате длительной эксплуатации произошло старение и рассыпание изоляции вывода 0,4кВ, что привело к короткому замыканию и перегоранию вывода 0,4кВ Л-4 фаза «А» от АВ-0,4кВ до приёмной траверсы КТП Тв2-43. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-08 11:50 | 2016-04-08 13:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Е3-3 | 73 | 2016-04-08 15:10 | 2016-04-08 16:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №3- 4. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №3- 4, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-08 15:10 | 2016-04-08 16:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-17 | 76 | 2016-04-18 11:35 | 2016-04-18 12:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода в жилой дом на опоре №6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода в жилой дом на опоре №6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-18 11:35 | 2016-04-18 12:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-13 | 77 | 2016-04-18 11:05 | 2016-04-18 11:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-18 11:05 | 2016-04-18 11:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-106 | 78 | 2016-04-15 19:10 | 2016-04-15 21:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/37. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/37, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-15 19:10 | 2016-04-15 21:15
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-23 | 79 | 2016-04-14 17:45 | 2016-04-14 18:52 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №7. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №7, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-14 17:45 | 2016-04-14 18:52
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв2-43 | 80 | 2016-04-14 16:10 | 2016-04-14 16:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-14 16:10 | 2016-04-14 16:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв2-43 | 13 | 2016-01-10 13:40 | 2016-01-10 15:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-10 13:40 | 2016-01-10 15:00
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-154 | 14 | 2016-01-11 19:20 | 2016-01-11 21:20 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 1-2. | В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 1-2 произошел его обрыв. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-11 19:20 | 2016-01-11 21:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-07 | 23 | 2016-01-27 20:25 | 2016-01-27 23:57 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор 7-8. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор 7-8, что привело к обрыву провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-27 20:25 | 2016-01-27 23:57
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-08 | 24 | 2016-01-28 09:00 | 2016-01-28 16:25 | в результате ДТП была повреждена опора №15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 13-08 | в результате ДТП произошло повреждение опоры №15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 13-08 что привело к излому стойки с обрывом проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-28 09:00 | 2016-01-28 16:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Тв-4 ВЛ 10 кВ Тв-5 | 6 | 2016-02-02 11:00 | 2016-02-03 14:25 | В результате снегоналипания на провода произошел обрыв провода в пролетах опор №234 -236 на ВЛ-10 Тв-5, обрыв вязки на опоре №181 на ВЛ-10 Тв-4. | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода на ВЛ-10кВ Тв-5 в пролетах опор №234 -236. В результате налипания мокрого снега произошел обрыв вязки на ВЛ-10кВ Тв-4 на опоре №181 с последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 11:00 | 2016-02-03 10:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Е9-16 | 34 | 2016-02-03 12:06 | 2016-02-03 13:04 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Е9-16, при отключении тока короткого замыкания произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 12:06 | 2016-02-03 13:04
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-16 | 46 | 2016-03-07 14:25 | 2016-03-07 16:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/11 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/11, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению фазного провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-07 14:25 | 2016-03-07 16:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-3 | 4 | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 14:38 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №254 фазы «А». | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №254 фазы «А» с последующем падением провода траверсу опоры. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-05 07:05 | 2016-01-05 14:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-1 | 1 | 2016-01-01 11:50 | 2016-01-01 14:04 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №23 фазы «А» | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №23 фазы «А», что привело к ее обрыву при сильном порыве ветра и последующим падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-01 11:50 | 2016-01-01 14:04
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е5-35 | 6 | 2016-01-03 10:50 | 2016-01-03 13:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-03 10:50 | 2016-01-03 13:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-5 | 9 | 2016-01-06 09:30 | 2016-01-06 10:18 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-06 09:30 | 2016-01-06 10:18
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-171 | 10 | 2016-01-07 08:25 | 2016-01-07 13:40 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-171 , при отключении тока короткого замыкания произошло повреждение АВ-0,4 Л-1 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-07 08:25 | 2016-01-07 13:40
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Тв-5 | 65 | 2016-12-07 14:30 | 2016-12-07 20:10 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ, произошёл обрыв вязки провода на оп.№211 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ, произошёл обрыв вязки провода на оп.№211, ф"А", с последующим падением провода на траверсу | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-07 14:30 | 2016-12-07 15:44
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-5 | 68 | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 10:32 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода на опоре №418 с последующим падением на траверсу опоры, что привело к схлёсту проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 10:32
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-7 | 69 | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 19:35 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл излом провода на изоляторе фазы "А" на опоре №40 А. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №40 А, что привело к его падению в пролётах опор №40-40А, №40А-40Б с последующим касанием провода нижней фазы. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 19:35
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-13 | 70 | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 08:25 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 01:20 | 2016-12-09 08:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 6 кВ Ф-85 | 71 | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 09:20 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязок провода на опоре №27, №28 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода на опоре №27 фазы"А", опоре №28 фазы"В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 09:20
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП См5-119 | 73 | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 12:55 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП См5-119. | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП См5-119. В результате КЗ между шлейфами фазы "В" и фазы "А", произошло перегорание шлейфа фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 12:55
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нп 1 | 77 | 2016-12-11 09:36 | 2016-12-11 10:56 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №116 фазы "С" | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №116 фазы "С", что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-11 09:36 | 2016-12-11 10:56
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нп 1 | 78 | 2016-12-13 09:06 | 2016-12-13 21:09 | В результате интенсивного налипания мокрого снега и сильных порывов ветра на провода ВЛ, произошло провисание и схлёст проводов в пролёте опор №164-165. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-10кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 09:06 | 2016-12-13 21:09
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 15-10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 85-123 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Е9-33 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-23 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр5-151 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-174 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-26 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-152 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр7-157 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ См5-114 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-154 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ См5-108 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-155 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ См5-110 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Чр7-157 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Нп3-44 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-04 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-15 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр5-153 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чр7-155 | 245 | 2016-12-09 06:29 | 2016-12-10 21:59 | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв вводного провода А-16 на опоре № 3/2а Л-1 КТП 15-10 . обрыв вводного провода А-16 от опоры №6б Л-1 КТП 85-123. обрыв вводного провода А-16 от опоры №6 Л-2 КТП Е9-33. обрыв провода в пролёте опор №7-7а Л-2 КТП Е9-23. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5 Л-2 КТП Чр5-151. перехлест проводов в пролете опор №1/6-№1/7,повреждение АВ-0,4 Л-1 КТП Чр3-174. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/2 Л-2 КТП Е9-26. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/2 Л-3 КТП Чр5-152. перехлест проводов в пролете опор №3/2-№3/3 Л-1 в КТП 85-123. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5 Л-1 КТП Чр7-157. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5а Л-1 КТП См5-114. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/8 Л-1 КТП Чр5-154. обрыв вводного провода А-16 от опоры №14 Л-2 КТП См5-108. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/5 Л-1 КТП Чр7-155. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/3 Л-1 КТП См5-110. обрыв вводного провода А-16 от опоры №22 Л-2 КТП Чр7-157. обрыв вводного провода А-16 от опоры №9 Л-1 КТП Нп3-144. перехлест проводов в пролете опор №10-№11,повреждение АВ-0,4 Л-2 КТП 13-04. обрыв вводного провода А-16на оп.№6 Л-2 КТП Е9-15. обрыв вводного провода А-16 от опоры №3/7 Л-2 КТП Чр5-153. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/5 Л-1 КТП Чр7-155. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: обрыв вводного провода А-16 на опоре № 3/2а Л-1 КТП 15-10 . обрыв вводного провода А-16 от опоры №6б Л-1 КТП 85-123. обрыв вводного провода А-16 от опоры №6 Л-2 КТП Е9-33. обрыв провода в пролёте опор №7-7а Л-2 КТП Е9-23. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5 Л-2 КТП Чр5-151. повреждение АВ-0,4 Л-1 КТП Чр3-174. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/2 Л-2 КТП Е9-26. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/2 Л-3 КТП Чр5-152. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5 Л-1 КТП Чр7-157. обрыв вводного провода А-16 от опоры №5а Л-1 КТП См5-114. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/8 Л-1 КТП Чр5-154. обрыв вводного провода А-16 от опоры №14 Л-2 КТП См5-108. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/5 Л-1 КТП Чр7-155. обрыв вводного провода А-16 от опоры №1/3 Л-1 КТП См5-110. обрыв вводного провода А-16 от опоры №22 Л-2 КТП Чр7-157. обрыв вводного провода А-16 от опоры №9 Л-1 КТП Нп3-144. повреждение АВ-0,4 Л-2 КТП 13-04. обрыв вводного провода А-16на оп.№6 Л-2 КТП Е9-15. обрыв вводного провода А-16 от опоры №3/7 Л-2 КТП Чр5-153. обрыв вводного провода А-16 от опоры №2/5 Л-1 КТП Чр7-155. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:29 | 2016-12-10 21:59
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ПС 35 кВ Самурская, ПС 35 кВ Черниговская | 79 | 2016-12-20 21:08 | 2016-12-20 21:39 | Повреждения на ВЛ 35 кВ Нефтегорская - Ширванская (принадлежит НГТ - Энергия) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 21:08 | 2016-12-20 21:39
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Чр-13 | 81 | 2016-12-15 13:00 | 2016-12-15 18:42 | Повреждение на потребительской отпайке ВЛ от опоры №146. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-15 13:00 | 2016-12-15 18:42
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 82 | 2016-12-20 10:46 | 2016-12-20 12:45 | Повреждение на участке ВЛ до КРН №713, принадлежащем НГТ-Энергия | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 10:46 | 2016-12-20 12:45
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 83 | 2016-12-24 12:25 | 2016-12-24 12:36 | Повреждение на участке ВЛ до КРН №713, принадлежащем НГТ-Энергия | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-24 12:25 | 2016-12-24 12:36
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Ф 64 | 80 | 2016-12-20 19:40 | 2016-12-21 16:25 | В результате аварийного отключения ВЛ-35 кВ Ширванская-Безводная находящаяся на балансе НГТ Энергия обесточены потребители ВЛ 6 кВ Ф-64 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 19:40 | 2016-12-21 16:25
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ См5-119 | 252 | 2016-12-29 13:20 | 2016-12-29 16:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №№3/1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №№3/1 ,линии №2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-29 13:20 | 2016-12-29 16:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв1-58 | 253 | 2016-12-28 11:00 | 2016-12-28 14:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода выхода в линию фазы «С» от приёмной траверсы КТП до опоры №1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода выхода в линию фазы «С» от приёмной траверсы КТП до опоры №1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 11:00 | 2016-12-28 14:10
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ Ф 85-126 | 254 | 2016-12-28 09:45 | 2016-12-28 12:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №27в | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №27в, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 09:45 | 2016-12-28 12:05
Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ 13-06 | 255 | 2016-12-28 09:33 | 2016-12-28 11:58 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №4/7 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления от опоры №4/7 линии №2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 09:33 | 2016-12-28 11:58
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП В1-24 | 226 | 2016-11-21 13:42 | 2016-11-21 15:08 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролете опор 15-15а, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 15:08 ВЛ-0,4 кВ включена по нормальной схеме . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 13:42 | 2016-11-21 15:08
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк5-85 | 228 | 2016-11-22 08:45 | 2016-11-22 10:16 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор 6-7 Л-1. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор 6-7 Л-1, что привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-0,4кВ фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 08:45 | 2016-11-22 10:16
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-839 | 232 | 2016-11-26 09:20 | 2016-11-26 10:53 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор 6-7, что привело к короткому замыканию проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, в 10:53 ВЛ-0,4 кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-26 09:20 | 2016-11-26 10:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Рн5-278 | 231 | 2016-11-27 19:55 | 2016-11-27 21:28 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №4/2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №4/2, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате перехлёста проводов отключился АВ-0,4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-27 19:55 | 2016-11-27 21:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Шк-4 | 57 | 2016-11-28 16:15 | 2016-11-28 18:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязок проводов на опорах №22 фазы "А" и №23 фазы "В". | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязок проводов на опорах №22 фазы "А" и №23 фазы "В", что привело к их обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 16:15 | 2016-11-28 18:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кс1-442 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс1-444 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-315 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-175 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-186 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бж4-233 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс2-340 ВЛ 0,45 кВ Л-2 КТП В1-33 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн7-268 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-364 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бл11-549 | 235 | 2016-11-30 07:10 | 2016-12-03 04:42 | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: провисание и схлёст проводов в пролётах опор №24-25 Л-3 КТП Кс1-442. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №12-13 Л-2 КТП Кс1-444. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №1/4-1/5 Л-3 КТП Пш1-315. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №15-16 Л-2 КТП Пп3-175. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №1/1-1/2 Л-2 КТП Пп3-186. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №5/2-5/3 Л-3 КТП Бж4-233. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №10-11 Л-2 КТП Кс2-340. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №8-9 Л-2 КТП В1-33. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №11-12 Л-2 КТП Рн7-268. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №20-21 Л-1 КТП Кс2-364. провисание и схлёст проводов в пролётах опор №1/3-1/4 Л-1 КТП Бл11-549. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 07:10 | 2016-12-03 04:42
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк3-56 | 167 | 2016-09-12 08:15 | 2016-09-12 10:10 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор 7-8, что привело к короткому замыканию фазных проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-12 08:15 | 2016-09-12 10:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-189 | 168 | 2016-09-11 10:05 | 2016-09-11 12:39 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролете опор 10-11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного провода в пролете опор 10-11, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-11 10:05 | 2016-09-11 12:39
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-646 | 169 | 2016-09-26 20:55 | 2016-09-26 22:00 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролётах опор № 9-3/1, что привело к короткому замыканию фазных проводов и отключению АВ-0,4 кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-26 20:55 | 2016-09-26 22:00
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП Ос13-97 | 170 | 2016-09-25 19:42 | 2016-09-25 20:50 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор 4-5, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-25 19:42 | 2016-09-25 20:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-193 | 177 | 2016-10-08 19:37 | 2016-10-08 20:45 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор 5-6, что привело к короткому замыканию фазных проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-08 19:37 | 2016-10-08 20:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-32 | 181 | 2016-10-12 19:10 | 2016-10-12 20:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролёте опор №14-15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролёте опор №14-15, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-12 19:10 | 2016-10-12 20:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-237 | 186 | 2016-10-17 22:25 | 2016-10-18 00:11 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №1/3-1/4, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 22:25 | 2016-10-18 00:11
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк4-68 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс1-433 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-461 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз8-18 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ст1-409 ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП Пз9-41 ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП Пз9-41 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Рн7-267 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Рн5-278 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пп3-498 | 204 | 2016-10-25 15:50 | 2016-10-26 18:37 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролете опор№15-16 Л-3 КТП Шк4-68. схлест проводов в пролете опор№ 13-14 Л-2 КТП Кс1-433. схлест проводов в пролете опор №7-8 Л-3 КТП Пш1-461. схлест проводов в пролете опор № 8-9 Л-1 КТП Пз8-18. схлест проводов в пролетах опор № 2-3,7-8 Л-2 КТП Ст1-409. схлест проводов в пролетах опор № 3-4 Л-2 СКТП Пз9-41. схлест проводов в пролетах опор № 6а-1/2 Л-3 СКТП Пз9-41. схлест проводов в пролете опор № 9-11 Л-1 КТП Рн7-267. схлест проводов в пролете опор № 23-25 Л-3 КТП Рн5-278. схлест проводов в пролете опор № 15-17 Л-3 КТП Пп3-498. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 15:50 | 2016-10-26 18:37
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-202 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-32 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-203 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-77 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-76 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш105-432 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Рн1-647 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-466 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-35 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-515 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш7-414 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-11 | 205 | 2016-10-26 05:10 | 2016-10-29 05:28 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролетах опор № 11-13 Л-1 КТП Р1-202. схлест проводов в пролетах опор № 7/1-8/1 Л-3 КТП В1-32. схлест проводов в пролетах опор№ 5-7 Л-1 КТП Р1-203. схлест проводов в пролетах опор № 1/4-1/5 Л-2 КТП Шк4-77. схлест проводов в пролетах опор №№ 4-4а Л-1 КТП Шк4-76. схлест проводов в пролетах опор № 7/1-8/1 Л-2 КТП В1-23. схлест проводов в пролетах опор № 3-4 Л-2 КТП Пш105-432. схлест проводов в пролетах опор №4-5 Л-3 КТП Р1-203. схлест проводов в пролетах опор № 7-7а Л-2 КТП Пп3-466. схлест проводов в пролетах опор № 1/6-1/6А Л-2 КТП В1-35. схлест проводов в пролетах опор № 7-8 Л-1 КТП Бж4-515. схлест проводов в пролетах опор № 1/1-1/2 Л-3 КТП Пш7-414. схлест проводов в пролетах опор № 2-1/1 Л-2 КТП Пш Пш1-11. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 05:10 | 2016-10-29 05:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-208 | 137 | 2016-07-23 14:02 | 2016-07-23 15:32 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2/12-2/13. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2/12-2/13, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-23 14:02 | 2016-07-23 15:32
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М3-211 | 141 | 2016-07-29 13:42 | 2016-07-29 16:03 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №18-19 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №18-19, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-29 13:42 | 2016-07-29 16:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП В1-38 | 142 | 2016-08-02 13:50 | 2016-08-02 14:56 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролёте опор 4-5, что привело к отключению Л-2 КТП В1-38. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-02 13:50 | 2016-08-02 14:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ос-11 | 150 | 2016-08-14 16:55 | 2016-08-14 18:35 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ЗТП Ос11-490 с перекрытием проходных изоляторов | В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение проходных изоляторов ЗТП Ос 11-490 фазы "А"и "В" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 16:55 | 2016-08-14 18:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Зр3-144 | 51 | 2016-08-14 06:10 | 2016-08-14 19:20 | Воздействие атмосферного перенапряжения на КТП Зр3-144 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие в щите 0,4кВ КТП Зр3-144, что привело к повреждению главного рубильника, выходов от трансформатора до главного рубильника, выводов отходящих ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от АВ-0,4кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 06:10 | 2016-08-14 19:20
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж3-236 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-236 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш3-681 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж3-243 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-243 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ос13-96 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш3-302 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-303 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-544 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М7-197 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-153 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-154 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж3-245 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-305 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж6-416 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-313 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-161 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-230 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш3-301 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш3-301 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-533 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-190 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж3-235 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-235 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз9-15 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-395 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-383 | 154 | 2016-08-13 15:06 | 2016-08-25 23:23 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ-0,4кВ Воздействие сильного порыва ветра на дерево стоящее вблизи охранной зоны ВЛ-0,4кВ Воздействие сильных порывов ветра, скоростью до 28 м/с на ВЛ-0,4кВ. | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролете опор: 2-3, что привело к перегоранию ПН-2 Л-1 фазы А КТП Бж3-236. схлест проводов в пролете опор: 4-5, что привело к перегоранию ПН-2 Л-2 фазыС КТП Бж3-236. обрыв вязки фазного провода на опоре №4, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Ос13-96 в результате КЗ. схлест проводов в пролете опор 4-5, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш3-302. обрыв вводного провода на опоре 7 Л-1 КТП Пш7-303. схлест проводов в пролете опор 7-8, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Зр1-544. схлест проводов в пролете опор 4-5, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-3 КТП М7-197. схлест проводов в пролете опор 3/7-3/8, 9-9а, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш7-154. обрыв вводного провода на опоре 3/3 Л-1 КТП Бж3-245. схлесты проводов в пролетах опор: 4/3-4/5 , 5-6, что привело к перегоранию ПН-2 фазы "А" и "В" Л-2 КТП Пш1-305. схлест проводов в пролете опор: 2-3,что привело к перегоранию ПН-2 фазы "А" Л-2 КТП Бж6-416. схлест проводов в пролете опор 7-8, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Пш1-313. схлест проводов в пролете опор 15-17, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш7-161. схлест проводов в пролете опор 1-2, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бж4-230. обрыв вводного провода на опоре №1/5 , схлест проводов в пролете опор 1/1-1/2 Л-3 КТП Пш3-301. схлест проводов в пролете опор 5-6, что привело к повреждению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Пш3-301. В результате прямого попадания грозового разряда произошло: разрушение изолятора на опоре №8 Л-1 КТП Пш3-681. разрушение изолятора на опоре № 11 Л-1 КТП Бж3-243. разрушение изолятора на опоре №10 Л-2 КТП Бж3-243. разрушение изолятора, обрыва вязки провода на на опоре № 11 Л-2 КТП Пп3-533. разрушение изолятора на опоре № 8 Л-1 КТП Пп3-190. обрыв вязки фазного провода на опоре №2/3 Л-1 КТП Бж3-235. разрушение изолятора на опоре №2 Л-2 КТП Бж3-235. разрушение изолятора на опоре №21 Л-1 КТП Пз9-15. перегорание вводного провода на опоре 33 Л-2 КТП Пш1-395. перегорание ПН-2 Л-1 фазы "С" КТП Пш1-383. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева, стоящего вблизи охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор №8-10, что привело к излому опоры №9 , обрыву проводов в пролете опор №8-9-10, 9-9а Л-1 КТП Пш7-153. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 15:06 | 2016-08-25 23:23
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП В3-43 | 131 | 2016-07-01 21:05 | 2016-07-01 22:25 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, на провода в пролёте опор 6-7, что привело к аварийному отключению Л-1 КТП В3-43. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 21:05 | 2016-07-01 22:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р1-206 | 132 | 2016-07-05 20:35 | 2016-07-05 22:03 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор 4-5, что привело к отключению Л-2 КТП Р1-206 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-05 20:35 | 2016-07-05 22:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Шк7-59 | 133 | 2016-07-07 20:58 | 2016-07-07 23:03 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 2/2-2/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 2/2-2/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-07 20:58 | 2016-07-07 23:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-223 | 134 | 2016-07-06 13:55 | 2016-07-06 16:18 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 8-9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 8-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-06 13:55 | 2016-07-06 16:18
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП Ос13-97 | 135 | 2016-07-19 19:15 | 2016-07-19 21:04 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 6-7. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 6-7, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:15 | 2016-07-19 21:04
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-77 | 136 | 2016-07-19 08:15 | 2016-07-19 15:34 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №3/1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №3/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 08:15 | 2016-07-19 15:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш7-437 | 85 | 2016-04-23 20:08 | 2016-04-23 21:16 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролёте опор 4-5, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4кВ Л- 1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-23 20:08 | 2016-04-23 21:16
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 СКТП Бж4-231 | 90 | 2016-05-12 19:35 | 2016-05-12 21:03 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролёте опор 4-5, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-12 19:35 | 2016-05-12 21:03
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-165 | 92 | 2016-05-15 13:12 | 2016-05-15 14:35 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ на провода в пролете опор 5-6, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ Л-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 13:12 | 2016-05-15 14:35
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-360 | 93 | 2016-05-14 19:01 | 2016-05-14 20:23 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1-1а. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1-1а, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-14 19:01 | 2016-05-14 20:23
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М3-381 | 112 | 2016-05-25 18:30 | 2016-05-25 21:14 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-25 18:30 | 2016-05-25 21:14
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс2-620 | 115 | 2016-06-05 06:52 | 2016-06-05 08:42 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям , при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролете опор 6-7, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л- 2 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-05 06:52 | 2016-06-05 08:42
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ст6-690 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р5-259 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М3-381 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-190 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ос6-106 | 65 | 2016-03-18 13:55 | 2016-03-19 00:50 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 27 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 1/5-1/6 на Л-2 КТП Ст6-690.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Ст6-690. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №6 Л-2 КТП Р1-259. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №1/15 Л-2 КТП М3-381. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №4 Л-2 КТП Пп3-190. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 8-9 на Л-1 от КТП Ос6-106. В результате КЗ перегорел ПН-2 Л-1 КТП Ос6-106. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 13:55 | 2016-03-19 00:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М3-565 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р1-203 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р1-224 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-142 ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП Пш7-164 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-683 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Зр1-454 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бл5-294 ВЛ 0,4 кВ Л-3,Л-4 СКТП В1-428 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш7-153 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-913 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш3-302 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст4-118 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-171 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш105-425 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М3-218 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-233 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-243 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк3-496 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-305 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн3-567 ВЛ 0,4 кВ Л-2 Пш1-395 | 66 | 2016-03-19 06:00 | 2016-03-26 11:10 | В районе наблюдался сильный порывистый ветер со скоростью 20 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №11 на Л-2 КТП М3-565. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №8 на Л-2 КТП Р1-203. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 2-4 на Л-2 КТП Р1-224. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Р1-224. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №2а на Л-1 КТП Зр1-142. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор: №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1, №№5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-164.В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП Пш7-164. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №4/7а на Л-1 КТП В1-683. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор: №№1/1-1/2 Л-4 КТП Зр1-454.В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-4 КТП Зр1-454. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 1-2 Л-1 КТП Бл5-294.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бл5-294. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор: №№ 3/11-3/12 ВЛ-0,4 кВ Л-3, №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-4 СКТП В1-428. В результате КЗ произошло повреждение автоматов Л-3,Л-4 СКТП В1-428. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 на Л-3 КТП Пш7-153. В результате КЗ перегорел ПН-2 Л-3 фазы" С"КТП Пш7-153. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 Л-1 КТП Пз2-913. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Пз2-913. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №15 Л-1 КТП Пш3-302. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №1/6 Л-3 КТП Ст4-118. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3-4 Л-2 КТП Пп3-171.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пп3-171. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 12-14 Л-2 КТП Пш105-425. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш105-425. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3-4 Л-3 КТП М3-218. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП М3-218. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 12-14 на Л-1 КТП Бж4-233.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бж4-233. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №2/3 на Л-2 КТП Бж3-243. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №5а на Л-2 КТП Шк3-496. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №6/1 на Л-1 КТП Пш1-305. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 7-8 Л-2 КТП Рн3-567. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Рн3-567. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ввода на опоре №17а на Л-2 КТП Пш1-395. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 06:00 | 2016-03-26 11:10
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-304 | 81 | 2016-04-05 20:15 | 2016-04-05 21:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 4-5. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 4-5, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-05 20:15 | 2016-04-05 21:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 КТП Ст4-124 | 84 | 2016-04-16 04:50 | 2016-04-16 05:56 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор 3-4, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-16 04:50 | 2016-04-16 05:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-24 | 86 | 2016-04-17 08:10 | 2016-04-17 09:17 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор 10-11, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-17 08:10 | 2016-04-17 09:17
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М5-335 | 87 | 2016-04-16 19:16 | 2016-04-16 20:43 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №4 Л-1 КТП М5-335. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №4 Л-1 КТП М5-335, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-16 19:16 | 2016-04-16 20:43
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Зр1-142 | 12 | 2016-01-08 19:20 | 2016-01-08 21:55 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте 5-6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте 5-6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-08 19:20 | 2016-01-08 21:55
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП Бж3-520 | 19 | 2016-01-17 11:08 | 2016-01-17 14:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/7-1/8. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/7-1/8, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-17 11:08 | 2016-01-17 14:05
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-414 | 20 | 2016-01-20 11:52 | 2016-01-20 12:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-20 11:52 | 2016-01-20 12:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 Пш3-302 | 25 | 2016-01-29 19:06 | 2016-01-29 20:38 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2-1/2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2-1/2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-29 19:06 | 2016-01-29 20:38
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-667 | 26 | 2016-01-30 15:05 | 2016-01-30 17:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-30 15:05 | 2016-01-30 17:23
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-518 | 27 | 2016-02-02 12:18 | 2016-02-02 13:28 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/13-1/14. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/13-1/14, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 12:18 | 2016-02-02 13:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-11 | 28 | 2016-02-02 15:45 | 2016-02-02 17:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 3/1-3/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 3/1-3/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 15:45 | 2016-02-02 17:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пп3-173 | 29 | 2016-02-02 16:18 | 2016-02-02 17:48 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 2-3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 2-3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 16:18 | 2016-02-02 17:48
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-162 | 30 | 2016-02-03 20:25 | 2016-02-03 21:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре №1/13. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре №1/13, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 20:25 | 2016-02-03 21:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс2-366 | 31 | 2016-02-06 14:02 | 2016-02-06 15:34 | в результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 5/3-5/4. | в результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 5/3-5/4, что привело к его обрыву при сильно порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 14:02 | 2016-02-06 15:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Кс1-442 | 32 | 2016-02-06 08:47 | 2016-02-06 11:50 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс1-442, при отключении тока короткого замыкания произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 08:47 | 2016-02-06 11:50
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-162 | 33 | 2016-02-04 10:14 | 2016-02-04 14:45 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности изолятора ТФ-20 фазы А на опоре №14. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности изолятора ТФ-20 фазы А на опоре №14, что привело к его разрушению при боковой ветровой нагрузке. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 10:14 | 2016-02-04 14:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-454 | 36 | 2016-02-16 08:25 | 2016-02-16 10:34 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2/10- 2/11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 2/10- 2/11, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-16 08:25 | 2016-02-16 10:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-90 | 43 | 2016-02-22 15:35 | 2016-02-22 17:58 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 24-25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 24-25, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-22 15:35 | 2016-02-22 17:58
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В3-44 | 44 | 2016-02-24 19:20 | 2016-02-24 21:06 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №7-8. | Техническая причина отсутствует | Привести стрелу провиса провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В3-44 в соответствие с требованиями НТД | 2016-02-24 19:20 | 2016-02-24 21:06
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пш-7 | 45 | 2016-03-03 14:21 | 2016-03-03 16:34 | Наезд стороннего транспорта на опору № 12/1 ВЛ 10 Пш-7 | В результате наезда стороннего транспорта на опору № 12/1 ВЛ 10 Пш-7 произошёл обрыв вязки провода фазы «В», срыв изолятора, приведший к падению провода и возникновению межфазного КЗ . | Подготовить пакет документов для работ по возмещению ущерба. | 2016-03-03 14:21 | 2016-03-03 16:34
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-17 | 48 | 2016-03-05 14:18 | 2016-03-05 14:56 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ на провода в пролете опор 2-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-05 14:18 | 2016-03-05 14:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-33 | 49 | 2016-03-05 07:15 | 2016-03-05 08:30 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на провода в пролете опор 4-4а | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-05 07:15 | 2016-03-05 08:30
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пп-3 | 2 | 2016-01-06 23:00 | 2016-01-07 10:42 | В результате ДТП сбита опора №202. | В результате наезда стороннего транспорта произошло разрушение опоры №202, что повлекло за собой обрыв вязки провода с последующим его падением на провод другой фазы. | Принять меры по подготовки пакета документов необходимых в процедуре возмещения ущерба | 2016-01-06 23:00 | 2016-01-07 00:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-518 | 3 | 2016-01-02 11:55 | 2016-01-02 13:28 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/13-1/14 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/13-1/14, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 11:55 | 2016-01-02 13:28
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-11 | 5 | 2016-01-02 16:05 | 2016-01-02 17:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 3/1-3/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 3/1-3/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 16:05 | 2016-01-02 17:25
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз8-18 | 7 | 2016-01-04 09:40 | 2016-01-04 10:53 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/5-1/6 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 1/5-1/6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-04 09:40 | 2016-01-04 10:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 | 8 | 2016-01-05 09:00 | 2016-01-05 11:53 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4/3-4/4 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4/3-4/4, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-05 09:00 | 2016-01-05 11:53
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-662 | 11 | 2016-01-08 13:42 | 2016-01-08 14:56 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/1-1/2. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/1-1/2, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-08 13:42 | 2016-01-08 14:56
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-4 | 76 | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 14:47 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв провода. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв проводов в пролёте опор №6/34-6/37. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 14:47
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М7-198 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-232 ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП В1-24 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М3-210 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Шк7-422 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк7-645 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП М7-336 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк2-674 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Ос13-97 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-235 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В9-46 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М1-199 ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП В1-32 - ВЛ 0,4 Л-3 ЗТП Пш105-324 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз8-439 ВЛ 0,4 Л-2 КТП Пш1-395 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-395 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-194 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Рн3-207 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-366 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Ос12-114 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-306 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-57 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Шк4-57 ВЛ 0,4 Л-1 КТП Зр1-454 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-315 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кс2-488 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В3-43 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В3-43 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-304 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-85 ВЛ 0,4 Л-3 КТП Р1-224 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ос6-106 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ст6-690 - ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Р5-514 | 242 | 2016-12-09 07:12 | 2016-12-09 22:45 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролетах опор №№ 12-14 Л-2 КТП М7-198. схлест проводов в пролетах опор №№15-1/1 Л-2 КТП М3-210. схлест проводов в пролетах опор №№ 4/1-4/2 Л-1 ЗТП Шк7-422. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/8-1/9 Л-1 КТП Шк7-645. схлест проводов в пролетах опор №№ 7-1/1 Л-1 КТП Шк2-674. схлест проводов в пролетах опор №№ 5-5б Л-1 ЗТП Ос13-97. схлест проводов в пролетах опор №№ 7-8 Л-2 КТП В9-46. схлест проводов в пролетах опор №№13-14 Л-1КТП М1-199. схлест проводов в пролетах опор №№ 7-8 Л-2 СКТП В1-32. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/2-1/3 Л-2 КТП Пз8-439. схлест проводов в пролетах опор №№1/6-1/7 Л-1 КТП Кс2-194. схлест проводов в пролетах опор №№5-6 Л-1 КТП Рн3-207. схлест проводов в пролетах опор №№3/4-3/5 Л-1 КТП Кс2-366. схлест проводов в пролетах опор №№ 4-5 Л-1 ЗТП Ос12-114. схлест проводов в пролетах опор №№2/5-2/6 Л-3 КТП Пш1-306. схлест проводов в пролетах опор №№ 2/4-2/4а Л-2 КТП Шк4-57. схлест проводов в пролетах опор №№ 22А-22Б Л-5 КТП Шк4-57. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/3-1/4 Л-1 КТП Зр1-454. схлест проводов в пролетах опор №№6-7 Л-3 КТП Пш1-315. схлест проводов в пролетах опор №№15-16 Л-3 КТП Кс2-488. схлест проводов в пролетах опор №№ 5-6 Л-1 КТП В3-43. схлест проводов в пролетах опор №№ 1-2, 2/4-2/4а Л-2 КТП В3-43. схлест проводов в пролетах опор №№3-4 Л-3 КТП Пш1-304. схлест проводов в пролетах опор №№ 3-4 Л-1 КТП Шк4-85. схлест проводов в пролетах опор №№7-7А Л-3 КТП Р1-224. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/2-1/3 Л-1 КТП Ос6-106. схлест проводов в пролетах опор №№ 2/5-2/6 Л-2 КТП Ст6-690. схлест проводов в пролетах опор №№7-7б Л-1 КТП Р5-514 . обрыв провода в пролете опор №№9-10 Л-1 КТП Бж4-232. обрыв провода в пролете опор №№1-2 Л-1 ЗТП М7-336. обрыв провода в пролете опор №№2/2-2/4 Л-2 КТП Бж3-235. обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 Л-3 ЗТП Пш105-324. обрыв проводов в пролетах опор №№21-23, 17-17а схлест проводов в пролете опор №№1/1-1/2 схлест проводов в пролете опор №№2/4-2/5 После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв провода в пролете опор №№9-10 Л-1 КТП Бж4-232. схлест проводов в пролете опор №№2/4-2/5 и повреждение АВ-0,4кВ Л-1СКТП В1-24. обрыв провода в пролете опор №№1-2 Л-1 ЗТП М7-336. обрыв провода в пролете опор №№2/2-2/4 Л-2 КТП Бж3-235. обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 Л-3 ЗТП Пш105-324. обрыв проводов в пролетах опор №№21-23, 17-17а и повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пш1-395. схлест проводов в пролете опор №№1/1-1/2 и повреждение АВ-0,4кВ Л-3 КТП Пш1-395. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:12 | 2016-12-09 22:45
Белореченский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП Ст4-128 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М3-211 ВЛ 0,4 Л-3 КТП Пп3-189 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-143 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж3-238 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-406 | 247 | 2016-12-12 15:17 | 2016-12-12 20:42 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: обрыв вязки провода на опоре №22а Л-1 КТП Пш7-406. схлест проводов в пролетах опор №№ 2/1-2/2 Л-3 ЗТП Ст4-128. схлест проводов в пролетах опор №№ 10-12 Л-3 КТП М3-211. схлест проводов в пролетах опор №№ 17-18 Л-3 КТП Пп3-189. схлест проводов в пролетах опор №№ 1/18-1/20 Л-2 КТП Зр1-143. схлест проводов в пролетах опор №№ 2-3 Л-2 КТП Бж3-238. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №22а Л-1 КТП Пш7-406, что привело к его падению на траверсу и отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-12 15:17 | 2016-12-12 20:42
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП КБ1-55 | 221 | 2016-11-10 14:17 | 2016-11-10 18:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 8-9 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 8-9 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 14:17 | 2016-11-10 18:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КБ1-57 | 233 | 2016-11-28 10:00 | 2016-11-28 12:05 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №3-4 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №3-4 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 10:00 | 2016-11-28 12:05
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-105 | 234 | 2016-11-29 13:10 | 2016-11-29 14:29 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления на опоре №16 Л-1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления на опоре №16 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-29 13:10 | 2016-11-29 14:29
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-5 | 52 | 2016-09-19 05:48 | 2016-09-19 11:30 | Повреждение в высоковольтном отсеке потребительской КТП Ш-5- 453 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-19 05:48 | 2016-09-19 06:06
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП КБ6-40 | 175 | 2016-09-26 11:06 | 2016-09-26 12:19 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "С" в пролёте опор 14-15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "С" в пролёте опор 14-15, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-26 11:06 | 2016-09-26 12:19
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП КБ3-201 | 176 | 2016-09-22 16:19 | 2016-09-22 18:04 | В результате несвоевременного выявления дефектов контактного соединения АВ-0,4кВ Л-1 в КТП КБ3-201, произошёл недопустимый нагрев контакта фазы "В" | В результате несвоевременного выявления дефектов контактного соединения АВ-0,4кВ Л-1 в КТП КБ3-201 , произошёл недопустимый нагрев контакта фазы "В" , что привело к повреждению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-22 16:19 | 2016-09-22 18:04
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП З5-213 | 187 | 2016-10-13 10:28 | 2016-10-13 12:03 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного провода (фаза "С") на опоре №11 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного провода фазы "С" на опоре №11, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате падения провода на траверсу, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2 в результате возникшего КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-13 10:28 | 2016-10-13 12:03
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд5-229 | 188 | 2016-10-14 11:01 | 2016-10-14 13:09 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного п провода фазы "В" на опоре №№1/5 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки линейного провода фазы "В" на опоре №1/5, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате падения провода на траверсу, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2 в результате возникшего КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-14 11:01 | 2016-10-14 13:09
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Г3-24 | 189 | 2016-10-15 16:43 | 2016-10-15 17:58 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №7 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №7, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. В результате падения провода на траверсу, произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2 в результате возникшего КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-15 16:43 | 2016-10-15 17:58
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд3-211- ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП КУ3-506 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-510 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ч3-288 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-226 ВЛ 0.4 Л-2 КТП Ш2-236 ВЛ 0.4 кв Л-1 КТП Г1-4 | 201 | 2016-10-25 09:38 | 2016-10-25 22:41 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролетах опор 2-3 ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Дд3-211 . схлест проводов в пролетах опор 4-5 ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Ку3-506 . схлест проводов в пролетах опор 6-8 ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-510. схлест проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП Ч3-288. схлест проводов в пролете опор 12-12а ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП Дд5-226 . схлест проводов в пролетах опор 1/20-1/22 ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП Ш2-236. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева на опору № 2/2 Л-1 КТП Г1-4 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева на опору № 2/2 Л-1 КТП Г1-425 в результате чего произошёл излом опоры у основания земли. В результате короткого замыкания отключился АВ-0.4кВ Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 09:38 | 2016-10-25 22:41
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП З5-218 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд5-508 ВЛ 0.4 кв Л-2 КТП Дд5-511 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ч7-271 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд7-291 | 202 | 2016-10-26 08:30 | 2016-10-26 19:56 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролёте опор 11-12 Л-1 КТП 35-218. схлест проводов в пролетах опор 9-9а Л-1 КТП Дд5-508 . схлест проводов в пролетах опор 4-5 Л-2 от КТП Ч7-271 . схлест проводов в пролетах опор 2-3 Л-2 КТП Дд7-291. схлест проводов в пролетах опор 2-3 Л-2 КТП Дд5-511. | В результате схлёста проводов в пролетах опор 4-5 произошло электродуговое повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Ч7-271 . В результате схлёста проводов в пролетах опор 2-3произошло электродуговое повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Дд7-291 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:30 | 2016-10-26 19:56
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Кл5-49 | 148 | 2016-08-09 15:14 | 2016-08-09 16:54 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода фазы "В" | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода фазы "В", что привело к её обрыву и падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-09 15:14 | 2016-08-09 16:54
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ш-5 | 48 | 2016-08-14 12:38 | 2016-08-14 14:51 | Воздействие атмосферного перенапряжения | В результате прямого попадания грозового разряда в изолятор фазы "В" на опоре № 7/48, в результате чего произошло его разрушение с последующим перегоранием провода и падением провода фазы "В" на провод фазы "С"в пролете опор №7/47-7/48. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 12:38 | 2016-08-14 14:51
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш5-419 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш5-445 | 153 | 2016-08-13 16:25 | 2016-08-14 07:04 | Воздействие сильных порывов ветра , скоростью до 12 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв линейных проводов в пролетах опор 7-2/1-2/4 Л-2 КТП Ш5-419. В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв линейного провода в пролетах опор 1-1/1 Л-2 КТП Ш5-445. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 16:25 | 2016-08-14 07:04
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ш3-384 | 157 | 2016-08-14 08:00 | 2016-08-14 12:06 | В результате попадания молнии в дерево стоящее вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ произошел излом ветки с падением на провод ВЛ | В результате прямого попадания грозового разряда в дерево стоящее вблизи охранной зоны ВЛ, упавшей веткой был оборван линейный провод в пролетах опор 8-9 ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП Ш3-384. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 08:00 | 2016-08-14 12:06
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-36 | 123 | 2016-06-22 19:07 | 2016-06-22 20:42 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на оп.№4. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на оп.№4, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-22 19:07 | 2016-06-22 20:42
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Г5-102 | 124 | 2016-06-23 18:25 | 2016-06-23 19:36 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 8-9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 8-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 18:25 | 2016-06-23 19:36
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ш5-388 | 83 | 2016-04-26 12:09 | 2016-04-26 13:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 5-6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 5-6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-26 12:09 | 2016-04-26 13:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г7-93 | 91 | 2016-05-16 17:12 | 2016-05-16 18:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре 12. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре 12, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-16 17:12 | 2016-05-16 18:20
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ку3-299 | 94 | 2016-05-07 11:09 | 2016-05-07 12:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 7-9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 7-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-07 11:09 | 2016-05-07 12:47
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ш5-445 | 95 | 2016-05-05 20:26 | 2016-05-05 21:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 3/2-3/3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода в пролетах опор 3/2-3/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-05 20:26 | 2016-05-05 21:35
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд5--228 | 96 | 2016-05-05 10:30 | 2016-05-05 11:46 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №11, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-05 10:30 | 2016-05-05 11:46
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г4-2 | 102 | 2016-05-23 05:12 | 2016-05-23 06:34 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №9, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-23 05:12 | 2016-05-23 06:34
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-104 | 103 | 2016-05-26 16:15 | 2016-05-26 17:24 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы"В" на опоре №1/1 Л-1 . | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы"В" на опоре №1/1 Л-1, что привело к ёё обрыву при сильном порыве ветра и падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 16:15 | 2016-05-26 17:24
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г7-205 | 116 | 2016-06-06 11:05 | 2016-06-06 12:17 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре 1/7 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре 1/7 Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-06 11:05 | 2016-06-06 12:17
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл5-63 | 117 | 2016-06-05 10:55 | 2016-06-05 12:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода (фаза"В") в пролетах опор 15-17 . | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фазного линейного провода (фаза"В") в пролетах опор 15-17, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-05 10:55 | 2016-06-05 12:25
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП КБ1-55 | 122 | 2016-06-16 08:08 | 2016-06-16 10:09 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного линейного провода оп№2/4 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного линейного провода оп№2/4, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-16 08:08 | 2016-06-16 10:09
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП Ку3-506 | 55 | 2016-03-17 11:44 | 2016-03-17 12:07 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода выхода в линию от КТП до первой опоры Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода выхода в линию от КТП до первой опоры Л-1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:44 | 2016-03-17 12:07
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г5-31 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г7-192 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г3-24 ВЛ 0.4 кВ Л 1 КТП КБЗ-112 | 57 | 2016-03-18 09:06 | 2016-03-20 12:44 | 18-19.03.2016г. на территории Гиагинского и Кшехабльского района порывы ветра составляли 24 м/с, в Шовгеновском районе - 18 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода в пролетах опор 4-5-6 на Л-2 от КТП Г5-31. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 1-2 на Л-2 от КТП Г7-192. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Г7-192. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 7-8 на Л-2 от КТП Г3-24, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 1/3-1/4 на Л-1 от КТП КБ3-112. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 КТП КБ3-112. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 09:06 | 2016-03-20 12:44
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-105 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г1-4 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Вс1-146 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г5-100 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Дд5229 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд7-505 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ку7-246 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г1-10 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г7-86 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ку3-272 ВЛ 0-.4кВ Л-1 КТП Д5-301 ВЛ 0.4 кВ Л -2 КТП Ш1-375 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ш5-404 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кб3-95 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-97 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Г5-102 | 58 | 2016-03-19 07:08 | 2016-03-22 12:42 | 18-19.03.2016г. на территории Гиагинского и Кшехабльского района порывы ветра составляли 24 м/с, в Шовгеновском районе - 18 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного линейного провода в пролетах опор 1/6-1/7 на Л-1 КТП Г5-105. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода в жилой дом от оп.№3/7 Л-1 КТП Г1-4. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП ВС1-146 в пролетах опор 7-8,11-12-13. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв вводного провода в жилой дом на опоре №7 Л-2 КТП Г5-100. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 2-3, в результате КЗ на Л-1 произошло эл.дуговое перекрытие в н.в щите, что привело к выходу из строя 3-х АВ-0,4кВ Л-1;2;3 в КТП Дд5229. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 3-4, в результате короткого замыкания на Л-2, что привело к выходу из строяАВ-0,4кВ Л-2 в КТП Дд7-505. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 3/3-3/4, в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-3 КТП Ку7-246. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ в пролетах опор 3/4-3/6 на Л-2 КТП Г1-10. В результате сильного порыва ветра произошел схлест линейных проводов в пролетах опор 5-6, что привело к выходу из строя АВ-0,4кВ Л-3 КТП Г7-86. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Ку3-272 в пролетах опор 1/11-1/12. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП Д5-301 в пролетах опор 22-23. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 1/1-1/2, в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-2 КТПШ1-375. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 8-9,что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Ш5-404. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 1/4--1/5, что привело к повреждению наконечника фазы"С"выхода в Л-1 КТП Г5-97. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор 5-6, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП Кб 3-95. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4 в пролетах опор 10-11 на Л-1 КТП Г5-102. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 07:08 | 2016-03-22 12:42
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Дд5-226 | 69 | 2016-03-22 15:00 | 2016-03-22 15:56 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор9-10. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор9-10, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-22 15:00 | 2016-03-22 15:56
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш2-422 | 70 | 2016-04-03 10:50 | 2016-04-03 13:08 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-03 10:50 | 2016-04-03 13:08
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Ш2-424 | 71 | 2016-04-03 07:25 | 2016-04-03 12:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре 2/11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре 2/11, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-03 07:25 | 2016-04-03 12:25
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Дд5-509 | 72 | 2016-04-09 19:15 | 2016-04-09 21:22 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного линейного провода Фазы"В" на опоре 2/13 ВЛ-0.4кВ Л-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного линейного провода Фазы"В" на опоре 2/13 ВЛ-0.4кВ Л-2,что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. .В результате падения провода на металлическую траверсу возник режим короткого замыкания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-09 19:15 | 2016-04-09 21:22
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-102 | 88 | 2016-04-15 10:10 | 2016-04-15 11:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №17. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода на опоре №17,что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-15 10:10 | 2016-04-15 11:50
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г7-114 | 15 | 2016-01-18 20:58 | 2016-01-18 22:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-18 20:58 | 2016-01-18 22:15
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дд3-513 | 21 | 2016-01-25 11:05 | 2016-01-25 12:06 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте 1/8-1/9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте 1/8-1/9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-25 11:05 | 2016-01-25 12:06
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ку1-277 | 22 | 2016-01-26 10:24 | 2016-01-26 16:30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1-2/2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 1-2/2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-26 10:24 | 2016-01-26 16:30
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г7-85 | 38 | 2016-02-19 17:54 | 2016-02-19 19:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №11. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №11, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра и паданию фазного провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-19 17:54 | 2016-02-19 19:10
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вс-1-144 | 47 | 2016-03-09 12:36 | 2016-03-09 14:30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода АПВ-35 от приёмной траверсы КТП до первой опоры Л-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода АПВ-35 от приёмной траверсы КТП до первой опоры Л-2. При сильном порыве ветра, произошел обрыв фазных проводов "А" и "В" . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-09 12:36 | 2016-03-09 14:30
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-102- ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Д5-306 | 246 | 2016-12-09 10:12 | 2016-12-09 23:18 | В результате сильных порывов ветра произошло: падение дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ 0.4 кВ, на провода в пролетах опор 12-13 Л-1 КТП Г5-102. схлест проводов ВЛ-0.4 кВ в пролетах опор 2-3 Л-1 КТП Д5-306. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ 0.4 кВ, на провода в пролетах опор 12-13 Л-1 КТП Г5-102, что привело к излому двух опор №12-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:12 | 2016-12-09 23:18
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП КЛ5-64 | 248 | 2016-12-13 17:17 | 2016-12-13 18:31 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор 2/9- 2/10 Л-3 КТП КЛ5-64. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор 2/9- 2/10 Л-3 КТП КЛ5-64, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 17:17 | 2016-12-13 18:31
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Д5-305 | 249 | 2016-12-13 13:30 | 2016-12-13 15:49 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролёте опор № 3-4, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1КТП Д5-305.После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ -0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 13:30 | 2016-12-13 15:49
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Г5-31 | 250 | 2016-12-18 14:46 | 2016-12-18 17:03 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" в пролёте опор №1-2 Л-2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "А" в пролёте опор №1-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. В результате К.З произошло повреждение АВ-0.4 кВ Л-2 КТП Г5-31. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-18 14:46 | 2016-12-18 17:03
Гиагинский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП З9-265 | 251 | 2016-12-23 10:00 | 2016-12-23 14:38 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы "В", что привело к её обрыву при сильном порыве ветра | В результате обрыва вязки провода фазы "В" произошло падение фазного провода на траверсу на опоре №3 Л-1. При отключении АВ-0.4кВ Л-1 тока КЗ, произошло эл.дуговое повреждение АВ-0,4кВ Л-1,2,3 в низковольтном щите КТП З9-265. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-23 10:00 | 2016-12-23 14:38
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-290 | 208 | 2016-10-31 11:00 | 2016-10-31 15:50 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов ответвления к домовладению от опоры №7 ВЛ 0,4 Л-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 11:00 | 2016-10-31 15:50
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Сд7-468 | 209 | 2016-10-31 11:17 | 2016-10-31 19:10 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов ответвления к домовладению от опоры №12 ВЛ 0,4 Л-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 11:17 | 2016-10-31 19:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм3-369 | 210 | 2016-10-31 12:55 | 2016-10-31 20:11 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов ответвления к домовладению от опоры №1/8 ВЛ 0,4 Л-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 12:55 | 2016-10-31 20:11
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП С1-8 | 211 | 2016-11-05 20:04 | 2016-11-05 21:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-05 20:04 | 2016-11-05 21:16
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд1-430 | 212 | 2016-11-07 18:46 | 2016-11-07 20:23 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор № 10- 11, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л- 1. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса согласно требованиям, в 20:23 ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-07 18:46 | 2016-11-07 20:23
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хд-4 ВЛ 10 кВ Хд-6 | 61 | 2016-12-04 09:55 | 2016-12-04 20:50 | В результате интенсивное налипание мокрого снега на провода ВЛ произошло: отключение ВЛ 10 Хд-6 обрыв вязки провода на опоре №57 ВЛ-10кВ Хд-4. | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10кВ Хд-4 с последующем падением провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:55 | 2016-12-04 16:45
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд1-603 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд5-428 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм4-310 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм1-208 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-4 | 239 | 2016-12-04 09:20 | 2016-12-04 21:13 | Интенсивное налипание снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: обрыв провода в пролете опор № 15- 15а Л-2 КТП Хд1-603. обрыв провода от КТП до оп. №1 Л-1 КТП Сд5-428. обрыв провода от КТП до оп. №1 Л-1 КТП Пм4-310. обрыв провода от КТП до оп. №1 Л-2 КТП Пм1-208. обрыв провода от КТП до оп. №1 Л-1 КТП С1-4. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:20 | 2016-12-04 15:11
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хд-6 | 63 | 2016-12-05 08:40 | 2016-12-05 16:05 | Повреждение на потребительской КТП Хд-6/668 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:40 | 2016-12-05 16:05
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хд4-673 | 182 | 2016-10-13 21:51 | 2016-10-13 23:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-13 21:51 | 2016-10-13 23:33
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пт1-523 | 183 | 2016-10-16 07:09 | 2016-10-16 12:40 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-16 07:09 | 2016-10-16 12:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-4 | 184 | 2016-10-16 18:24 | 2016-10-17 10:21 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1б-17. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1б-17, что привело к обрыву провода фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-16 18:24 | 2016-10-17 10:21
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кл4-56 | 185 | 2016-10-17 11:42 | 2016-10-17 16:02 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-17 11:42 | 2016-10-17 16:02
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-263 | 196 | 2016-10-24 14:30 | 2016-10-24 15:36 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №8-9. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №1б-17, что привело к обрыву провода фазы "А". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 14:30 | 2016-10-24 15:36
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С5-12 Вл-0,4 кВ Пм1-477 Л1- ВЛ 0,4 Л-3 КТП С5-44 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-283 ВЛ 0,4 Л-3 КТП Т2-244 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм4-310 ВЛ 0,4 Л-1 КТП Пм1-207 | 198 | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-26 15:30 | Воздействие сильных порывов ветра, скоростью до 20 м/с на ВЛ-0,4кВ. | При воздействии сильных порывов ветра, скоростью до 20 м/с на ВЛ-0,4кВ произошло: обрыв провода А-16 фазы "В" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП С5-12. схлест проводов Л-1 в пролете опор 3-4, перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" Л-1 КТП Пм1-477 . обрыв провода А-16 фазы "В" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП С5-44. обрыв провода А-16 фазы "С" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП Бд1-283. обрыв провода А-16 фазы "А" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП Т2-244. обрыв проводов ввода А-16 в домовладения в на опорах: 1/3, 1 Л-1 Пм4-310. обрыв провода А-16 фазы "В" от опоры №1 до приёмной траверсы КТП Пм1-207. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-26 15:30
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм4-310 | 143 | 2016-08-04 08:01 | 2016-08-04 12:59 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности нулевого провода от опоры №1 Л-3 до приемной траверсы КТП | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности нулевого провода от опоры №1 Л-3 до приемной траверсы КТП, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и падению на провод фазы "С",что привело к отключению АВ-0,4 Л-3 в результате КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 08:01 | 2016-08-04 12:59
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-375 | 144 | 2016-08-04 14:27 | 2016-08-04 15:30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролёте опор 12-13 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролёте опор 12-13, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и падению на провод фазы "А". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 14:27 | 2016-08-04 15:30
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4кВ Дх-1-678 | 42 | 2016-08-04 15:43 | 2016-08-04 17:25 | Воздействие атмосферного перенапряжения на КТП 10/0,4кВ Дх-1-678 | В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение изолятора ИО-10 фазы "В" КТП 10/0,4кВ Дх-1-678 , что привело к пробою изоляции и возникновению однофазного замыкания на "землю". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 15:43 | 2016-08-04 17:25
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Дх-3 | 39 | 2016-08-03 15:51 | 2016-08-03 16:35 | Воздействие атмосферного перенапряжения, повреждения ВЛ-10кВ Дх-3 осмотром не выявлены. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-03 15:51 | 2016-08-03 16:35
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд6-662 ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд6-662 ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд2-639 ВЛ 0,4 Кв Л-3 КТП Хд2-639 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Хд2-682 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хд4-672 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм1-217 ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд2-661 | 149 | 2016-08-06 15:13 | 2016-08-07 14:49 | Воздействие грозового перенапряжения | В результате атмосферного перенапряжения произошло перегорание провода в пролетах опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП Хд6-662. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 Л-2 КТП Хд6-662. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП Хд2-639. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждениеАВ-0,4 кВ Л-3 КТП Хд2-639. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП Хд2-682. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП Хд4-672. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-3 КТП Пм1-217. В результате атмосферного перенапряжения произошло перегорание провода от КТП Хд2-661 до опоры №1 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 15:13 | 2016-08-07 14:49
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-6 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т1-267 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Сд3-415 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-465 | 149 | 2016-08-14 06:05 | 2016-08-15 16:28 | Воздействие атмосферного перенапряжения | В результате прямого попадания грозы в дерево стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ,произошло падение ветки на провода с последующим обрывом провода в пролете опор № 1-2 на Л-2 КТП С1-6. В результате прямого попадания грозы в дерево стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ,произошло падение ветки на провода с последующим обрывом провода в пролете опор № 1-3 на Л-2 КТП Т1-267. В результате прямого попадания грозового разряда произошло перегорание провода в пролете опор № 15-15а на Л-2 КТП Сд3-415. В результате прямого попадания грозового разряда произошло перегорание провода в пролете опор № 4-5 на Л-1 КТП С1-8. В результате прямого попадания грозового разряда произошло перегорание провода в пролете опор №6-7 на Л-1 КТП Сд7-465. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 06:05 | 2016-08-15 16:28
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 КТП Хд4-673 ВЛ 0,4 Кв Л-1,2 КТП Хд2-638 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Хд1-675 ВЛ 0,4 кВ Л-2,3 КТП Хд4-672 ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд2-682 ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд2-639 ВЛ 0,4 кВ Л-1,3 КТП Хд4-631 | 118 | 2016-06-20 19:21 | 2016-06-23 15:44 | Воздействие сильного восточного и юго-восточного ветра, местами сила ветра по шкале Бофорта составила 24,5-28,5 м/с. Воздействие грозового перенапряжения. | В результате сильного порыва ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 Л-1 КТП Хд1-675. В результате сильного порыва ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №9-10 Л-2 КТП Хд2-682. В результате сильного порыва ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 Л-1 КТП Хд2-639. В результате сильного порыва ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 Л-1 КТП Хд2-638. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение 5шт ПН-2 Л-1,2 КТП Хд4-673. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1,2 КТП Хд2-638. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 Л-2,3 КТП Хд4-672. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1,3 КТП Хд4-631. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:21 | 2016-06-23 15:44
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пм-3 | 119 | 2016-06-21 06:20 | 2016-06-21 07:40 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции опорного изолятора фазы "В" РКТП Пм-3-400. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции опорного изолятора фазы "В" РКТП Пм-3-400, что привело к его пробою и возникновению однофазного замыкания на "землю". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-21 06:20 | 2016-06-21 07:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сд-7 | 121 | 2016-06-21 06:18 | 2016-06-21 17:40 | В результате порыва ветра, произошло падение деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролётах опор №15/5-15/6, №66-67, №70-71. | При осмотре ВЛ-10кВ было выявлено, что в результате порыва ветра, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод в пролёте опор №15/5-15/6, что привело к замыканию на "землю" фазы "В" в результате обрыва вязки и падения провода на траверсу. Предположительно, уже после отключения ВЛ произошло падение деревьев , стоящих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролётах опор № 66-67, 70-71, что привело к повреждению проводов, изоляторов, излому траверс и узлов крепления. Причиной падения деревьев явился крен деревьев в сторону ВЛ-10кВ, в результате сильного ветра 20.06.2016 и как следствие ослабление удерживающей способности корневой системы в болотистом грунте. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-21 06:18 | 2016-06-21 17:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бд1-290 | 104 | 2016-05-14 18:08 | 2016-05-14 20:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-14 18:08 | 2016-05-14 20:21
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм1-207 | 105 | 2016-05-15 12:22 | 2016-05-15 15:31 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям , при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 6-7, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 12:22 | 2016-05-15 15:31
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП ЧМ 101-495 | 106 | 2016-05-15 13:33 | 2016-05-15 20:47 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 11-12, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 13:33 | 2016-05-15 20:47
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К10-145 | 107 | 2016-05-15 20:23 | 2016-05-15 23:03 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролёте опор № 4-5, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 20:23 | 2016-05-15 23:03
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм3-400 | 108 | 2016-05-19 13:40 | 2016-05-19 15:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-19 13:40 | 2016-05-19 15:34
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пт7-507 | 110 | 2016-05-20 17:35 | 2016-05-20 20:07 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролёте опор №6-7, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л- 2 действием защит. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-20 17:35 | 2016-05-20 20:07
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1;2 ЗТП Пт1-515 ВЛ 0,4 кВ Л-1,2,3 КТП Пм4-314 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм3-305 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП К10-141 ВЛ 0,4 кВ Л-1,3 КТП Хт3-543 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т5-224 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-343 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-876 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-311 ВЛ 0,4 кВ Л-1;3 КТП Пм6-380 ВЛ 0,4 кВ Л-1,3 КТП Хт5-501 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Хт3-499 | 111 | 2016-05-28 09:23 | 2016-05-31 16:47 | В районе наблюдались грозовые явления, сопровождавшиеся обильными осадками в виде дождя и града. | В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ,ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Пт1-515. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение ПН-2 на ВЛ 0.4 кВ Л-1,ВЛ-0,4кВ Л-2,ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Пм4-314. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП Пм3-305. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение провода в пролете опор № 5-6, при воздействии атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП К10-141. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-1, АВ-0,4 кВ Л-3 КТП Хт3-543. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Т5-224. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение рубильника 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-343. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Пм6-876. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение вывода ВЛ-0,4кВ Л-1 от АВ-0,4 кВ до опоры №1 КТП Пм6-311. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение выводов ВЛ-0,4кВ Л-1, ВЛ-0,4кВ Л-3 от АВ-04,кВ до опор №1 КТП Пм6-380. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л-2, АВ-0,4 кВ Л-3 КТП Хт5-501. В результате атмосферного перенапряжения произошло повреждение рубильника 0,4 кВ на Л-2 КТП Хт3 -499. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-28 09:23 | 2016-05-31 16:47
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-876 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-562 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С5-44 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-564 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП К3-115 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм1-205 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Пм1-207 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кл1-17 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП К1-107 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-262 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-261 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП С1-41 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-5 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП Сд5-430 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-257 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кл1-22 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд3-416 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-260 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд1-402 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-566 | 61 | 2016-03-18 08:15 | 2016-03-23 01:07 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 21 м/с. В результате сильных порывов ветра происходило падение на провода ВЛ деревьев (веток) стоящих вне охранной зоны ВЛ. | В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв провода в пролете опор 9-11 на Л-1 КТП Пм6-876. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 5-6 на Л-1 КТП С5-44. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП С5-44. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 2/3-2/4 на Л-1 КТП Сд7-564. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Сд7-564. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв проводов в пролете опор 12-13 на Л-1 КТП К3-115. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролете опор 5-6 на Л-1 КТП Пм1-205. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Пм1-205. В результате сильного порыва ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №6-8 на Л-1 КТП Пм1-207. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3-4 на Л-3 КТП Кл1-17. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП Кл1-17. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор 7-8 на Л-1 КТП К1-107. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор 1\8-1\9. В результате КЗ произошло повреждение АВ 0.4 кВ на Л-1 КТП Т1-262. В результате сильного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролете опор 10-11 на Л-1 КТП Т1-261. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-1 КТП Т1-261. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 7-8 на Л-2 КТП С1-41.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-2 КТП С1-41. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 9-10 на Л-1 КТП С1-5.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-1 КТП С1-5. В результате сильного порыва ветра произошёл схлест проводов в пролете опор 17-18. Л-3 КТП Сд5-430.В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-3 КТП Сд5-430. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 6-7 на Л-3 КТП Кл1-22. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3-4 на Л-1 КТП Сд3-416. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд3-416. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 10-11 на Л-1 КТП Сд1-402. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд1-402. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 на Л-1 КТП Сд7-566. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 3-4. В результате падения произошёл обрыв фазного провода и повреждение АВ-0,4 Л-1 КТП Сд7-562 в результате КЗ. В результате порыва сильного ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1\4-1\5 что привело к обрыву провода и повреждению АВ-0,4кВ на Л-1 КТП Т1-257 в результате КЗ. В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 13-14.В результате падения произошёл обрыв фазного провода и повреждение АВ-0,4 Л-1 КТП Т1-260 в результате КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 08:15 | 2016-03-23 01:07
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм3-305 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т5-229 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-366 ВЛ-0.4 Л-1 КТП Нв1-325 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-265 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нв1-328 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл1-18 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд8-279 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм3-399 ВЛ-0.4 Л-1 КТП Нв1-321 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд8-758 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-465 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К3-114 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Пм1-209 | 62 | 2016-03-19 09:01 | 2016-03-23 22:32 | В районе порывы ветра достигали 21 м/с. В результате сильных порывов ветра происходило падение на провода ВЛ деревьев (веток) стоящих вне охранной зоны ВЛ. 18.03.2016 в 10:37 действием защит отключился АВ 0,4 Л-1 КТП Нв1-328. В 19:11 ВЛ 0,4 кВ была включена по нормальной схеме. Причина в результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 13-14. 19.03.2016 в 11:16 был поврежден АВ - 0,4 Л-1 КТП Бд8-279. 20.03.2016 в 00:20 КТП включена по нормальной схеме. Причина в результате сильного порыва ветра упало дерево на линию электропередачи, в следствии чего произошел обрыв проводов на Л-1 в пролете опор 7-8 и перекрытие АВ-0,4 Л-1. 19.03.2016 В 11:21 был поврежден АВ 0.4 кВ Л-3 КТП Пм3-399 . В 04:32 ВЛ 0.4кВ была включена по нормальной схеме. Причина В результате сильного порыва ветра упало дерево на провода стоящее вне охранной зоны в пролете опор 12-13, что привело к обрыву провода и повреждению АВ 0.4 кВ Л-3. 19.03.2016 в 12:11 был повреждён АВ-0,4 Л-1 КТП Бд8-758. В 22:07 КТП включена по нормальной схеме. Причина в результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода,что привело к обрыву провода в пролете опор 5-6 и повреждению АВ-0,4кВ. 19.03.2016 В 13:46 был отключен АВ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд7-465 от действия защиты. В 17:32 ВЛ 0.4кВ была включена по нормальной схеме. Причина В результате сильного порыва ветра упала ветка на провода стоящее вне охранной зоны в пролете опор 11-12. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор 4-5 на Л-1 КТП Пм3-305 . В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор7-8 на Л-2 КТП Т5-229. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Т5-229. . В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 16-17 на Л-1 КТП Пм6-366. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 17-18 на Л-1 КТП НВ1-325. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП НВ1-325. В результате сильного порыва ветра произошел схлест провода фазы" В" с нулевым проводом в пролёте опор 1/5-1/6 на Л-1 КТП Т1-265. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Т1-265. В результате сильного порыва ветра произошел обрыв фазного провода в пролете опор 5-6 на Л-2 КТП Кл1-18. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3/5-3/6 на Л-1 КТП НВ1-321. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП НВ1-321. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 6-7 на Л-2 КТП К3-114. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП К3-114. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор 18-19 на Л-2 КТП Пм1-209. В результате КЗ произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП Пм1-209. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 13-14 на Л-1 КТП Нв1-328, что привело к их обрыву. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 7-8 на Л-1 КТП Бд8-279, что привело к их обрыву.В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бд8-279. В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 12-13 Л-3 КТП Пм3-399, что привело к их обрыву. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-3 КТП Пм3-399. В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода,что привело к обрыву провода в пролете опор 5-6 на Л-1 КТП Бд8-758. В результате КЗ произошло повреждение АВ-0,4кВ Л-1 КТП Бд8-758. В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода,что привело к короткому замыканию проводов в пролете опор 11-12 и аварийному отключению АВ 0,4кВ Л-1 КТП Сд7-465. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 09:01 | 2016-03-23 22:32
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Хд4-641 | 18 | 2016-01-15 18:34 | 2016-01-15 20:31 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №3-3б. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №3-3б, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-15 18:34 | 2016-01-15 20:31
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 ЗТП Пт1-523 | 35 | 2016-02-09 19:25 | 2016-02-09 23:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №5-6 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор №5-6, что привело к его обрыву при порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-09 19:25 | 2016-02-09 23:10
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм1-207 | 39 | 2016-02-15 06:48 | 2016-02-15 08:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 06:48 | 2016-02-15 08:17
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Хд4-674 | 41 | 2016-02-17 10:31 | 2016-02-17 11:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-17 10:31 | 2016-02-17 11:48
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП К5-122 | 40 | 2016-02-16 11:42 | 2016-02-16 14:47 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности колпачка К-5 изолятора ТФ-20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности колпачка К-5 изолятора ТФ-20, что привело к срыву изолятора на приёмной траверсе КТП К5-122 при сильном порыве ветра и приближении провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-16 11:42 | 2016-02-16 14:47
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т3-274 | 42 | 2016-02-19 17:55 | 2016-02-19 18:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-19 17:55 | 2016-02-19 18:17
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм1-209 | 50 | 2016-03-07 15:00 | 2016-03-07 15:52 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №4. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки фазного провода на опоре №4, что привело к его падению на траверсу при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-07 15:00 | 2016-03-07 15:52
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП С1-8 | 51 | 2016-03-03 16:27 | 2016-03-03 17:24 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-03 16:27 | 2016-03-03 17:24
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л--1 КТП Пм6-375 | 16 | 2016-01-02 08:40 | 2016-01-02 10:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 08:40 | 2016-01-02 10:33
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП К1-106 | 17 | 2016-01-06 00:52 | 2016-01-06 01:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-06 00:52 | 2016-01-06 01:43
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Дх-3 | 67 | 2016-12-09 00:20 | 2016-12-09 15:36 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв провода | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв провода в пролёте опор №100-101 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 00:20 | 2016-12-09 15:36
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пт-1 | 74 | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 09:30 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ произошел обрыв вязки на опоре №47 | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №47, с последующим падением провода фазы "А" на провод нижней фазы | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 09:30
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Пм-3 | 79 | 2016-12-13 14:55 | 2016-12-13 15:40 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошло провисание и схлёст проводов в пролёте опор №3/14-3/15, что привело к отключению МВ-10кВ Пм-3. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-10кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 14:55 | 2016-12-13 15:40
Майкопский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-599 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Сд7-470 ВЛ-0.4 Л-2 КТП Нв1-325 ВЛ-0.4 Л-3 КТП Нв1-321 ВЛ-0.4 Л-2 КТП Нв1-327 ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд1-855 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП Хм3-686 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП Хм3-860 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-268 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-40 ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд2-636 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пм1-337 ВЛ 0,4 Кв Л-2 КТП Хд1-604 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП С1-6 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд5-429 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Хд4-671 ВЛ 0,4 Кв Л-3 КТП Хд6-662 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-290 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т3-233 | 244 | 2016-12-09 07:08 | 2016-12-10 12:31 | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошло: обрыв провода в пролете опор 2-3, 5-6 Л-1 КТП Сд7-599. обрыв провода в пролете опор 5-6 Л-3 КТП Сд7-470. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-2 КТП Нв1-325. обрыв провода в пролете опор 2-3 Л-3 КТП Нв1-321. обрыв провода в пролете опор 5-6 Л-2 КТП Нв1-327. обрыв проводов в пролете опор 8-9 Л-1 КТП Хд1-855. обрыв провода в пролете опор 5-9 Л-1 КТП Хм3-686. обрыв провода в пролете опор 2-5 Л-2 КТП Хм3-860. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-1 КТП Бд1-268. обрыв проводов в пролетах опор 7-7а, 4-4а Л-1 КТП С1-40. обрыв провода в пролете опор 2-6 Л-1 КТП Хд2-636. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-2 КТП Пм1-337. обрыв провода в пролете опор 3-4 Л-2 КТП Хд1-604. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-1 КТП С1-6. обрыв провода от КТП до оп 1 Л-1 КТП Сд5-429. обрыв провода в пролете опор 3-8 Л-2 КТП Хд4-671. обрыв провода в пролете опор 3-4 Л-3 КТП Хд6-662. обрыв провода от КТП до оп . № 1 Л-1 КТП Бд1-290. обрыв провода от КТП до оп 1 Л-1 КТП Т3-233. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:08 | 2016-12-10 12:31
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-76 | 207 | 2016-10-29 16:05 | 2016-10-29 16:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-29 16:05 | 2016-10-29 16:54
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-76 | 223 | 2016-11-10 17:00 | 2016-11-10 17:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 17:00 | 2016-11-10 17:55
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ег5-44 | 227 | 2016-11-21 14:32 | 2016-11-21 16:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 14:32 | 2016-11-21 16:05
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП Н-7-782 | 62 | 2016-12-04 07:45 | 2016-12-04 12:55 | Интенсивное налипание мокрого снега на провода шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП Н7-782 | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло провисание проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП Н7-782, произошло межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В". В результате КЗ произошло повреждение проходных изоляторов фазы "А" и "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 07:45 | 2016-12-04 12:55
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кк 5/807 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кк5-807 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Кк5-807 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Л1-9/837 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Х1-849 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Х1-848 | 240 | 2016-12-04 07:20 | 2016-12-05 00:30 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошло их провисание и схлёст: в пролётах опор 5-7,8-9 Л-4 КТП Н-7/782. в пролёте опор 11-13 Л-5 КТП Н-7/782. в пролётах опор 5-6, 9-10, 13-14 Л-1 КТПКк 5/807. в пролётах опор 8-9, 6-7, 11-12 Л-3 КТПКк 5/807. в пролётах опор 7-8, 3-4, 9- 11 Л-4 КТПКк 5/807. в пролёте опор 8-9 Л-3 КТП Л 1-9/837. в пролёте опор 4-5 Л-1 КТП Х-1/849. в пролёте опор 5-6 Л-1 КТП Х-1/848. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включены по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 07:20 | 2016-12-05 00:30
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Х-1 | 64 | 2016-12-07 08:12 | 2016-12-07 14:05 | Интенсивное налипание мокрого снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошёл обрыв вязки на оп.№2/28, ф"А" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-07 08:12 | 2016-12-07 14:05
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВЛ-4 КТП Н7-782 | 194 | 2016-10-22 15:55 | 2016-10-22 16:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-22 15:55 | 2016-10-22 16:39
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кк-5-807 | 195 | 2016-10-22 13:20 | 2016-10-22 15:22 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонтов ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошёл схлест проводов в пролете опор №13 - 14, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-22 13:20 | 2016-10-22 15:22
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш5-57 | 197 | 2016-10-24 20:45 | 2016-10-24 22:08 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете оп№12-13 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете оп№12-13 , что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. В результате КЗ вызванного падением провода фазы "В" на провод фазы "С", произошло отключение АВ-0,4кВ Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 20:45 | 2016-10-24 22:08
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Э8-764 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кш8-143 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Э2-753 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Э3-759 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-4 Л-1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Л1-9-829 ВЛ 0,4 кВ КТП Н7-776 Л-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-36 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-773 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-29 Л-1 | 199 | 2016-10-25 08:20 | 2016-10-27 10:55 | В результате сильного порыва ветра произошло: схлест проводов в пролете оп.№9-10 Л-2 КТП Э8-764. схлест проводов в пролете оп.№1 - 2 Л-3 КТПКш8-143. схлест проводов в пролете оп.№13 - 14 Л-2 КТП Э2-753 . схлест проводов в пролете оп.№11 - 12 Л-3 КТП Э3-759. схлест проводов в пролете оп.№2-15 - 2-16 Л-2 КТП Н7-778. схлест проводов в пролете оп.№4-9 - 4-10 Л-1 КТП Н7-778. схлест проводов в пролете оп.№8 - 9 Л-2 КТП Бч3-4. схлест проводов в пролете оп.№2-4 - 2-5 Л-1 КТП Л1-9 - 829. схлест проводов в пролете оп.№1-6 - 1-7 Л-2 КТП Н7-776. схлест проводов в пролете оп.№11 - 12 Л-1 КТП Бч3-36. схлест проводов в пролете оп.№7А - 7Б Л-2 КТП Н7-773. схлест проводов в пролете оп.№3 - 4 Л-1 КТП Бч3-29 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 08:20 | 2016-10-27 10:55
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч1-27 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-146 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП Э2-753 Л-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш5-57 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-79 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-130 Л-1 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кш5-11 | 200 | 2016-10-26 08:40 | 2016-10-27 15:29 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролете оп.№3 - 4 на Л-1 КТП Бч1-27. схлест проводов в пролете оп.№7А - 7Б Л-1КТП Бч3-146. схлест проводов в пролете оп.№2 - 3 Л-1 КТП Э2-753. схлест проводов в пролете оп.№8 - 9 Л-1 КТП Кш5-57. схлест проводов в пролете оп.№1-2 - 1-3 Л-2 КТП Ег3-79. схлест проводов в пролете оп.№13-14 Л-3 от КТП Бч3-130. схлест проводов в пролете опор № 8 - 8а Л-3 КТП Кш5-11 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:40 | 2016-10-27 15:29
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-784 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх5-96 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-820 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-827 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Н7-783 | 147 | 2016-08-06 17:20 | 2016-08-08 18:34 | Воздействие сильных порывов ветра , скоростью до 20 м/с | В результате сильных порывов ветра произошло: обрыв проводов в пролетах оп№15-17 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-784. обрыв проводов в пролетах оп№1 - 2 - 1-5 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх5-96. обрыв проводов в пролетах оп№1 - 3 на ВЛ 0,4 кВ Л- 1 КТП Л1-9-820. обрыв проводов в пролетах оп№19;20;21 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-827. обрыв проводов в пролетах оп.№3-3 - 3-5 и 5-3 - 5-4 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Н7-783. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 17:20 | 2016-08-08 18:34
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Лабинск - 1 - 9 | 45 | 2016-08-06 17:35 | 2016-08-06 21:49 | В результате сильного порыва ветра, произошёл наброс листа кровли на провода ВЛ 10кВ Лабинск 1-9 | В результате сильного порыва ветра, произошёл наброс листа кровли на провода ВЛ 10кВ Лабинск 1-9 в пролетах опор № 1/20А-1/20Б, что привело к обрыву провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 17:35 | 2016-08-06 21:49
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш5-9 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш7-12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-80 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх4-91 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кш5-11 | 113 | 2016-05-28 20:00 | 2016-06-01 12:45 | В районе наблюдались грозовые явления, сопровождавшиеся обильными осадками в виде дождя. | В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№6-8 Л-1 КТП КШ5-9. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№1/11-1/15 Л-2 КТП КШ7-12. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№2/1-2/6 Л-2 КТП Ег3-80. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№2/3-2/6 Л-1 КТП Чх4-91. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№1-3 Л-1 КТП Бч1-2. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№1/1- 1/8 Л-1 КТП Бч3-4. В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение проводов в пролетах оп.№3/1-3/5 Л-3 КТП КШ5-11. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-28 20:00 | 2016-06-01 12:45
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Л1-9-863 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Л1-9-829 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-828 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Л1-9-828 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Л1-9-831 ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП Н7-773 ВЛ 0,4 кВЛ-4 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч6-74 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч3-03 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч4-64 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-79 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ег3-82 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч3-35 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх4-118 | 59 | 2016-03-18 11:05 | 2016-03-19 00:45 | В результате сильного порывистого ветра произошло: Л-4 КТП Л1-9-863- схлест проводов в пролете опор 17-18. Л-2 КТП Л1-9-829 схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-1 КТП Л1-9-828 схлест проводовв пролете опор10-11. Л-5 КТП Л1-9-828 схлест проводовв пролете опор 11-12. Л-3 КТП Л1-9-831 хслест проводовв пролете опор 9-10. Л-5 КТП Н-7-863 схлест проводовв пролете опор 1-8-1-9. Л-4 КТП Н-7-782 схлест проводов в пролете опор. 22-23. Л-2 КТП Бч6-74 схлест проводов в пролете опор 10-10б. Л-2 КТП Бч3-03 схлестом проводов в пролете опор 1-2. Л-2 КТП Бч4-64 схлест проводов в пролете опор 2-9-2-10. Л-2 КТП Ег3-79 схлест проводов в пролете опор 7-8. Л-1 КТП Ег3-82 схлест проводов в пролете опор 1-10-1-11. Л-1 КТП Чх4-118 схлест проводов в пролете опор 26-27. Л-2 КТП Бч-3-35 схлест проводов в пролете опор 3-4 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 11:05 | 2016-03-19 00:45
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н1-803 ВЛ 0,4 кВ КТП Кш8-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-772 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч6-73 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч4-66 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-780 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-43 ВЛ 0,4 кВЛ-1 КТП Н7-781 ВЛ 0,4 кВ КТП Чх5-98 ВЛ 0,4 кВ КТП Л-2 Бч3-35 ВЛ 0.4 кВ Л-4 КТП Кк-5-808 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-31 ВЛ 0,4 кВ КТП Чх4-118 ВЛ 0,4 кВ КТП Бч3-120 ВЛ 0,4 кВ КТП Л1-9-828 ВЛ 0,4 кВ КТП Чх5-114 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш3-58 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш8-19 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кк5-806 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кк5-813 ВЛ 0,4 кВ тЛ-3 КТП Э3-758 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-35 | 60 | 2016-03-19 08:31 | 2016-03-27 23:59 | В результате сильных порывов ветра произошло: Л-1 КТП Н1-803 - схлест проводов в пролете опор 10 - 11. Л-1 КТП кш8-8 - схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-1 КТП Н7-772 - схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-1 КТП Н7-778 - схлест проводов в пролете опор 5-6 - 5-7. Л-1 КТП БЧ6-73 - схлест проводов в пролете опор 3-10 - 3-11. Л-2 КТП БЧ-4-66 - схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-1 КТП Н7-780 - схлест проводов в пролете опор 4-2-4-03. Л-2 КТП ЕГ3-43 - схлест проводов в пролете опор 2-3. Л-1 КТП Н7-781 - схлест проводов в пролете опор 5-6. Л-2 Чх5-98 - схлест проводов в пролете опор 1-9-1-10. Л-1 КТП БЧ3-35 - схлест проводов в пролете опор 11-12. Л-4 КТП Кк5-808 - схлест проводов в пролете опор 5-6. Л-1 КТП Бч3-31 - схлест проводов в пролете опор 11 - 12. Л-4 КТП ЧХ4-118 - схлест проводов в пролете опор 1-8-1-9. Л-2 КТП Бч3-35 - схлест проводов в пролете опор 17А-17б. Л-1 КТП Бч-120 - схлест проводов в пролете опор 16-17. Л-3 КТПЛ1-9 - 828 - схлест проводов в пролете опор 13 - 14. Л-1 КТП Чх5-114 - схлест проводов в пролете опор 3-6-3-7. Л-2 КТП КШ3-58 - схлест проводов в пролете опор 18-19. Л-2 КТП КШ8-19 - схлест проводов в пролете опор 12-13. Л-3 КТП Кк5-806 - схлест проводов в пролете опор 16 - 17. Л-1 КТП Кк5-813 - схлест проводов в пролете опор 9 - 10. Л-3 КТП Э3-758 - схлест проводов в пролете опор 4-10 - 4-11. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 08:31 | 2016-03-27 23:59
Кошехабльский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Бч3-31 | 68 | 2016-03-22 15:05 | 2016-03-22 16:59 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4/1 - 4/2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4/1 - 4/2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-22 15:05 | 2016-03-22 16:59
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хк-7 | 56 | 2016-11-25 12:51 | 2016-11-25 14:40 | При незаконном проникновении на ПС 35 кВ Хатукай, посторонним лицом сломаны замки на калитке ограждения ПС и на двери КРУН-10, при отключёнии ЛПР 10 Хк-7 произошло перекрытие с последующем отключением МВ 10 Хк-7. ЛПР 10 Хк-7 без повреждений, пострадавших нет. | Техническая причина отсутствует | Выполнить работу по возмещению ущерба | 2016-11-25 12:51 | 2016-11-25 14:40
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кр-4 | 61 | 2016-11-30 11:59 | 2016-11-30 16:15 | Интенсивное налипание мокрого снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода ВЛ произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 87. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 11:59 | 2016-11-30 16:15
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ел-7 | 60 | 2016-12-02 12:05 | 2016-12-02 14:36 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3/20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №3/20, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-02 12:05 | 2016-12-02 14:36
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр5-355 | 236 | 2016-11-30 18:10 | 2016-11-30 20:58 | В результате интенсивного налипания снега но провода произошло провисание линейных проводов в пролете оп.5-6, что привело к фазному КЗ. После выполнения мероприятий по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям, ВЛ-0,4кВ включена по нормальной схеме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 18:10 | 2016-11-30 20:58
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Бя5-193 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр8-348 ВЛ 0,4 кВ Л-3 Ел7-133 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ел9-113 | 237 | 2016-11-30 10:40 | 2016-11-30 16:05 | Интенсивное налипание снега на провода ВЛ | В результате интенсивного налипания снега на провода ВЛ произошло: обрыв вводного провода в домовладение от оп.7 Л-2 КТП Бя5-193. обрыв вводного провода в домовладение от оп.4 Л-1КТП Кр8-348. обрыв вводного провода в домовладение от оп.18 Л-3 КТП Ел7-133 обрыв вводного провода в домовладение от оп.14 Л-1 КТП Ел9-113. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 10:40 | 2016-11-30 16:05
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр8-99 ВЛ 0.4 кВ Л-1 Кр8-337 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Ел9-126 | 203 | 2016-10-26 09:16 | 2016-10-26 16:21 | В результате сильных порывов ветра произошло: схлест проводов в пролёте опор 6-7 Л-2 Кр8-99. схлёст ответвления к домовладению от оп.17 Л-1 Кр8-337. обрыв ответвления к домовладению от оп.17 Л-1 Ел9-126. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ответвления к домовладению от оп.17, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ Л-1 Ел9-126. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 09:16 | 2016-10-26 16:21
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 Кр8-97 | 206 | 2016-10-25 10:33 | 2016-10-25 14:20 | В результате сильного ветра произошел схлёст ответвления к домовладению от оп.7 , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-4 КТП Кр8-97. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 10:33 | 2016-10-25 14:20
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Ел-9-126 | 36 | 2016-07-29 18:23 | 2016-07-29 22:31 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции обмоток трансформатора, что привело к замыканию витков обмотки 10 кВ фазы "С" трансформатора ТМ-100. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-29 18:23 | 2016-07-29 22:31
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр8-350 | 53 | 2016-03-15 14:05 | 2016-03-15 15:23 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №6, что привело к её обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-15 14:05 | 2016-03-15 15:23
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Ел7-21 | 54 | 2016-03-16 08:30 | 2016-03-16 10:44 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода фазы "А" в пролёте опор 8-9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода фазы "А" в пролёте опор 8-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-16 08:30 | 2016-03-16 10:44
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр4-301 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ел9-117 | 67 | 2016-03-19 09:30 | 2016-03-21 13:00 | В районе наблюдались сильные порывы ветра со скоростью 18 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв ответвления к домовладению на опоре №7 Л-2 КТП Кр4-301. В результате сильного порыва ветра произошел схлест линейных проводов ф.А ф.В в пролете оп.5-6 Л-3 Ел9-117. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 09:30 | 2016-03-19 13:00
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Хк5-74 | 37 | 2016-02-25 10:21 | 2016-02-25 11:36 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 15-16. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролёте опор 15-16, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-25 10:21 | 2016-02-25 11:36
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Кр7-330 | 52 | 2016-03-04 15:30 | 2016-03-04 16:40 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода фазы "А" в пролете опор №1-2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода фазы "А" в пролете опор №1-2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-04 15:30 | 2016-03-04 16:40
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП Кн3-171 | 72 | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 11:06 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП Кн3-171 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов шлейфов от РКТП до проходных изоляторов КТП Кн3-171, произошло межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В". В результате КЗ произошло повреждение разрядников фазы "А" и "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:00 | 2016-12-09 11:06
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нс-1 | 75 | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 10:55 | Воздействие сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №4. | В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоры №4, с последующим паданием провода фазы "А " на провод нижней фазы. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 10:55
Красногвардейский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр5-355 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Кр7-331 ВЛ 0.4 кВ Л-1 Кр8-344 ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр7-105 ВЛ 0,4 кВ Л-1 Хк9-92 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ел7-33 | 243 | 2016-12-09 10:55 | 2016-12-09 16:55 | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ | В результата сильных порывов ветра произошло: обрыв ответвления к домовладению опора № 3/4 Л-1 КТП Кр5-355. обрыв ответвления к домовладению опора №5/2А Л-1 КТП Кр7-331. обрыв ответвления к домовладению опора №16 Л-1 КТП Кр8-344. обрыв ответвления к домовладению опора № 9 Л-2 КТП Кр7-105. обрыв ответвления к домовладению опора № 1/6 Л-1 КТП Хк9-92. обрыв ответвления к домовладению опора № 12А Л-1 КТП Ел7-33. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:55 | 2016-12-09 16:55
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская | 53 | 2016-10-30 09:19 | 2016-10-30 09:27 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение шлейфа фазы "С" опоры №85 с перегоранием проволок верхнего повива провода | 13.10.2013 в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение шлейфа фазы "С" на опоре №85 с перегоранием проволок верхнего повива провода. При воздействии ветровых нагрузок с 25.10.2016 по 26.10.2016 произошло расплетаниие поврежденных проволок с последующем в 30.10.2016 приближением к траверсе опоры. | Направит письмо на ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго" о проведении внеплановой проверки работ устройств РЗА, МИР. Выполнить замену шлейфа на опоре №85 ВЛ 110 кВ БелореченскаяГЭС - Мартанская Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №85 ВЛ 110 кВ БелореченскаяГЭС - Мартанская | 2016-10-30 09:19 | 2016-10-30 09:27
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Белореченская ГЭС - Рязанская-2 | 54 | 2016-10-31 21:46 | 2016-10-31 21:50 | На ПС 110 кВ Белореченскя ГЭС (ООО ЛУКОЙЛ - Экоэнергия) на МВ-35 Рязанская-2 разрушение изоляторов вводов ф. "А,С" в сторону ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 21:46 | 2016-10-31 21:50
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 МайГЭС - БВД с отпайками | 55 | 2016-11-12 13:50 | 2016-11-12 18:11 | При выполнении тепловизионного обследования согласно требованием п.3 Порядка утвержденного приказом ПАО «Кубаньэнерго» от 25.05.2016 №408 "Об утверждении порядка выполнения работ по тепловизионному обследованию" не выявлен дефект провода в пролетах опор №5-6 ВЛ 35 МайГЭС - БВД с отпайками. | При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Черемушки - Хаджох ток нагрузка ВЛ 35 МайГЭС - БВД с от-пайками достигал 286 А (допустимый 330), в связи с повреждением проволок верхнего повива провода, про-изошло отгорание провода фазы "А" в пролете опор №5-6. | Провести техническую учебу персоналу Службы линий 35кВ и выше на тему: 1) Качество выполнения осмотров ВЛ; 2) Порядок проведения тепловизионного контроля ВЛ, в том числе: - контроль состояния контактных соединений, натяж-ных и поддерживающих зажимов, а также контроль состояния провода в пролетах ВЛ; - требования НТД и ОРД по проведению ТВК ВЛ, в том числе: -РД 34.45-51.300-97 (Приложение 3); -Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 №408 «Об утверждении Порядка выполнения работ по теп-ловизионному обследованию»; - Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.06.2016 №499 «О внесении изменений в приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 №408» 3 Разработать перечень ВЛ 35-110 кВ, работающих с предельными токовыми нагрузками, или питающих ответственных потребителей, или работающих в усло-виях повышенных загрязнений атмосферы, больших ветровых и гололедных нагрузках, для которых тепло-визионный контроль должен проводиться ежегодно (согласно требований РД 34.45-51.300-97, Приложение 3, п.1.7.). Пересмотреть ежегодный и многолетний графики ТВК ВЛ 35-110 кВ согласно разработанному перечню по п.6. | 2016-11-12 13:50 | 2016-11-12 15:54
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Тверская-Кабардинска | 59 | 2016-11-30 10:22 | 2016-12-01 07:48 | В результате налипание мокрого снега на провода произошло увеличение статической нагрузки на полимерный изолятор что привело к его пробою. | В результате налипание мокрого снега на провода произошло увеличение статической нагрузки на полимерные изоляторы фазы "В" на опоре №92 и фаз "А", "С" на опоре №97, что привело к механическому повреждению изоляторов с последующем их пробоем. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки | 64 | 2016-12-05 07:15 | 2016-12-05 18:38 | При налипании мокрого снега на провода ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в пролете опор №77-№78 возникло натяжения провода фазы "С", в результате чего произошло приближение провода фазы "С" (нижней провод) к проводу средней фазы "В" (средней фазы) в пролете опор №78-№79 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 07:15 | 2016-12-05 18:38
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Самурская, ПС 35 кВ Черниговская | 58 | 2016-11-30 09:29 | 2016-12-01 21:08 | Повреждения на ВЛ 35 кВ Нефтегорская - Ширванская (принадлежащей НГТ - Энергия) в пролетах опор № 87-88 (обрыв проводов в результате падения дерева) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 09:29 | 2016-12-01 21:08
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Апшеронская - Заводская | 62 | 2016-11-30 15:34 | 2016-11-30 18:42 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода произошло расцепление гирлянды изоляторов на опоре №18. | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода произошло расцепление гирлянды фазы "В" на опоре №18. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 15:34 | 2016-11-30 18:42
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Самурская, ПС 35 кВ Черниговская | 51 | 2016-09-13 11:08 | 2016-09-14 14:15 | повреждение оборудования на потребительской ПС 35 кВ Ширванская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-13 11:08 | 2016-09-13 11:26
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Центральная - Апшеронск | 37 | 2016-07-31 05:30 | 2016-07-31 05:30 | воздействие птиц опоре №57 ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская (следы жизнедеятельности птиц на гирлянде изоляторов фаза "В") | Техническая причина отсутствует | Выполнить установку птицезащитных устройств в пролетах опор № 56-57, 63-68 ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Апшеронская | 38 | 2016-07-31 05:30 | 2016-07-31 15:21 | в результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции обмоточных проводов включающей катушки привода ШПЭ-33 | в результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции обмоточных проводов, что привело к межвитковому замыканию включающей катушки привода ШПЭ-33 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 43 | 2016-08-05 04:34 | 2016-08-05 04:34 | В результате воздействия птиц (продукты жизнидеятельности) на опорах № 66 ВЛ 110 кВ "Центральня - Апшеронская" произошло перекрытие провода фазы "А" на траверсу. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Карьерная - Великое | 44 | 2016-08-06 07:28 | 2016-08-06 10:37 | при сильном порыве ветра произошел срыв двух листов профнастила с последующем набросом на ГЗТ в пролетах опор №77-78 ВЛ 35 кВ Карьерная - Великое | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 07:28 | 2016-08-06 07:34
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 40 | 2016-08-04 04:28 | 2016-08-04 04:28 | В результате воздействия птиц (продукты жизнедеятельности) на опоре №66 произошло перекрытия провода фазы "В" на траверсу. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Степная - Школьная | 46 | 2016-08-07 15:29 | 2016-08-08 11:09 | При крушении произошло падение воздушного судна (Вертолет ) на ВЛ 35 кВ Степная - Школьная в пролетах опор №66-67 | При падении воздушного судна произошел зацеп ГЗТ в пролетах опор 67-66, созданным тяжением произошел обрыв ГЗТ в пролетах опор 66-65 с последующем падением ГЗТ на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-07 15:29 | 2016-08-07 18:04
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Апшеронская - Заводская | 47 | 2016-08-11 15:45 | 2016-08-12 09:42 | Воздействие атмосферного перенапряжения на опору №21 ВЛ 35 кВ Апшеронская - Заводская | В результате воздействие атмосферного перенапряжения на опору №21 произошло расцепление гирлянд изоляторов фаз "А" и "В", перекрытие гирлянды изоляторов на траверсу фазы "С". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 15:45 | 2016-08-11 19:45
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками | 50 | 2016-08-18 06:51 | 2016-08-18 20:15 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения на опору №73 произошел пробой гирлянды изоляторов | В результате воздействие атмосферного перенапряжения на опору №73 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №73 ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками (участок ВЛ 110 кВ Р-110 ОС – Очистные) сооружения | 2016-08-18 06:51 | 2016-08-18 14:19
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ДМ-8 - Комсомольская тяговая | 27 | 2016-06-19 13:10 | 2016-06-19 13:10 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ-110 кВ Дм8 - Комсомольская тяговая | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Северная | 32 | 2016-06-21 20:56 | 2016-06-22 01:16 | В результате термического воздействия дуги возникшей при пробои муфты КЛ 6 кВ Пз (принадлежащей "ООО Майкопская ТЭЦ") произошло повреждение ВВ-6 кВ Пз | В результате термического воздействия дуги возникшей при пробое муфты кабеля в ячейке ВВ-6 кВ Пз произошло повреждение полюсов ВВ-6 кВ. Действием ЗДЗ при аварийном отключении ВВ-6 кВ, в связи с повреждением полюсов выключателя произошло развития горения дуги и распространение дуги на выключатель и раму выкатной тележки ВВ-6 кВ Пз. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая | 28 | 2016-06-20 19:55 | 2016-06-20 19:55 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая | 33 | 2016-06-30 15:02 | 2016-07-01 14:06 | В результате воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ, произошло нарушение механического соединения внутри шапки изолятора, что привело к расцеплению гирлянды изоляторов и падению провода ф "А" на нижнюю траверсу, с последующим перегоранием провода от воздействия тока КЗ. | В результате воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ, произошло нарушение механического соединения внутри шапки изолятора, что привело к расцеплению гирлянды изоляторов и падению провода ф "А" на нижнюю траверсу, с последующим перегоранием провода от воздействия тока КЗ. | Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства опор № 128-134 ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая Выполнить проверку соответствия средств грозозащиты оборудования ВЛ 110 кВ проектным решениям и требованиям НТД Проверить качество выполнения Плана обязательных мероприятий и Плана дополнительных мероприятий по обеспечению надежной работы ВЛ 110 кВ в грозовой период 2016 года, утвержденных приказом Общества от 19.02.2016 №133 «О подготовке к успешному прохождению грозового периода 2016 года» В случае несоответствия сопротивления заземляющего устройства опор № 128-134 ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая требованиям НТД - восстановить заземляющие устройства | 2016-06-30 15:02 | 2016-06-30 16:01
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | до 1 (вторичные цепи) | СДТУ в направлении Адыгейские ЭС-КРДУ | 35 | 2016-06-30 18:30 | 2016-07-01 15:25 | Прекращение передачи телеинформации и связи в направлении КРДУ по резервному каналу связи АдЭС- КРДУ в связи с обрывом оптоволоконного кабеля, находящегося на балансе ООО "Комлинг". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная- Химзавод 1 цепь | 34 | 2016-06-30 16:10 | 2016-06-30 16:10 | Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская | 16 | 2016-04-23 05:21 | 2016-04-23 05:21 | Перекрытия гирлянды изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. Следы продуктов жизнедеятельностью птиц на проводах, изоляторах, траверсах в пролетах опор 30-33. Следы перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 | Техническая причина отсутствует | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская установить в пролетах опор №30-33 защиту от птиц антиприсадочного типа Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в пролетах опор №27-35 | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская | 18 | 2016-04-27 05:45 | 2016-04-27 05:45 | Перекрытия гирлянды изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. Следы продуктов жизнедеятельностью птиц на проводах, изоляторах, траверсах в пролетах опор 30-33. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками | 17 | 2016-04-26 16:06 | 2016-04-26 16:06 | Несанкционированные работы в охраной зоне ВЛ экскаватора сторонней организации в пролёте опор № 238-239. При приближении ковша экскаватора на недопустимое расстояния до провода фазы "В" произошло перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Подготовить пакет документов для по возмещению ущерба | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск-Еленовская | 19 | 2016-04-29 11:00 | 2016-04-29 11:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Еленовская | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ БелореченскаяГЭС - Мартанская | 20 | 2016-05-25 07:16 | 2016-05-25 07:16 | В результате воздействия птиц на опоре №103 произошло перекрытие провода фазы "А" на траверсу. При осмотре выявлены следы жизнедеятельности птиц от оп.№85 до оп.№105. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | 22 | 2016-05-28 14:27 | 2016-05-28 14:27 | В результате воздействия атмосферного перенапряжение (грозы) произошло перекрытия фазы "А" на траверсу опоры №40. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытия с фазы "А" на траверсу опоры №40, разрушение изолятора гирлянды фазы "А" | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №40 ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая. | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская | 21 | 2016-05-24 11:28 | 2016-05-24 11:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шовгеновская- Армавир | 24 | 2016-06-07 04:32 | 2016-06-07 04:32 | 05.06.2016 в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляторов гирлянды фазы «С» на опоре №390. 07.06.2016 при выпадении росы произошло перекрытие гирлянды изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №390 ВЛ 110 Шовгеновская - Армавир подать заявку в ЦУС на вывод в ремонт ВЛ 110 Шовгеновская - Армавир для замены гирлянды изоляторов опоры №390 | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Школьная | 23 | 2016-06-05 11:21 | 2016-06-06 16:40 | В связи с повышение уровня реки Псенафа произошло затопление территории ПС Школьная. Для исключения повреждения оборудования, ПС обесточена со смежных (питающих) подстанций ПС 35 Великое, ПС 35 Степная. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-05 11:21 | 2016-06-05 15:36
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками | 25 | 2016-06-15 14:16 | 2016-06-15 18:34 | воздействия атмосферного перенапряжения на ВЛ пролетах опор №166-167 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения на ВЛ произошло повреждение грозотроса в пролетах опор №166-167 | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №166,167 | 2016-06-15 14:16 | 2016-06-15 14:27
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | 27 | 2016-06-16 15:40 | 2016-06-16 15:40 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие на шлейф фазы "А" на опоры №116 | Техническая причина отсутствует | Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 116 ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая | 11 | 2016-03-19 09:23 | 2016-03-19 09:23 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозового удара молнии) произошло повреждение верхнерго повива грозотроса на опоре №167. Вследствие воздействия ветровой нагрузки, при порывах ветра произошло развитие дефекта грозотроса на опоре №167, с последующим повреждением и обрывом грозотроса. По проектному решению место расположения опоры №167 находится не в створе линии, при этом крепление грозотроса на опоре выполнено с использованием поддерживающего зажима, что привело к боковому тяжению грозотроса и касанию им тросостойки опоры при ветровых нагрузках. | Вследствие бокового тяжения грозотроса на опоре №167 и касания его к тросостойке, при ударе молнии произошло электродуговое приваривание грозотроса к тросостойке В последующем, вследствие воздействия ветровой нагрузки, при порывах ветра произошел отрыв приваренного грозотроса от тросостойки на опоре №167, с повреждением верхнего повива грозотроса. В дальнейшем при воздействии ветровой нагрузки произошло развитие возникшего дефекта грозотроса. 19.03.2016 при порывах ветра до 22 м/с произошел обрыв грозотроса в месте развившегося повреждения верхнего повива, с последующим падением грозотроса и приближением его на недопустимое расстояние к проводу фазы «С», с возникновением замыкания на землю и отключением ВЛ действием защит (с успешным АПВ). | На опоре 167 выполнить анкерный тип подвеса грозотроса. Выполнить верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская, стоящих не в створе линии и имеющих боковое тяжение провода и грозотроса, на которых выполнено поддерживающее крепление грозотроса (не анкерное). При верховом осмотре провести обследование мест подвеса и крепления грозотроса на предмет выявления дефектов, в том числе признаков касания грозотроса к тросостойкам и телу опор. Устранить дефекты, выявленные на ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская при реализации п.2 Технических мероприятий, в том числе при необходимости выполнить переустройство крепления грозотроса (вместо поддерживающего выполнить анкерный тип крепления). Выполнить верховой осмотр опор согласно графика, сформированного по п.4 Организационных мероприятий. При верховом осмотре провести обследование мест подвеса и крепления грозотроса на предмет вы-явления дефектов, в том числе признаков касания грозотроса к тросостойкам и телу опор. Устранить дефекты, выявленные при реализации п.4 Технических мероприятий, в том числе, при необходимости, выполнить переустройство крепления грозотроса (вместо поддерживающего выполнить анкерный тип крепления). При проведении плановых верховых осмотров ВЛ обращать внимание на наличие признаков касания грозотроса к тросостойке и телу опоры, а также наличия возможных дефектов грозотроса в данном месте. Провести инструктаж персоналу, проводящему осмотр ВЛ 35 кВ и выше, дополнить памятку обходчика информацией о необходимости обращать особое внимание на опоры, стоящие не в створе ВЛ и имеющие боковое тяжение провода и грозотроса, в том числе на предмет типа крепления грозотроса (анкерное либо поддерживающее) и выявления мест касания грозотроса к тросостойкам и телу опор. При верховом осмотре на таких опорах производить тщательный осмотр грозозащитного троса на предмет выявления дефектов грозотроса в месте возможного касания грозотроса к тросостойке и телу опоры. Сформировать план мероприятий по устранению дефектов, выявленных при проведении верхового осмотра ВЛ 110 кВ Тверская-Куринская в соответствии с п.2 Технических мероприятий. Сформировать перечень всех опор ВЛ 110 кВ, стоящих не в створе линии и имеющих боковое тяжение провода и грозотроса, на которых выполнено поддерживающее крепление грозотроса (не анкерное). Сформировать график и запланировать на 2017 год верховой осмотр всех опор согласно перечня, сформи-рованного по п.3 организационных мероприятий. При выявлении в результате верхового осмотра дефектов, а также мест касания грозотроса к тросостойкам и телу опор, сформировать план мероприятий по устранению дефектов и переустройству крепления грозотроса (вместо поддерживающего выполнить анкерный тип крепления грозотроса). | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | 13 | 2016-03-24 14:07 | 2016-03-24 19:57 | Падение дерева стоявшего вне охраной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №55-56 при спиливании сторонними лицами. | Техническая причина отсутствует | Провести работу по подготовке пакета документов для возмещении ущерба | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ерик - Тверская | 12 | 2016-03-19 13:43 | 2016-03-19 13:43 | на опоре №25 при порыве ветра произошло приближение на недопустимое расстояние провода шлейфа фазы "А" к оттяжке опоры с последующем перекрытием. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | 15 | 2016-04-18 09:26 | 2016-04-18 09:26 | В результате развития скрытого дефекта возникшего при выполнении сварного соединения шлейфа на опоре №23 произошел разрыв шлейфа фазы "А". | В результате дефекта сварного соединения на опоре №23 произошел разрыв шлейфа фазы "А" с последующим приближением шлейфа к телу опоры на недопустимое расстояние. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая - Тверская | 14 | 2016-04-16 20:55 | 2016-04-16 20:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая - Тверская | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская 2 цепь ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая ВЛ 110 кВ Центральная - Черёмушки ВЛ 110 кВ Тверская - Кабардинская тяговая | 5 | 2016-02-02 00:01 | 2016-02-03 15:45 | В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ, произошло: ВЛ 110 кВ Тверская - Кабардинская тяговая в пролетах опор №92-97 провис провода фазы "С" на недопустимое расстояние до кустарниковой растительности высотой 1,5 метра от земли. ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая. Произведённым осмотром место короткого замыкания не выявлена,в пролетах опор №77-78, №93-94 следы снегоналипания провис провода фазы "С". ВЛ 110 кВ Центральная – Черёмушки Произведённым осмотром место короткого замыкания не выявлена, в районе наблюдается налипания мокрого снега на провода ВЛ. ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навагинская тяговая в пролетах опор №159-160 провис провода фазы "С" на недопустимое расстояние до кустарниковой растительности высотой 1,5 метра от земли. ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками. Произведённым осмотром место короткого замыкания не выявлена, в районе наблюдается налипания мокрого снега на провода ВЛ. | В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская 2 цепь в пролёте опор № 12-13 произошел провис провода фазы "В", при опадании муфты, произошла подсечка проводов, что привело к межфазному замыканию с повреждением верхнего повива провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-02 00:01 | 2016-02-02 03:07
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками | 7 | 2016-03-02 08:56 | 2016-03-02 09:03 | При производство несанкционированных работ краном в охранной зоне ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками в пролетах опор №228-227 произошло приближение стрелы крана на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" (без повреждения провода). | Техническая причина отсутствует | Провести работу по подготовки пакета документов необходимых для возмещения ущерба | 2016-03-02 08:56 | 2016-03-02 09:03
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | 8 | 2016-03-03 06:30 | 2016-03-03 06:30 | В результате осмотра ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая 03.03.2016 выявлено нарушение охранной зоны при разработке карьера. В пролетах опор 116-118 под проводами ВЛ выполнены насыпи грунта высотой до 5-6 метров от земли, на поверхности насыпи видны следы работы техники (повреждение провода отсутствует). | Техническая причина отсутствует | Направить обращение в прокуратуру Белореченского района о выявленном факте нарушения охраной зоны ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Центральная-Черёмушки | 9 | 2016-03-05 07:23 | 2016-03-05 07:23 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) произошло повреждение гирлянды изоляторов на опоре №173 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №173 ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №173 ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства поры №173 110 кВ Центральная-Черёмушки | - | -
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ МайГЭС - БВД | 66 | 2016-12-07 18:26 | 2016-12-08 16:18 | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода произошел обрыв провода, в пролете опор №18-19, отпайки ВЛ к ПС 35 кВ Курджипская. В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода АС-50 (Протокол испытания №1-794 от 14.12.2016) | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода произошло увеличении статической нагрузки на провод, что привело к обрыву провода фазы "С", в пролете опор №18-19. В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, при увеличении статической нагрузки возникшей в результате налипании мокрого снега на провода произошел обрыв провода фазы "С", в пролете опор №18-19, отпайки ВЛ к ПС 35 кВ Курджипская, с последующем кратковременным приближением в проводу фазы "В" | Инициировать включение в ремонтную программу 2017 года замену провода в пролетах 1-21 ВЛ 35 кВ МайГЭС - БВД отпайки к ПС 35 кВ Курджипская. Провести техническую учебу с персоналом службы линий 35 кВ и выше по качеству проведения осмотров ВЛ 35-110 кВ. Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 35 кВ МайГЭС - БВД отпайки к ПС 35 кВ Курджипская. | 2016-12-07 18:32 | 2016-12-07 21:04
Адыгейские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 83 | 2016-12-24 12:43 | 2016-12-24 17:52 | В результате налипания мокрого снега произошло увеличение статической нагрузки на ГЗТ в пролете опор №189А-190, что привело к провису ГЗТ. При выполнении 28.07.2005 монтажа дополнительной промежуточной опоры №189А (тип опоры СК-26) для уменьшения длины пролета опор №189-190 (тип опоры ПБ-15) (длина пролета составляла 480 метров), не были учтены воздействия на ГЗТ голодно-ветровых нагрузок данного района. В результате налипания мокрого снега произошло увеличение статической нагрузки на ГЗТ в пролете опор №189А-190 (длина пролета опор составляет 290 метров), что привело к провису ГЗТ в середине пролета с последующим приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "В". | Техническая причина отсутствует | Провести анализ наличия дополнительно установленных опор на ВЛ 35-220 кВ в процессе эксплуатации, с составлением перечня данных опор. Оформить решение протоколом технического совета филиала и выполнить монтаж тросостойки тип Б-35 на опоре №189А ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская По результатам ИТР осмотра при необходимости разработать график работ по приведению к нормативу габарита расстояния между проводом и ГЗТ в середине пролета. Издать ОРД по филиалу об организации на период до окончания ОЗП 2016-2017 гг выполнения внеочередных осмотров и контроля за состоянием провода и грозотроса в пролете опор 189-189А-190 ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская при возникновении процессов снегоналипания и гололедных отложений. Провести обучение персонала СЛ по выполнению анализа результатов замера габаритов с учетом воздействия гололедно-ветровых нагрузок Выполнить ИТР осмотр ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская, а также, при наличии, участков ВЛ 35-110 кВ с установленными дополнительными опорами (по п.1 организационных мероприятий) на предмет выявления не соответствия габаритов расстояний между проводом и ГЗТ в середине пролета. | - | -
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Ольгинская-9-985 ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-7-206 | 235 | 2016-10-26 15:03 | 2016-10-26 18:13 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 17м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 15:03 | 2016-10-26 18:13
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Венцы-6-123 | 238 | 2016-11-08 06:11 | 2016-11-08 09:23 | Наезд транспортным средством на опору №21 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП В-6-123. | В результате наезда транспортным средством на опору №21 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП В-6-123 произошло её повреждение, повреждение и срыв изоляторов, обрыв провода в пролёте опор №20-22, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ В-6-123. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-08 06:11 | 2016-11-08 09:23
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Венцы-6-973 | 239 | 2016-11-10 19:18 | 2016-11-10 21:15 | Повреждение потребительской ЭУ (падение ДКР на ответвление к абонентскому вводу ул.Советская, д.27) | В результате повреждения потребительской ЭУ (падение ДКР на ответвление к абонентскому вводу ул.Советская, д.27) произошёл обрыв вязки фазного провода на оп. №7б ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП В-6-973, падение провода на металлотраверсу, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф.2 на ТП В-6-973. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 19:18 | 2016-11-10 21:15
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ф.2 ТП Кубань-5-216 | 240 | 2016-11-16 07:21 | 2016-11-16 15:37 | Хищение проводов ВЛ-0,4кВ от ф.2 ТП КУ-5-216 в пролёте опор №3-7. | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ от ф.2 ТП КУ-5-216 в пролёте опор №3-7 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-16 07:21 | 2016-11-16 15:37
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 Г-13 | 241 | 2016-11-15 17:26 | 2016-11-25 14:41 | Снижение изоляционных характеристик кабеля типа ААШв-3х95 на кабельном участке КВЛ-6кВ Г-13. | В следствии длительной эксплуатации (с 1977 года) кабельного участка КВЛ-6кВ Г-13 произошло снижение изоляционных характеристик кабеля типа ААШв-3х95, что привело к её пробою и отключению действием защиты МВ-6 КВЛ-6кВ Г-13 на ПС-110кВ "Гулькевичи". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-15 17:26 | 2016-11-15 17:45
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кубань-7 | 252 | 2016-11-21 12:10 | 2016-11-21 17:30 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 19 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 12:10 | 2016-11-21 17:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Кубань-6-209 ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-4-240 ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-5-486 | 258 | 2016-11-21 20:47 | 2016-11-22 00:15 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 19 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 20:47 | 2016-11-22 00:15
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Венцы-1-8 ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-5-1028 | 260 | 2016-11-22 15:01 | 2016-11-22 16:05 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 19 м/с). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 15:01 | 2016-11-22 16:05
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Кубань-5-1037 | 267 | 2016-11-26 07:50 | 2016-11-26 08:16 | Защитное отключение АВ-0,4кВ вследствие повреждения ЭУ потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-26 07:50 | 2016-11-26 08:16
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Николенская-5 | 269 | 2016-11-24 00:51 | 2016-11-24 11:16 | Наезд транспортным средством на опору №24 ВЛ-10кВ "НК-3". | Врезультате наезда транспортным средством марки John Deere о089кх 23 на опору №24 произошёл излом стойки у основания (СВ-110 - 1 шт), деформация металлотраверсы (ТМ-1 - 1 шт) и срыв изоляторов, обрыв проводов в пролёте опор №23-25. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование смежных опор ВЛ-10кВ "НК-5" в соответствии с требованиями НТД. | 2016-11-24 00:51 | 2016-11-24 11:16
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | 197 | 2016-09-03 13:47 | 2016-09-03 17:32 | Наезд транспортным средством на опору №237 ВЛ-10кВ "ОЛ-9". | В результате наезда транспортным средством на опору №237 произошёл обрыв вязок проводов фаз "А", "В", что привело к двухфазному КЗ. | Произвести обследование со вскытием грунта опоры №237 ВЛ-10кВ "ОЛ-9" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стойки. Произвести верховой осмотр опор №236; 238 ВЛ-10кВ "ОЛ-9" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-09-03 13:47 | 2016-09-03 14:32
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Юбилейная 5 | 209 | 2016-09-19 20:30 | 2016-09-20 11:54 | Наезд транспортным средством на опору №1/18 ВЛ-10кВ "Ю-5". | В результате наезда транспортным средством на опору №1/18 произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №1/17-1/19, излом стойки у основания, деформация металлотраверсы и повреждение изоляторов при падение опоры, что привело к межфазному КЗ. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскытием грунта опор №№1/17, 1/19 ВЛ-10кВ "Ю-5" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стоек. Произвести верховой осмотр опор №№1/17, 1/19 ВЛ-10кВ "Ю-5" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-09-19 20:30 | 2016-09-19 21:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-3 Кубань-5-227 | 220 | 2016-10-16 14:09 | 2016-10-16 17:31 | Хищение проводов ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП "КУ-5-227" в пролётах опор №2-4; 5-1/1; 1/1-1/2. | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП "КУ-5-227" в пролётах опор №2-4; 5-1/1; 1/1-1/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-16 14:09 | 2016-10-16 17:31
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КУ-4 | 224 | 2016-10-23 08:22 | 2016-10-23 14:57 | Наезд транспортным средством на опору №183 ВЛ-10кВ "КУ-4". | В результате наезда транспортным средством на опору №183 произошёл обрыв проводов в пролёте опор №182-184, излом стойки у основания, деформация металлотраверсы и повреждение изоляторов при падение опоры, что привело к межфазному КЗ. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскытием грунта опор №№182, 184 ВЛ-10кВ "КУ-4" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стоек. Произвести верховой осмотр опор №№182, 184 ВЛ-10кВ "КУ-4" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-10-23 08:22 | 2016-10-23 14:57
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Венцы-5 | 227 | 2016-10-24 13:10 | 2016-10-24 17:10 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 17м/с. Метеосправка прилагается. | Обрыв проволочного крепления провода фазы "С" на опоре №67 ВЛ-10кВ "В-5" привело к падению провода на металлотраверсу и однофазному КЗ. | При формировании ремонтной программы и программы технического обслуживания предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-10-24 13:10 | 2016-10-24 17:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Кубань-5-11037 | 229 | 2016-10-24 22:05 | 2016-10-24 22:20 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 17м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 22:05 | 2016-10-24 22:20
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Венцы-6 | 180 | 2016-07-28 17:25 | 2016-07-28 19:45 | Наезд транспортным средством на промежуточную опору №16/4 ВЛ-10кВ "В-6". | В результате наезда транспортным средством на промежуточную опору №16/4 ВЛ-10кВ "В-6" произошёл её излом у основания, указанная ВЛ выведена в ремонт для проведения восстановительных работ. | Произвести обследование со вскытием грунта опор №№16/3; 16/5 ВЛ-10кВ "В-6" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой. Произвести верховой осмотр опор №№16/2; 16/3; 16/5; 16/6 ВЛ-10кВ "В-6" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-07-28 17:25 | 2016-07-28 19:45
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Гулькевичи-6 | 137 | 2016-06-23 14:28 | 2016-06-23 15:58 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №№19,20 ВЛ-6кВ "Г-6" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-23 14:28 | 2016-06-23 15:58
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Николенская9 | 145 | 2016-06-29 17:57 | 2016-06-29 19:20 | Перекрытие смежных фаз на проходных изоляторах ЗТП-10/0,4кВ в результате попадания животного (кошка). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 17:57 | 2016-06-29 18:21
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Кубань-5-217 | 159 | 2016-07-03 12:37 | 2016-07-03 17:26 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №3/4 ВЛ-0,4кВ от ф.2 от ТП КУ-5-217. | В результате наезда неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №3/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП КУ-5-217 произошёл излом стойки типа СВ-95-3 (1 шт.), повреждение изоляторов типа ТФ-20 (5 шт), деформация металлотраверс ТН8, ТН9 (по 1 шт), что привело к падению проводов и защитному отключению АВ-0,4кВ ф.2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 12:37 | 2016-07-03 17:26
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-2 ТП Гулькевичи6-917 | 91 | 2016-04-21 11:05 | 2016-04-21 11:39 | На территории МО Гулькевичский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Cхлёст проводов на ответвлении к абонентскому вводу п.ВНИИС, ул.Молодёжная, 1. привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-2 на ТП "Г6-917". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 11:05 | 2016-04-21 11:39
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП Ольгинская-9-87 | 94 | 2016-05-02 22:40 | 2016-05-03 00:16 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №5 ВЛ-0,4кВ от ф.1 от ТП "ОЛ-9-87". | В результате наезда неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП "ОЛ-9-87" произошёл излом стойки типа СВ-95-3 (1 шт.), падение, обрыв проводов в пролёте опор №4-6, и разрушение изоляторов типа ТФ-20 (5 шт). | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-02 22:40 | 2016-05-03 00:16
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Кубань-5 | 95 | 2016-05-06 22:30 | 2016-05-07 10:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КУ-5" с целью определения состояния штырьевой и подвесной изоляции на опорах, а также обратив особое внимание на состояние проходной и опорной изоляции на РТП-10, ТП 10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "КУ-5", обратив особое внимание на состояние кровли и герметичность РУ-10кВ на ТП 10/0,4кВ. | 2016-05-06 22:30 | 2016-05-06 23:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ О-Ольгинская-1 | 96 | 2016-05-07 16:25 | 2016-05-07 19:15 | Занос ветки на провода ВЛ-10кВ "ОЛ-1" в пролёте опор №170-171. На территории Гулькевичского района дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-05-07 16:25 | 2016-05-07 17:15
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП Кубань-5-214 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП Кубань-5-220 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП ОЛ-1-977 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП Венцы-6-121 | 97 | 2016-05-15 13:55 | 2016-05-15 17:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 13:55 | 2016-05-15 17:40
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ О-Ольгинская-1 | 114 | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 16:28 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-05-28 14:30 | 2016-05-28 16:28
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Венцы-5 | 115 | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 15:59 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 15:59
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Венцы-2 | 116 | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 15:58 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-05-28 14:28 | 2016-05-28 15:58
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кубань-4 | 117 | 2016-05-28 23:16 | 2016-05-29 07:30 | На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | При проведении планового технического обслуживания ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ обращать особое внимание на герметичность конструкций оборудования, состояние гидроизоляционных материалов под проходной изоляцией При замене проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы. | 2016-05-28 23:16 | 2016-05-29 07:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ЗТП Гулькевичи-6-103 | 30 | 2016-03-17 11:01 | 2016-03-17 17:21 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "Г-6-103" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "Г-6-103". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:01 | 2016-03-17 17:21
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-5-214 | 38 | 2016-03-17 13:17 | 2016-03-17 18:23 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате обрыва вязки провода на опоре №32 произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "ЗЛ8-306". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 13:17 | 2016-03-17 18:23
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП Николенская-1-262 | 41 | 2016-03-17 14:32 | 2016-03-17 15:57 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП "НК-1-262" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-10/0,4кВ "НК-1-262". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 14:32 | 2016-03-17 15:57
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП ЖБШ5-1019 | 44 | 2016-03-17 21:11 | 2016-03-17 21:43 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП "Ж5-1019" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-1 на ТП-10/0,4кВ "Ж5-1019". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 21:11 | 2016-03-17 21:43
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-3 от ТП Венцы-1-8 | 45 | 2016-03-18 06:08 | 2016-03-18 06:42 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП "В-1-8" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на ТП-10/0,4кВ "В-1-8". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 06:08 | 2016-03-18 06:42
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-2 от ТП Венцы-6-134 | 48 | 2016-03-18 11:15 | 2016-03-18 14:43 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП "В-6-134" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "В-6-134". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 11:15 | 2016-03-18 14:43
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-2 ТП Зеленчукская8-306 | 50 | 2016-03-18 12:14 | 2016-03-18 13:51 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП "ЗЛ8-306" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "ЗЛ8-306". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 12:14 | 2016-03-18 13:51
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.3 ТП Кубань5-216 | 52 | 2016-03-18 12:47 | 2016-03-18 15:11 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Под воздействием разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл обрыв вязки проводов, схлёст проводов в пролёте опор №3/1-3/3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП "КУ5-216" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 12:47 | 2016-03-18 15:11
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-2 ТП Гулькевичи6-917 | 55 | 2016-03-18 13:44 | 2016-03-18 15:37 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП "Г6-917" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "Г6-917". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 13:44 | 2016-03-18 15:37
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 ТП О-Кубанская-1-388 | 56 | 2016-03-17 15:23 | 2016-03-17 18:17 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Схлёст проводов в пролёте № 3/1-3/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП "ОК-1-388" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 15:23 | 2016-03-17 18:17
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-3 ТП Венцы5-149 | 60 | 2016-03-18 16:27 | 2016-03-18 17:59 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП "В5-149" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на ТП-10/0,4кВ "В5-149". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 16:27 | 2016-03-18 17:59
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-3 ТП Юбилейная7-153 | 61 | 2016-03-18 16:41 | 2016-03-18 18:10 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП "Ю7-153" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на ТП-10/0,4кВ "Ю7-153". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 16:41 | 2016-03-18 18:10
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СО-2-304 | 63 | 2016-03-19 04:12 | 2016-03-19 11:24 | Коммутационный аппарат ф-1 на КТП-10/0,4кВ "СО-2-304" не отключил фазу "В" при КЗ вследствие чего произошла недопустимая перегрузка силового трансформатора, преждевременное снижение изоляционных характеристик обмоток, межвитковое КЗ. В результате ветровой нагрузки категории НЯ (метеосправка прилагается) произошел схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-10/0,4кВ "СО-2-304"в пролёте опор №11-12, при этом АВ-0,4 ф-1 на КТП-10/0,4кВ "СО-2-304" не отключил фазу "В" при КЗ. | Недопустимая перегрузка трансформатора привела к его выходу из строя, перегорания ПКТ-10 в РУ-10кВ. | При формировании программы капитального ремонта и технического обслуживания предусмотреть необходимость замены коммутационных аппаратов Дагестанского производства на оборудование торговой марки КЭАЗ. | 2016-03-19 04:12 | 2016-03-19 11:24
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Зеленчукская-6-444 | 77 | 2016-04-02 17:22 | 2016-04-02 20:26 | Эксплуатация при нарушении сроков профилактических испытаний. | Старение изоляции привело к межвитковому замыканию обмоток фаз "В" и "С" и перегоранию ПКТ-10. | С целью определения дефекта электрооборудования на ранней стадии его развития при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4кВ в объёме Т-6, Т-12 в обязательном порядке проводить сравнение полученных значений сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора с измерениями, проводимыми ранее. При проведении эксплуатационных работ обращать внимание на температуру бака силового трансформатора. Разница не должна превышать 3-5 °С при номинальном режиме, а температуры не должны быть более допускаемых по ГОСТ, ТУ или заводской инструкции. | 2016-04-02 17:22 | 2016-04-02 20:26
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ТП Николенская-1-262 | 85 | 2016-04-21 08:15 | 2016-04-21 08:49 | На территории МО Гулькевичский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Схлёст проводов на ответвлении к абонентскому вводу х.Кузнецов, ул.Молодёжная, 15 привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "НК1-262". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 08:15 | 2016-04-21 08:49
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф.1 ТП Кубань-5-214 | 86 | 2016-04-21 08:53 | 2016-04-21 09:42 | На территории МО Гулькевичский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Схлёст проводов на ответвлении к абонентскому вводу с.Новоукраинское, ул.Коммунистическая, 56 привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-10/0,4кВ "КУ5-214". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 08:53 | 2016-04-21 09:42
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ЗТП Гулькевичи-6-103 | 88 | 2016-04-21 10:17 | 2016-04-21 10:53 | На территории МО Гулькевичский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Схлёст проводов на ответвлении к абонентскому вводу привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "Г6-103". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 10:17 | 2016-04-21 10:53
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Ольгинская-9 | 7 | 2016-01-19 05:14 | 2016-01-19 07:30 | В результате несвоевременного обнаружения скола юбки изолятора фазы А на опоре №102 ВЛ-10кВ "ОЛ-9" произошло его разрушение. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №102 привело к соприкасанию фазного провода с металлотраверсой и ручному отключению на ПС-35кВ "Ольгинская" МВ-10кВ "ОЛ-9". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояния изоляции. | 2016-01-19 05:14 | 2016-01-19 07:30
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Венцы-6-124 | 11 | 2016-01-28 19:25 | 2016-01-29 01:05 | Несоблюдение объёмов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Старение изоляции обмоток силового трансформатора, привело к межвитковому замыканию и перегоранию ПКТ-10. | С целью определения дефекта электрооборудования на ранней стадии его развития при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4кВ в объёме Т-6, Т-12 в обязательном порядке проводить сравнение полученных значений сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора с измерениями, проводимыми ранее. | 2016-01-28 19:25 | 2016-01-29 01:05
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ТП Венцы-6-120 | 23 | 2016-02-29 18:04 | 2016-02-29 18:38 | Короткое замыкание на ответвлении к вводу абонента. | Произошло отключение АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "В-6-120" вследствие повреждения электроустановки за пределами балансовой принадлежности филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-29 18:04 | 2016-02-29 18:38
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл-10 кВ Кубань-5 | 1 | 2016-01-02 16:08 | 2016-01-02 19:55 | Наезд транспортным средством на одностоечную опору №11/3 ВЛ-10кВ "КУ-5". Участок ВЛ проходит по полю параллельно грунтовой дороги. | Излом стойки №11/3 у основания, обрыв проводов в пролёте опор №11/2-11/4,с после-дующим межфазным КЗ и отключением действием МТЗ на ПС-110/35/10кВ "Кубань" МВ-10 ВЛ-10кВ "КУ-5" в результате наезда транспортного средства. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №11/1, 11/2 №11/4, 11/5 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование опор №11/1, 11/2 №11/4, 11/5 со вскрытием грунта. | 2016-01-02 16:08 | 2016-01-02 16:51
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В4 | 273 | 2016-12-12 21:35 | 2016-12-12 23:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ИТР ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "В4" обратив особое внимание на герметичность РУ-10кВ (состояние прокладок). При проведении планового технического обслуживания ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ обращать особое внимание на герметичность конструкций оборудования, состояние гидроизоляционных материалов под проходной изоляцией. При замене проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы. Произвести проверку наличия и достаточности, с учётом опыта эксплуатации, гидроизоляционных материалов, применяемых при выполнении эксплуатационных работ в РС-0,4-10кВ (резина МБС, герметик, силикон). Результат представить в СРС. | 2016-12-12 21:35 | 2016-12-12 23:35
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В6 | 280 | 2016-12-10 01:21 | 2016-12-10 05:24 | На территории Гулькевичского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки порывами до 22 м/с (метеосправка прилагается) произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "В" на опоре №43, схлёст проводов в пролёте опор №43-44. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 01:21 | 2016-12-10 05:24
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ В6 | 282 | 2016-12-09 09:15 | 2016-12-09 10:33 | На территории Гулькевичского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки порывами до 22 м/с произошёл преждевременный износ вязок проводов фаз "А" и "В" на опоре №89, схлёст проводов в пролёте опор №89-90. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 09:15 | 2016-12-09 10:33
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Г6 | 283 | 2016-12-09 07:45 | 2016-12-09 10:21 | На территории Гулькевичского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки порывами до 22 м/с произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "В" на опоре №89, схлёст проводов в пролёте опор №88-89. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:45 | 2016-12-09 10:21
Гулькевичский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КУ5 | 286 | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 08:44 | На территории Гулькевичского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | В следствие воздействия шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязок проводов фаз "В" и "С" на опоре №13, схлёст проводов в пролёте опор №12-13 и падение их на металлотраверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 05:15 | 2016-12-09 08:44
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП КПТФ9-838 | 251 | 2016-11-21 11:30 | 2016-11-21 12:36 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 19 м/с). Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки на оп.№2 ф.2 ТП КП9-838 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 11:30 | 2016-11-21 12:36
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП КА-5 786 | 272 | 2016-12-04 02:52 | 2016-12-04 13:07 | Наезд транспортным средством на опору №11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП КА-5-786. | В результате наезда транспортным средством на опору №11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП КА-5-786 произошло повреждение стойки, изоляторов, срыв изоляторов, схлёст проводов в пролёте опор №11-12, что привело к защитному отключение АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 02:52 | 2016-12-04 04:06
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП РО-673 ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП РО-673 ВЛ-0,4 кВ Ф4 от ТП РО-673 | 203 | 2016-09-16 14:30 | - | хищение проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП РО-673 в пролётах опор №№5-11; 6-6а; 9-2/1, ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП РО-673 в пролёте опор №7-9, ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП РО-673 в пролёте опор №7-14. | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ ф1, ф3, ф4 от ТП РО-673 | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности исполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя СПК "Родина". | 2016-09-16 14:30 | 2016-09-16 16:00
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ЗТП Озёрная1-499 ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 ЗТП Озёрная1-499 | 216 | 2016-09-21 10:21 | - | Хищение проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП ОР1-499 в пролёте опор №1-5, ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП ОР1-499 в пролётах опор №№1-7, 3-3б | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ЗТП ОР1-499. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности исполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя МТФ "Конюшня" в х.Лосево. | 2016-09-21 10:21 | 2016-09-21 12:00
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ТП Кавказская3-774 | 176 | 2016-07-20 16:34 | 2016-07-20 19:30 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ТП КА3-774 №1/14б. | В результате наезда неустановленным транспортным средством на опору №1/14б ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ТП КА3-774 произошло её повреждение, обрыв проводов в пролёте опор №1/14а-1/14д, повреждение изолятора фазы А. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-20 16:34 | 2016-07-20 19:30
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМ-5 | 126 | 2016-06-17 11:55 | 2016-06-17 16:38 | В районе ст.Дмитриевской наблюдались следующие погодные условия: порывистый ветер, гроза, обильные выпадения осадков. Из-за значительной удалённости населённого пункта от М Кропоткин приборами не зарегистрировано. | Обрыв провода фазы А в пролёте опор №4/1-4/2 ВЛ-10 "ДМ-5" в следствие падения ветки ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ. Причиной падения ветки явились неблагоприятные погодные условия. | Произвести верховой осмотр опор №№4/1, 4/2 ВЛ-10кВ "ДМ-5" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. При выполнении плановых обходов (осмотров) ВЛ-10кВ обращать внимание на состояние (наличие сухих веток, угрожающих падением под воздействием ветровой нагрузки) древестно-кустарниковой растительности, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ. При выявлении замечаний обеспечить предоставление информации в СРС. | 2016-06-17 11:55 | 2016-06-17 13:48
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП Казанская-9-618 | 127 | 2016-06-18 17:03 | 2016-06-18 17:55 | Снижение сечения нулевого проводника ввода от силового трансформатора вследствие воздействия грызунов. | Снижение сечения нулевого проводника ввода от силового трансформатора вследствие воздействия грызунов. В результате нагрева произошёл пережёг нулевого провода ввода от силового трансформатора. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-18 17:03 | 2016-06-18 17:55
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Темижбекская-5 | 136 | 2016-06-23 14:07 | 2016-06-23 16:47 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Обрыв шлейфа фазы С и повреждение штыревого изолятора фазы С на опоре №77 в результате падения ветки дерева (ДКР вне охранной зоны). | Произвести верховой осмотр опор №№76,77,78 ВЛ-10кВ "Т-5" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-23 14:07 | 2016-06-23 16:47
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ВН-5 | 109 | 2016-05-19 13:02 | 2016-05-19 16:35 | На территории Кавказского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Повреждение РВО-10 фазы "А" на ТП-10/0,4кВ "ВН5-519" вследствие прямого попадания молнии к ОКЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ВН-5", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-19 13:02 | 2016-05-19 16:35
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВН-4 | 110 | 2016-05-26 08:18 | 2016-05-26 09:10 | Обнаружено перекрытие фаз "А" и "В" на приёмной траверсе КРУН-10кВ ВЛ-10кВ "ВН-4" в результате попадания животного (кошка). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 08:18 | 2016-05-26 09:10
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КК-5 | 121 | 2016-06-08 13:08 | 2016-06-08 13:16 | Вырубка сторонним персоналом ДКР, произрастающей вблизи охранной зоны ВЛ-10кВ "КК-5" . | Техническая причина отсутствует | Произвести разъяснительную работу с руководителями общественных самоуправлений (квартальными) ст.Кавказская на тему административной и уголовной ответственности за неумышленную порчу чужого имущества. | 2016-06-08 13:08 | 2016-06-08 13:16
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ЗТП Казанская-7-697 | 123 | 2016-06-15 10:56 | 2016-06-15 14:34 | Несвоевременное выявление дефекта - ослабление контакта на контактной стойке фазы С в главном рубильнике. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 10:56 | 2016-06-15 14:34
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 ТП Темижбекская-5 737 | 29 | 2016-03-17 10:30 | 2016-03-17 12:36 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП "Т-5-737" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 10:30 | 2016-03-17 12:36
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ ф-3 ТП Темижбекская1-715 | 33 | 2016-03-17 12:01 | 2016-03-17 13:20 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП "Т1-715" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:01 | 2016-03-17 13:20
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП ОР-1 -571 | 73 | 2016-03-19 14:15 | 2016-03-19 15:06 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Обрыв вязки на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП "ОР-1-571". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 14:15 | 2016-03-19 15:06
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП Казанская-5-683 | 27 | 2016-03-19 13:35 | 2016-03-19 15:17 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | обрыв вязки на опоре №19 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП "К-5-683" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 13:35 | 2016-03-19 15:17
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ГО-1 | 83 | 2016-04-21 07:40 | 2016-04-21 10:46 | Неблагоприятные метеорологические условия, которые наблюдались на территории МО Кавказский район (метеосправка прилагается). | Под воздействием знакопеременной ветровой нагрузки произошло повреждение вязки провода фазы А на опоре №9 ВЛ-10кВ "ГО-1", приведшее к однофазному КЗ. | При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-04-21 07:40 | 2016-04-21 10:46
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Т-1 | 10 | 2016-01-28 15:55 | 2016-01-28 17:53 | Вследствие несвоевременного обнаружения дефекта прокладки под проходным изолятором на КТП-10/0,4кВ "Т1-730"произошло затекание воды в ВВ отсек на КТП-10/0,4кВ "Т1-730" с последующим образованием наледи между проходной изоляцией смежных фаз и перекрытием через электропроводную среду. | Отключение на ПС-35/10кВ "Темижбекская" МТЗ МВ-10 ВЛ-10кВ "Т-1" вследствии затекания воды в ВВ отсек на КТП-10/0,4кВ "Т1-730" с последующим образованием наледи между проходной изоляцией смежных фаз и перекрытием через электропроводную среду. | При проведении планового технического обслуживания ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ обращать особое внимание на герметичность конструкций оборудования, состояние гидроизоляционных материалов под проходной изоляцией. При замене проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы. При нанесении данных материалов на контактные поверхности выполнять их обезжиривание (в зависимости от применяемого гидроизоляционного материала). | 2016-01-28 15:55 | 2016-01-28 17:00
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП Казанская7-686 | 14 | 2016-02-02 13:30 | 2016-02-02 17:37 | Наезд транспортным средством на опору №6 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП "К7-686". | Разрушение стойки у основания опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф. от ТП "К7 686", изогнуты траверсы, повреждены изоляторы, оборван провод. В результате чего произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф.4 на ТП-10/0,4кВ "К7-686". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2016-02-02 13:30 | 2016-02-02 17:37
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10кВ Вуковская-2 | 5 | 2016-01-05 09:10 | 2016-01-05 15:44 | Несвоевременное обнаружение ослабленного крепления провода фазы "А" на опоре №173 привёл к его преждевременному износу и схлёсту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №172-173. | Вследствие несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода фазы "А" на опоре №173 и воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл её преждевременный износ, схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №172-173, что привело к межфазному КЗ и отключению МТЗ МВ-10 ВЛ-10кВ "ВН-2" на ПС-35/10кВ "Внуковская". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-01-05 09:10 | 2016-01-05 15:44
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КП 7 | 281 | 2016-12-09 15:25 | 2016-12-09 17:57 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием штормовой ветровой нагрузки порывами до 22 м/с произошёл занос ветки ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ, на опору 1/2, что привело к повреждению изолятора (ШФ-10 - 1 шт) и падению провода на металлотраверсу | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 15:25 | 2016-12-09 17:57
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДМ3 | 284 | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 11:21 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | под воздействием шквалистой ветровой нагрузки порывами до 22 м/с произошёл занос ветки ДКР (из вне охранной зоны ВЛ) на опору №5/5, что привело к обрыву шлейфа фазы "С" и соприкасанию его с шлейфом фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 11:21
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т1 | 285 | 2016-12-09 06:12 | 2016-12-09 11:14 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязки провода на опоре №8/7, схлёст проводов в пролёте опор №8/7-8/8 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:12 | 2016-12-09 11:14
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ КВ К3-611 | 288 | 2016-12-09 10:57 | 2016-12-09 13:47 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с). Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролёте опор №1/14-1/15 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ К3-611. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:57 | 2016-12-09 13:47
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 10/0,4 кВ К9-700 | 292 | 2016-12-09 17:00 | 2016-12-09 18:37 | На территории Кавказского района наблюдались НЯ (шквалистый ветер порывами до 22 м/с, осадки в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие попадания осадков в РУ-0,4кВ под воздействием штормового ветра произошло перекрытие всех фаз на выходе из главного рубильника, что привело к перегоранию предохранителей (ПН-0,4 - 3 шт). | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 17:00 | 2016-12-09 18:37
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КВ К3-636 | 295 | 2016-12-17 14:01 | 2016-12-17 17:00 | Падение ветки ДКР, произрастающей на территории частного домовладения, на провода ответвления в домовладение. | В результате падения ветки ДКР, произрастающей на территории частного домовладения, на провода ответвления произошёл срыв изолятора на опоре №10 и обрыв провода в пролёте опор №9-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 14:01 | 2016-12-17 17:00
Кавказский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т9 | 296 | 2016-12-22 11:20 | 2016-12-22 16:35 | Повреждение электросетевого оборудования в результате стрельбы из огнестрельного оружия. | В результате стрельбы из огнестрельного оружия произошло повреждение изоляторов на опоре №4/5 и обрыв провода в пролёте опор №4/4-4/6, что привело к однофазному КЗ. | Инициировать публикацию в СМИ на тему уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.167 УК РФ). Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Т9", обратив особое внимание на состояния изоляции, целостность проводов и вязок. При обнаружении в охранной зоне оружейных гильз осмотр выполнять при помощи оптических приборов (бинокль). | 2016-12-22 11:20 | 2016-12-22 16:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Забайкаловская-7-391 ВЛ-0,4кВ от ф.2 КТП Речная-9-467 | 244 | 2016-11-20 13:56 | 2016-11-20 21:30 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 13:56 | 2016-11-20 21:30
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Стеблицкая-3 | 246 | 2016-11-21 03:45 | 2016-11-21 10:44 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате внешнего механического воздействия при падении сторонних предметов (из вне охранной зоны) под воздействием штормового ветра 22 м/с произошло разрушение РВП-10кВ на ТП-10/0,4кВ "СТ-3-539" и падение провода на приёмную траверсу ТП. | С целью недопущения ри выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ обращать особое внимание на наличие на территориях, смежных с охранными зонами, предметов и материалов, угрожающих заносом (падением) на электроустановку при воздействии опасных метеорологических явлений. При обнаружении таких участков, направлять информацию о землевладельцах в СРС. | 2016-11-21 03:45 | 2016-11-21 06:44
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП З-7-389 ВЛ-10 кВ ф-2 от КТП СТ-3-592 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-5-473 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ХТ-1-171 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ХТ-5-154 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП СТ-9-614 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ВС-5-517 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-7-679 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП СТ-9-585 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Б-7-723 | 250 | 2016-11-21 07:30 | 2016-11-21 21:55 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22 м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра произошли паления веток ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ, обрыв проводов и срыв изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 07:30 | 2016-11-21 21:55
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Глубокая-7 | 253 | 2016-11-21 13:40 | 2016-11-21 15:40 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 13:40 | 2016-11-21 15:40
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Р-9-495 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Р-9-467 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП З-7-872 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП СТ-3-592 | 261 | 2016-11-22 07:05 | 2016-11-22 17:55 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22 м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 07:05 | 2016-11-22 17:55
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бесскобная-4 | 264 | 2016-11-22 13:12 | 2016-11-22 17:19 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Под воздействием разнонаправленного штормового ветра произошёл занос веток на провода ВЛ-10кВ "Б-4" в пролёте опор №93-94, повреждение вязки провода на опоре №93, что привело к его падению на металлотраверсу и пережогу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 13:12 | 2016-11-22 17:19
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Новокубанская-2-170 | 265 | 2016-11-23 00:18 | 2016-11-23 14:07 | Наезд транспортным средством на опору №18 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП НВ-2-170. | Схлёст проводов в пролёте опор №17-18 вследствие наезда транспортным средством на опору №18 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП НВ-2-170. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-23 00:18 | 2016-11-23 01:36
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Себлицкая-1 | 268 | 2016-11-28 05:51 | 2016-11-28 13:30 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №78 ВЛ-10кВ "СТ-1" привело к её повреждению и отклонению поперёк оси линии на угол более допустимого. | ВЛ-10кВ "СТ-1" выведена в ремонт для замены опоры №78. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести обследование смежных опор ВЛ-10кВ "СТ-1" в соответствии с требованиями НТД. | 2016-11-28 05:51 | 2016-11-28 13:30
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Восток-2 | 247 | 2016-11-21 06:40 | 2016-11-21 11:38 | На территории Новокубанского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Под воздействием разнонаправленного штормового ветра произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "В" на опоре №4/14 ВЛ-10кВ "ВС-2", что привело к падению провода на металлотраверсу и его пережогу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 06:40 | 2016-11-21 11:38
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Восток-2 | 200 | 2016-09-15 11:57 | 2016-09-15 17:22 | Задевание негабаритным грузом неустановленного т/с провода фазы "А" в пролёте опор №28-29 на переходе через трассу М-29 "Ростов-Баку". | Отключение оперативным персоналом МВ-10 ВЛ-10кВ "ВС-2" во избежание травматизма стороннего персонала, а также с целью недопущения технологических нарушений. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскрытием грунта опоры №28 ВЛ-10кВ "ВС-2" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стойки. Произвести верховой осмотр опор №№28, 29 ВЛ-10кВ "ВС-2" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-09-15 11:57 | 2016-09-15 12:16
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Прочноокопская-3-414 | 206 | 2016-09-17 16:30 | 2016-09-17 20:27 | Наезд транспортным средством на опору №4/2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ПР-3-414.. | В результате наезда транспортным средством на опору №4/2 произошёл обрыв нулевого провода, излом стойки у основания (СВ-95 - 1 шт), деформация металлотраверсы (ТН-8 - 1 шт) и повреждение изоляторов (ТФ-20 - 3 шт) при падение опоры, что привело к однофазному КЗ и защитному отключению АВ-0,4кВ ф.2 на КТП ПР-3-414. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. | 2016-09-17 16:30 | 2016-09-17 20:27
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Глубокая-7 | 221 | 2016-10-18 10:22 | 2016-10-18 12:45 | Несвоевременное выявление ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10кВ "ГЛ-7" и воздействие разнонаправленной ветровой нагрузки привело к преждевременному износу крепления, падению провода на металлотраверсу, пережог и обрыв провода фазы "В" в пролёте опоре №39-40 . 17-18.10.2016 на территории эксплуатационной ответственности усиление С-В ветра порывами до 15-20 м/с. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10кВ "ГЛ-7", падение провода на металлотраверсу, пережог и обрыв провода фазы "В" в пролёте опоре №39-40. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений и оптимизации трудозатрат при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы и программы технического обслуживания предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-10-18 10:22 | 2016-10-18 12:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП Советская 7-642 | 223 | 2016-10-19 16:35 | 2016-10-19 20:01 | Наезд транспортным средством на опору №1/9 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП С-7-642. | В результате наезда транспортным средством на опору №1/9 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП С-7-642 произошло её повреждение, деформация металлотраверсы, повреждение и срыв изоляторов, обрыв провода в пролёте опор №1/8-1/10, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ С-7-642. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-19 16:35 | 2016-10-19 20:01
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП Прочноокопская-4-430 | 234 | 2016-10-26 08:10 | 2016-10-26 10:35 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические условия - шквалистый ветер порывами до 15м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки, произошло падение ветки ДКР (произрастающей вне охранной зоны ВЛ на территории частного домовладения) на ЛЭП, что привело к обрыву провода в пролёте опор №14-16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 08:10 | 2016-10-26 10:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Глубокая-3 | 162 | 2016-07-21 16:21 | 2016-07-21 17:58 | В результате воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произшёл преждевременный износ ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №135 и схлёст проводов в пролёте опор №135-136 ВЛ-10кВ "ГЛ-3". | Повреждение проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №135 привело к схлёстк проводов в пролёте опор №135-136 ВЛ-10кВ "ГЛ-3". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ с целью детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам по возможности использовать оптические приборы (бинокль). | 2016-07-21 16:21 | 2016-07-21 17:58
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП З-7-449 | 186 | 2016-08-11 18:05 | 2016-08-11 23:15 | На территории Армавира и ближайших к нему Новокубанском и Успенском районах наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, гроза, ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП З7-449 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:05 | 2016-08-11 23:15
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Б-9-714 | 187 | 2016-08-11 18:30 | 2016-08-11 19:29 | Занос ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП Б9-714 , что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:30 | 2016-08-11 19:29
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП З-7-389 | 188 | 2016-08-11 18:32 | 2016-08-11 23:45 | Занос ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ, срыв изолятора ф.0 и обрыв проводов в пролете опор 9-10 на ВЛ-0,4 ф4 от ТП З7-389, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф4. | Занос ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ, срыв изолятора ф.0 и обрыв проводов в пролете опор 9-10 на ВЛ-0,4 ф4 от ТП З7-389 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:32 | 2016-08-11 23:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-2-681 | 189 | 2016-08-11 19:04 | 2016-08-11 22:01 | Занос ветки дерева вне охранной зоны ВЛ, обрыв провода в пролете опор 1/11-1/12 на ВЛ-0,4 ф1 от ТП С2-681 | Занос ветки дерева вне охранной зоны ВЛ, обрыв провода в пролете опор 1/11-1/12 на ВЛ-0,4 ф1 от ТП С2-681. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:04 | 2016-08-11 22:01
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Р-9-497 | 191 | 2016-08-11 19:06 | 2016-08-11 23:45 | Занос ветки на провода и обрыв провода в пролете опор 6-7 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-497, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Занос ветки на провода и занос ветки на провода и обрыв провода в пролете опор 6-7 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-497, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:06 | 2016-08-11 23:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП ПР-5-459 | 194 | 2016-08-11 19:13 | 2016-08-11 22:30 | Занос ветки на ВЛ-0,4 и обрыв провода в пролете опор 1/2-1/3 ВЛ-0,4 ф1 от ТП ПР5-459 | Обрыв провода в пролете опор 1/2-1/3 ВЛ-0,4 ф1 от ТП ПР5-459 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:13 | 2016-08-11 22:30
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Б-9-717 | 201 | 2016-08-11 19:30 | 2016-08-11 21:20 | Обрыв вязки провода оп. 8 ф-В, схлест проводов в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Б9-717. | Обрыв вязки провода оп. 8 ф-В, схлест проводов в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Б9-717. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:30 | 2016-08-11 21:20
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Р-9-392 | 204 | 2016-08-11 20:04 | 2016-08-11 21:30 | Обрыв провода в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-392, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | обрыв провода в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-392, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 20:04 | 2016-08-11 21:30
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Р-9-495 | 205 | 2016-08-11 20:30 | 2016-08-11 22:29 | Занос ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ, обрыв вязки провода на опоре 4 и схлест проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-495, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2 | Обрыв вязки провода на опоре 4 и схлест проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-495 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 20:30 | 2016-08-11 22:29
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Р-9-392 | 207 | 2016-08-11 20:45 | 2016-08-11 23:05 | Обрыв провода в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП Р9-392, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 20:45 | 2016-08-11 23:05
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Стеблицкая-1 | 131 | 2016-06-20 18:15 | 2016-06-23 16:07 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие многочисленных заносов веток на провода произошёл обрыв проводов, деформация металлотраверс, разрушение изоляторов, повреждение стоек в пролёте опор №33-40 ВЛ-10кВ "СТ-1". | Произвести верховой осмотр опор №№31, 32, 41, 42 ВЛ-10кВ "СТ-1" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование опор №№32, 41 ВЛ-10кВ "СТ-1" со вскрытием грунта с последующей послойной засыпкой и трамбовкой с целью определения тех. состояния стоек. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "СТ-1", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ (целостность изоляторов, соосность штыря траверсы и тела штыревого изолятора), целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам. Произвести расчистку трассы от ДКР в границах охранной зоны ВЛ-10кВ "СТ-1" с целью не допущения аналогичных технологических нарушений. | 2016-06-20 18:15 | 2016-06-20 21:06
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Биофабрика-6 | 134 | 2016-06-20 19:44 | 2016-06-20 22:45 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Падение ветви ДКР (произрастающей на границе охранной зоны ВЛ) привело к обрыву проводов в пролёте опор №84-90 ВЛ-10кВ "БИ-6". | Произвести верховой осмотр опор №№83-91 ВЛ-10кВ "БИ-6" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-20 19:44 | 2016-06-20 22:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БИ-3 | 135 | 2016-06-20 20:19 | 2016-06-20 22:10 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие падения ветви ДКР (произрастающей на границе охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №11-12 произошёл схлёст проводов в пролёте опор №11-12, обрыв вязки провода на опоре №11 и деформация траверсы. | Произвести верховой осмотр опор №№10-13 ВЛ-10кВ "БИ-3" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-20 20:19 | 2016-06-20 22:10
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Биофабрика-6-226 | 138 | 2016-06-23 14:55 | 2016-06-23 17:49 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Занос веток на провода ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП БИ-6-226 в пролёте опор №1/18-1/19 привело к защитному отключению коммутационного аппарата. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 14:55 | 2016-06-23 17:49
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КИ-9 | 139 | 2016-06-23 15:56 | 2016-06-23 17:10 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КИ-9", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-23 15:56 | 2016-06-23 17:10
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БИ-6 | 140 | 2016-06-23 16:04 | 2016-06-23 17:03 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 16:04 | 2016-06-23 17:03
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Бесскорбная-7-731 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Бесскорбная-7-729 | 155 | 2016-06-30 18:20 | 2016-07-01 22:10 | Обрыв вязок проводов на опорах №7, 8 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Б7-729 в следствии падения веток ДКР. | Обрыв вязок проводов на опорах №7, 8 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Б7-729 привело к многофазному КЗ на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 18:20 | 2016-06-30 22:10
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Бесскорбная-7-722 | 156 | 2016-06-30 21:15 | 2016-07-01 02:35 | В результате падения ветки ДКР на провода в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Б7-722 произошёл обрыв вязки фазного провода на опоре №17 . | КЗ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 21:15 | 2016-07-01 02:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП БИ-6-265 | 160 | 2016-07-03 22:06 | 2016-07-04 01:07 | Несвоевременное выявление дефекта на ранней стадии развития опорной изоляции на ТП-10/0,4кВ БИ-6-265. Несвоевременное выявление дефекта на ранней стадии развития опорной изоляции на ТП-10/0,4кВ БИ-6-265, привело к ускоренному снижению изоляционных характеристик вследствие атмосферных перенапряжений. | Двухфазное перекрытие на опорных изоляторах фаз "В" , "С", перегорание ПКТ-10. | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ, линейных разъединителей по ВЛ-10кВ БИ-6 обратив внимание на состояние проходной и опорной изоляции, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. | 2016-07-03 22:06 | 2016-07-04 01:07
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Прочноокопская-4 | 111 | 2016-05-27 07:28 | 2016-05-27 10:45 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие грозовых перенапряжений произошло перекрытие на проходных изоляторах фаз "А", "В", "С" на ЗТП-10/0,4кВ "ПР-4-429". | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-27 07:28 | 2016-05-27 10:45
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Садовое-7 | 119 | 2016-06-03 23:34 | 2016-06-04 09:19 | Перекрытие в РУ-10кВ на потребительской ТП-10/0,4кВ "СД7-918П" вследствие проникновения животного. Повреждение подвесных изоляторов фазы С на опоре №3 ВЛ-10кВ "СД-7" предположительно из-за воздействие атмосферного перенапряжения 27-29.05.2016 (метеосправка прилагается). | Вследствие проникновения животного в РУ-10кВ на потребительской ТП-10/0,4кВ "СД7-918П" произошло межфазное перекрытие. | При подключении потребительских электоустановок к сетям Филиала проводить разъяснительную беседу с владельцами на тему важности и необходимости своевременного технического обслуживания энергооборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СД-7", обратив внимание на состояние кровли, наличие запирающих устройств РУ-10кВ потребительских ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-03 23:34 | 2016-06-04 09:19
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2от КТП Бесскорбная-7-748 | 124 | 2016-06-15 17:54 | 2016-06-15 20:07 | Обрыв провода на ответвлении к вводу абонента ул.П.Алеексеева, 69. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 17:54 | 2016-06-15 20:07
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Бесскорбная-7-720 | 125 | 2016-06-15 18:10 | 2016-06-15 20:25 | Вырубка деревьев сторонними лицами. | В результате опилки дерева произошло его падение на провода ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Б-7-720, схлёст проводов в пролёте опор №25-26, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 18:10 | 2016-06-15 20:25
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Речная-9-495 | 32 | 2016-03-17 11:45 | 2016-03-17 13:56 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-2 на ТП-10/0,4кВ "Р-9-467". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:45 | 2016-03-17 13:56
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП Прочноокопскаяя-3-414 | 34 | 2016-03-17 12:26 | 2016-03-17 17:50 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ "ПР-3-414". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:26 | 2016-03-17 17:50
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Горькая Балка-5-342 | 36 | 2016-03-17 12:47 | 2016-03-17 15:02 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "ГБ-5-342". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:47 | 2016-03-17 15:02
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП Бесскорбная-7-729 | 39 | 2016-03-17 14:15 | 2016-03-17 16:17 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "Б-7-729". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 14:15 | 2016-03-17 16:17
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП Ляпино-1-173 | 43 | 2016-03-17 15:20 | 2016-03-17 20:50 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-2 на ТП-10/0,4кВ "ЛЯ-1-173". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 15:20 | 2016-03-17 20:50
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ГЛ-9 | 46 | 2016-03-18 10:00 | 2016-03-18 13:53 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2/5, падение провода на металлтраверсу. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-18 10:00 | 2016-03-18 13:53
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10кВ Восток-3 | 51 | 2016-03-18 12:35 | 2016-03-18 18:17 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Под воздействием знакопеременной ветровой нагрузки произошёл обрыва вязки провода фаз "А" и "В" на опоре №1/2 и схлёст проводов в пролёте опор №1/2-1/3. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-18 12:35 | 2016-03-18 18:17
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Прочноокопская-5-422 | 54 | 2016-03-18 13:29 | 2016-03-18 16:32 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате заноса веток на провода произошёл обрыв проводов в пролёте опор №1,3-3а и защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "ПР-5-422". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 13:29 | 2016-03-18 14:32
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Прочноокопская-5-423 | 57 | 2016-03-18 14:34 | 2016-03-18 16:35 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате падения веток на провода провода ВЛ-0,4кВ Ф-1 произошёл обрыв проводов в пролёте опор №10-12. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 14:34 | 2016-03-18 16:35
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Биофабрика-11 | 62 | 2016-03-18 16:45 | 2016-03-18 19:07 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №95 и падение его на металлотраверсу. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-18 16:45 | 2016-03-18 19:07
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП КНИИТИМ-15-152 | 64 | 2016-03-18 20:40 | 2016-03-19 15:11 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на КТП-10/0,4кВ "КН-15-152". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 20:40 | 2016-03-19 15:11
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от кТП Прочноокопская-4-430 | 65 | 2016-03-19 06:30 | 2016-03-19 09:23 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "ПР-4-430". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 06:30 | 2016-03-19 09:23
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3от КТП Прочноокопская-5-422 | 66 | 2016-03-19 12:49 | 2016-03-19 15:37 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов и срыва изоляторов в пролёте опор №4-7 произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 на КТП-10/0,4кВ "ПР-5-422". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 12:49 | 2016-03-19 15:37
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Речная-9-393 | 70 | 2016-03-18 20:30 | 2016-03-19 10:09 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Защитное отключение АВ-0,4кВ ф-3 вследствие схлёста проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 20:30 | 2016-03-19 10:09
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Прочноокопская-3-465 | 71 | 2016-03-18 19:30 | 2016-03-19 13:00 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Под воздействием сильного порывистого ветра произошёл срыв кровли здания ремонтного цеха и занос её на провода в пролёте опор №3-5 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "ПР-3-465", что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 19:30 | 2016-03-19 13:00
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Новокубанская-1 | 15 | 2016-02-03 08:16 | 2016-02-03 13:50 | Наезд транспортным средством на опору №18 ВЛ-10кВ "НВ-1", излом стойки. | ВЛ-10кВ "НВ-1" выведена в ремонт для замены стойки опоры №18, которая была повреждена в результате наезда транспортным средством. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №17, №19 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование опор №17, №19 со вскрытием грунта. | 2016-02-03 08:16 | 2016-02-03 13:50
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП ЛЯ-2-332 | 20 | 2016-02-25 12:45 | 2016-02-25 15:43 | Перекрытие веткой неизолированного провода на вводе в частное домовладение по ул. Южной. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-25 12:45 | 2016-02-25 15:43
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Биофабрика-11-293 | 25 | 2016-02-29 15:26 | - | Хищение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БИ-11-293". | Отключение РТП-10кВ, демонтаж активной части силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БИ-11-293". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2016-02-29 15:26 | 2016-02-29 18:26
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Биофабрика-11-268 | 22 | 2016-02-29 15:26 | - | Хищение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БИ-11-268". | Отключение РТП-10кВ, демонтаж активной части силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БИ-11-268". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2016-02-29 15:26 | 2016-02-29 17:26
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Советская-2 | 2 | 2016-01-01 19:15 | 2016-01-01 21:58 | Несвоевременного обнаружения ослабленного крепления провода фазы "В" на опоре "2/1, схлёст проводов в пролёте опор №2/1-2/2. | Вследствие несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №2/1 и воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошло её разрушение и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2/1-2/2. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-01-01 19:15 | 2016-01-01 20:51
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КНИИТИМ-15 | 3 | 2016-01-03 08:40 | 2016-01-03 12:05 | В результате попадания пиротехнического заряда "римской свечи"в штырьевой изолятор фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10кВ "КН-15" произошло его разрушение и схлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №27-28. | В результате попадания пиротехнического заряда "римской свечи"в штырьевой изолятор фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10кВ "КН-15" произошло его разрушение, схлёст проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №27-28, что привело к межфазному КЗ и отключению МТЗ МВ-10 ВЛ-10кВ "КН-15" на ПС-110/35/10 "КНИИТИМ". | При выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ, проходящих непосредственно по территории населённых пунктов или вблизи них, особое внимание уделить наличию на поверхности изоляторов налёта белого цвета либо наличию вдоль трассы ВЛ бумажных корпусов от пиротехнических изделий. При выявлении таких случаев произвести верховой осмотр опор. | 2016-01-03 08:40 | 2016-01-03 12:05
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Прочноокопская-1 | 6 | 2016-01-06 12:20 | 2016-01-06 13:40 | Вследствие несвоевременного обнаружения дефекта прокладки под проходным изолятором на ТП-10/0,4кВ "ПР-1-408"попадания в её структуру воды с последующим замерзанием произошло её полное разрушение, затекание воды в ВВ отсек на ТП-10/0,4кВ "ПР1-408" с последующим образованием наледи между проходной изоляцией фазы "А" и "В" и перекрытием через электропроводную среду. | Действием МТЗ на ПС-35/10кВ "Прочноокопская" отключен МВ-10 ВЛ-10кВ "ПР-1" вследствие перекрытия изоляции в ВВ отсеке на ТП-10/0,4кВ "ПР-1-408" через наледь, образовавшуюся между проходными изоляторами фаз "А"и "В" из-за затекания воды. | При проведении планового технического обслуживания ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ обращать особое внимание на герметичность конструкций оборудования, состояние гидроизоляционных материалов под проходной изоляцией. При замене проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы. | 2016-01-06 12:20 | 2016-01-06 12:46
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП Б-7-726 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП С-2-824 | 277 | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 13:43 | На территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый снег, шквалистый ветер порывами до 15 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошло падение ветки ДКР (из вне охранной зоны ВЛ) на провода, что привело к обрыву провода в пролёте опор №2/2-2/3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 13:43
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 БИ-3-177 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 БИ-6-235 | 278 | 2016-12-05 11:08 | 2016-12-05 14:48 | Наезд транспортным средством на опору №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 БИ-6-235. Наезд транспортным средством на опору №3/3 ВЛ-0,4кВ ф.1 БИ-3-177. | В результате наезда т/с произошло повреждение опору №3, №3/3 ВЛ-0,4кВ , срыв изоляторов, что привело к схлёсту проводов и защитному отключению АВ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ БИ-6-235 и БИ-3-177, соответственно. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 11:08 | 2016-12-05 14:48
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-611 | 289 | 2016-12-09 15:00 | 2016-12-09 19:24 | Наезд неустановленным т/с на опору №1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-611. | В результате наезда неустановленным транспортным средством на анкерную опору №1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-611 произошло повреждение стойки, срыв изоляторов, что привело к КЗ и защитному отключению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 15:00 | 2016-12-09 19:24
Новокубанский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ БИ-5-184 | 291 | 2016-12-14 11:37 | 2016-12-14 12:51 | Наезд неизвестным транспортным средством на опору №2 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП БИ-5-184 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП БИ-5-184 выводилась в ремонт для монтажа пром. подвеса. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-14 11:37 | 2016-12-14 12:51
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Урупский-3 | 236 | 2016-10-28 06:11 | 2016-10-28 12:41 | Наезд транспортным средством на опору №38 ВЛ-10кВ "УР-3". | В результате наезда транспортным средством на опору №38 произошёл излом стойки у основания, деформация металлотраверсы и срыв изоляторов, что привело к отключению действием МТЗ на РП "Урупский" МВ-10 ВЛ-10кВ "УР-3". | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскытием грунта опор №№37, 39 ВЛ-10кВ "УР-3" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стоек. Произвести верховой осмотр опор №№37, 39 ВЛ-10кВ "УР-3" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-10-28 06:11 | 2016-10-28 06:33
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Удобная-3-265 | 237 | 2016-11-02 19:25 | 2016-11-02 21:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-02 19:25 | 2016-11-02 21:16
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 иот КТП ПВ-3-372 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ПВ-3-372 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП У-3-261 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП У-1-254 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП О-3-19 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП О-9-34 ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП ПО-9-882 | 249 | 2016-11-21 07:14 | 2016-11-21 19:25 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки порывами до 18 м/с произошли многочисленные срывы изоляторов и схлёсты проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 07:14 | 2016-11-21 19:25
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БЛ-3 | 254 | 2016-11-21 15:01 | 2016-11-21 20:05 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия разнонаправленной шквалистой ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "В" на опоре №243, что привело к падению провода на металлотраверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 15:01 | 2016-11-21 15:52
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Попутная-7 | 256 | 2016-11-21 17:32 | 2016-11-22 15:32 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | Под воздействием разнонаправленной шквалистой ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязок проводов: фазы "В" на опоре №263, фазы "А" на опоре №266, фазы "А" на опоре №273. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 17:32 | 2016-11-21 17:54
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-5 | 257 | 2016-11-21 17:35 | 2016-11-22 00:26 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Занос ветки ДКР из вне охранной зоны на опору №9/16 ВЛ-10кВ "ПО-5". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 17:35 | 2016-11-21 18:54
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП О-5-115 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП У-1-204 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП УР-3-989 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО-9-878 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП О-5-120 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП Малотенгинская-1-245 | 263 | 2016-11-22 08:58 | 2016-11-22 11:40 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 18 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошли многочисленные срывы изоляторов по ВЛ-0,4кВ, что привело к КЗ и защитному отулючению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 08:58 | 2016-11-22 11:40
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП МТ1-223 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП О3-21 | 271 | 2016-12-03 20:31 | 2016-12-03 23:00 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 17 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:31 | 2016-12-03 23:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ О-9 | 198 | 2016-09-14 16:03 | 2016-09-14 19:06 | Наезд транспортным средством на опору №62 ВЛ-10кВ "О-9". | В результате наезда транспортным средством на опору №62 ВЛ-10кВ "О-9" произошёл обрыв вязок проводов, излом стойки у основания, что привело к межфазному КЗ. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причинённому филиалу ПАО "КЭ" Армавирские электрические сети. Произвести обследование со вскытием грунта опор №№61; 63 ВЛ-10кВ "О-9" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой, с целью определения состояния ж/б стоек. Произвести верховой осмотр опор №№61; 63 ВЛ-10кВ "О-9" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-09-14 16:03 | 2016-09-14 16:25
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259 | 218 | 2016-10-02 21:30 | 2016-10-02 22:00 | Наезд транспортным средством на опору №12 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259. | В результате наезда транспортным средством на опору №12 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259 произошло её повреждение, схлёст проводов в пролёте опор №11-12, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на КТП У-3-259. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-02 21:30 | 2016-10-02 22:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Передовая-3-366 | 222 | 2016-10-19 09:01 | 2016-10-19 11:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-19 09:01 | 2016-10-19 11:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Попутная-7-835 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП СП-2-648 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПВ-5-417 | 225 | 2016-10-24 10:30 | 2016-10-24 23:18 | На территории Отраденского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 16м/с. | в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 и ослабленного контактного соединения между проводом фазы "В" и наконечником на коммутационном аппарате ф-1 КТП ПВ-5-417 произошёл разрыв цепи. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 10:30 | 2016-10-24 23:18
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-1 | 226 | 2016-10-24 15:25 | 2016-10-24 18:45 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 16м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "С" на опоре №58 и падение провода на металлотраверсу, что привело к однофазному КЗ. | При выполнении осмотров ВЛ-10кВ особое внимание уделять определению состояния крепления штырьевых изоляторов на опорах ВЛ-10кВ (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора). | 2016-10-24 15:25 | 2016-10-24 18:45
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП УР-5-976 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-7-850 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-7-853 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО-7-870 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП П-3-1008 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП МТ-1-224 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП У-3-258 ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП ПО-9-882 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БЛ-7-906 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП БС-1-569 ВЛ-0,4кВ Ф- от КТП О-5-30 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О-6-474 | 230 | 2016-10-25 06:02 | 2016-10-26 00:11 | На территории Отраденского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 16м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 06:02 | 2016-10-26 00:11
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП ПО-9-878 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ПО-9-878 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-5-823 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП У-1-241 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-213 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП МТ-1-251 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП О-8-118 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О-3-70 | 232 | 2016-10-26 00:15 | 2016-10-26 16:40 | На территории Отраденского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 16м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 00:15 | 2016-10-26 16:40
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Надёжная1-486 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Надёжная1-486 | 169 | 2016-07-19 20:45 | 2016-07-20 03:15 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 20:45 | 2016-07-20 03:15
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Малотенгинская1-220 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Малотенгинская1-220 | 170 | 2016-07-19 21:22 | 2016-07-20 01:59 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл занос ветки на провода ответвления к абонентскому вводу (пер.Центральный, 4) и обрыв фазного провода по ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП МТ1-220, а также схлёст проводов на ответвлениях к вводу абонента, выполненного голым проводом, по ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП МТ1-220, что привело к защитному отключению вышеуказанных фидеров. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 21:22 | 2016-07-20 01:59
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-280 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-280 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-212 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-412 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-209 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-205 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-207 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-207 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-214 | 171 | 2016-07-19 21:36 | 2016-07-20 15:02 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки, заносов веток ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ, на провода, ливневого дождя произошло повреждение электросетевого оборудования - ВЛ-0,4кВ, что привело к их защитному отключению коммутационными аппаратами. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 21:36 | 2016-07-20 15:02
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Бесстрашная3-505 | 173 | 2016-07-19 20:49 | 2016-07-19 23:20 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 20:49 | 2016-07-19 23:20
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП СБ5-200 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП СБ5-200 | 174 | 2016-07-19 22:01 | 2016-07-21 04:14 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 22:01 | 2016-07-21 04:14
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП Надёжная1-461 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Надёжная1-461 | 175 | 2016-07-19 22:15 | 2016-07-20 02:37 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 22:15 | 2016-07-20 02:37
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП Бесстрашная-1-570 | 177 | 2016-07-24 10:00 | 2016-07-24 11:48 | Предположительной причиной аварийного отключения явился схлёст проводов на ответвлении к вводу абонента, вследствие спила ДКР, произрастающей на территории домовладения 54 (найдены остатки порубочных материалов). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-24 10:00 | 2016-07-24 11:48
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-258 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная3-258 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-258 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-259 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная1-203 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-275 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная3-275 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная3-276 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная3-271 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-271 ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП Удобная3-265 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная3-265 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная3-272 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная1-254 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Удобная1-250 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Удобная1-202 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Удобная1-202 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП У1-253 | 167 | 2016-07-19 20:45 | 2016-07-20 16:16 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки, заносов веток ДКР, произрастающей вне охранной зоны ВЛ, на провода, ливневого дождя произошло повреждение электросетевого оборудования - ВЛ-0,4кВ, что привело к их защитному отключению коммутационными аппаратами. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 20:45 | 2016-07-20 16:16
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП Удобная-3-270 | 181 | 2016-08-04 18:21 | 2016-08-04 20:35 | Схлест проводов на ответвлении к абонентскому вводу, находящихся за границей балансовой и эксплуатационной ответсвенности, что привело к защитному отключению АВ -0,4 кВ ф.1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 18:21 | 2016-08-04 20:35
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП МТ-1-251 | 182 | 2016-08-04 19:10 | 2016-08-04 21:19 | Схлест проводов на ответвлении к абонентскому вводу, находящихся за границей балансовой и эксплуатационной ответсвенности, что привело к защитному отключению АВ -0,4 кВ ф.2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-04 19:10 | 2016-08-04 21:19
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Попутная-9-886 | 183 | 2016-08-10 21:26 | 2016-08-10 23:05 | Схлест проводов на ответвлении к абонентскому вводу у потребителя, находящихся за границей балансовой и эксплуатационной ответсвенности, что привело к защитному отключению АВ -0,4 кВ ф1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-10 21:26 | 2016-08-10 23:05
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ УР-5 | 190 | 2016-08-11 19:05 | 2016-08-11 21:07 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (облачно, дождь, гроза, ветер порывами от 13 до 20 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "УР-5" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-08-11 19:08 | 2016-08-11 20:11
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Попутная-5 за Р-829 | 193 | 2016-08-11 19:10 | 2016-08-11 19:53 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (облачно, дождь, гроза, ветер порывами от 13 до 20 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПО-5" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-08-11 19:10 | 2016-08-11 19:53
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-4 | 195 | 2016-08-11 19:15 | 2016-08-11 21:12 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (облачно, дождь, гроза, ветер порывами от 13 до 20 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПО-4" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-08-11 19:15 | 2016-08-11 21:12
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СП-6 | 199 | 2016-08-11 19:25 | 2016-08-11 21:30 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (облачно, дождь, гроза, ветер порывами от 13 до 20 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СП-6" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-08-11 19:25 | 2016-08-11 19:56
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП П-5-779 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП П-5-777 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП П-5-759 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО-6-729 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП БС-5-505 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О-5-27 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП У-3-207 | 208 | 2016-08-11 19:17 | 2016-08-11 23:45 | На территории Отраденского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (обильное выпадение осадков в виде дождя, гроза, шквалистый ветер порывами до 20м/с). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:17 | 2016-08-11 23:45
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП П-5-752 | 211 | 2016-08-14 05:50 | 2016-08-14 10:26 | Схлест проводов у потребителя по адресу с.Рудь ул.Гагарина д.18, в результате чего и отключился АВ-0,4 ф.4 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 05:50 | 2016-08-14 10:26
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПВ-1 | 214 | 2016-08-26 18:35 | 2016-08-26 20:09 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, осадки в виде дождя, гроза). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки и атмосферных перенапряжений произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №98, что привело к срыву изолятора и падению провода на металлотраверсу. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-08-26 18:35 | 2016-08-26 18:53
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПВ-5 | 215 | 2016-08-27 08:55 | 2016-08-27 11:30 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, осадки в виде дождя, гроза). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП-10/0,4кВ "ПВ-5-421", что привело к двухфазному КЗ. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-08-27 08:55 | 2016-08-27 10:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП Урупский-5-976 | 196 | 2016-08-29 22:24 | 2016-08-29 23:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-29 22:24 | 2016-08-29 23:07
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-3 | 133 | 2016-06-20 18:55 | 2016-06-20 20:35 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "У-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 18:55 | 2016-06-20 20:35
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СП-6-646 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП СП-4-603 ВЛ-0,4кВ ф-3 отКТП О-9-117 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БС-3-506 | 141 | 2016-06-23 19:40 | 2016-06-24 00:46 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-23 19:40 | 2016-06-24 00:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-6 | 142 | 2016-06-24 18:45 | 2016-06-24 20:59 | Изменение угла между шлейфом фазы А и осью опоры ВЛ с последующим однофазным КЗ, в результате воздействия на электроустановку птицы. | Техническая причина отсутствует | При проведении восстановительных работ, технического обслуживания в объёме Т-6 и Т-12 , а также при проведении ремонтов ВЛ-6-10кВ выбирать оптимальную длину шлейфов, исключающую возможность возникновения аналогичных технологических нарушений. | 2016-06-24 18:45 | 2016-06-24 20:59
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Благодарная-3-955 | 146 | 2016-06-30 15:07 | 2016-06-30 18:00 | Обрыв ввода, выполненного неизолированным проводом, в домовладение №19 . | Обрыв ввода, выполненного неизолированным проводом, в домовладение №19 привело к КЗ и защитному отключению АВ-0,4кВ ф-2 от КТП БЛ-3-955 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 15:07 | 2016-06-30 18:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ПО-7-858 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ПО-1-733 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПО-7-852 ВЛ-0,4кВ ф-5 от КТП У-3-265- | 154 | 2016-06-30 17:03 | 2016-06-30 19:00 | Схлёсты проводов на ответвлениях к вводам абонентов в результате приближения ветвей ДКР на недопустимые расстояния. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 17:03 | 2016-06-30 19:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП Малотенгинская-1-228 | 157 | 2016-06-30 21:30 | 2016-07-01 02:25 | Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП МТ-1-228 от воздействия атмосферных явлений и падения веток ДКР. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 21:30 | 2016-07-01 02:25
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СП-2-648 | 158 | 2016-06-30 21:10 | 2016-07-01 03:14 | Обрыв вязки проводов 2-х фаз на опоре №25 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СП-2-648 в следствие падения ветки ДКР. | КЗ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 21:10 | 2016-07-01 03:14
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Бесстрашная-3-503 | 161 | 2016-07-05 07:37 | 2016-07-05 13:50 | Недопустимое приближение ветвей ДКР к ВЛ | Междуфазное КЗ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-05 07:37 | 2016-07-05 13:50
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-1 | 163 | 2016-07-19 16:30 | 2016-07-20 05:58 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошли многочисленные заносы веток на провода в пролётах опор №№53-55, 60-64; в результате выпадения обильного количества осадков и заноса веток на провода произошло падение опор №№53, 61-63 и обрыв проводов в пролётах опор №№52-54, 60-64, что привело к аварийному отключению МВ-10 ВЛ-10кВ "У-1" на ПС-35кВ "Удобная". | Произвести верховой осмотр опор №№51; 52; 54; 55; 59; 60; 64; 65 ВЛ-10кВ "У-1" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов . С целью определения состояния стоек произвести обследование со вскрытием грунта опор №№52; 54; 60; 64 ВЛ-10кВ "У-1" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой. | 2016-07-19 16:30 | 2016-07-20 05:58
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СП-6 | 164 | 2016-07-19 15:35 | 2016-07-20 02:11 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ и повреждение вязки провода фазы В на опоре №5/14, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор №5/14-5/15 ВЛ-10кВ "СП-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СП-6" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-07-19 15:35 | 2016-07-19 17:32
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СП-2 | 165 | 2016-07-19 14:50 | 2016-07-20 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ и повреждение вязки провода фазы В на опоре №6/42 и схлёст проводов в пролёте опор №6/42-6/43 ВЛ-10кВ "СП-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СП-2" с целью более тщательного обследования крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. | 2016-07-19 14:50 | 2016-07-19 18:23
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ У-3 | 166 | 2016-07-19 14:50 | 2016-07-20 03:08 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошли многочисленные заносы веток на провода в пролёте опор №20/1/8-20/8/1; в результате выпадения обильного количества осадков и заноса веток на провода произошло падение опор №№20/2/7; 20/3/6; 20/4/5 и обрыв проводов в пролёте опор №20/1/7-20/5/4, что привело к аварийному отключению МВ-10 ВЛ-10кВ "У-3" на ПС-35кВ "Удобная". | Произвести верховой осмотр опор №№14/69а; 20/1/8; 20/5/4; 20/6/3 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. С целью определения состояния стоек произвести обследование со вскрытием грунта опоры №20/1/8 ВЛ-10кВ "У-3" с последующей послойной засыпкой и трамбовкой. | 2016-07-19 14:50 | 2016-07-19 21:18
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Спокойная2-663 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Спокойная4-598 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Спокойная6-617 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Спокойная4-596 | 168 | 2016-07-19 16:10 | 2016-07-19 23:10 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 16:10 | 2016-07-19 23:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП Благодарная3-950 | 172 | 2016-07-19 15:19 | 2016-07-19 17:07 | На территории МО Отрадненский район наблюдались опасные метеорологические явления (сильный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 24,5-28,4 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:19 | 2016-07-19 17:07
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Удобная-3-267 | 178 | 2016-07-18 10:20 | 2016-07-18 14:37 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-18 10:20 | 2016-07-18 14:37
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Удобная1-254 | 179 | 2016-07-18 12:46 | 2016-07-18 18:17 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-18 12:46 | 2016-07-18 18:17
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бесстрашная-1 | 92 | 2016-04-29 17:19 | 2016-04-29 21:12 | Наезд транспортным средством на промежуточную опору №17/3 ВЛ-10кВ "БС-1". Участок ВЛ проходит параллельно грунтовой дороге. | В результате наезда транспортным средством произошёл излом стойки промежуточной опоры №17/3, типа СВ-110 (1 шт.), падение, обрыв провода марки АС-50/8 в пролёте опор №17/2-17/4, деформация металлотраверсы типа ТМ-3 (1 шт) и разрушение изоляторов типа ШФ-20Г (6 шт). | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №№17/1-17/5 ВЛ-10кВ "БС-1 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование со вскрытием грунта опор №№17/2, 17/4 ВЛ-10кВ "БС-1". | 2016-04-29 17:19 | 2016-04-29 21:12
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ДП1-86 | 101 | 2016-05-16 14:38 | 2016-05-16 17:57 | В результате спила дерева произошло падение ветки на провода абонетского ответвления. | Обрыв фазного провода абонетского ответвления Однофазное КЗ привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 от КТП "ДП1-86". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-16 14:38 | 2016-05-16 17:57
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП У-1-201 ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП Удобная-3-212 | 107 | 2016-05-18 20:40 | 2016-05-18 23:30 | Неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильные выпадения осадков в виде дождя), которые наблюдались на территории Армавирского энергорайона. | Повреждения штырьевых изоляторов на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 "У-1-201" и на опоре №17 ВЛ-0,4кВ Ф-1 "У-3-212", привело к падению фазных проводов на металлотраверсы. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-18 20:40 | 2016-05-18 23:30
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП НД-5-457 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП ДП-1-86 | 98 | 2016-05-26 19:28 | 2016-05-27 08:36 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 19:28 | 2016-05-27 08:36
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Спокойная-6-620 | 100 | 2016-05-26 19:23 | 2016-05-26 22:10 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-26 19:23 | 2016-05-26 22:10
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СП-6 | 112 | 2016-05-27 07:58 | 2016-05-27 13:57 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Вследствие грозового перенапряжения произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" и опорного изолятора фазы "А" на ТП-10/0,4кВ "СП-6-620", что привело к двухфазному КЗ на землю. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-27 07:58 | 2016-05-27 13:57
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПВ-1 | 113 | 2016-05-28 02:50 | 2016-05-28 19:56 | Наезд транспортным средством на анкерную опору №38а ВЛ-10кВ "ПВ-1". | В результате наезда транспортным средством на анкерную опору №38а ВЛ-10кВ "ПВ-1" произошло её падение, повреждение РТП-10, обрыв ввода в ТП, и повреждение проходных изоляторов на ТП "ПВ-1-361", что привело к КЗ. | Произвести верховой осмотр опоры №38 ВЛ-10кВ "ПВ-1" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование со вскрытием грунта опоры №38 ВЛ-10кВ "ПВ-1". Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2016-05-28 02:50 | 2016-05-28 04:22
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бесстрашная-3 | 118 | 2016-05-29 17:16 | 2016-05-30 15:50 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. В результате размокания грунта и воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10кВ "БС-3" в пролёте опор №32-33. | В результате обрыва проводов ВЛ-10кВ "БС-3" в пролёте опор №32-33 произошло трёхфазное КЗ на землю. | Произвести верховой осмотр опор №№31, 34 с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-05-29 17:16 | 2016-05-29 17:47
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Передовая-1 | 120 | 2016-06-07 18:05 | 2016-06-07 22:22 | Наезд транспортным средством на промежуточную опору №37 ВЛ-10кВ "ПВ-1". Участок ВЛ проходит вдоль проезжей части. | В результате наезда транспортным средством на промежуточную опору №37 ВЛ-10кВ "ПВ-1" произошёл излом стойки типа СВ-110 (1 шт.), деформация металлотраверсы типа ТМ-3 (1 шт) и разрушение изоляторов типа ШФ-20Г (6 шт), обрыв проводов в пролёте опор №36-38. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №№36, 38 ВЛ-10кВ "ПВ-1" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование со вскрытием грунта опор №№36, 38 ВЛ-10кВ "ПВ-1". | 2016-06-07 18:05 | 2016-06-07 22:22
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ О-3 | 122 | 2016-06-07 19:25 | 2016-06-07 23:57 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления категории НЯ (ливневый дождь, гроза). | В результате прямого попадания молнии вышел из строя линейный разъединитель Р-626 на опоре №1 ВЛ-10кВ "О-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "О-3", обратив внимание на состояние изоляции, в том числе проходной и опорной, целостность наружного повива проводов, исправность средств защиты от перенапряжения. Произвести тепловизионное обследование линейных, кольцующих разъединителей, а также РТП-10 по ВЛ-10кВ "О-3" с целью исключения электродинамических "ударов" за счёт переходных сопротивлений при воздействии атмосферных перенапряжений. | 2016-06-07 19:25 | 2016-06-07 20:27
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-7 | 37 | 2016-03-17 12:54 | 2016-03-17 16:44 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре №11/7 и падение провода на металлотраверсу. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПО-7" с целью определения надёжности крепления проводов к изоляторам и изоляторов к металлотраверсам (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора), обратив особое внимание на участки наиболее подверженные ветровым нагрузкам. С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ особое внимание уделять определению состояния крепления штырьевых изоляторов на опорах ВЛ-10кВ (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора). | 2016-03-17 12:54 | 2016-03-17 15:08
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Маяк-2-681 | 40 | 2016-03-17 14:21 | 2016-03-17 15:11 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Срыв изолятора на опоре №32 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "МК-2-681". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 14:21 | 2016-03-17 15:11
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Отрадная-6-178 | 42 | 2016-03-17 14:40 | 2016-03-17 15:12 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Обрыв вязки на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "О6-178" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 14:40 | 2016-03-17 15:12
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП Попутная-7-868 | 49 | 2016-03-18 11:40 | 2016-03-18 13:00 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Разрушение в результате падения ветки изолятора на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Ф-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 11:40 | 2016-03-18 13:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Попутная-1-786 | 47 | 2016-03-23 19:40 | 2016-03-23 21:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-23 19:40 | 2016-03-23 21:33
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП Передовая-3-371 | 76 | 2016-04-03 18:00 | 2016-04-03 22:22 | Неудовлетворительное состояние абонентского ответвления, выполненного голым проводом. | Замыкание фазного провода на "Землю". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-03 18:00 | 2016-04-03 22:22
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ 0традная-2 | 81 | 2016-04-15 15:35 | 2016-04-15 18:05 | Межфазное перекрытие птицей на проходных изоляторах фаз В и С на ТП-10/0,4кВ "О2-93". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-15 15:35 | 2016-04-15 17:35
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП Отрадная-3-71 | 87 | 2016-04-21 09:34 | 2016-04-21 10:34 | На территории МО Отрадненский район наблюдался сильный ветер (метеосправка прилагается). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 09:34 | 2016-04-21 10:34
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ БЛ-7 | 89 | 2016-04-21 10:22 | 2016-04-21 12:35 | На территории МО Отрадненский район наблюдались неблагоприятные метеорологические условия (метеосправка прилагается). | Срыв изолятора фазы В на опоре №12, схлёст проводов в пролёте опор №11-12, повреждение изоляторов фазы А и С на опоре №12 ВЛ-10кВ "БЛ-7". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ особое внимание уделять определению состояния крепления штырьевых изоляторов на опорах ВЛ-10кВ (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора). | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 12:35
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У3-265 | 8 | 2016-01-23 00:03 | 2016-01-23 01:13 | Организационная причина не выявлена | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-23 00:03 | 2016-01-23 01:13
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БЛ3-955 | 9 | 2016-01-21 14:24 | 2016-01-21 16:44 | Организационная причина не выявлена | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-21 14:24 | 2016-01-21 16:44
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП У-3-259 | 12 | 2016-01-30 16:15 | 2016-01-30 20:58 | В результате ДТП произошел наезд на опору ВЛ-0,4кВ № 12 ф-1 от КТП У-3-259 | Механическое воздействие в результате ДТП | Направить отношение в правоохранительные органы для возмещения ущерба. | 2016-01-30 16:15 | 2016-01-30 20:58
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПО-5 | 16 | 2016-02-12 17:45 | 2016-02-12 22:12 | Несвоевременное обнаружение ослабленного крепления провода фазы "А" на опоре №7/8 ВЛ-10кВ "ПО-5", воздействие разнонаправленной ветровой нагрузки привёло к его преждевременному износу и соприкосновению провода фазы "А" с металлотраверсой | Вследствие несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода фазы "А" на опоре №7/8 и воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл её преждевременный износ, соприкосновение провода фазы "А" с металлотраверсой, что привело к однофазному КЗ. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-02-12 17:45 | 2016-02-12 18:33
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП У-3-280 | 17 | 2016-02-09 11:30 | 2016-02-09 17:43 | Перекрытие неизолированных проводов на вводе в частное домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-09 11:30 | 2016-02-09 17:43
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БЛ-7-909 | 18 | 2016-02-15 09:45 | 2016-02-15 13:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 09:45 | 2016-02-15 13:16
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПО-5-795 | 19 | 2016-02-18 10:20 | 2016-02-18 13:00 | В результате несвоевременного определения необходимости в перетяжке провода произошёл схлёст проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП "ПО-5-795". | В следствие схлёста проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП "ПО-5-795" произошло отключение АВ-0,4кВ ф-2 на КТП-10/0,4кВ "ПО-5-795". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-18 10:20 | 2016-02-18 13:00
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП ПВ-3-371 | 21 | 2016-02-27 10:21 | 2016-02-27 13:32 | Схлест проводов на ответвлении в домовладение от поры №17. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-27 10:21 | 2016-02-27 13:32
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПО-5 | 274 | 2016-12-03 18:15 | 2016-12-04 01:08 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 17 м/с). Метеосправка прилагается. | В результате воздействия шквалистой ветровой нагрузки порывами до 17 м/с произошёл преждевременный износ вязок проводов ф. "А" на опоре №3/35, ф. "В" на опоре №4/6, что привело к двухфазному КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:15 | 2016-12-03 19:02
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ О.4кВ Ф-1 от КТП У-1 254 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ПО5-807 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ПО5-803 | 276 | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 11:34 | На территории Отрадненского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (шквалистый ветер порывами до 17 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 11:34
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О6-01 | 279 | 2016-12-05 19:32 | 2016-12-05 21:46 | Наезд транспортным средством на опору №2/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ О6-01. | В результате наезда транспортным средством на опору №2/1 произошло её повреждение, срыв изоляторов. Отключение АВ-0,4кВ произошло вследствие схлёста проводов в пролёте опор №2/1-2/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 19:32 | 2016-12-05 21:46
Отрадненский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СП4-608 | 287 | 2016-12-08 18:20 | 2016-12-08 18:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-08 18:20 | 2016-12-08 18:52
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-5 | 242 | 2016-11-20 09:26 | 2016-11-20 12:24 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра произошёл преждевременный износ вязки провода фазы "А" на опоре №3/1 и схлёст проводов в пролёте опор №3/1-3/2 ВЛ-10кВ "УБ-5". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 09:26 | 2016-11-20 12:24
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Марьино-4 | 243 | 2016-11-20 14:05 | 2016-11-20 16:06 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 14:05 | 2016-11-20 16:06
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 Коноково3-973 ВЛ-0,4кВ ф-1 Коноково3-977 | 245 | 2016-11-20 20:33 | 2016-11-20 21:38 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-1 КО3-977 установлено, что в результате воздействия штормового ветра произошёл срыв изолятора на оп. №7 и схлёст проводов в пролёте опор №7-8, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на КО3-977. При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 КО3-973 установлено, что в результате воздействия штормового ветра произошло падение ветки ДКР, произрастающей на территории домовладения, на ответвление к абонентскому вводу, что привело к его повреждению. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 20:33 | 2016-11-20 21:38
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-2 КО6-1338 ВЛ- 0,4 ф-1 УС5-1204 ВЛ- 0,4 ф-2 Трёхсельская3-1025 ВЛ- 0,4 ф-1 Плодопитомник5-919 ВЛ- 0,4 ф-2 Марьино10-981 ВЛ- 0,4 ф-1 Марьино6-1114 | 248 | 2016-11-21 07:11 | 2016-11-21 19:44 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра произошли многочисленные срывы изоляторов и обрыв вода в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 07:11 | 2016-11-21 19:44
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Коноково 8 | 255 | 2016-11-21 16:01 | 2016-11-21 18:47 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра порывами до 22 м/с произошёл занос веток на провода и схлёст проводов в пролёте опор №89-90, деформация металлотраверсы и повреждение изоляторов на опоре №90. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 16:01 | 2016-11-21 18:47
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-9 | 259 | 2016-11-21 23:20 | 2016-11-22 11:37 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | В результате воздействия штормового ветра порывами до 22 м/с произошёл занос веток на опору №148, обрыв вязок проводов: фазы "С" на оп. №4; фазы "В" на оп. №51; фазы "С" на оп. №53; фазы "С" на оп. №93. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 23:20 | 2016-11-22 11:37
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-3 УС7-929 ВЛ- 0,4 ф-2 КО3-954 ВЛ- 0,4 ф-1 МА7-1082 | 262 | 2016-11-22 07:15 | 2016-11-22 11:31 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Межфазные КЗ в следствие срыва изоляторов, заноса веток ДКР на провода и схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 07:15 | 2016-11-22 11:31
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ ф-2 Успенская2-928 ВЛ- 0,4кВ ф-3 Коноково3-977 ВЛ- 0,4кВ ф-2 Коноково3-978 | 266 | 2016-11-23 09:13 | 2016-11-23 16:10 | На территории Успенского района наблюдался штормовой ветер порывами до 22м/с. Метеосправка прилагается. | Схлёсты проводов, обрывы водов привели к защитному отключению АВ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-23 09:13 | 2016-11-23 16:10
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ДИ-3-1180 | 270 | 2016-12-03 16:07 | 2016-12-03 18:48 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый снег, шквалистый ветер порывами до 15 м/с). Метеосправка прилагается. | Схлёст проводов в пролёте опор №11-12, вследствие заноса ветки ДКР шквалистым ветром, что привело к повреждению рубильника ф.1 в РУ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 16:07 | 2016-12-03 18:48
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-1 Западный1-958 | 217 | 2016-09-30 08:20 | 2016-09-30 14:18 | В результате воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязки фазного провода на опоре №8. | В результате воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ вязки фазного провода на опоре №8 и падение провода на металлотраверсу, что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ ЗП1-958. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-30 08:20 | 2016-09-30 14:18
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КО-3 ВЛ-10 Марьино-10 | 219 | 2016-10-13 17:39 | 2016-10-13 19:06 | Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "В" РТП-10 на ТП-10/0,4кВ "КО3-1232". | Поверхностное повреждение (микротрещены) опорного изолятора фазы "В" РТП-10 на ТП-10/0,4кВ "КО3-1232" и попадание влаги привело к перекрытию изоляции и последующему разрушению изолятора. | При выполнении плановых осмотров ВЛ-6-10кВ, ТП-10/0,4кВ особое внимание уделять состоянию опорной штыревой изоляции ЭУ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. | 2016-10-13 17:39 | 2016-10-13 19:06
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ ф-5 Плодопитомник5-1199 | 228 | 2016-10-24 13:15 | 2016-10-24 13:33 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 17м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 13:15 | 2016-10-24 13:33
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 УС3-941 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП УС1-1370 ВЛ- 0,4 ф-1 Трёхсельская-5 1042 | 231 | 2016-10-25 07:20 | 2016-10-25 21:49 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 18м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 07:20 | 2016-10-25 21:49
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Николаевская7-1152 | 233 | 2016-10-26 07:16 | 2016-10-26 09:08 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления - шквалистый ветер порывами до 18м/с. Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 07:16 | 2016-10-26 09:08
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП МР6-1109 | 184 | 2016-08-11 17:09 | 2016-08-11 18:45 | произошел обрыв абонентского ввода к дому ул. Горького, 95 на ВЛ-0,4 ф1 | Обрыв абонентского ввода к дому ул. Горького, 95 на ВЛ-0,4 ф1 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 17:09 | 2016-08-11 18:45
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП КО-4-1372 | 185 | 2016-08-11 17:15 | 2016-08-11 19:11 | Занос ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП КО4-1372 , что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 17:15 | 2016-08-11 19:11
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-2 МР6-1115 | 192 | 2016-08-11 19:07 | 2016-08-11 19:49 | Занос ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф2 от ТП МР6-1115, что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:07 | 2016-08-11 19:49
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 ф-1 Успенская-3-937 ВЛ- 0,4 ф-1 Коноково-3-978 | 202 | 2016-08-11 19:34 | 2016-08-11 22:01 | На территории МО г.Армавир и прилегающих Новокубанскоого и Успенского районов наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, гроза, ураганный ветер порывами до 32,6 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:34 | 2016-08-11 22:01
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ЛС1-1319 | 210 | 2016-08-11 21:15 | 2016-08-11 22:34 | Схлест проводов в пролете опор 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛС1-1319, в результате чего и отключился АВ-0,4 ф.1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 21:15 | 2016-08-11 22:34
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Убеженская-5 | 212 | 2016-08-25 22:30 | 2016-08-26 01:08 | На территории МО Успенский район наблюдалась гроза. | В результате воздействия грозовых перенапряжений произошёл перегрев и разрушение последовательного нелинейного резистора разрядника 10кВ фазы "В" на ТП-10/0,4кВ "УБ-5-1099", что привело к однофазному КЗ. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-08-25 22:30 | 2016-08-26 01:08
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-9 | 213 | 2016-08-26 06:25 | 2016-08-26 12:10 | На территории МО Успенский район наблюдалась гроза. | В результате воздействия грозовых перенапряжений (попадание разряда молнии) произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №82, изолятора фазы "С" на опоре №96, что привело к двухфазному КЗ. | Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-08-26 06:25 | 2016-08-26 12:10
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-2 | 128 | 2016-06-20 17:18 | 2016-06-20 17:33 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "УБ-2", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 17:18 | 2016-06-20 17:33
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Марьино-10 | 129 | 2016-06-20 17:20 | 2016-06-20 20:40 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "МР-10", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 17:20 | 2016-06-20 20:40
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МА-3 | 130 | 2016-06-20 17:33 | 2016-06-20 17:35 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "МА-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 17:33 | 2016-06-20 17:35
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Подлесная-7 | 132 | 2016-06-20 18:33 | 2016-06-20 22:21 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ПД-7", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-06-20 18:33 | 2016-06-20 22:21
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Коноково-8-976 | 143 | 2016-06-27 11:46 | 2016-06-27 12:38 | Опилка дерева, расположенного на территории частного домовладения. | Замыкание проводов на абонентском ответвлении привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП КО8-976. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-27 11:46 | 2016-06-27 12:38
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Трёхсельская-5-1286 | 144 | 2016-06-27 10:54 | 2016-06-27 16:08 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №1/6 ВЛ-0,4кВ от ф.2 от ТП "ТС51286". | В результате наезда неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №1/6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП "ТС5-1286" произошёл излом стойки типа СВ-95-3 (1 шт.), падение, обрыв проводов в пролёте опор №1/6-1/7, и повреждение изоляторов типа ТФ-20 (5 шт). | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-27 10:54 | 2016-06-27 16:08
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Марьино-10 | 147 | 2016-06-30 16:18 | 2016-06-30 20:30 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №3/35-3/36 ВЛ-10кВ "МР-10" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:18 | 2016-06-30 20:30
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маламино-11 | 148 | 2016-06-30 16:20 | 2016-07-01 02:56 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №197-198 ВЛ-10кВ "МА-11" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:20 | 2016-07-01 02:56
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маламино-5 | 149 | 2016-06-30 16:20 | 2016-07-01 00:04 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Схлёст проводов ВЛ-10кВ "МА-5" в пролёте опор №60-61. Повреждение опоры №4/1 ВЛ-10кВ "МА-5" в результате падения ветвей ДКР (произрастающей вне охранной зоны ВЛ) на провода. | Произвести обследование опор №4/2 ВЛ-10кВ "МА-5" со вскрытием грунта с последующей послойной засыпкой и трамбовкой с целью определения тех. состояния стойки. Произвести верховой осмотр опор №№4/4-4/1, 60, 61 ВЛ-10кВ "МА-5" с целью определения надёжности крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:20 | 2016-07-01 00:04
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-4 | 150 | 2016-06-30 16:24 | 2016-06-30 23:27 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №№124, 127 ВЛ-10кВ "УБ-4" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:24 | 2016-06-30 23:27
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Убеженская-2 | 151 | 2016-06-30 16:25 | 2016-07-01 00:37 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №53, 56 ВЛ-10кВ "УБ-2" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:25 | 2016-07-01 00:37
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Трёхсельская-5 | 152 | 2016-06-30 16:27 | 2016-06-30 20:25 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор №45, 48 ВЛ-10кВ "ТС-5" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. | 2016-06-30 16:27 | 2016-06-30 20:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Коноково-6 | 153 | 2016-06-30 16:30 | 2016-06-30 21:38 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый дождь, шквалистый ветер от 24,5-28,4 м/с). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КО-6", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ (целостность изоляторов, соосность штыря траверсы и тела штыревого изолятора), целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам. | 2016-06-30 16:30 | 2016-06-30 21:38
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Плодопитомник-5 | 90 | 2016-04-21 10:32 | 2016-04-21 15:05 | На территории МО Успенский район наблюдались неблагоприятные метеорологические условия (метеосправка прилагается). | В результате воздействия порывистой ветровой нагрузки произошло повреждение шлейфа фазы В на неподвижном ноже разъединителя В следствие повреждение шлейфа фазы В на неподвижном ноже РТП-10 на ТП-10/0,4кВ "ПП5-1324" произошло его соприкасание со шлейфом фазы С. | С целью предупреждения подобных технологических нарушений произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПП-5", обратив особое внимание на состояние механических соединений на приёмных траверсах РТП-10кВ. Также обратить внимание на угол расположения (относительно друг друга и относительно вертикальной оси) шлейфов от изоляторов приёмной траверсы к опорным изоляторам разъединителя. | 2016-04-21 10:32 | 2016-04-21 15:05
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Плодопитомник-5 | 93 | 2016-05-02 17:10 | 2016-05-02 19:25 | Наезд транспортным средством на промежуточную опору №1/12 ВЛ-10кВ "ПП-5". Участок ВЛ проходит вдоль дороги. | В результате наезда трактором на промежуточную опору №1/12 ВЛ-10кВ "ПП-5" произошёл излом стойки типа СВ-110 (1 шт.), деформация металлотраверсы типа ТМ-1 (1 шт) и разрушение изоляторов типа ШФ-20Г (3 шт). | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №№1/10-1/14 ВЛ-10кВ "ПП-5" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование со вскрытием грунта опор №№1/13, 1/11 ВЛ-10кВ "ПП-5". | 2016-05-02 17:10 | 2016-05-02 19:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Убеженская-5 | 102 | 2016-05-18 20:02 | 2016-05-18 20:26 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | В результате прямого попадания молнии в РВО-10 разноимённых фаз на ТП-10/0,4кВ "ЗП1-960", "ЗП1-961" и "ЗП1-957" произошло их повреждение, что привело к защитному отключению МВ-10 ВЛ-10кВ "УБ-5". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ЗП-1", ВЛ-10кВ "ЗП-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 20:02 | 2016-05-18 20:26
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Марьино-10 | 103 | 2016-05-18 20:02 | 2016-05-18 20:25 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | В результате прямого попадания молнии в РВО-10 разноимённых фаз на ТП-10/0,4кВ "КО3-979" и "КО3-1268" произошло защитное отключение ВВ-10 ВЛ-10кВ "МР-10" на ПС-35кВ "Марьино". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "МР-10", ВЛ-10кВ "КО-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 20:02 | 2016-05-18 20:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Успенская-3 | 104 | 2016-05-18 20:03 | 2016-05-18 20:45 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | В результате прямого попадания молнии в РВО-10 разноимённых фаз на ТП-10/0,4кВ "УС-3-1105" произошло их повреждение, что привело к защитному отключению ВВ-10 ВЛ-10кВ "УС-3". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "УС-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 20:03 | 2016-05-18 20:45
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Дивная-3 | 105 | 2016-05-18 20:20 | 2016-05-19 14:25 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | в результате прямого попадания молнии в РВО-10 произошёл его взрыв. Вследствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение РВО-10 и проходного изолятора на ТП-10/0,4кВ "ДИ-3-1367". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ДИ-3", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 20:20 | 2016-05-19 02:08
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КО-6 | 106 | 2016-05-18 21:01 | 2016-05-19 09:04 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | В результате попадания молнии в шлейф ф."С" на опоре №6/13 ВЛ-10кВ "КО-6" произошло повреждение наружнего повива провода. При увеличении нагрузки в утренние часы произошло развитие дефекта - отгорание шлефа и его падение на шлеф смежной фазы. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №55 ВЛ-10кВ "КО-6" в результате термического воздействия эл.дуги (грозовое перенапряжение), привело к падению провода на металлотраверсу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "КО-6", обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. Произвести внеплановый осмотр электросетевого оборудования, которое попало в линию грозового фронта, обратив особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружнего повива проводов, надёжность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной, проходной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-10/0,4кВ. | 2016-05-18 21:01 | 2016-05-19 09:04
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП УС5-1297 | 108 | 2016-05-18 23:10 | 2016-05-19 02:51 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Перегорание ПН-0,4 в коммутационных аппаратов отходящих ф-1, ф-2 вследствие недопустимой перегрузки. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-18 23:10 | 2016-05-19 02:51
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТС5-1175 Ф-1 ВЛ 0,4 кВ ПД-7 1020 Ф1 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП МА7-1082 | 99 | 2016-05-27 08:56 | 2016-05-27 13:19 | На территории Успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (гроза, обильное выпадение осадков в виде дождя). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-27 08:56 | 2016-05-27 13:19
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Марьино-10 | 26 | 2016-03-16 12:21 | 2016-03-16 14:00 | Несвоевременное выявление ослабленного контакта между аппаратным зажимом и контактным основанием подвижного ножа фазы "С" РТП-10кВ на ТП-10/0,4кВ "МР10-1364" повреждён шлейф фазы "С". | В результате недопустимого перегрева произошло отгорание шлейфа фазы "С" от подвижного ножа РТП-10кВ на ТП-10/0,4кВ "МР10-1364". | Произвести тепловизионное обследование РТП-10кВ по ВЛ-10кВ "МР-10". | 2016-03-16 12:21 | 2016-03-16 14:00
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 от ТП Подлесная7-1018 | 28 | 2016-03-17 09:27 | 2016-03-17 10:09 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "ПД7-1018" произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "ПД7-1018". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 09:27 | 2016-03-17 10:09
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 от ТП Коноково8-974 | 31 | 2016-03-17 11:25 | 2016-03-17 12:31 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "КО8-974". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:25 | 2016-03-17 12:31
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Успенская3-941 | 35 | 2016-03-17 12:29 | 2016-03-17 13:07 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "УС3-941". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:29 | 2016-03-17 13:07
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф-2 Коноково-3 954 | 53 | 2016-03-18 13:10 | 2016-03-18 16:11 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "КО-3-954". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 13:10 | 2016-03-18 16:11
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф-1 от ТП Марьино6-1109 | 58 | 2016-03-18 15:47 | 2016-03-18 16:36 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "МР6-1109". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 15:47 | 2016-03-18 16:36
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-3 Марьино6 1112 | 59 | 2016-03-18 16:09 | 2016-03-18 17:25 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ Ф-3 на ТП-10/0,4кВ "МР6-1112". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 16:09 | 2016-03-18 17:25
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Коноково8-976 | 67 | 2016-03-19 13:25 | 2016-03-19 13:59 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | В результате схлёста проводов произошло защитное отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-10/0,4кВ "КО8-976". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 13:25 | 2016-03-19 13:59
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП Коноково8-974 | 68 | 2016-03-19 16:11 | 2016-03-19 17:14 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | КЗ через влажную поверхность ветки, привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на ТП-10/0,4кВ "КО8-974" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 16:11 | 2016-03-19 17:14
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МА-9 | 69 | 2016-03-20 10:45 | 2016-03-22 17:43 | Под воздействием ветра категории НЯ (максимальные порывы 26 м/с) в период с 17.03.2016 по 19.03.2016 произошло повреждение кровли РУ-10кВ ВН-16 "МА-9". (метосправка прилагается) | Под воздействием ветра категории НЯ (максимальные порывы 26 м/с) произошло повреждение кровли РУ-10кВ ВН-16 "МА-9", что привело к попаданию влаги в РУ-10кВ ВН-16 "МА-9" и перекрытию на неподвижных контактах ВН-16 между фазами "А" и "В". | С целью исключения подобных технологических нарушений при приёмке работ, выполненных силами подрядных организаций, предусмотреть составление документов, регламентирующих гарантийные обязательства. | 2016-03-20 10:45 | 2016-03-20 12:49
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-2 от ТП Западный-1-1255 | 72 | 2016-03-18 08:45 | 2016-03-18 10:13 | Неблагоприятные метеорологические условия категории НЯ, которые наблюдались на территории эксплуатационной ответственности Филиала (метеосправка прилагается). | Срыв изолятор на опоре №2/1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП "ЗП-1-255" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 08:45 | 2016-03-18 10:13
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Коноково-5 | 24 | 2016-03-23 11:42 | - | Хищение провода в пролёте опор №2/24-2/33 неустановленными лицами. | Демонтаж провода в пролёте опор №2/24-2/33. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети материального ущерба. | 2016-03-23 11:42 | 2016-03-23 12:51
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Марьино-6 | 74 | 2016-03-24 21:33 | 2016-03-24 23:12 | Вследствие несвоевременного выявления дефекта крепления провода фазы "С" к изолятору на опоре №53 ВЛ-10кВ "МР-6" произошёл его обрыв. | В результате обрыва крепления провода фазы "С" на опоре №53 произошло падение провода на металлотраверсу и КЗ на "Землю". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-24 21:33 | 2016-03-24 23:12
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Трёхсельская-1 | 75 | 2016-03-24 13:42 | 2016-03-24 18:04 | Вследствие несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №15 и воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл её преждевременный износ и падение провода на металлотраверсу. Разнонаправленная ветровая нагрузка привела к преждевременному износу ослабленного проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №15 | Обрыв проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10кВ "ТС-1". | С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. При формировании ремонтной программы предусмотреть необходимость приобретения спиральной арматуры (крепления провода к изолятору) на ВЛ-10кВ. | 2016-03-24 13:42 | 2016-03-24 18:04
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-3 Марьино-6 1110 | 78 | 2016-04-02 16:03 | 2016-04-02 18:31 | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 Ф-3 на ТП-10/0,4кВ "МР-6 1110" из-за повреждения за прибором учёта потребителя. | Защитное отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 Ф-3 при перегрузке. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-02 16:03 | 2016-04-02 18:31
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф-1 Марьино-6 1109 | 79 | 2016-04-02 15:50 | 2016-04-02 18:15 | Падение ветки на провода ответвления к домовладению. | Обрыв фазного провода абонентского ответвления на опоре №27 ВЛ 0.4 Ф-1 от ТП-10/0,4кВ "МР-6 1109" привело к однофазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Ф-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-02 15:50 | 2016-04-02 18:15
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Убеженская-5 | 80 | 2016-04-01 07:04 | 2016-04-01 12:57 | Наезд неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №154 ВЛ-10кВ "ЗП-1", расположенную параллельно проезжей части. | В следствие наезд неустановленным транспортным средством на промежуточную опору №154 ВЛ-10кВ "ЗП-1" произошло повреждение стойки ВЛ-10кВ и изоляторов фаз "В" и "С". Данные повреждения привели к падению проводов фаз "В" и "С" на траверсу. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №№153, 155 ВЛ-10кВ "ЗП-1" с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. А также обследование опор №№153, 155 со вскрытием грунта. | 2016-04-01 07:04 | 2016-04-01 09:12
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Марьино-2-1133 | 82 | 2016-04-09 22:06 | 2016-04-09 23:16 | Схлёст проводов | Межфазное КЗ привело к защитному отключению АВ-0,4кВ ф-1 на КТП "МР-2-1133". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-09 22:06 | 2016-04-09 23:16
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Лесная-9 | 84 | 2016-04-08 07:44 | 2016-04-08 09:53 | Попадание в РУ-10кВ птицы привело к перекрытию на контактном основание ПКТ-10 фазы А (со стороны ВЛ). | Техническая причина отсутствует | При проведении плановых осмотров ТП 10/0,4кВ (2 раза в год) обязательно обращать внимание на отсутствие технологических отверстий, отсутствие зазоров между дверцами РУ-10кВ и корпусом. При наличии данных нарушений вносить соответствующие записи в журнал дефектов ТП 10/0,4кВ и намечать сроки их устранения (мастер СУ). | 2016-04-08 07:44 | 2016-04-08 09:53
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Успенская-8 | 13 | 2016-02-01 01:41 | 2016-02-01 17:06 | Наезд транспортным средством на опору №8 ВЛ-10кВ "УС-8", излом стойки, обрыв провода в пролёте опор №7-9. | Излом стойки №8 у основания, обрыв проводов в пролёте опор №7-9,с последующим межфазным КЗ привели к защитному отключению на ПС35кВ "Успенская" МВ-10 ВЛ-10кВ "УС-8". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Произвести верховой осмотр опор №6, №10 с целью определения состояния крепления проводов и изоляторов. Произвести обследование опор №7, №9 со вскрытием грунта. | 2016-02-01 01:41 | 2016-02-01 04:00
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЗП-1 | 4 | 2016-01-05 05:50 | 2016-01-05 10:58 | Несвоевременное выявление дефекта | В следствие несвоевременного выявления нарушения целостности проходного изолятора фазы "В" и разрядника фазы "С",(сколы керамического покрытия, трещины) ,произошло увлажнение фарфора. Под воздействием низких температур произошло разрушение диэлектрическое керамической оболочки изделий и замыкание на "Землю". В следствие несвоевременного выявления нарушения целостности проходного изолятора фазы "В" и разрядника фазы "С",(сколы керамического покрытия, трещины) ,произошло увлажнение фарфора. Под воздействием низких температур произошло разрушение диэлектрическое керамической оболочки изделий и замыкание на "Землю". | При проведении всех типов осмотра оборудования ТР, РП 10/0,4кВ особое внимание уделять состоянию опорной и проходной изоляции. | 2016-01-05 05:50 | 2016-01-05 05:55
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ДИ3-1179 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР6-1109 ф.1 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НЛ7-1153 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС5-1227 ф.3 П ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ КВ МР10-1247 ф.5 | 275 | 2016-12-04 10:53 | 2016-12-04 14:46 | На территории успенского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (ливневый снег, шквалистый ветер порывами до 15 м/с). Метеосправка прилагается. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:53 | 2016-12-04 14:46
Успенский РЭС производственного отделения Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР10-986 ф.2 | 294 | 2016-12-17 08:48 | 2016-12-17 11:24 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №2/6 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР10-986 ф.2 | В результате наезда неустановленным транспортным средством на опору №2/6 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР10-986 ф.2 произошло её повреждение и схлёст проводов в пролёте опор №2/5-2/6. что привело к защитному отключению АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 08:48 | 2016-12-17 11:24
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Южная | 44 | 2016-10-30 08:15 | 2016-10-31 19:45 | Вследствии длительной эксплуатации из-за различных коэффициентов расширения материала проходного изолятора, токоведущих шин и уплотняющей массы, в процессе эксплуатации образовались трещины в армировочных швах фланцев проходных изоляторов наружной установки в камере ТСН-1, при этом произошла их разгерметизация, и затекание влаги внутрь, что привело к снижению изоляционных характеристик изоляторов и их пробою. | Пробой изоляции проходных изоляторов с последующим междуфазном перекрытием на ошиновке 6 кВ ТСН-1 в высоковольтном отсеке камеры ТСН-1. | С целью определения герметичности изолятора со стороны наружного конца, при проведении технического обслуживания оборудования ПС, производить очистку от краски проходные изоляторы с последующим восстановлением герметичности изолятора. Срок: постоянно. | 2016-10-30 08:15 | 2016-10-30 08:16
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | 45 | 2016-11-15 07:04 | 2016-11-15 07:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская- УНПС | 46 | 2016-11-21 09:46 | 2016-11-21 13:35 | В результате штормового ветра с прорывами до 21 м/с произошло раскачивание шлейфа ф."В" на РРП-1-110 на ПС 110 кВ Советская, что привело к его обрыву на аппаратном зажиме. | Обрыв шлейфа ф."В" на РРП-1-110 на ПС 110 кВ Советская на аппаратном зажиме. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | 47 | 2016-11-21 16:34 | 2016-11-21 16:34 | В следствии сильного ветра с порывами до 21 м/с произошел занос стороннего предмета на провода ф "А,В"в пролете опор № 100-101, что привело к электродуговому перекрытию ф. "А" и "В" без повреждения провода. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кропоткин-Казанская-Кубань | 48 | 2016-12-03 17:44 | 2016-12-03 17:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Кропоткин-Казанская-Кубань | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 37 | 2016-09-06 20:10 | 2016-09-07 21:43 | В следствии длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода ППрК-1400 | В следствии длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода ППрК-1400, при этом замена отдельных частей привода к положительному результату не привела. | Пересмотреть технологическую карту на текущий ремонт выключателя ВМТ-110 в части дополнения работами связанными с проверкой работы привода (с указанием конкретных параметров в объеме капитального ремонта). | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 38 | 2016-09-08 05:50 | 2016-09-08 17:00 | В результата длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных характеристик катушки отключения масляного выключателя ВМТ-110. | В результате снижения изоляционных характеристик произошел пробой изоляции с межвитковым замыканием в катушке отключения маслянного выключателя ВМТ-110 | Пересмотреть технологическую карту на текущий ремонт выключателя ВМТ-110 в части дополнения операциями проверки электрического сопротивления катушек электромагнитов управления и состояния их электрической изоляции, которая должна быть не менее 0,5 МОМ | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 39 | 2016-09-16 11:50 | 2016-09-16 18:20 | Несвоевременно выявлена капельная течь масла из приводной колонки фазы "С" МВ-110 Коноково тяговая. | В результате эксплуатации произошло повреждение сальника на нижнем рычаге фазы "С" МВ-110 Коноково тяговая типа ММО-110. | Провести занятия с оперативным персоналом Успенского РЭС о порядке проведения осмотров оборудования подстанций 35 кВ и выше. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 АТЭЦ-МЖК с отпайками на ПС РИ, Красная площадь | 40 | 2016-09-17 06:09 | 2016-09-17 13:50 | Скрытый дефект в армировке изолятора. | Из-за скрытого дефекта в армировке изолятора произошел разрыв гирлянды изоляторов с падением провода на траверсу. | Провести верховой осмотр опор №1 и 3. | 2016-09-17 06:09 | 2016-09-17 06:22
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гулькевичи | 41 | 2016-10-03 11:23 | 2016-10-03 14:42 | При плановом осмотре не выявлен дефект (микротрещины) масломерного стекла МВ-110 кВ Кубанская тяговая ф."С". | Техническая причина отсутствует | Провести занятия с оперативным персоналом Гулькевичского РЭС о порядке проведения осмотров оборудования подстанций 35 кВ и выше. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гулькевичи | 42 | 2016-10-03 14:53 | 2016-10-03 17:14 | При плановом осмотре не выявлен дефект (микротрещины) масломерного стекла МВ-110 кВ ЖБШ ф."В". | Техническая причина отсутствует | Провести занятия с оперативным персоналом Гулькевичского РЭС о порядке проведения осмотров оборудования подстанций 35 кВ и выше. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 43 | 2016-10-26 12:40 | 2016-11-03 13:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | 24 | 2016-07-29 11:26 | 2016-07-29 11:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Дивная - Марьино | 25 | 2016-07-31 12:29 | 2016-07-31 19:28 | Предположительно обрыв провода произошел пролетавшим мимо вертолетом (по сообщениям местных жителей в данном районе видели пролетавший вертолет). | Обрыв провода пролетавшим вертолетом. | Направить отношение в правоохранительные органы по данному факту. | 2016-07-31 12:29 | 2016-07-31 14:28
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Н | 26 | 2016-08-01 11:05 | 2016-08-01 18:05 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных характеристик катушки отключения | В результате снижение изоляционных характеристик произошло межвитковое замыкание в катушке отключения (с обрывом и обугливанием). | При проведении технического обслуживания выключателей при проведении замеров характеристик катушки отключения производить сравнение полученных данных с предыдущими результатами замеров. Срок: постоянно. При выявлении снижения изоляционных характеристик (по сравнению с предыдущими замерами) производить замену катушек отключения. Срок: постоянно. | 2016-08-01 11:05 | 2016-08-01 18:05
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЖБШ | 27 | 2016-08-04 18:00 | 2016-08-07 06:05 | 1. При монтаже вводов на силовой трансформатор Т-1 верхние узлы вводов были собраны с помощью деталей (контактных шпилек) от вводов более старой конструкции. 2. 13.07.2016 при замене поврежденных вводов силового трансформатора Т-1 отводы обмоток трансформатора не были приведены к размеру, соответствующему чертежу ИВУЕ.686352.103. | Вероятной причиной повреждения высоковольтных вводов стало электродуговое перекрытие внутри адаптеров фаз "В" и "С" по внутренней поверхности бакелитовых цилиндров и выходом на заземленные элементы конструкции (болты крепления цилиндров), что спровоцировало перераспределение напряженностей на слоях основной изоляции вводов и привело к внутреннему пробою изоляции с последующим полным разрушением вводов. | При замене высоковольтных вводов силовых трансформаторов использовать только штатные детали поставляемые с вводами. Срок: постоянно. При монтаже высоковольтных вводов силовых трансформаторов отводы обмоток в обязательном порядке укорачивать в соответствии с требованиями завода-изготовителя Направить письмо на завод-изготовитель по вопросу получения разъяснений по порядку замены высоковольтных вводов различных типов на трансформаторах, в том числе в части информации по конкретному размеру (длине) отвода. Разработать технологические карты на замену высоковольтных вводов силовых трансформаторов | 2016-08-04 18:00 | 2016-08-04 19:20
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | 29 | 2016-08-12 12:09 | 2016-08-12 15:22 | 11.09.2016 при послеаварийном осмотре ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная выявлено, что в результате ураганного ветра произошел наклон дерева высотой 25-30 метров расположенного вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №108-109. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 30 | 2016-08-16 10:51 | 2016-08-16 10:51 | При проведении уборки кукурузы, комбайн (высота комбайна 5,909 м) в пролете опор №128-129 приблизился на недопустимое расстояние к нижнему проводу ф.С. (габарит от земли до нижнего провода в данном месте составляет 6.4 м.) в результате чего произошло электродуговое перекрытие ф.С на корпус комбайна. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении АрЭС-КРДУ. ТИ, ТС с Гулькевичским РЭС | 31 | 2016-08-16 23:16 | 2016-08-17 11:37 | Повреждение изоляции и жил кабеля связи КСПЗП 1х4х1,2 в кабельном лотке на ОРУ ПС 110 кВ Гулькевичи грызунами. | Механическое повреждение изоляции и жил кабеля связи КСПЗП 1х4х1,2 | Произвести дератизацию кабельных лотков на ПС 110 кВ Гулькевичи | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | 32 | 2016-08-20 12:29 | 2016-08-27 01:13 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, в результате чего произошло снижение изоляционных характеристик гирлянды фарфоровых изоляторов типа ПМ-4,5 фазы "А" на опоре №2 на ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, что привело к ее повреждению. | В результате обрыва ошиновки МВ-110 Речная произошло электродуговое повреждение высоковольтных вводов МВ-110 Речная фазы "А" и "С". В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности ошиновки МВ-110 кВ Речная на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, что при прохождении тока КЗ привело к её нагреву и впоследствии к обрыву с последующим падением на 2СШ-110.2. Из-за длительного протекания токов короткого замыкания по ВЛ-110 Армавир - Армавирская ТЭЦ 1 цепь произошел перегрев проводов с последующим их повреждением (вздутие алюминиевого повива проводов) всех трех фаз по всей длине линии. В результате снижения изоляционных характеристик гирлянды фарфоровых изоляторов типа ПМ-4,5 на фазе "А" (опора №2) ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная произошло ее электродуговое повреждение с последующим разрывом, при этом произошло касание проводов фаз А и В в пролете опор №2-3. | Разработать график замены изоляторов типа ПВ-4,5 на ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная. Провести послеаварийную проверку МВ-110 на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ со снятием скоростных характеристик. Выполнить замену изоляторов типа ПВ-4,5 на ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная в соответствии с разработанным графиком Провести контрольные противоаварийные тренировки оперативному персоналу ОДС на тему ликвидации аварии на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. Проработать с персоналом ОДС Инструкцию по ведению оперативных переговоров и записей, передачи оперативных сообщений оперативным персоналом ПАО «Кубаньэнерго» под подпись. Разработать режимные мероприятия по снижению токов КЗ на шинах ПС 110 Армавирская ТЭЦ. Провести тепловизионный контроль ошиновки 110 кВ ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ в максимально возможном режиме. ООО «Гуд Эдженси», эксплуатирующей устройства РЗА на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, провести совместные с персоналом СРЗА филиала послеаварийные проверки устройств РЗА. Обеспечить проведение ежемесячных совместных с персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские ЭС контрольных противоаварийных тренировок в целях снижения времени ликвидации технологических нарушений. | 2016-08-20 12:29 | 2016-08-20 15:15
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная ПС 110 кВ Речная | 28 | 2016-08-11 15:46 | 2016-08-12 04:36 | В результате неблагоприятных погодных условий сопровождавшихся ураганным ветром с порывами до 32,6 м/с и сильным ливнем с грозовыми разрядами произошло попадание молний в оборудование ПС 110 кВРечная (следы перекрытия на 1СШ-110, 2СШ-110 и между МВ-110 и ТТ-110 Т-3) На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ из-за дефекта во вторичных цепях устройств релейной зашиты (устройства релейной зашиты и противоаварийной автоматики находятся на балансе ФГУП ФТ-Центр) не включился МВ-110 Речная. В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных характеристик катушки отключения в приводе МВ-110 Т-3 | В результате снижение изоляционных характеристик произошло межвитковое замыкание в катушке отключения привода МВ-110 силового трансформатора Т-3 (с обрывом и обугливанием) | При выявлении снижения изоляционных характеристик катушки отключения в приводе МВ-110 (по сравнению с предыдущими замерами) производить замену данных катушек. Срок: постоянно. Произвести проверку сопротивления контура заземления ПС 110 кВ Речная. При проведении замеров характеристик катушки отключения в приводах МВ-110 при ТО выключателей - производить сравнение полученных данных с предыдущими результатами замеров. Срок: постоянно. Направить письмо руководству ФГУП "ФТ-Центр" о проведении послеаварийной проверки устройств РЗА МВ-110 Речная на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. Произвести анализ системы грозозащиты ПС 110 кВ Речная. | 2016-08-11 15:46 | 2016-08-11 21:07
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская- Сенгилеевская ГЭС | 33 | 2016-08-11 15:43 | 2016-08-11 15:43 | Неблагоприятные погодные условия сопровождавшиеся ураганным ветром с порывами до 32,6 м/с и сильным ливнем с грозовыми разрядами. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 34 | 2016-08-24 20:21 | 2016-08-27 04:46 | Во время отключения тока однофазного замыкания на фазе "В", возникшего в результате попадания молнии в ВЛ-110 кВ Армавир - КНИИТИМ, в полюсе фазы "В" СМВ-110 типа ВМТ-110 повысилось давление в результате которого произошло разрушение опорной колонны фазы "В" с выбросом масла. Из-за несовершенства технологии армировки на заводе-изготовителе в процессе эксплуатации из-за изменений температуры окружающего воздуха произошло образование трещин в фарфоре изоляторов опорной колонны фазы "В" в области армировочных швов. | Из-за образования трещин в фарфоре изоляторов опорной колонны фазы "В" в области армаровочных швов, произошло разрушение опорной колонны фазы "В" при отключении тока короткого замыкания. Вследствие разрушения опорной изоляционной колонны ф.В СМВ-110 типа ВМТ-110 произошло электродуговое перекрытие ф.В на заземленную конструкцию выключателя с электродуговым повреждением дугогасительной камеры и изоляционной тяги выключателя в поврежденной фазе. | Провести внеочередной осмотр всех выключателей ВМТ-110 филиала с записью давления в фазах, проанализировать полученные результаты и сравнить их с предыдущими записями показаний давления. На основе полученных результатов, в случае наличия неравномерных колебаний давления, принять решение о необходимости внеочередного текущего или среднего ремонта и испытаний выключателей. Внести изменения в технологические карты по капитальному ремонту выключателей типа ВМТ-110 в части регулировки предохранительного выпускного клапана с установкой предела срабатывания давления в пределах от 9 до 9,5 кгс/см2. Внести в инструкцию по эксплуатации выключателя ВМТ-110 следующие требования: 1). Запретить ввод в работу выключателя ВМТ-110 после ремонта при отсутствии: - сведений о проверке предохранительного выпускного клапана; - данных объективного контроля характеристик выключателя (диаграммы приборов, виброграммы и т.п.); - сведений о визуальной проверке внутренней и наружной поверхности изоляционных колонн на предмет возникновения и развития трещин в фарфоре. В случае выявления трещин, ввод выключателя в работу не допускается, колонна с выявленными трещинами должна быть заменена. 2). К ремонтной документации на выключатель ВМТ-110 должны прикладываться фотоматериалы о проверке внутренней и наружной поверхности изоляционных колонн на предмет отсутствия трещин в фарфоре. При выполнении ремонтных работ подрядным способом, ремонтная документация и сведения о снятых характеристиках должны подписываться представителем подрядной организации и заверяться подписью представителя эксплуатирующей организации. Срок: постоянно. Внести нормированные значения регулировочных зазоров привода ППрК в паспорта выключателей ВМТ-110. Провести техническую учебу персоналу службы подстанций 35 кВ и групп ПС по следующим темам: 1. Устройство выключателя ВМТ-110 и привода ППрК и технология их ремонта. 2. Порядок ведения паспортов на оборудование. 3. Порядок ведения ремонтной документации. 4. Порядок приемки оборудования из ремонта. Провести проработку с ремонтным и оперативным персоналом по обслуживанию подстанций 110 кВ Циркуляра Ц-02-91(э) и раздела 8.10 Сборника распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000, часть 2) «О предупреждении отказов маломасляных выключателей серии ВМТ». Провести анализ внутренних документов филиала на предмет соответствия требованиям Циркуляра Ц-02-91(э) и раздела 8.10 Сборника распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000, часть 2) «О предупреждении отказов маломасляных выключателей серии ВМТ». При необходимости внести соответствующие изменения во внутренние документы филиала. Обеспечить исполнение требований вышеуказанных документов. Внести в Инструкцию по оперативному обслуживанию выключателей ВМТ-110 требования об обязательной проверке отсутствия светящихся табло (сигнальных ламп) «Привод выключателя ВМТ-110 не готов» и «Автомат завода пружин отключен» после взвода привода (или наличие сработавшего и не поддающегося квитированию указательного реле «Обрыв цепей управления»). Указанная операция должна вноситься в бланки переключений наряду с другими проверочными операциями перед включением ВМТ-110. Завести журналы записей показаний манометров давления в фазах выключателей ВМТ-110. Формат журналов должен обеспечивать наглядность записей и возможность быстро выявить возникающие отклонения (очередные записи давления должны заноситься в вертикальный столбец, под предыдущими показаниями). Формат журнала должен обеспечивать наличие подписи лица, производившего осмотр. Обеспечить наличие биноклей у персонала, выполняющего осмотры подстанций 110 кВ с выключателями ВМТ-110 кВ. Провести внеочередной инструктаж персоналу, выполняющему осмотры подстанций, о порядке и качестве проведения осмотров выключателей типа ВМТ-110 с обязательной фиксацией показаний манометров. | 2016-08-24 20:21 | 2016-08-24 21:00
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская-УНПС | 35 | 2016-08-25 13:27 | 2016-08-25 13:27 | 25.08.2016 в Успенском районе наблюдались ливневые дожди с грозами и ветром с порывами до 11 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная | 36 | 2016-08-25 22:16 | 2016-08-25 22:16 | В Успенском районе наблюдались ливневые дожди с грозами и ветром с порывами до 11 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС - Заветная | 14 | 2016-06-21 14:34 | 2016-07-01 13:02 | В связи с физическим износом и длительной эксплуатацией вышли из строя электронные компоненты блока питания ВЧ приемопередатчика типа ПВ3-90М1 (2 конденсатора). | Выход из строя электронных компоненты блока питания ВЧ приемопередатчика типа ПВ3-90М1 (2 конденсатора). | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Забайкаловская | 15 | 2016-06-22 03:56 | 2016-06-22 09:41 | Воздействия высокой температуры окружающего воздуха. | В следствии воздействия высокой температуры окружающего воздуха произошло повреждение масломерного стекла на ТН-110 кВ Сенгилеевская ГЭС. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС | 16 | 2016-06-30 04:11 | 2016-06-30 04:16 | В следствии длительной эксплуатации (изоляторы типа ЛК-70/110 на данной ВЛ установлены в 1994 году) произошло снижение изоляционных характеристик полимерного изолятора, что привело к его перекрытию. | Электродуговое перекрытие изолятора типа ЛК-70/110 ф.С на опоре №118. | Произвести замену полимерного изолятора типа ЛК-70/110 на опоре №118 ф.С. Произвести ультрафиолетовый контроль ВЛ-110 кВ Речная - Забайкаловская Произвести замеры сопротивления контура сопротивления опор №117-119 Провести верховой осмотр опоры №118 ВЛ-110 кВ Речная - Забайкаловская. По результатам осмотра принять решение о замене изоляторов на ф.А и В. | 2016-06-30 04:11 | 2016-06-30 04:16
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КНИИТИМ-Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | 17 | 2016-06-30 04:11 | 2016-06-30 04:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести ультрафиолетовый контроль ВЛ-110 кВ Прогресс - КНИИТИМ с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанскую. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Связная с отпайкой на ПС Восток ВЛ 110 кВ Связная-Дивная ВЛ 110 кВ Дивная - Коноково тяговая ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС | 18 | 2016-06-30 15:14 | 2016-06-30 15:14 | Попадание молнии на двухцепном участке (в пролете опор №7-11) ВЛ-110 кВ УНПС-Заветная и ВЛ-110 кВ УНПС-Коноково тяговая. Перекрытие нижних фазных проводов веткой занесенной с деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Дивная - Коноково тяговая. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо руководству ПС-110 кВ Коноковя тяговая о проведении послеаварийной проверки устройств РЗА СМВ-110. Произвести проверку сопротивления контура заземления на двухцепном участке (в пролете опор №7-11) ВЛ-110 кВ УНПС-Заветная и ВЛ-110 кВ УНПС-Коноково тяговая. Произвести проверку соответствия средств грозозащиты ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная и ВЛ-110 кВ УНПС-Коноково тяговая. Обеспечить проверку качества выполнения Плана обязательных мероприятий и Плана дополнительных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в грозовой период 2016 года, утвержденных приказом Общества от 19.02.2016 №133 «О подготовке к успешному прохождению грозового периода 2016 года» Провести внеочередной осмотр (при необходимости ИТР) ВЛ 110 кВ Дивная - Коноково тяговая на предмет выявления ДКР и боковых угрожающих падением на провода деревьев, в соответствии с требованиями распоряжения ОАО «Кубаньэнерго» от 03.06.2015 №118 «Об особом контроле наличия древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ВЛ 35 – 220 кВ. Провести проверку ведения технической документации службы линий 35 кВ и выше на предмет корректности сроков, установленных для устранения дефектов на ВЛ 35 – 110 кВ, а также их соблюдения и переносов. Проработать с персоналом службы линий 35 кВ и выше приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 04.12.2015 №1050 « О неудовлетворительном качестве послеаварийных осмотров ВЛ 35 – 220 кВ» Проработать с персоналом службы линий 35 кВ и выше распоряжения ПАО «Кубаньэнерго» от 03.06.2015 № 118 «Об особом контроле наличия древесно – кустарниковой растительности в охранных зонах ВЛ 35 – 220 кВ» | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арамвир-330 - Советская с отпайкой на ПС ВС ВЛ 110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС Восток | 20 | 2016-07-10 03:33 | 2016-07-10 18:48 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение Ж/Б опоры №21 (трещина по всей длине тела опоры). | При проведении осмотра ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток выявлено увеличении трещина по всей длине тела опоры | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 21 | 2016-07-12 05:47 | 2016-07-12 17:58 | Предположительно в результате загрязнения изоляции опорного изолятора и образования росы в утренние часы произошло перекрытие опорного изолятора ф."С" в отсеке ТТ-10 Т-1 с последующим дуговым перекрытием ф."А" и "С" на ошиновке 10 кВ между ТТ-10 и Т-1 | Перекрытие опорного изолятора ф."С" в отсеке ТТ-10 Т-1 с последующим дуговым перекрытием ф."А" и "С" на ошиновке 10 кВ между ТТ-10 и Т-1. | Провести внеочередное ТО оборудования 10 кВ на ПС 110 кВ УНПС | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЖБШ | 22 | 2016-07-13 09:10 | 2016-07-14 01:26 | Предположительно причиной повреждения ввода 110 кВ Т-1 явился скрытый заводской дефект в конструкции Ввода | Электродуговое перекрытие внутри ввода 110 кВ Т-1 ф.С. | Направить письмо на завод изготовитель по данному факту Произвести внеочередное испытание аналогичных вводов 110 кВ силовых трансформаторов 2011 года выпуска. | 2016-07-13 09:10 | 2016-07-13 10:05
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Р | 23 | 2016-07-14 11:01 | 2016-07-14 11:44 | По результатам послеаварийной проверки защит и автоматики КЛ-10 кВ Г-7 причиной неселективного отключения СМВ-10 при появлении повреждения на КЛ-10 Г-7 стало застревание бойка отключающего электромагнита фазы А (РТМ) в приводе МВ-10 Г-7 (привод ВК-10). В результате длительной эксплуатации и вибрации оборудования на бойке образовались винтовые царапины, что привело при срабатывании к затиранию бойка во втулке реле и воздействия РТМ на отключающую планку не было. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередную проверку устройств РЗА ПС 110 кВ Речная | 2016-07-14 11:01 | 2016-07-14 11:19
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гулькевичи | 10 | 2016-04-29 10:43 | 2016-04-29 14:52 | При тепловизионном осмотре ПС 110 кВ Гулькевичи выявлен нагрев в шкафу отбора напряжения ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи | 11 | 2016-05-18 21:44 | 2016-05-19 04:37 | Электродуговое перекрытие в результате попадания молнии в гирлянду изоляторов ф.А на опоре №287 | Разрушение изоляторов в гирлянде ф.А на опоре №287 в результате электродугового перекрытия с последующим ее разрывом. | Произвести замеры сопротивления контура заземления опор №286-288 Провести верховой осмотр опор 286, 288. Выявленные дефекты устранить. Произвести присоединение грозотроса на опоре №286 к заземляющему спуску. Разработать график замены изоляторов типа ПМ-4,5 на современные. | 2016-05-18 21:44 | 2016-05-18 21:59
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС - Заветная | 12 | 2016-05-24 16:20 | 2016-06-10 09:40 | В связи с физическим износом и длительной эксплуатацией вышли из строя электронные компоненты блока автоконтроля и блока питания ВЧ приемопередатчика типа ПВЗ-90М1 | Вышли из строя электронные компоненты блока автоконтроля и блока питания ВЧ приемопередатчика типа ПВЗ-90М1 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кропоткин-Казанская ВЛ 110 кВ Казанская-Кубань | 13 | 2016-06-01 14:42 | 2016-06-01 21:28 | Предположительно во время грозы, прошедшей в период с 27.05.2016 по 31.05.2016, произошло попадание молнии в гирлянду изоляторов ф.А на опоре №3, что привело к ее разрушению (разрушено 3 изолятора из 8) с последующим ее перекрытием 01.06.2016. | Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов ф.А на опоре №3, что привело к разрушению 3 изоляторов из 8. | Произвести замеры сопротивления контуров заземления опор №2-4 на ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская Произвести проверку электрической прочности фарфоровых подвесных изоляторов на ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская. По результатам проверки электрической прочности произвести замену дефектных фарфоровых подвесных изоляторов на ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская. Произвести замену фарфоровых подвесных изоляторов на ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская | 2016-06-01 14:42 | 2016-06-01 15:53
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС ВЛ ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ ПС 110 кВ Речная ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская | 3 | 2016-03-19 13:54 | 2016-03-20 01:56 | Предположительно действием сильного порывистого ветра (порывы до 22 м/с) произошел занос постороннего предмета (мусора) со стороны площадки по сбору мусора расположенной рядом с ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»на шлейф ф.С от 2СШ-110 к Р2СШ СЭВ-110 (при этом увеличилась его парусность), что привело к его раскачиванию ветром и приближению его (шлейфа) на недопустимое расстояние к шлейфу ф.В от СР 1СШ-110, в результате чего произошло электродуговое перекрытие между фазами В и С. Далее под воздействием порывов ветра дуговое перекрытие по ошиновке РП-110 перешло на жесткую ошиновку ВЛ-110 "Речная – Забайкаловская" между линейным порталом и ЛР-110 Забайкаловская при этом возникло КЗ на жесткой ошиновке ВЛ-110 "Речная – Забайкаловская" между линейным порталом и ЛР-110 Забайкаловская (фаза В0), перешедшее через 0,1 сек в двухфазное КЗ (ВС0), и через 0,5 сек в трехфазное КЗ (АВС). В следствии длительной эксплуатации провода ВЛ-110 кВ "Армавирская ТЭЦ - Речная" (эксплуатируется с 1954 года) произошло изменение характеристик материала провода АС-120/19, в результате чего при совместном динамическом ударе тока КЗ и сильного ветра произошел обрыв провода в пролете опор №34-35 в месте выхода из соединительного зажима типа СОАС. | Предположительно действием сильного порывистого ветра (порывы до 22 м/с) произошел занос постороннего предмета (мусора) на шлейф ф.С от 2СШ-110 к Р2СШ СЭВ-110. В следствии совместного динамического воздействия на провода ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная тока КЗ и сильного ветра произошел обрыв провода ф.С в пролетах опор №34-35 в месте выхода из соединительного зажима типа СОАС. | С целью увеличения изоляционного расстояния между спуском ф.С от 2СШ-110 к Р2СШ СЭВ-110 и спуском ф.В от 2СШ-110 к СР 1СШ-110 на ПС 110 кВ Речная установить дополнительную поддерживающую гирлянду изоляторов шлейфа ф.В от 2СШ-110 к СР 1СШ-110 на портале между 1 и 2 СШ-110. Направить письмо в адрес руководства Армавирской ТЭЦ с запросом проведения послеаварийных проверок на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ комплектов резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная и ВЛ-110 кВ Армавир 330 – Армавирская ТЭЦ 2цепь и предоставления результатов выполненных работ. При проведении спецподготовки в апреле 2016 оперативному персоналу ОДС провести учебные тренировки диспетчерскую и подстанционную по тематике аналогичной происшедшему технологическому нарушению. Диспетчеру ОДС Тригуб П.П. провести внеплановую контрольную диспетчерскую тренировку. Электромонтерам ОВБ ОДС Бирюкову С.О., Зачепило А.П. провести внеплановую контрольную подстанционную тренировку. Направить образец провода с ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная в лабораторию металлов для проведения испытания на механическую прочность. По результатам испытания провода рассмотреть вопрос о включении в ремонтную программу 2017-2018 годов замену провода на ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная. Направить письмо в администрацию МО г. Армавир по вопросу переноса площадки по сбору мусора от территории ПС 110 кВ Речная, или принятия мер по предотвращению разноса мусора. Произвести внеочередное техническое обслуживание и проверку временных характеристик МВ-110 кВ Речная на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. Проработать с персоналом ОТУ Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части Армавирских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» с приложениями. Провести техническую учебу оперативному и оперативно-ремонтному персоналу на тему «Внешние характерные признаки повреждения оборудования ПС". На ПС 110 кВ Речная выполнить верховой осмотр проводов ошиновки подвергавшихся воздействию электрической дуги во время КЗ с целью оценки их технического состояния и необходимости проведения им ремонта. НА ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная выполнить внеочередной тепловизионный контроль участков проводов, находящихся в эксплуатации с 1954 года, в местах соединения проводов овальными соединителями типа СОАС, с целью оценки их технического состояния и необходимости проведения им ремонта. | 2016-03-19 13:54 | 2016-03-19 16:45
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | 4 | 2016-03-26 02:42 | 2016-03-27 18:19 | Неотложная заявка от 25.03.2016 №144 персонала ОАО "Краснодартеплосеть" для отыскания и устранения неисправности в цепях защит ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) на оборудовании балансной принадлежности потребителя ОАО "Краснодартеплосеть". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская | 5 | 2016-04-06 21:41 | 2016-04-07 05:50 | Снижение механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет). | Разрыв алюминиевых проволок и стального сердечника провода верхней фазы "А" ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская в пролете опор №567-568 в следствии снижения механической прочности провода. | Организовать и провести экспертизу поврежденного провода участка ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская в организации имеющей лицензию на выполнение данных работ. Провести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская на участке филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (включая участки целого провода, поддерживающих и натяжных зажимов). По результатам тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская разработать график устранения выявленных дефектов. Разработать многолетний график проведения тепловизионного контроля ВЛ 35-110 кВ со сроком службы более 50 лет в следующем объеме: контактных соединений, натяжных и поддерживающих зажимов, проводов в местах пересечения с ВЛ-110 кВ и выше с выполнением и сохранением термограмм. Направить письмо в исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" об укомплектовании службу линий 35 кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети прибором для проведения тепловизионного контроля ВЛ 35-110 кВ. По результатам экспертизы провода принять техническое решение по условиям дальнейшей эксплуатации ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская. | 2016-04-06 21:41 | 2016-04-06 22:30
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 6 | 2016-04-06 21:48 | 2016-04-06 21:48 | По результатам послеаварийной проверки ВЧ-постов причиной излишней работы ДФЗ ВЛ- 110 Успенская НПС- Коноково тяговая явилось – на ПС Коноково-тяговая выход из строя блока МУС (усилитель мощности, повреждение выходного транзистора одного из «плечей» усилителя типа КТ841А) ВЧПП типа ПВЗ-90М1, вследствие чего на ПС Коноково-тяговая на ВЧ-входе поста ДФЗ нарушилось соотношение сигнала Uсвой/Uчужой (норма 3/1). При проведении послеаварийной проверки соотношение ВЧ-сигналов было измерено и равно (1/1,42), т.е. на ПС Коноково-тяговая сигнал чужого был почти в 1,42 раза более своего (прием чужого сигнала - 20 В, напряжение передачи своего сигнала - 14В). При сквозном токе КЗ произошел совместный пуск ВЧПП и возник эффект «биения» на ПС Коноково-тяговая. | Техническая причина отсутствует | Демонтировать и направить на ремонт в лабораторию СРЗА ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" приемопередатчики с ПС 110 кВ УНПС и ПС 110 кВ Коноково тяговая. По результатам ремонта разработать мероприятия по предупреждению аналогичных нарушений. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 7 | 2016-04-13 17:11 | 2016-04-14 00:23 | В результате длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная (год ввода в эксплуатацию 1954) | На опоре №30 произошел отрыв сварного соединения кронштейна крепления к траверсе опоры №30 натяжной гирлянды ф. "В" в сторону опоры №31 | Произвести верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная аналогичных опоре №30 на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 8 | 2016-04-14 23:58 | 2016-04-16 00:30 | При осмотре ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная выявлено подозрение на наличие дефекта сварного соединения кронштейна крепления к траверсе опоры №29 натяжной гирлянды ф. "А" в сторону опоры №30. | Техническая причина отсутствует | По результатам осмотра разработать мероприятия во устранению выявленных дефектов. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | 9 | 2016-04-18 00:03 | 2016-04-20 00:13 | Длительная эксплуатация (ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная введена в работу в 1954 году). | При верховых осмотрах выявлены многочисленных дефектов сварных соединений металлических деталей опор № 29, 30. (Переход через реку Кубань с длинной пролета 624 метра). | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 0.22 | ТИ, ТС с ПС 110 кВ Найдёновская, ПС 110 кВ ГНС-1 | 1 | 2016-01-25 21:05 | 2016-01-25 22:44 | Причиной прекращения ретрансляции явился плохой контакт в блоке ПНЧ аппаратуры ВЧ-связи СПИ-244Н (1992 года выпуска) расположенного в здании Кавказского РЭС | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередную проверку блоков ПНЧ аппаратуры ВЧ-связи в РЭС | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 2 | 2016-02-24 06:15 | 2016-02-26 13:48 | Угроза падения дерева на провода, из-за изменения русла р. Уруп и подмыва корней деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ (высота деревьев более 30 м.). | Техническая причина отсутствует | В целях предотвращения перекрытия ветками деревьев произвести обрезку подмытых деревьев. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Прогресс-ГНС-1 ПС 110 кВ Прогресс | 19 | 2016-07-08 05:19 | 2016-07-08 15:09 | 30.03.2016 при вводе в работу трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Прогресс по оперативной заявке №425 электромонтерами Фурсовым К.В. и Меланченнко К.А. не проверено замкнутое положение контактов КСА в приводе ОД-110 Т-1. Вследствии длительной эксплуатации из-за различных коэффициентов расширения материала проходного изолятора, токоведущих шин и уплотняющей массы, в процессе эксплуатации образовались трещины в армировочном шве фланца проходного изолятора ф."В",что привело к разгерметизации, и затеканию влаги внутрь, что привело к снижению изоляционных характеристик изолятора и его пробою. Несвоевременно выявлен дефект в в армировочном шве фланца проходного изолятора ф."В". | Пробой изоляции проходного изолятора с последующим электродуговым перекрытием в ячейке ТСН-1. | Провести техническую учебу с оперативным персоналом ОДГ ГРЭС по контролю замкнутого положения контактов КСА в приводе отделителя 110 кВ при производстве переключений. Провести практические занятия с оперативным персоналом ОДГ ГРЭС по отработке действий персонала по производству переключений на ПС 110 кВ с проверкой замкнутого положения контактов КСА в приводе отделителя 110 кВ. | 2016-07-08 05:19 | 2016-07-08 06:22
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Шовгеновская-Армавир | 49 | 2016-12-09 09:32 | 2016-12-09 18:17 | В результате длительной эксплуатации (с 1958) произошло снижение механической прочности материала грозотроса (протокол испытаний прилагается). | В результате снижения механической прочности материала грозотоса произошел его разрыв и падение на провода. В результате коррозионного износа и снижения механической прочности материала грозотоса произошел его разрыв и падение с замыканием на провод ф.С ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир. | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир в пролетах опор 492-595, с обращением особого внимания на состояние провода,грозотроса, изоляции, сцепной арматуры. По результатам верхового осмотра сформировать график устранения выявленных замечаний Провести техническую учебу с персоналом службы линий 35 кВ и выше по качеству проведения осмотров ВЛ 35-110 кВ, выявлению возможных дефектов провода, грозотроса, изо-ляции, сцепной арматуры, опор и т.д., с необходимостью визуального осмотра провода и грозотроса по всей длине ВЛ с использованием биноклей. Провести осмотр (ИТР) ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир в пролетах опор 492-595 после прохождения грозового периода 2017 года на предмет возможных дефектов грозотроса, изоляции, провода и т.п. Провести комплексное обследование ВЛ 110 кВШовгенов-ская - Армавир в пролетах опор 492-595 с привлечением специализированной организации. По результатам комплексного обследования рассмотреть вопрос о необходимых объемах ремонтных работ и включении в многолетнюю инвестиционную программу реконструкцию ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир. Инициировать технический совет ПАО "Кубаньэнерго" по вопросу дальнейшей эксплуатации двухцепного участка ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир и ВЛ 110 кВ Андреедмитриевская - Армавир с привлечением представителей филиалов ПАО "Кубаньэнерго" эксплуатирующих транзит ВЛ 110 кВ Центральная - Армавир. В том числе рассмотреть возможность поэтапной замены изношенного грозотроса на участке Армавирских электросетей с учетом выполнения аналогичных работ на участке Адыгейских и Лабинских электрических сетей (в части планирования графика отключений ВЛ 110 кВ с учетом участков совместного подвеса), подготовить предложения по изменению конфигурации транзита ВЛ 110 кВ Центральная-Армавир на период выполнения работ по замене грозозащитного троса с целью минимизации снижения надежности электроснабжения потребителей. Организовать в филиалах электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» проверку состояния грозотросаВЛ 110 кВ со сроком эксплуатации более 50 лет, провести анализ полученных результатов и организовать разработку мероприятий по включению в многолетнюю ремонтную программу мероприятий по замене изношенного грозотроса. | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская | 50 | 2016-12-15 23:27 | 2016-12-16 04:13 | В результате действия разнопеременных ветровых нагрузок произошло повреждение проволок провода и разрушение 3-х изоляторов в гирлянде. | Повреждение гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 49 и провода в пролете опор №34-35. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская - УНПС | 51 | 2016-12-28 23:42 | 2016-12-28 23:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СР-6 | 105 | 2016-11-30 06:30 | 2016-11-30 14:53 | замыкание между проводами в пролете опор №14/3 - 14/4 в связи с налипанием снега и ветровой нагрузкой замыкание между проводами в пролете опор №14/3 - 14/4 в связи с налипанием снега и ветровой нагрузкой | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СР-6, особое внимание обращать на провис провода. | 2016-11-30 06:30 | 2016-11-30 14:53
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Б-5 | 106 | 2016-11-29 22:25 | 2016-11-30 01:15 | Падение дерева из-за снегопада. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Б-5, особое внимание обращать на ДКР и на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-29 22:25 | 2016-11-30 01:15
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-803 | 86 | 2016-11-30 00:41 | 2016-12-01 16:58 | В результате снегопада (налипания мокрого снега) произошел облом ветки с падением на провода | схлест проводов в результате падение ветки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-СР-6-803, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 00:41 | 2016-12-01 16:58
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-Б-9-759 | 150 | 2016-11-30 02:11 | 2016-12-01 15:09 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | В результате наклона деревьев произошел обрыв линейного провода в пролете опор № 4-5--4-7 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Б-9-759, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 02:11 | 2016-12-01 15:09
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП СР-6-807 | 42 | 2016-11-30 04:38 | 2016-12-01 16:15 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на провода, что вызвало пляску проводов и обрыв ввода в домовладение. | Обрыв провода | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-СР-6-807, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 04:38 | 2016-12-01 16:15
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 МТ-2-748 | 151 | 2016-11-30 09:38 | 2016-12-01 17:48 | Обрыв линейного провода в пролете оп.3-3 - 3-5, пляска проводов, В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | Обрыв линейного провода в пролете оп.3-3 - 3-5 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-МТ-2-748, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 09:38 | 2016-12-01 17:48
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-809 | 30 | 2016-11-30 06:33 | 2016-12-01 14:43 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | обрыв линейного провода на оп.№41 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП СР-6-809 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-СР-6-809, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 06:33 | 2016-12-01 14:43
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-806 | 41 | 2016-11-30 07:17 | 2016-12-01 16:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-СР-6-806, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-01 07:17 | 2016-12-01 16:39
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-714 | 152 | 2016-11-30 05:20 | 2016-12-01 12:40 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на провода,ветки деревьев и наклон на провода, | слет изолятора на оп.№10 из-за пляски проводов, ветки в проводах | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-СР-6-714, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 05:20 | 2016-12-01 12:40
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-Б-11-741 | 40 | 2016-11-30 06:50 | 2016-12-01 14:03 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | Оборван провод в пролете опор №3-1--3-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Б-11-741 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Б-11-741, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 06:50 | 2016-12-01 14:03
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП Б-4-710 | 160 | 2016-11-30 07:58 | 2016-12-01 17:46 | Замыкание между проводами в пролете опор №5-6 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановое ТО ТП-Б-4-710 | 2016-11-30 19:58 | 2016-12-01 17:46
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-СР-5-788 | 39 | 2016-11-30 20:01 | 2016-12-01 16:02 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода, пляска проводов | обрыв линейного провода в пролете опор 1-3--1-3б ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП СР-5-788 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-СР-5-788, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 20:01 | 2016-12-01 16:02
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП СР-6-801 | 154 | 2016-11-30 18:50 | 2016-12-01 14:30 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев и наклон на провода | обрыв ввода 0,23 кВ | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-СР-6-801, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 18:50 | 2016-12-01 14:30
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП МТ-3-744 | 174 | 2016-11-30 17:34 | 2016-12-01 09:50 | В результате снегопада, произошло налипание мокрого снега на провода ввода 0,23кВ,что привело к обрыву провода. | обрыв провода ввода 0,23кВ, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-МТ-3-744 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-МТ-3-744, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 17:34 | 2016-12-01 09:50
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-Б-5-879 | 132 | 2016-11-30 23:52 | 2016-12-01 15:47 | В результате наклона дерева из-за мокрого снега произошёл обрыв линейного провода в пролете оп.№1-6--1-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Б-5-879. | В результате наклона дерева из-за мокрого снега произошёл обрыв линейного провода в пролете оп.№1-6--1-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Б-5-879. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Б-5-879, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 23:52 | 2016-12-01 15:47
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-802 | 175 | 2016-12-03 06:22 | 2016-12-03 11:51 | обрыв провода в пролете №8 - №9, причиной послужило налипание снега на провода. | Обрыв линейного провода в пролете оп. №8-9 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-СР-6-802, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов и крепление к изоляторам. | 2016-12-03 06:22 | 2016-12-03 11:51
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-Б-5-879 | 38 | 2016-12-03 06:17 | 2016-12-03 10:08 | выявлен схлест проводов из-за налипания снега в пролете опор 7-8. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2ТП-Б-5-879, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-03 06:17 | 2016-12-03 10:08
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП Б-4-710 | 176 | 2016-12-03 06:10 | 2016-12-03 09:40 | Организационная причина не выявлена | Отключение АВ-0,4 №1 от действия защит. УРПВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-Б-4-710, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-03 06:10 | 2016-12-03 09:40
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 МТ-2-749 | 177 | 2016-12-03 06:02 | 2016-12-03 09:30 | обрыв линейного провода в пролете оп. №3-4 от налипания мокрого снега. | обрыв линейного провода в пролете оп. №3-4 от налипания мокрого снега.Отключение АВ-0,4 №2 в ТП-МТ-2-749 от ДЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-МТ-2-749, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-03 06:02 | 2016-12-03 09:30
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Б-5-727 | 178 | 2016-12-02 16:56 | 2016-12-02 19:45 | Обрыв линейного провода в пролетах оп№12-15, причина налипание мокрого снега, пляска проводов. | Обрыв линейного провода в пролетах оп№12-15.Отключен АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Б-5-727 от действия защит | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-Б-5-727, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-02 16:56 | 2016-12-02 19:45
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТ-3-747 | 179 | 2016-12-02 09:34 | 2016-12-02 13:07 | Обрыв линейного провода на оп№ 21 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТ-3-747. | Обрыв линейного провода на оп№ 21 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТ-3-747. Отключен АВ-0,4 кв №2 от действия защит | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ№2 ТП-МТ-3-747, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-02 09:34 | 2016-12-02 13:07
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-3-851 | 65 | 2016-11-30 22:11 | 2016-12-01 11:00 | В результате снегопада произошло налипание мокрого снега на ветки деревьев, что привело к обрыву ввода 0,23кВ, старение материала. | Обрыв ввода 0,23кВ на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-СР-3-851. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-СР-3-851, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-11-30 22:11 | 2016-12-01 11:00
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-9-767 | 121 | 2016-09-26 17:40 | 2016-09-26 18:49 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода 0,4 кВ в пролете между опорами №4-5. | обрыв провода 0,4 кВ в пролете между опорами №4-5. | Гл. инженер Аникин А.А. произвести внеочеродной осмотр ВЛ-0,4 Кв Л-2 от ТП-Б-9-767. | 2016-09-26 17:40 | 2016-09-26 18:49
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП ЧР-1-877 | 27 | 2016-09-30 09:58 | 2016-09-30 10:49 | действием МТЗ отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в период грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-ЧР-1-877, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2016-09-30 09:58 | 2016-09-30 10:49
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП СР-6-809 | 56 | 2016-10-19 06:44 | 2016-10-19 10:31 | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода, что привело к потере его механической прочности, в результате произошел обрыв линейного провода на опоре №1-5 Л-2 от ТП-СР-6-809. | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода, что привело к потере его механической прочности, в результате произошел обрыв линейного провода на опоре №1-5 Л-2 от ТП-СР-6-809. | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-809, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. Разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-19 06:44 | 2016-10-19 10:31
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-809 | 65 | 2016-10-26 06:45 | 2016-10-26 11:52 | Падение дерева в пролете опор №2-15 - №2-16 | Обрыв линейных проводов в пролете опор №2-15 - №2-16 в результате падения дерева. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-СР-6-809, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-10-26 06:45 | 2016-10-26 11:52
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП СР-6-804 | 85 | 2016-10-25 13:03 | 2016-10-25 15:06 | В результате порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-6 - №2-7. | Обрыв провода в пролете опор №2-6 - №2-7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-СР-6-804, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-10-25 13:03 | 2016-10-25 15:06
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП Б-5-718 | 152 | 2016-10-25 12:48 | 2016-10-25 13:25 | В связи с порывом ветра произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 линии №2 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП Б-5-718, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-10-25 12:48 | 2016-10-25 13:25
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП Б-9-759 | 14 | 2016-08-11 15:33 | 2016-08-11 18:42 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение контакта наконечника фазы "С" от АВ-0,4 кВ №1. | нарушение контакта наконечника фазы "С" от АВ-0,4 кВ №1. | Произвести техническое обслуживание н/в щита ТП СР-6-759 | 2016-08-11 15:33 | 2016-08-11 18:42
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП СР-6-714 | 13 | 2016-08-11 16:15 | 2016-08-11 17:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-714, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2016-08-11 16:15 | 2016-08-11 17:13
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЧР-5-775 | 253 | 2016-08-16 10:33 | 2016-08-16 14:48 | В результате длительной эксплуатации произошло межвитковое замыкание обмоток трансформатора. | межветковое замыкания обмоток Т-1 на ТП ЧР-5-775 | Провести высоковольтные испытания трансформаторов со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2016-08-16 10:33 | 2016-08-16 14:48
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Б-6 | 20 | 2016-08-30 16:45 | 2016-08-30 18:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. дать указание энергетику КЭЧ Буйволу В.С. организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 Б-6, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2016-08-30 16:45 | 2016-08-30 16:45
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-5-722 | 50 | 2016-06-23 17:18 | 2016-06-23 19:30 | Обрыв линейного провода в пролетах опор № 14-16 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Б-5-722 впоследствии сильного ветра. | Обрыв провода в пролете опор №14-16 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Б-5-722, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-06-23 17:18 | 2016-06-23 19:30
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Бакинская | 45 | 2016-06-28 08:32 | 2016-06-28 13:51 | На ВЛ-10 кВ Б-5 упало дерево в пролетах опор №32-33 | падение дерева на провода в пролете опор 32-33 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Б-5, для выявления ДКР и деревьев угрожающие падением на провода. | 2016-06-28 08:32 | 2016-06-28 13:51
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП МТ-5-756 | 191 | 2016-07-07 09:40 | 2016-07-07 11:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру ГК РЭС Аникину А.А. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-МТ-5-756, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. По оканчанию осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний. | 2016-07-07 09:40 | 2016-07-07 11:07
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-СР-3-789 | 220 | 2016-07-13 20:13 | 2016-07-14 02:20 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции трансформатрора. | Межвитковое замыкание обмоток. | Организовать внеочередные осмотры трансформаторов ТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации. | 2016-07-13 20:13 | 2016-07-14 02:20
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-СР-6-802 | 134 | 2016-04-24 15:50 | 2016-04-24 17:24 | Организационная причина не выявлена | 24.04.16 в 15-50 в ТП-СР-6-802 отгорел наконечник фазы "В" АВ-0,4 кВ Л-1. Старение материала. Зищиты не отрабатывали. | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1, произвести восстановление контактного соединения АВ-0.4кВ Л-1 ТП-СР-6-802. | 2016-04-24 15:50 | 2016-04-24 17:24
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП СР-6-798 | 89 | 2016-05-15 12:50 | 2016-05-15 14:39 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СР-6-798. | Обрыв аварийного ввода 0,23 кВ от опоры 6-2а. | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СР-6-798, особое внимание обращать на наличие аварийных ответвлений к потребителю. | 2016-05-15 12:50 | 2016-05-15 14:39
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Б-9-763 | 128 | 2016-05-23 08:36 | 2016-05-23 12:30 | выход из строя трансформатора на ТП 10/0,4 кВ Б-9-763 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | произошло межфазное замыкание обмотки трансформатора мощностью 250 кВА, на тп Б-9-763. | Организовать своевременное проведение профилактических испытаний трансформаторов с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-05-23 08:36 | 2016-05-23 12:30
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Б-5 | 39 | 2016-05-23 10:20 | 2016-05-23 14:20 | на ВЛ-10 кВ Б-5 произошло разрушение изолятора на опоре №117 ф"С" и повреждение в ТП Б-5-721п. | разрущение изолятора на опоре № 117 фаза С | Организовать проведение тепловизионного обследования ВЛ-10 кВ Б-5. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-05-23 10:20 | 2016-05-23 14:20
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП МТ-2-753 | 3 | 2016-06-01 22:39 | 2016-06-01 23:06 | На момент возникновения технологического нарушения в месте прохождения ВЛ-10 кВ МТ-2 и ТП- МТ-2-753 наблюдалась сильная гроза. | В связи с сильным дождем и грозовыми перенапряжениями в ТП МТ-2-753 перегорели ПК-10 кВ фазы А,В,С. | Замена ПК-10 | 2016-06-01 22:39 | 2016-06-01 23:06
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Б-5-835 | 141 | 2016-03-18 18:37 | 2016-03-18 22:20 | Повреждение вязки на оп.№13 в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вязки на опоре №13. | Главному инженеру организавать внеочередной осмотр Л-2 от ТП-МТ-3-839, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 18:37 | 2016-03-18 22:20
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП Б-5-718 | 143 | 2016-03-19 09:16 | 2016-03-19 14:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП-Б-5-718, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 09:16 | 2016-03-19 14:09
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП СР-3-792 | 145 | 2016-03-19 11:48 | 2016-03-19 12:34 | Отключение ВЛ от возможного схлеста проводов при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП-СР-3-792, особое внимание уделять ДКР, провису проводов. | 2016-03-19 11:48 | 2016-03-19 12:34
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Б-5-835 | 147 | 2016-03-19 12:27 | 2016-03-19 14:49 | отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП Б-5-835 от действия защит из-за возможных схлёстываний проводов при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП-Б-5-835 , особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-03-19 12:27 | 2016-03-19 14:49
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП МТ-3-739 | 148 | 2016-03-19 16:07 | 2016-03-19 17:22 | отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП Б-5-835 от действия защит, из-за возможных схлёстываний проводов при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП-МТ-3-739, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-03-19 16:07 | 2016-03-19 17:22
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП СР-3-792 | 149 | 2016-03-19 21:10 | 2016-03-19 22:18 | Обрыв провода в пролете оп.№9-10, из-за сильных порывах ветра | Обрыв провода в пролете оп.№9-10 с касанием соседнего провода | Гл. инженеру организовать восстановление проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП-СР-5-772 | 2016-03-19 21:10 | 2016-03-19 22:18
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП Б-5-835 | 150 | 2016-03-19 22:44 | 2016-03-19 22:55 | Отключился АВ-0,4кВ Л-2 в ТП ЧР-1-779 от действия защит из-за возможных схлёстываний проводов при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП-ЧР-1-779, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-03-19 22:44 | 2016-03-19 22:55
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП МТ-3-739 | 151 | 2016-03-19 23:21 | 2016-03-19 23:53 | Старение материала и воздействие сильного ветра | Обрыв нулевого провода в пролете оп.№2-5А Л-1 от ТП ЧР-1-777 | Гл. инженеру организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП-ЧР-1-777, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 23:21 | 2016-03-19 23:53
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-СР-6-809 | 82 | 2016-04-17 20:30 | 2016-04-17 23:25 | отгорели наконечники фазы В и С | отгорели наконечники фазы В и С на трансформаторе по стороне 0,4 кВ , выброс масла. | Произвести тепловизионный контроль данной трансформаторной подстанции с длительным сроком эксплуатации. | 2016-04-17 20:30 | 2016-04-17 23:25
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Б-9-767 | 119 | 2016-04-21 01:34 | 2016-04-21 10:02 | Не своевременный выпил ДКР в охранной зоне ВЛ на участке потребителя | Обрыв проводов 0.38кВ на ответвлении к домовладению упавшим деревом. | Гл. инженеру организовать восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Б-9-767 к ответвлении к домовладению, произвести внеочередную чистку от ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. | 2016-04-21 01:34 | 2016-04-21 10:02
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП МТ-2-753 | 206 | 2016-04-21 08:10 | 2016-04-21 13:50 | Падение дерева на провода ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП-МТ-2-753 в пролете опор №25-28 в результате воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов упавшим деревом на ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП-МТ-2-753 в пролете опор №25-28 | Гл. инженеру организовать восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-МТ-2-753, произвести обрезку ДКР. | 2016-04-21 08:10 | 2016-04-21 13:50
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-СР-6-809 | 212 | 2016-04-17 20:00 | 2016-04-17 23:25 | Организационная причина не выявлена | Не выявлены. | Гл. инженеру произвести ревизию ВВ отсека в ТП-СР-6-809 | 2016-04-17 20:00 | 2016-04-17 23:25
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | КРН-283 по ВЛ-10 Б-9 от ПС 35 Бакинская | 17 | 2016-02-01 22:28 | 2016-02-01 23:03 | Обрыв провода в месте крепления к изолятору в результате воздействия ветровой нагрузки | Обрыв провода в пролете опор №127 - 129 с касанием провода соседней фазы | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-01 22:28 | 2016-02-01 23:03
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Б-11 | 508 | 2016-01-04 10:48 | 2016-01-04 12:20 | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Б-11 в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода на ВЛ-10кВ Б-11 в пролетах опор №5-13 - 5-14. | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-01-04 10:48 | 2016-01-04 12:20
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Б-11-732 | 7 | 2016-01-04 17:45 | 2016-01-04 19:29 | межвитковое замыкание в трансформаторе Т-1 ТП Б-11-732 в результате старения изоляции. | Межвитковое замыкание обмотки ВН трансформатора Т-1 | При плановом ТО оборудования ТП производить измерения состояния изоляции транформаторов со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2016-01-04 17:45 | 2016-01-04 19:29
Горячеключевской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ МТ-2-751 Л-2 | 338 | 2016-12-09 06:28 | 2016-12-09 15:38 | обрыв линейных проводов в пролёте оп.№2-1--2-4 из-за сильного порыва ветра | обрыв линейных проводов в пролёте оп.№2-1--2-4 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-МТ-2-751, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-09 06:28 | 2016-12-09 15:38
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НВ-3 Нововеличковская | 312 | 2016-11-28 09:33 | 2016-11-28 13:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НВ-3. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. При необходимости, провести тепловизионный осмотр линии. | 2016-11-28 09:33 | 2016-11-28 13:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЛ-9 от ПС 35 кВ Пластуновская | 258 | 2016-09-09 05:35 | 2016-09-09 10:58 | разрушение изоляторов на фазах "А", "В", "С" на опорах №88, №92 в результате длительной эксплуатации. | разрушение изоляторов на фазах "А", "В", "С" на опорах №88, №92 | провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ПЛ-9 | 2016-09-09 05:35 | 2016-09-09 10:58
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП Д-7-1777 | 262 | 2016-09-04 17:55 | 2016-09-04 20:40 | на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП Д-7-1777 сбита опора №12 автомобилем Митсубиши Ланцер М383ОА 123 | на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП Д-7-1777 сбита опора №12 автомобилем Митсубиши Ланцер М383ОА 123 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-04 17:55 | 2016-09-04 20:40
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д-4 от ПС 35 кВ Динская | 278 | 2016-10-25 13:40 | 2016-10-25 16:20 | В результате падения ветки с дерева произошел обрыв провода на ВЛ-10 кВ Д-4 | В результате падения ветки с дерева произошел обрыв провода на ВЛ-10 кВ Д-4 в пролете опор №5/5-5/6 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Д-4, особое внимание обращать на ДКР. | 2016-10-25 13:40 | 2016-10-25 16:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Динская-110-Динская-35 | 139 | 2016-06-20 09:51 | 2016-06-20 10:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановую проверку РЗА МВ-35 кВ ВЛ Динская-35 на ПС 110 кВ Динская. Провести тепловизионное обследование ВЛ-35 кВ Динская-110 - Динская-35 | 2016-06-20 09:51 | 2016-06-20 10:00
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АГ-9 | 229 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-18 23:45 | В результате грозового удара произошел обрыв проводов на ВЛ-10 кВ АГ-9 в пролете опор №115-116. | обрыв проводов на ВЛ-10 кВ АГ-9 в пролете опор №115-116. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АГ-9 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-18 23:45
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АГ-7 | 230 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 00:34 | В результате грозового удара произошел обрыв провода в пролете опор №3/1-3/6. | обрыв провода в пролете опор №3/1-3/6. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 АГ-7. | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 00:34
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 АГ-5 | 231 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 03:44 | В результате грозового удара произошел обрыв шлейфа на опоре №80. | обрыв шлейфа на опоре №80. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АГ-5 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 03:44
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НС-10-4 | 232 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 03:41 | В результате грозового удара произошел излом стойки опоры №7/2. | излом стойки опоры №7/2. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НС-10-4 | 2016-07-18 23:05 | 2016-07-19 03:41
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ДН3-253 Л-5 | 50 | 2016-05-12 07:38 | 2016-05-12 09:36 | Перекрытие проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №1 к ТП ДН-3-253, оборванным проводом потребительской ВЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП ДН3-253. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-12 07:38 | 2016-05-12 09:36
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-19-3 | 40 | 2016-05-23 12:54 | 2016-05-23 18:04 | На ВЛ-10 кВ НС-19-3 разрушились опорные изоляторы фазы В и С на ТП НС-19-3-63 в следствии чего произошло КЗ и отключился МВ-10 кВ НС-19-3. | разрушение проходных изоляторов на ТП НС-19-3-63 | Организовать тепливизионное обследование ВЛ-10 кВ НС-19-3. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-05-23 12:54 | 2016-05-23 18:04
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НТ-7 | 41 | 2016-05-23 20:10 | 2016-05-23 23:53 | На ВЛ-10 кВ НТ-7 сбита опора №40 сторонним автотранспортом. | сбита опора №40. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-23 20:10 | 2016-05-23 21:21
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НВ-7 от ПС 110 кВ Нововеличковская | 105 | 2016-06-01 19:40 | 2016-06-02 01:21 | На ВЛ-10 кВ НВ-7 на опоре № 59 разрушение трех изоляторов в следствии попадании молнии. | На ВЛ-10 кВ НВ-7 на опоре № 59 разрушение трех изоляторов | Провести тепловизионное обследование Вл-10 кВ НВ-7 По результатам обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов | 2016-06-01 19:40 | 2016-06-02 01:21
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НТ-7 | 19 | 2016-03-18 09:10 | 2016-03-18 11:25 | Из за ветровых нагрузок и старения провода отгорели шлейфа на РТП-10кВ ТП НТ-7-349 фаз "А","В". | Обрыв шлейфов фаз "А","В" на РТП-10кВ к ТП НТ-7-349 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 09:10 | 2016-03-18 11:25
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ПЛ-9-278 | 20 | 2016-03-18 14:10 | 2016-03-18 19:30 | При плановом ТО оборудования ТП своевременно не выявлено нарушение контакта на АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ | пробой изоляции в отсеке РУ-0,4. из за плохого контактного соединения и высоких нагрузок произошло оплавление изоляции провода СИП 3*35 и вследствии чего замыкание на корпус ТП. Повредился АВ-0,4кВ Л-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 14:10 | 2016-03-18 19:30
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НТ-7 | 26 | 2016-03-28 10:10 | 2016-03-28 12:10 | На ВЛ-10кВ НТ-7 произошло перекрытие на РТП НТ-7-352 птицей. Оборудование не повреждено. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-28 10:10 | 2016-03-28 12:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Титаровская тяговая | 32 | 2016-04-21 08:24 | 2016-04-21 13:20 | произошел обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №195 ВЛ-10 кВ ТТ-2 из за сильных порывов ветра. | произошел обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №195 из за сильных порывов ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 08:24 | 2016-04-21 13:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Т5-334 Л-3 | 46 | 2016-04-20 22:00 | 2016-04-20 23:55 | В результате порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Т-5-334 | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Т5-334, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-20 22:00 | 2016-04-20 23:55
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ПЛ5-1019 | 87 | 2016-04-20 21:04 | 2016-04-20 22:35 | проникновение животного в высоковольтный отсек ТП ПЛ-5-1019. | повреждение ПК-10 кВ фаза А и С из за проникновения животного в отсек РУ-10 кВ | Главному инженеру организовать осмотр ТП ПЛ-5-1019 на предмет наличия защитного кожуха и оргаждения, претятствующему проникновению животных. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | 2016-04-20 21:04 | 2016-04-20 22:35
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Пластуновская | 8 | 2016-01-05 13:55 | 2016-01-05 16:28 | Перекрытие проходных изоляторов в высоковольтном отсеке потребительской ТП ПЛ-4-1095п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-05 13:55 | 2016-01-05 16:28
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | АГР-2 ВЛ-10кВ от ПС 35 кВ Агроном-2 | 11 | 2016-01-08 15:02 | 2016-01-08 15:52 | Обрыв вязки на ВЛ-10кВ АГР-2 в результате длительной эксплуатации и ветровой нагрузки | Обрыв вязки на ВЛ-10кВ АГР-2 на опоре №7-2 с касанием провода соседней фазы при воздействии сильных порывов ветра | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-01-08 15:02 | 2016-01-08 15:52
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖБИ-9 | 343 | 2016-12-09 10:10 | 2016-12-09 11:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЖБИ-9. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-12-09 10:10 | 2016-12-09 11:44
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НС19-3 | 344 | 2016-12-09 09:17 | 2016-12-09 10:17 | обрыв провода фазы "А" в пролете опор №155-156 в связи с ветровой нагрузкой. | обрыв провода фазы "А" | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ НС19-3, особое внимание обращать на провис провода, крепление к изоляторам. | 2016-12-09 09:17 | 2016-12-09 10:17
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от КТПП 10/0,4 кВ НВ5-399 | 349 | 2016-12-09 09:40 | 2016-12-09 10:50 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-6 в пролете опор № 3-4. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-6 в пролете опор № 3-4. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП НВ5-399, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 09:40 | 2016-12-09 10:50
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 СТМ2-446 | 358 | 2016-12-09 10:05 | 2016-12-09 11:30 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СТМ2-446 в пролете опор № 8-9. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СТМ2-446 в пролете опор № 8-9. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СТМ2-446, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 10:05 | 2016-12-09 11:30
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Д4-245 | 359 | 2016-12-09 13:00 | 2016-12-09 13:45 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор №1-7---1-8. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП Д4-245. Особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 13:00 | 2016-12-09 13:45
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ НВ9-518 | 361 | 2016-12-09 08:40 | 2016-12-09 09:50 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-4 в пролете опор № 6-7 | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП НВ9-518, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:40 | 2016-12-09 09:50
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10//0,4 кВ ВС3-671 | 362 | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 10:05 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВС3-671 в пролете опор № 12-13. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВС3-671 в пролете опор № 12-13. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВС3-671, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 10:05
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ АГ11-1012 | 363 | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 09:20 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АГ11-1012 в пролете опор № 14-14Б. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АГ11-1012 в пролете опор № 14-14Б. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АГ11-1012, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 09:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НТ7-925 | 364 | 2016-12-09 08:10 | 2016-12-09 09:20 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП НТ7-925 в пролете опор № 10-11. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП НТ7-925, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:10 | 2016-12-09 09:20
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10//0,4 кВ ВС3-621 | 365 | 2016-12-09 07:40 | 2016-12-09 09:10 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВС3-621 в пролете опор №16-17. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВС3-621, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 07:40 | 2016-12-09 09:10
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ ВЦ3-389 | 366 | 2016-12-09 08:10 | 2016-12-09 09:15 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВЦ3-389 в пролете опор № 7-8. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВЦ3-389 в пролете опор № 7-8. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ВЦ3-389, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:10 | 2016-12-09 09:15
Динской РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ НВ9-515 | 367 | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 08:20 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП НВ9-515 в пролете опор № 7-8. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП НВ9-515, особое внимание обратить на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 08:20
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-4 ТП НС-17-2-83 | 60 | 2016-11-08 15:20 | 2016-11-08 16:55 | В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0.4 кВ Л-4 ТП НС-17-2-83 в пролете опор №1/3-1/4. | Обрыв провода ВЛ-0.4 кВ Л-4 ТП НС-17-2-83 в пролете опор №1/3-1/4. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП НС-17-2-83, особое внимание обращать на провис проводов и ДКР. | 2016-11-08 15:20 | 2016-11-08 16:55
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 ТП-НС-16-5-587 | 158 | 2016-11-08 08:20 | 2016-11-08 10:15 | В результате воздействия ветра произошел схлест проводов в пролете опор №13-14. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 НС16-5-587, особое внимание обращать на провис проводов и наличие ДКР. | 2016-11-08 08:20 | 2016-11-08 10:15
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХЛ-11 от ПС 35 кВ х.Ленина | 299 | 2016-11-12 09:26 | 2016-11-12 11:33 | В результате порыва ветра произошло замыкание между проводами в пролете опор №87-№88 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ХЛ-11. Особое внимание обратить на провис проводов и ДКР. | 2016-11-12 09:26 | 2016-11-12 11:33
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КУ-4-906 | 16 | 2016-11-03 06:00 | 2016-11-03 20:10 | вследствие грозового перенапряжения произошло межвитковое замыкание обмотки трансформатора в ТП-10/0,4 кВ КУ-4-906, и электродуговое перекрытие в РУ-10 кВ | Межвитковое замыкание в трансформаторе электродуговое перекрытие в РУ-10 кВ | Провести внеплановый осмотр КТП, ВЛ-10 кВ. особое внимание уделять электрооборудованию ТП и состоянию изоляции ВЛ-10 кВ. | 2016-11-03 06:00 | 2016-11-03 20:10
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХЛ-11 от ПС 35 кВ х.Ленина | 301 | 2016-11-19 20:02 | 2016-11-19 21:42 | перекрытие древесно-кустарной растительностью проводов в пролете опор №2/8-№2/9, которые находятся на территории НСТ "Дружба" и состоят у неё на балансе. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо НСТ "Дружба" с указанием замечаний, которые необходимо устранить. | 2016-11-19 20:02 | 2016-11-19 21:42
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВК-9 - КУ-5 | 308 | 2016-11-25 21:50 | 2016-11-26 01:18 | Сбита опора №51 ВЛ-10 кВ ВК-9 неустановленным транспортным средством третьих лиц. | Сбита опора №51 ВЛ-10 кВ ВК-9 неустановленным транспортным средством третьих лиц. | КРЭС обратится в правоохранительные органы с целью поиска виновника и взыскания с него ущерба. | - | -
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ХЛ-11 | 313 | 2016-11-30 07:35 | 2016-11-30 09:33 | перекрытие опорных изоляторов в РУ-10 кВ КТП ХЛ-11-795П, которая находится на территории НСТ "Пламя" и состоит у неё на балансе. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо НСТ "Пламя" с указанием замечаний, которые необходимо устранить. | 2016-11-30 07:35 | 2016-11-30 09:33
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КВ Л-3 от ТП ЕЛ-8-928 | 119 | 2016-09-26 08:21 | 2016-09-26 09:50 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП ЕЛ-8-926 . Особое внимание обратить на ДКР и провисы проводов. | 2016-09-26 08:21 | 2016-09-26 09:50
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП СК-5-727 | 84 | 2016-08-04 15:34 | 2016-08-04 16:48 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП СК-5-727. Особое внимание обратить на ДКР и провисы проводов. | 2016-08-04 15:34 | 2016-08-04 16:48
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4Кв Л-1 ТП-НС-3-102-818 | 85 | 2016-08-04 14:26 | 2016-08-04 15:45 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов в пролете опор №2-4 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП ТП НС-3-102-818. Особое внимание обратить на ДКР и провисы проводов. | 2016-08-04 14:26 | 2016-08-04 15:45
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ЕЛ-5-815 | 57 | 2016-08-10 22:10 | 2016-08-11 00:46 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов из-за падения ветки в пролете опор №3-4 | В результате схлеста проводов произошло внутренее повреждение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП ЕЛ-5-815 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП ЕЛ-5-815. Особое внимание обратить на ДКР и провисы проводов. | 2016-08-10 22:10 | 2016-08-11 00:46
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХЛ-11 | 164 | 2016-06-30 14:27 | 2016-07-01 02:51 | На момент возникновения технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ХЛ-11 наблюдалась гроза. | Опора №20 падение стойки по причине излома в комлевой части из-за воздействия грозо-вых перенапряжений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 14:27 | 2016-07-01 02:51
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | НС-19-3 | 34 | 2016-05-02 08:32 | 2016-05-02 09:57 | Падение ветки при несанкционированой вырубке деревьев на ВЛ-10 кВ НС-19-3 пролет опор 1/26 - 1/27. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ НС-19-3 на предмет наличия знаков и плакатов соблюдения охранной зоны ВЛ | 2016-05-02 08:32 | 2016-05-02 09:57
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РП-7-3 | 35 | 2016-05-03 08:40 | 2016-05-03 16:43 | Отключен в ручную с "землей" МВ-10 кВ РП-7-3 в РП-7 Шапсуг из за сбитой опоры №20 на ВЛ-10 кВ РП-7-3. | Сбита опора №20 ВЛ-10 кВ РП-7-3 сторонним легковым автомобилем | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-03 08:40 | 2016-05-03 16:43
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВВ-10 КУ-3 ЦРП Кубанское | 106 | 2016-06-01 19:19 | 2016-06-02 00:38 | Произошло отключение ВВ-10 кВ КУ-3 от МТЗ в следствии грозы. | Техническая причина отсутствует | Организовать тепловизионное обследование ВЛ-10 кВ КУ-3. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-06-01 19:19 | 2016-06-02 00:38
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП АГР-7-135 | 112 | 2016-03-19 17:05 | 2016-03-19 18:30 | Падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 в результате воздействия сильных порывов ветра | Обрыв провода ВЛ упавшей веткой с касанием соседнего провода | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ АГР-7-135, составить лист осмотра. После выявленных замечаний, назначить мероприятия их устранения. | 2016-03-19 17:05 | 2016-03-19 18:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 | 144 | 2016-03-19 15:10 | 2016-03-19 15:40 | Повреждение провода ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода в пролете опор №4-5 | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Ел-8-852. Выявленные дефекты устранить в установленные сроки. | 2016-03-19 15:10 | 2016-03-19 15:40
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП АГР-7-135 | 146 | 2016-03-19 13:48 | 2016-03-19 16:00 | В результате продолжительных нагрузок и плохого контакта произошло повреждение нижних контактов АВ-0.4кВ Л-1 | Повреждение нижних контактов автомата по причине слабого контакта и продолжительной устойчивой нагрузки. | Произвести осмотр и внеочередное ТО оборудования ТП НС-17-4-96. | 2016-03-19 13:48 | 2016-03-19 16:00
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 | 169 | 2016-03-19 12:20 | 2016-03-19 12:50 | Схлест проводов в пролете опор №12-13 при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 в пролете опор №12-13 | 2016-03-19 12:20 | 2016-03-19 12:50
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 | 77 | 2016-03-19 12:02 | 2016-03-19 12:58 | Падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролете опор №2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3, выявить дефекты, назначить мероприятия по их устранению | 2016-03-19 12:02 | 2016-03-19 12:58
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП НС-16-5-1162 | 196 | 2016-03-19 10:40 | 2016-03-19 11:23 | Падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра | Схлест проводов в пролете опор №2-3 упавшей веткой | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1, выявить дефекты, назначить мероприятия по их устранению | 2016-03-19 10:40 | 2016-03-19 11:23
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 | 197 | 2016-03-19 10:10 | 2016-03-19 10:30 | Падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролете опор №8-9 в результате воздействия сильных порывов ветра | Схлест проводов в пролете опор №8-9 упавшей веткой | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3, выявить дефекты, назначить мероприятия по их устранению | 2016-03-19 10:10 | 2016-03-19 10:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-4 от ТП ЕЛ-2-812 | 104 | 2016-03-28 20:30 | 2016-03-28 21:20 | Занижен номинал ПН-2 (по проекту установлены на 160А в комплекте с ТП), по нагрузкам требовались номиналом 250А. | Повреждение плавких вставок предохранителей ПН-2 ф."А","В","С" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-28 20:30 | 2016-03-28 21:20
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВК-2 | 30 | 2016-04-08 14:30 | 2016-04-08 17:16 | Схлест проводов на потребительской отпайке из за КЗ в потребительской ТП КУ-4-922п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-08 14:30 | 2016-04-08 15:21
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-1 | 31 | 2016-04-11 10:28 | 2016-04-11 12:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-11 10:28 | 2016-04-11 12:00
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХЛ-11 от ПС 35 кВ х.Ленина | 12 | 2016-01-11 11:08 | 2016-01-11 11:33 | Произошел обрыв вязки на опоре №89 в результате воздействия ветровой нагрузки | Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №89 с касанием провода соседней фазы при воздействии сильных порывов ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-11 11:08 | 2016-01-11 11:33
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП СК-5-757 | 13 | 2016-01-11 21:00 | 2016-01-11 21:00 | На ВЛ-0,4кВ от ТП СК-5-757 подбита опора №15 автомобилем Мерседес м457мк123. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от ТП НС-16-5-1162 | 45 | 2016-02-03 12:50 | 2016-02-03 14:06 | В результате воздействия повышенной ветровой нагрузки произошло ослабление вязки и схлест проводов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 12:50 | 2016-02-03 14:06
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Ел-8-927 | 52 | 2016-02-13 10:35 | 2016-02-13 11:35 | Перекрытие между шинами 10кВ в результате попадания животного (белки) | Перегорание плавких вставок предохранителей ПКТ-10 в результате попадания животного (белки) в РУ-10кВ ТП ЕЛ-8-927 | Произвести осмотр ТП ЕЛ-8-927 на предмет возможности проникновения животных. По результатам осмотра устранить возможные пути проникновения животных. | 2016-02-13 10:35 | 2016-02-13 11:35
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕЛ-7 от ПС 35 кВ Елизаветинская | 24 | 2016-02-12 10:13 | 2016-02-12 14:30 | Разрушение (сколы, трещины) изоляторов ф."А","В" на опоре №2-2 в результате длительной эксплуатации | на ВЛ-10 кВ ЕЛ-7 пробой изоляцци между проводами фазы "А","В" и траверсой на опоре №2-2 | При плановых осмотрах ВЛ 0,4-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-02-12 10:13 | 2016-02-12 14:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП ЕЛ-5-809 | 66 | 2016-02-27 21:00 | 2016-02-27 22:10 | Длительная эксплуатации провода | Произошел обрыв провода в пролете опор №1-2 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-ЕЛ-5-809, составить лист осмотра, выявленные дефекты устранить | 2016-02-27 21:00 | 2016-02-27 22:10
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-926 | 88 | 2016-03-13 16:50 | 2016-03-13 19:35 | Повреждена (наклонена) опора №21а ВЛ-0,4кВ Л-3 в результате воздействия стороннего автомобиля. | В результате наклона оп.№21а произошел схлест и последующий обрыв провода в пролете опор №21-21а ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП НС-3-102-813 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП НС-3-102-813, устранить выявленные дефекты | 2016-03-13 16:50 | 2016-03-13 19:35
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЕЛ-2-843 | 17 | 2016-03-08 09:20 | 2016-03-08 10:46 | Повреждение предохранителей ПКТ-10 в РУ-10кВ ТП ЕЛ-2-843 в результате повышения нагрузок | Перегорание плавких вставок предохранителей ПКТ-10 в ТП 10/0,4 кВ ЕЛ-2-843 | Устранить неселективную работу защит на ТП 10/0,4кВ ЕЛ-2-843 (при необходимости заменить АВ-0,4кВ) Произвести замер нагрузок по сети 0,4кВ от ТП ЕЛ-2-843 в часы пиковых нагрузок | 2016-03-08 09:20 | 2016-03-08 10:46
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ЦРП Кубанское | 18 | 2016-03-13 22:13 | 2016-03-14 01:39 | Повреждение в потребительской ТП - обрыв провода от РТП к ТП КУ-4-695п с касанием провода соседней фазы | Техническая причина отсутствует | Направить потребителю (владельцу электроустановки) писмо о приведении дефектного оборудования в соответствие требованиям ПУЭиПТЭ и проведении испытаний | 2016-03-13 22:13 | 2016-03-14 01:39
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Елизаветинская | 2 | 2016-01-03 10:12 | 2016-01-03 10:35 | На потребительской ТП ЕЛ-4-841п обрыв шлейфа ф."А" от РТП к проходным изоляторам | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-03 10:12 | 2016-01-03 10:35
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КУ-3 | 4 | 2016-01-03 22:15 | 2016-01-04 00:30 | отгорел щлейф фаза "А" на Р-213 ВЛ-10 кВ КУ-3 в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. | Отгорел шлейф на Р-213. | При плановых осмотрах ВЛ 0,4-10кВ обращать внимание на состояние шлейфов линейных разъединителей | 2016-01-03 22:15 | 2016-01-04 00:30
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВВ-10 КУ-4 от ЦРП Кубанское | 9 | 2016-01-06 19:25 | 2016-01-06 19:53 | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ КУ-4 в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролете опор №23-24 | При плановом осмотре ВЛ 0,4-10кВ обращать внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-01-06 19:25 | 2016-01-06 19:53
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ХЛ-11 | 322 | 2016-11-30 05:57 | 2016-11-30 06:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ХЛ-11. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. При необходимости, провести тепловизионный осмотр линии. В случае неудовлетворительного обслуживания электрооборудования, состоящего на балансе у потребителя, направить претензионное письмо с указанием замечаний. | 2016-11-30 05:57 | 2016-11-30 06:50
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СК-10 | 324 | 2016-11-30 10:00 | 2016-11-30 16:08 | обрыв провода в пролете опор №125 - 126 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода в пролете опор №125 - 126 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СК-10, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам и техническому состоянию провода. | 2016-11-30 10:00 | 2016-11-30 16:08
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Л-1 | 334 | 2016-12-03 06:00 | 2016-12-03 21:19 | повреждение ЛР№64 на опоре 1 ВЛ-10 кВ Л-1 в следствие длительной эксплуатации | повреждение ЛР№64 на опоре 1 ВЛ-10 кВ Л-1 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1. Особое внимание уделять техническому состоянию ЛР. | 2016-12-03 06:00 | 2016-12-03 07:10
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ СК-5-753-3-линия | 360 | 2016-12-09 08:25 | 2016-12-09 09:15 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 5-6 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 5-6 | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП СК-5-753, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-12-09 08:25 | 2016-12-09 09:15
Краснодарский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХЛ-11 | 378 | 2016-12-12 19:20 | 2016-12-12 20:30 | перекрытие древесно-кустарной растительностью на ЛР-10 кВ ХЛ-11-1272П, которая является потребительской. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо владельцу ТП ХЛ-11-1272П с указанием замечаний, которые необходимо устранить. | 2016-12-12 19:20 | 2016-12-12 20:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 ХК-5 ПС Хакурате | 282 | 2016-10-26 15:14 | 2016-10-26 16:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ХК-5. Особое внимание обратить на провис проводов и ДКР. | 2016-10-26 15:14 | 2016-10-26 16:44
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СЕ-5 | 289 | 2016-11-07 18:15 | 2016-11-08 00:45 | В результате механического износа провода и потери его несущих свойств произошел обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ СЕ-5 фазы "В" к ТП-48 с касанием соседнего фазного провода, что привело к короткому замыканию. | Обрыв шлейфа к ТП-48 по ВЛ-10 кВ СЕ-5. | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ СЕ-5 со всеми отпайками и ТП-10/0,4 кВ. По результатам контроля разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ-10 кВ СЕ-5. По результатам контроля разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2016-11-07 18:15 | 2016-11-08 00:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-141 ВВ-6кВ В-2 | 314 | 2016-11-30 06:20 | 2016-11-30 21:11 | обрыв провода в пролете опор №97-98 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода в пролете опор №97-98 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ И-141, особое внимание обращать техническое состояние провода и крепление его к изоляторам. | 2016-11-30 06:20 | 2016-11-30 21:11
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КЖ-71 | 316 | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 09:45 | обрыв вязки на опоре №72 и схлест проводов в пролете опор №72-73, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №72 и схлест проводов в пролете опор №72-73, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ КЖ-71, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 09:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИЛ-5 | 317 | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 13:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-5. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 13:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-95 ПС Западная | 318 | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 16:35 | обрыв вязки на опоре №41 и схлест проводов в пролете опор №41-42, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №41 и схлест проводов в пролете опор №41-42, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ И-95, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 16:35
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НД-67 | 319 | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 16:38 | обрыв вязки на опоре №32 и схлест проводов в пролете опор №32-33, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №32 и схлест проводов в пролете опор №32-33, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ НД-67, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 08:11 | 2016-11-30 16:38
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-145 ВВ-6кВ | 320 | 2016-11-30 08:11 | 2016-12-01 02:20 | обрыв провода в пролете опор №7/6 - 7/7 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода в пролете опор №7/6 - 7/7 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ И-145, особое внимание обращать на техническое состояние провода и крепление его к изоляторам. | 2016-11-30 08:11 | 2016-12-01 02:20
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИЛ-7 | 275 | 2016-10-17 15:10 | 2016-10-17 19:20 | В результате падения дерева произошел обрыв проводов на ВЛ-10 кВ ИЛ-7 | В результате падения дерева произошел обрыв проводов на ВЛ-10 кВ ИЛ-7 в пролете опор №24-26. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7, особое внимание обращать на ДКР. | 2016-10-17 15:10 | 2016-10-17 19:20
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ Витим от ПС Холмская | 276 | 2016-10-25 18:28 | 2016-10-25 23:48 | В результает порыва ветра произошел обрыв провода фаза А, В ВЛ-6 кВ ВИТИМ | Обрыв провода фаза А, В ВЛ-6 кВ ВИТИМ в пролете опор №1-2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ВИТИМ, особое внимание уделить техническому состоянию провода. | 2016-10-25 18:28 | 2016-10-25 23:48
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ НД-66 | 273 | 2016-10-25 18:55 | 2016-10-25 21:15 | В результате порыва ветра произошло замыкание между проводами возле ТП НД-66/618. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ НД-66, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-10-25 18:55 | 2016-10-25 21:15
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-7 от ПС 110 кВ Северская | 281 | 2016-10-25 18:30 | 2016-10-25 18:55 | В результате порыва ветра произошло замыкание между проводами в пролете опор №132-133 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-7. Особое внимание уделить провису провода. | 2016-10-25 18:30 | 2016-10-25 18:55
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ л-6 ТП ЛВ-2-212 | 82 | 2016-08-02 05:23 | 2016-08-02 12:35 | Посторонним лицом сбита оп.№15 ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 | Сторонним транспортом сбита оп.№15 ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-02 05:23 | 2016-08-02 12:35
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ А-6 | 254 | 2016-08-18 12:46 | 2016-08-18 12:47 | В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отклбчение ВЛ-6 кВ А-6. | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-6 кВ А-6. | 2016-08-18 12:46 | 2016-08-18 12:47
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ л-2 ТП СЕ-2-90 | 53 | 2016-08-23 18:45 | 2016-08-23 23:26 | На ВЛ-0,4 кВ л-2 ТП СЕ-2-90 при осмотре обнаруженна сбитая опора №1-2 автомобилем Камаз | На ВЛ-0,4 кВ л-2 ТП СЕ-2-90 при осмотре обнаруженна сбитая опора №1-2 автомобилем Камаз | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-23 18:45 | 2016-08-23 23:26
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ л-6 ТП ЛВ-2-212 | 98 | 2016-08-25 22:40 | 2016-08-26 06:00 | На ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 сбита опора №17 автомобилем ВАЗ | Cбита опора №17 На ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 сторонним автомобилем ВАЗ | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП ЛВ-2-212 на наличие предупреждающих знаков и плакатов о соблюдении охранной зоны. | 2016-08-25 22:40 | 2016-08-26 06:00
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ л-2 ТП СХ-3-448 | 180 | 2016-06-23 16:00 | 2016-06-24 03:15 | В результате порывов ветра в пролете опор №№1-4 оборванный провод. | в пролете опор №№1-4 оборыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП СХ-3-448, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-06-23 16:00 | 2016-06-24 03:15
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИЛ-3 | 165 | 2016-07-08 13:45 | 2016-07-08 18:10 | Сбита опора №24 сторонним автомобилем ВАЗ 2106, гос номер: А467ТХ 01. | Сбита опора №24 сторонним автомобилем ВАЗ 2106, гос номер: А467ТХ 01. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-08 13:45 | 2016-07-08 18:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-2 | 33 | 2016-04-24 21:05 | 2016-04-24 23:25 | на ВЛ-10 кВ СЕ-2 произшло разрушение изолятора на опоре №5 фаза В и обрыв провода в пролете опор 5-7. | обрыв провода в пролете опор №5-7 и разрушение изолятора на опоре №5 фаза В из за старения и сколов изолятора | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-24 21:05 | 2016-04-24 23:25
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП ЛВ-1-250 | 54 | 2016-06-13 09:55 | 2016-06-13 13:13 | сбита опора №1/5 сторонним транспортным средством | Транспортным средством сбита опора №1/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-13 09:55 | 2016-06-13 13:13
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛВ-5 | 22 | 2016-03-19 13:27 | 2016-03-19 18:18 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Перекрытие между фазными проводами в результате срыва изолятора на опоре №330 ф."А" сильным порывом ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 13:27 | 2016-03-19 18:18
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ИЛ-1-319 | 193 | 2016-03-19 19:42 | 2016-03-19 22:03 | Падение ветки из-за пределов охранной зоны при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода в результате падения ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ-1-319 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ | 2016-03-19 19:42 | 2016-03-19 22:03
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП КЖ-71-605 | 194 | 2016-03-19 18:12 | 2016-03-19 20:01 | Падение ветки дерева при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода ВЛ упавшей веткой | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП КЖ-71-605 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ | 2016-03-19 18:12 | 2016-03-19 20:01
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛВ-1 от ПС 35 кВ Львовская | 24 | 2016-03-19 17:34 | 2016-03-20 01:20 | На момент возникновения технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ПЛ-1 наблюдался сильный ветер. В связи с этим ветка попала между двух проходных изоляторов ф."В","С", из за чего произошло перекрытие проходных изоляторов | Перекрытие на проходных изоляторах ф."В","С" веткой от дерева из за сильных порывов ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 17:34 | 2016-03-19 17:49
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-145 от ПС 35 кВ Азовская | 15 | 2016-01-14 18:36 | 2016-01-14 20:10 | Обрыв провода на ВЛ-6кВ И-145 в результате длительной эксплуатации и воздействие ветровой нагрузки | Обрыв провода ВЛ-6кВ И-145 на опоре №260 с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотра ВЛ 0,4-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-01-14 18:36 | 2016-01-14 20:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 КЖ-71 ПС 35 кВ Калужская | 19 | 2016-02-02 03:00 | 2016-02-02 12:18 | В результате воздействия повышенной ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ | Обрыв проводов в пролете оп.№41/1-2 - 44 с замыканием между фазными проводами | При плановом осмотре ВЛ обращать внимание на состояние деревьев за пределами охранной зоны | 2016-02-02 03:00 | 2016-02-02 12:18
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-4 от ПС 110 кВ Северская | 20 | 2016-02-03 09:20 | 2016-02-03 13:10 | Обрыв провода в результате воздействия ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации | Обрыв вязки провода с замыканием на провод соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-02-03 09:20 | 2016-02-03 13:10
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-5 | 21 | 2016-02-03 14:46 | 2016-02-03 17:25 | Обрыв провода в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации | Обрыв провода в пролете оп.№3-80 - 3-82 с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-02-03 14:46 | 2016-02-03 17:25
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СХ-2 от ПС 35 кВ Сельхозтехника | 23 | 2016-02-06 17:20 | 2016-02-06 20:47 | Обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации | Обрыв провода в пролете опор №1-18 - 1-19 с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-02-06 17:20 | 2016-02-06 20:47
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП НД-66-640 | 58 | 2016-02-19 20:36 | 2016-02-19 21:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-19 20:36 | 2016-02-19 21:01
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП МГ-3-380 | 62 | 2016-02-25 10:28 | 2016-02-25 11:39 | Падение ветки дерева на провод ВЛ под действием сильного порывистого ветра | Обрыв фазного провода в пролете опор №1-2 - №1-3 упавшей веткой | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-25 10:28 | 2016-02-25 11:39
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Л-3 от ТП И-145-100 | 64 | 2016-02-25 16:57 | 2016-02-25 17:42 | В процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов порывом ветра | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП И-145-100 в пролете опор №4-4 - 4-5 | 2016-02-25 16:57 | 2016-02-25 17:42
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ИЛ-1-319 | 65 | 2016-02-29 00:12 | 2016-02-29 00:58 | Наброс на провода ВЛ постороннего предмета (проволоки) птицей, в результате чего произошло замыкание между фазными проводами | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-29 00:12 | 2016-02-29 00:58
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ИЛ-1-319 | 32 | 2016-03-06 09:09 | 2016-03-06 14:30 | В результате ДТП в пгт.Ильский ул.50лет Октебря сторонним автомобилем сбита опора №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ1-367 | Механическое повреждение опоры №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 при воздействии стороннего автомобиля | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-06 09:09 | 2016-03-06 14:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП КЖ-71-605 | 102 | 2016-03-14 22:08 | 2016-03-15 00:07 | Некачественное соединение отпайки ко вводу в дом с магистральным проводом ВЛ | Нарушение контакта в ответвительном зажиме ввода к потребителю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-14 22:08 | 2016-03-15 00:07
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП КЖ-71-605 | 136 | 2016-03-14 21:15 | 2016-03-14 21:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-14 21:15 | 2016-03-14 21:57
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ИЛ-2-313 | 3 | 2016-01-03 20:04 | 2016-01-03 22:15 | Перегорание плавких вставок ПК-10кВ в высоковольтном отсеке ТП ИЛ-2-313 в результате длительной эксплуатации и повышения нагрузки. | Перегорание плавких вставок ПК-10кВ при повышении нагрузки | В высоковольтном отсеке ТП ИЛ-2-313 установить калиброванные предохранители ПК-10кВ | 2016-01-03 20:04 | 2016-01-03 22:15
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП НД 66-625 | 5 | 2016-01-04 09:00 | 2016-01-04 17:40 | При плановом ТО не выявлено образование токопроводящего слоя пыли на опорных изоляторах шин 0,4кВ | Пробой изоляции на шинах 0,4кВ РУ-0,4 кВ с повреждением автоматов АВ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 | При плановом ТО оборудования ТП 6-10кВ обращать особое внимание на состояние изоляции в отсеке 0,4кВ и наличие посторонних предметов | 2016-01-04 09:00 | 2016-01-04 17:40
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ И-83 от ПС 110 кВ Ильская | 6 | 2016-01-04 17:35 | 2016-01-04 20:30 | Обрыв провода на ВЛ-6 кВ И-83 фаза "С" опоры № 45-46 в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки | обрыв провода в пролетах опор №45-46 ф."С" с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 0,4-10кВ обращать особое внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-01-04 17:35 | 2016-01-04 20:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ИЛ-2-313 | 10 | 2016-01-07 12:15 | 2016-01-07 17:59 | Нарушение контакта между шпилькой 0,4кВ ф."А" и обмоткой НН Т-1 в результате дефекта изготовления | Нагрев шпильки 0,4кВ ф."А" в результате нарушения контакта между шпилькой и обмоткой НН Т-1 при увеличении нагрузки | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-07 12:15 | 2016-01-07 17:59
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИЛ-7 | 321 | 2016-11-30 11:14 | 2016-11-30 12:25 | обрыв провода ф. "А" в пролете опор №5/5 - 5/6 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода ф. "А" в пролете опор №5/5 - 5/6 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам и состоянию провода. | 2016-11-30 11:14 | 2016-11-30 12:25
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10кВ СЕ-7 | 323 | 2016-11-30 09:41 | 2016-11-30 14:45 | обрыв вязки на опоре №234 и схлест проводов в пролете опор №234-235, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №234 и схлест проводов в пролете опор №234-235, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-7, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 09:41 | 2016-11-30 14:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 325 | 2016-11-30 06:55 | 2016-12-02 21:41 | обрыв провода в пролете опор №6/398-6/400 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. обрыв провода в пролете опор №6/398-6/400 вследствие налипания снега и ветровых нагрузок. | Обрыв провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СМ-1, особое внимание обращать на техническое состояние провода и крепление его к изоляторам. | 2016-11-30 06:55 | 2016-12-01 14:50
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЕ-5 | 327 | 2016-11-30 06:55 | 2016-11-30 14:20 | обрыв вязки на опоре №3/83 и схлест проводов в пролете опор№3/82-3/83, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №3/83 и схлест проводов в пролете опор№3/82-3/83, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-5, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 06:55 | 2016-11-30 14:20
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ НД-66 | 328 | 2016-11-30 07:17 | 2016-11-30 16:38 | обрыв вязки на опоре №3/35 и схлест проводов в пролете опор №3/35-3/36, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. обрыв вязки на опоре №3/35 и схлест проводов в пролете опор №3/35-3/36, причиной чего послужило налипание снега и ветровые нагрузки. | Обрыв вязки и схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ КЖ-71, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-11-30 07:17 | 2016-11-30 16:38
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КЖ-74 | 329 | 2016-11-30 08:31 | 2016-11-30 16:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ КЖ-74. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-11-30 08:31 | 2016-11-30 16:45
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | МВ-10 ИЛ-3 | 337 | 2016-12-03 16:10 | 2016-12-03 18:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-3. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-12-03 16:10 | 2016-12-03 18:00
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КЖ-71 | 347 | 2016-12-09 06:59 | 2016-12-09 07:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ КЖ-71. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-12-09 06:59 | 2016-12-09 07:30
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НС-1 | 348 | 2016-12-09 07:11 | 2016-12-09 10:05 | дерево высотой более 15 м, упавшее из-за ветровой нагрузки, которое стояло вне охранной зоны, на провода в пролете опор №126-127, что повлекло за собой обрыв проводов в пролетах опор №126-127. | Обрыв провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:11 | 2016-12-09 10:05
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 КЖ-74 | 350 | 2016-12-09 09:44 | 2016-12-10 17:45 | на участке ВЛ-6кВ КЖ-74 с 1 по 110 опору, находящегося на балансе КНГ-Э: на опоре №76 фазы "А" и "В" косание ветки дерева; на опоре №77 слетел изолятор фазы "А"; на опорах №102 и №103 расплетен провод фазы "В"; на опорах №88 и №83 дерево на проводах на всех фазах; на опоре №97 касание провода траверсы фазы "В"; на опорах №105 и №107 расплетение провода фазы "С". | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу участка ВЛ-6 кВ с 1 по 110 опору, о необходимости проведения ТО. | 2016-12-09 09:44 | 2016-12-09 21:18
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МХ-5 | 351 | 2016-12-09 07:58 | 2016-12-09 09:13 | замыкание между проводами в пролете опор №37-№38 (из-за порыва ветра) | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ МХ-5, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-09 07:58 | 2016-12-09 09:13
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 НД-68 | 352 | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 12:08 | послеаварийного осмотра обнаружено, что причиной отключения стало повреждение в потребительской ТП НД-68-651П. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП НД-68-651П о необходимости проведения ТО. | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 12:08
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СХ-3 | 353 | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 11:23 | обрыв провода в пролете опор №22-23 в связи с ветровой нагрузкой. | Обрыв провода | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СХ-3, особое внимание обращать на провис провода, крепление к изоляторам. | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 11:23
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВВ-10 СМ-5 | 354 | 2016-12-09 07:58 | 2016-12-09 16:09 | обрыв вязки на опоре №53 ВЛ-10 кВ СМ-5 (из-за ветровой нагрузки) и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №53-54. | Обрыв вязки | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СМ-5, особое внимание обращать на ДКР, провис и крепление проводов к изоляторам. | 2016-12-09 07:58 | 2016-12-09 16:09
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 КЖ-71 | 355 | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 14:44 | повреждение оборудования в потребительской ТП КЖ-71-661П. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП КЖ-71-661П о необходимости проведения ТО. | 2016-12-09 09:29 | 2016-12-09 14:44
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ВИТИМ | 356 | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 18:02 | обрыв проводов в пролете опор №121-122 из-за ветровой нагрузки. | Обрыв проводов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ВИТИМ. Особое внимание уделять провису проводов, а также креплению его к изоляторам. | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 18:02
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ КЖ-71 | 357 | 2016-12-12 11:57 | 2016-12-12 15:36 | повреждение ЛР-6 кВ в потребительской ТП №661. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП №КЖ-71-661П о необходимости проведения своевременного ТО, а также что в случае отключения электроустановок ПАО «Кубаньэнерго» по вине повреждения потребительского оборудования, в результате ненадлежащего обслуживания, которое привело к недоотпуску электроэнергии, виновные лица (ответственные за эксплуатацию электроустановок) будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством, с возмещением причиненного ущерба. | 2016-12-12 11:57 | 2016-12-12 15:36
Северский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХ-2 | 387 | 2016-12-29 18:17 | 2016-12-30 01:52 | 1. перекрытие проходных изоляторов в потребительской ТП СХ-2-468П; 2. повреждение потребительской КЛ-10 кВ к ТП СХ-2-1070П. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцам ТП о необходимости проведения ТО. | 2016-12-29 18:17 | 2016-12-30 01:52
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 303 | 2016-11-13 20:24 | 2016-11-13 22:16 | Сбита опора №38 ВЛ-10 кВ ТМ-6 неустановленным транспортным средством третьих лиц. | Стойка, траверса, изоляторы | ТахРЭС обратится в правоохранительные органы с целью поиска виновника и взыскания с него ущерба. | 2016-11-13 20:24 | 2016-11-13 22:16
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТМ-4 | 311 | 2016-11-26 23:00 | 2016-11-27 02:16 | Сбита опора №1/48 ВЛ-10 кВ ТМ-4 автомобилем гос. номер: Т 776 СС 01, водитель скрылся. | Сбита опора №1/48 ВЛ-10 кВ ТМ-4 автомобилем | ТахРЭС обратится в правоохранительные органы с целью поиска виновника и взыскания с него ущерба. | 2016-11-26 23:00 | 2016-11-27 02:16
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 0-9-206 | 124 | 2016-09-28 11:20 | 2016-09-28 12:28 | Старение материала провода в следствии не нормированного срока эксплуатации | Обрыв провода в следствии износа | Замена голого провода на Сип 2х16 20м | 2016-09-28 11:20 | 2016-09-28 12:28
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП О-9-259 | 140 | 2016-10-25 14:08 | 2016-10-25 16:11 | В результате ветровых нагрузок произошел обрыв ввода в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП О-9-259. | Обрыв ввода в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП О-9-259. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ТМ-6-714. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-25 14:08 | 2016-10-25 16:11
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл-0,4 кВ л-3 от тп тм-6-714 | 143 | 2016-10-26 10:12 | 2016-10-26 11:03 | В результате воздействия ветра произошел обрыв вводного провода на фронтоне дома абонента по адресу п.Яблоновский 1 пер Герцена, 31., что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ТМ-6-714. | Произошел обрыв вводного провода на фронтоне дома абонента по адресу п.Яблоновский 1 пер Герцена, 31. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ТМ-6-714. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-26 10:12 | 2016-10-26 11:03
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751 | 145 | 2016-10-26 13:02 | 2016-10-26 14:43 | В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов, который привел к короткому замыканию на Вл-0,4 кВ Л-2 и как следствие к перегоранию предохранителя ПН-2 фазы "С" Л-2 в ТП ТМ-1-751. | В результате короткого замыкания произошло перегорание предохранителя ПН-2 фазы "С" Л-2 в ТП ТМ-1-751. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-26 13:02 | 2016-10-26 14:43
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ХМ-4 от ПС 35 кВ Хомуты | 241 | 2016-07-30 18:13 | 2016-07-30 18:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-10 кВ ХМ-4 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ХМ-4. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2016-07-30 18:13 | 2016-07-30 18:25
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ОТ ТП Э-2 344 | 55 | 2016-08-22 11:04 | 2016-08-22 11:48 | Обрыв ввода потребителя в следствии износа провода | Нарушение требовании эксплуатации электросетевого хозяйства находящегося на балансе потребителя | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Э-2-344, обращая особое внимание на ответвления к жилым домам выполненные голым проводом. | 2016-08-22 11:04 | 2016-08-22 11:48
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ИКЕА-103 | 256 | 2016-09-02 09:16 | 2016-09-02 13:45 | перекрытие 2х фаз крысой в вводе 1сш 10 кВ РП-10 №3 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановые осмотры РП-10 кВ на предмет отсутствия возможности проникновения животных в распределительные устройства. | - | -
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | вл-0,4 кВ л-2 от тп э-2-414 | 133 | 2016-04-27 11:21 | 2016-04-27 12:04 | Схлест проводов в следствии сильного ветра | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру ТахРЭС организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Э-2-414, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-27 11:21 | 2016-04-27 12:04
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 0-9-206 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 217 | 2016-04-27 14:20 | 2016-04-27 14:42 | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру ТахРЭС организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП О-9-206, особое внимание обращать на наличие неизолированных ответвлений к потребителям. | 2016-04-27 14:20 | 2016-04-27 14:42
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Термнефть 110/10 | 36 | 2016-04-26 16:00 | 2016-04-26 16:56 | При прокладке трубы порвали КЛ-10 кВ ТМ-6. | Повреждение КЛ-10 кВ ТМ-6 в промежутке от ТП ТМ-6-716 до ТП ТМ-6-721П в результате проведения земляных работ сторонними лицами. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-26 16:00 | 2016-04-26 16:56
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП О-9-194 | 97 | 2016-03-19 09:14 | 2016-03-19 09:52 | Повреждение отпайки к жилому дому при воздействии сильных порывов ветра | Обрыв провода отпайки к жилому дому с касанием соседнего провода | Заменить провод ввода к жилому дому на СИП | 2016-03-19 09:14 | 2016-03-19 09:52
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ХМ-6-497 | 98 | 2016-03-19 10:16 | 2016-03-19 10:48 | Схлест проводов отпайки к жилому дому при воздействии сильных порывов ветра | Техническая причина отсутствует | Заменить вводной провод к жилому дому на СИП | 2016-03-19 10:16 | 2016-03-19 10:48
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ОК-2-207 | 99 | 2016-03-19 10:34 | 2016-03-19 11:36 | Повреждение отпайки к потребителю при воздействии сильных порывов ветра | Обрыв провода ввода к жилому дому с касанием соседнего провода | Заменить вводной провод к жилому дому на СИП | 2016-03-19 10:34 | 2016-03-19 11:36
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП Э-7-239 | 100 | 2016-03-19 13:21 | 2016-03-19 13:44 | Схлест проводов на отпайке к потребителю при воздействии сильных порывов ветра | Техническая причина отсутствует | Заменить вводной провод к жилому дому на СИП | 2016-03-19 13:21 | 2016-03-19 13:44
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП О-9-194 | 101 | 2016-03-19 15:10 | 2016-03-19 15:41 | Схлест проводов на ответвлении к жилому дому потребителя | Техническая причина отсутствует | Заменить провод ввода к жилому дому на СИП | 2016-03-19 15:10 | 2016-03-19 15:41
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-6 от ПС 110 кВ Октябрьская | 21 | 2016-03-19 11:50 | 2016-03-19 12:21 | Обрыв провода ВЛ в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода ВЛ-10кВ ОК-6 в пролете опор № 89-92. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-19 11:50 | 2016-03-19 12:21
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 25 | 2016-03-21 19:35 | 2016-03-21 21:27 | Обрыв вязки в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки | Обрыв вязки на оп.№9 с касанием провода траверсы опоры | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ТМ-1 обращая особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-03-21 19:35 | 2016-03-21 21:27
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ И-412 от ПС 110 кВ ИКЕА | 28 | 2016-04-02 10:17 | 2016-04-02 11:24 | на ВЛ-10 кВ И-412 произошел обрыв шлейфа фазы А на опоре №31 в сторону опоры № 32 из за механического износа провода и потери его несущих свойств. | обрыв шлейфа на опоре №31, старение провода. | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ | 2016-04-02 10:17 | 2016-04-02 11:24
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ИК-12 | 16 | 2016-01-14 06:40 | 2016-01-14 08:30 | Повреждение кабельной муфты в результате длительной эксплуатации | Пробой изоляции между жилами кабеля в концевой кабельной муфте в ячейке ВН-534 на ТП И-412-758 | При плановых ТО оборудования ТП 6-10кВ обращать особое внимание на состояние кабельных муфт и заделок в отсеках ТП | 2016-01-14 06:40 | 2016-01-14 08:30
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ТМ-6-731- | 34 | 2016-02-03 10:35 | 2016-02-03 11:10 | Корткое замыкание в результате схлеста проводов при воздействия ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 10:35 | 2016-02-03 11:10
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Э-2-414 | 37 | 2016-02-03 08:38 | 2016-02-03 10:10 | Обрыв ввода к жилому дому при воздействии ветровой нагрузки | Обрыв провода ввода к жилому дому с касанием соседнего провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 08:38 | 2016-02-03 10:10
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП Э-2-256 | 38 | 2016-02-03 12:48 | 2016-02-03 15:08 | Короткое замыкание врезультате схлеста проводов при воздействия повышенной ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 12:48 | 2016-02-03 15:08
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ОК-2-212 | 39 | 2016-02-03 08:45 | 2016-02-03 11:12 | Короткое замыкание в результате схлеста проводов при повышенной ветровой нагрузке | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 08:45 | 2016-02-03 11:12
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП Э-7-242 | 40 | 2016-02-03 13:58 | 2016-02-03 15:00 | Обрыв ввода к жилому дому в результате воздействия ветровых нагрузок | Обры провода ввода к жилому дому с касанием соседнего провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 13:58 | 2016-02-03 15:00
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ТМ-1-751 | 41 | 2016-02-03 12:40 | 2016-02-03 16:30 | Обрыв ввода к жилому дому в результате воздействия ветровых нагрузок | Обрыв провода ввода к жилому дому с касанием соседнего провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 12:40 | 2016-02-03 16:30
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Термнефть | 18 | 2016-02-02 15:07 | 2016-02-02 15:33 | Обрыв провода при воздействии повышенной ветровой нагрузки и длительном сроке эксплуатации | Обрыв провода на оп.№176/1 с касанием провода соседней фазы | При плановых осмотрах ВЛ 6-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-02-02 15:07 | 2016-02-02 15:33
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ХМ-2 от ПС 35 кВ Хомуты | 22 | 2016-02-03 15:20 | 2016-02-03 16:31 | Обрыв вязки провода в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации | Обрыв вязки провода на оп.№42 с замыканием на провод соседней фазы | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 15:20 | 2016-02-03 16:31
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ХМ-6-497 | 59 | 2016-02-21 17:27 | 2016-02-21 17:45 | Нарушение контакта в соединительном зажиме в результате воздействия ветровой нагрузки | Нарушение контакта в соединительном зажиме между неизолированным проводом и СИП | Произвести замену неизолированного провода ответвления на СИП | 2016-02-21 17:27 | 2016-02-21 17:45
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП И-9-748 | 60 | 2016-02-21 13:33 | 2016-02-21 13:52 | Повреждение АВ-0,4кВ вследствии длительной эксплуатации | Оплавление контакта фазы "А" в АВ-0,4 кВ | Замена АВ-0,4 кВ | 2016-02-21 13:33 | 2016-02-21 13:52
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ОК-2-207 | 61 | 2016-02-21 19:52 | 2016-02-21 20:41 | Повреждение рубильника 0,4кВ в следствии длительной эксплуатации и высоких нагрузок | Износ контактов рубильника 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации | Произвести замену поврежденной губки на рубильнике 0,4 кВ | 2016-02-21 19:52 | 2016-02-21 20:41
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ХМ-6-497 | 70 | 2016-03-01 13:00 | 2016-03-01 13:57 | В следствии плохого контакта на вводном АВ-0,4 кВ в жилом доме потребителя произошло замыкание приведшее к отключению АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП ХМ-6-497. | Техническая причина отсутствует | Инструктаж потребителя в плане надлежащего контроля за электротехническим оборудованием находящемся на его балансе | 2016-03-01 13:00 | 2016-03-01 13:57
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Э-7-242 Л-2 | 1 | 2016-01-04 09:42 | 2016-01-04 10:03 | Вследствии налипания снега на ветку дерева находящегося в непосредственной близости к проводам ВЛ произошол излом и падение ветки на провода, в итоге короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л-2 от КТП Э-7-242 | Техническая причина отсутствует | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | 2016-01-04 09:42 | 2016-01-04 10:03
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ ИКЕА | 1 | 2016-01-02 22:20 | 2016-01-03 09:23 | обрыв провода в пролете опор №11-12 в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок | Обрыв провода в пролете опор №11-12 с касанием провода соседней фазы. | При плановых осмотрах ВЛ 0,4-10кВ обращать особое внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам | 2016-01-02 22:20 | 2016-01-03 09:23
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИКЕА 301 | 335 | 2016-12-02 19:45 | 2016-12-02 21:41 | обрыв вязки на опоре №131 ВЛ-10 кВ ИКЕА-301, который произошел в следствие порыва ветра | Обрыв вязки и провода фазы "В" | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ И301, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-12-02 19:45 | 2016-12-02 21:41
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХМ-4 | 341 | 2016-12-07 08:15 | 2016-12-07 15:50 | повреждение в потребительской ТП ХМ-4-495П | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП ХМ-4-495П о необходимости проведения ТО. | 2016-12-07 08:15 | 2016-12-07 15:50
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-7 | 342 | 2016-12-07 11:05 | 2016-12-07 13:22 | повреждение в высоковольтном отсеке потребительского ТП № Э-7/244п. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП Э-7/244п о необходимости проведения ТО. | 2016-12-07 11:05 | 2016-12-07 13:22
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ХМ-4 | 345 | 2016-12-10 06:12 | 2016-12-10 07:17 | повреждение в потребительской ТП ХМ-4-435П. | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП ХМ-4-435П о необходимости проведения ТО. | 2016-12-10 06:12 | 2016-12-10 07:17
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ХМ-6 | 346 | 2016-12-09 13:15 | 2016-12-09 13:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ХМ-6. Особое внимание обратить на провис проводов, ДКР, состояния изоляторов. | 2016-12-09 13:15 | 2016-12-09 13:40
Тахтамукайский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Термнефть | 386 | 2016-12-03 16:39 | 2016-12-03 19:38 | причиной отключения МВ-10 кВ стал поврежденный проходной изолятор (на ТП ТМ9-702.), а именно в процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции и ,как следствие, ухудшение ее диэлектрических параметров. | Проходной изолятор на ТП ТМ-9-702 | Провести внеочередной технический осмотр ТП. Особое внимание уделять техническому состоянию проходных изоляторов. | 2016-12-03 16:39 | 2016-12-03 19:38
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 29 | 2016-10-30 15:04 | 2016-10-30 15:50 | В результате усиления ветра произошел схлест провода ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №4-5 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вд 11-17, особое внимание обращать на наличие ДКР,провис провода. | 2016-10-30 15:04 | 2016-10-30 15:50
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 153 | 2016-10-30 14:31 | 2016-10-30 16:10 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 3-4. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП ЗР-1-577, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-30 14:31 | 2016-10-30 16:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 157 | 2016-10-30 14:02 | 2016-10-30 15:01 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 8-9. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ВД-8-738, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-30 14:02 | 2016-10-30 15:01
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД3-50 | 213 | 2016-10-30 08:06 | 2016-10-30 08:41 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 2-3. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД-7-75, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-30 08:06 | 2016-10-30 08:41
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВД-8 от ПС 110 кВ Водохранилище | 270 | 2016-10-12 22:01 | 2016-10-13 07:52 | В связи с несоблюдением сроков ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ ВД-8, под действием порыва ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №84-85 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВД-8. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2016-10-12 22:01 | 2016-10-12 22:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-8 | 279 | 2016-10-25 13:56 | 2016-10-25 16:10 | В результате порыва ветра произошел обрыв вязки на опоре №72 | Обрыв вязки на опоре №72 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АД-8, особое внимание обращать на крепление провода к изоляторам. | 2016-10-25 13:56 | 2016-10-25 16:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-3 | 280 | 2016-10-25 13:58 | 2016-10-25 16:00 | В результате порыва ветра произошло замыкание проводов в пролете опор №50-51 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АД-3. Особое внимание уделить провису провода. | 2016-10-25 13:58 | 2016-10-25 16:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 215 | 2016-10-25 06:20 | 2016-10-25 06:50 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №10-13 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-3-57, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 06:20 | 2016-10-25 06:50
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 245 | 2016-10-26 14:40 | 2016-10-26 15:00 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 19-20. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 19-20. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД 1-456, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 14:40 | 2016-10-26 15:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 246 | 2016-10-25 06:31 | 2016-10-25 07:10 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 4-6. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 4-6. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД 7-51, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 06:31 | 2016-10-25 07:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 247 | 2016-10-25 06:35 | 2016-10-25 07:21 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 19-21. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 19-21. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП АД 3-49, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 06:35 | 2016-10-25 07:21
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 248 | 2016-10-25 06:45 | 2016-10-25 06:52 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опор № 7-8. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД 7-52, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 06:45 | 2016-10-25 06:52
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 83 | 2016-10-25 07:00 | 2016-10-25 07:28 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №14-15 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-7-157, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 07:00 | 2016-10-25 07:28
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 162 | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 14:40 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор 10-11. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-1-451, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 14:10 | 2016-10-25 14:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 87 | 2016-10-25 08:05 | 2016-10-25 08:15 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор 12-13. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-33, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 08:05 | 2016-10-25 08:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 249 | 2016-10-25 08:05 | 2016-10-25 08:10 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 10-11. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-7-75, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 08:05 | 2016-10-25 08:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 163 | 2016-10-25 08:24 | 2016-10-25 08:34 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-9, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 08:24 | 2016-10-25 08:34
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 250 | 2016-10-26 13:55 | 2016-10-26 14:20 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15 | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ПН-4-418, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-26 13:55 | 2016-10-26 14:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 251 | 2016-10-25 08:40 | 2016-10-25 08:48 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 16-17 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 16-17 | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-4-10, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 08:40 | 2016-10-25 08:48
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 252 | 2016-10-25 09:00 | 2016-10-25 09:15 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ВД-8-188, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 09:00 | 2016-10-25 09:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ЗТП АД-1-451 | 89 | 2016-10-25 09:42 | 2016-10-25 10:02 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 10-11 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ВД-8-104, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 09:42 | 2016-10-25 10:02
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 253 | 2016-10-25 10:25 | 2016-10-25 10:40 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 16-17 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ПН 2-526, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-10-25 10:25 | 2016-10-25 10:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 291 | 2016-10-25 11:00 | 2016-10-25 11:22 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 3-4. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ПН 11-412, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 11:00 | 2016-10-25 11:22
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 292 | 2016-10-25 13:00 | 2016-10-25 13:21 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 18-19. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ПН 2-436, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-25 13:00 | 2016-10-25 13:21
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 293 | 2016-10-26 09:20 | 2016-10-26 09:29 | В результате усиления ветра произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 9-10. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ВД 8-110, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 09:20 | 2016-10-26 09:29
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД3-50 | 294 | 2016-10-26 10:00 | 2016-10-26 11:01 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ на опоре №18. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ на опоре №18. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ШЧ 5-501, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 10:00 | 2016-10-26 11:01
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 300 | 2016-10-26 12:00 | 2016-10-26 12:10 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 1/1-1/3. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 1/1-1/3. | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ШЧ-5-502, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 12:00 | 2016-10-26 12:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 59 | 2016-10-26 12:40 | 2016-10-26 13:42 | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 7-8. | В результате усиления ветра произошел обрыв проводов ВЛ 0.4 кВ в пролете опр № 7-8 | Произвести осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ШЧ-2-548, особое внимание обращать на наличие ДКР и провис проводов. | 2016-10-26 12:40 | 2016-10-26 13:42
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 11 | 2016-08-04 09:00 | 2016-08-04 14:05 | В результате усиления ветра произошел обрыв вводного провода к потребителю на опоре №8. | обрыв вводного провода к потребителю на опоре №8. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЧ-7-510, особое внимание обращать на наличие ДКР, провисы провода. | 2016-08-04 09:00 | 2016-08-04 14:05
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД3-50 | 58 | 2016-08-28 09:37 | 2016-08-28 10:30 | В результате усиления ветра произошел обрыв вводного провода к потребителю на опоре №6. | В результате усиления ветра произошел обрыв вводного провода к потребителю на опоре №6 | Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-50,особое внимание обращать на наличие ДКР,провиса провода. | 2016-08-28 09:37 | 2016-08-28 10:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адыгейская 35/10 кВ | 42 | 2016-06-23 16:05 | 2016-06-23 16:30 | на момент возникновения технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ АД-8 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АД-8, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов | 2016-06-23 16:05 | 2016-06-23 16:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 Понежукай | 43 | 2016-06-23 16:05 | 2016-06-23 16:25 | на момент возникновения технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ПН-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ПН-2, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов | 2016-06-23 16:05 | 2016-06-23 16:25
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 156 | 2016-06-29 11:08 | 2016-06-29 12:22 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-53. | обрыв провода в пролете опор № 6-7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-53. По результатм осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2016-06-29 11:08 | 2016-06-29 12:22
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от АД 8-26 | 161 | 2016-06-29 09:34 | 2016-06-29 10:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ 0.4 кВ Л-3 от АД 8-26 По результатам обследования разработать план мероприятий по устранению замечаний | 2016-06-29 09:34 | 2016-06-29 10:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 162 | 2016-06-29 08:10 | 2016-06-29 09:18 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП ШЧ-9-585 | обрыв провода в пролётах опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП ШЧ-9-585. | Провести внеплановый осмотр обрыв провода в пролётах опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП ШЧ-9-585. По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-06-29 08:10 | 2016-06-29 09:18
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД3-50 | 163 | 2016-06-23 19:10 | 2016-06-23 19:55 | в результате сильного ветра обрыв провода в пролет опор №3-4 | обрыв провода в пролет опор №3-4 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ВД8-104, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-06-23 19:10 | 2016-06-23 19:55
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 68 | 2016-04-21 12:06 | 2016-04-21 13:16 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-3-51 | Обрыв ответвления к потребителю на опоре №12. | Главному инжененру организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-3-51. | 2016-04-21 12:06 | 2016-04-21 13:16
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-7 | 37 | 2016-05-21 13:53 | 2016-05-21 14:40 | Сбита опора стороним автомобилем ВЛ-10 кВ АД-7 по отпайке к ТП АД-7-217П. | Сбита опора ВЛ-10 кВ АД-7 №3-3 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-21 13:53 | 2016-05-21 14:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВД-11 | 38 | 2016-05-23 09:48 | 2016-05-23 10:44 | произошле обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ВД-11 на опоре № 52. | из за плохого контакта и старения провода отгорел провод на ВЛ-10 кВ ВД-11 на опоре № 52 фаза В и перехлестнулся с проводом фазы С. | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВД-11, особое внимание обращать на состояние вязок. Главному инженеру организовать тепловизионное обследование ВЛ-10 кВ ВД-11. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | 2016-05-23 09:48 | 2016-05-23 10:44
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 154 | 2016-03-18 13:05 | 2016-03-18 13:07 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 в результате возможного схлеста проводов порывами ветра | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ШЧ-2-488 на предмет увеличения стрелы провиса провода в пролетах опор. | 2016-03-18 13:05 | 2016-03-18 13:07
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 157 | 2016-03-20 18:10 | 2016-03-20 18:25 | Отключение АВ-0,4кВ Л-2 в результате возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 2016-03-20 18:10 | 2016-03-20 18:25
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 158 | 2016-03-20 17:05 | 2016-03-20 17:30 | Повреждение ввода в жилой дом при воздействии повышенной ветровой нагрузки. | обрыв вводного провода в жилой дом ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-1-136 порывом ветра | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-136, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 17:05 | 2016-03-20 17:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 159 | 2016-03-20 12:35 | 2016-03-20 12:55 | Повреждение ввода в жилой дом при воздействии повышенной ветровой нагрузки. | Обрыв вводного провод жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ПН-4-413 порывом ветра | Огранизовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП ПН 4-413, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 12:35 | 2016-03-20 12:55
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 160 | 2016-03-19 16:45 | 2016-03-19 17:05 | Повреждене ввода в жилой дом при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от АД-8-24 порывом ветра | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 8-24, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 16:45 | 2016-03-19 17:05
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП АД-3-47 | 33 | 2016-03-18 07:45 | 2016-03-18 08:20 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода на оп.№2 с касанием соседнего провода | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП АД-3-47 обращая особое внимание на состояние проводов и изоляции | 2016-03-18 07:45 | 2016-03-18 08:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 35 | 2016-03-18 08:15 | 2016-03-18 08:20 | Организационная причина не выявлена | Повреждение плавкой вставки предохранителя ПН-0,4кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 08:15 | 2016-03-18 08:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 115 | 2016-03-20 11:07 | 2016-03-20 11:16 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенных ветровых нагрузок | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-1-36 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-1-36, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 11:07 | 2016-03-20 11:16
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 127 | 2016-03-20 10:40 | 2016-03-20 11:00 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-1-32 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-32, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 10:40 | 2016-03-20 11:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 128 | 2016-03-19 15:40 | 2016-03-19 16:00 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-7-51 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-7-51, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 15:40 | 2016-03-19 16:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-3-49 | 170 | 2016-03-19 14:10 | 2016-03-19 15:15 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД-7-20 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП АД-7-20, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 14:10 | 2016-03-19 15:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 171 | 2016-03-19 12:30 | 2016-03-19 13:00 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0.4кВ Л-1 от ПН-4-418 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП ПН-4-418, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 12:30 | 2016-03-19 13:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 172 | 2016-03-19 10:45 | 2016-03-19 11:00 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 от возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-7-52, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-19 10:45 | 2016-03-19 11:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 173 | 2016-03-18 21:15 | 2016-03-18 21:40 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ПН-4-420 | ВостОрганизовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-420, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 21:15 | 2016-03-18 21:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 174 | 2016-03-18 17:30 | 2016-03-18 17:40 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-1-82 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-1-82, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 17:30 | 2016-03-18 17:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 175 | 2016-03-18 12:30 | 2016-03-18 13:05 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенных ветровых нагрузок | Обрыв провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-4-5 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-4-5, особое внимание обращать на наличие ДКР и провиса проводов. | 2016-03-18 12:30 | 2016-03-18 13:05
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 176 | 2016-03-18 14:55 | 2016-03-18 15:15 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-425 | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-425, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 14:55 | 2016-03-18 15:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 178 | 2016-03-18 11:40 | 2016-03-18 11:56 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ЗР-1-404 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ЗР-1-404, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов | 2016-03-18 11:40 | 2016-03-18 11:56
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 129 | 2016-03-18 12:20 | 2016-03-18 12:40 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП АД-8-100 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП Ад 8-100, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 12:20 | 2016-03-18 12:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 179 | 2016-03-18 12:40 | 2016-03-18 12:50 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 в ТП ШЧ-5-504 от возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ШЧ-5-504, особое внимание обращать на наличие ДКР и провиса проводов | 2016-03-18 12:40 | 2016-03-18 12:50
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 180 | 2016-03-18 17:10 | 2016-03-18 17:20 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 от возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-35, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 17:10 | 2016-03-18 17:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 181 | 2016-03-18 14:20 | 2016-03-18 14:30 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 от возможного схлеста проводов при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ПН-2-431, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 14:20 | 2016-03-18 14:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 182 | 2016-03-23 13:37 | 2016-03-23 14:38 | Повреждение провода ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ЗР-1-405 в пролете опор №5-6 с касанием соседнего провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-23 13:37 | 2016-03-23 14:38
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 183 | 2016-03-18 14:40 | 2016-03-18 15:00 | Порывами ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП АД-8-24 | Повреждение плавкой вставки предохранителя ПН-0,4 в результате схлеста проводов ВЛ | Организовать внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ АД-8-24, особое внимание уделять на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 14:40 | 2016-03-18 15:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 184 | 2016-03-18 15:20 | 2016-03-18 15:40 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-4-4 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-4-4, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-18 15:20 | 2016-03-18 15:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 185 | 2016-03-20 09:15 | 2016-03-20 09:30 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв вводного провода жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-425 | Организовать внеплановый осомотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-425, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-20 09:15 | 2016-03-20 09:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 186 | 2016-03-23 10:20 | 2016-03-23 11:20 | Схлест проводов в пролете оп.№3-4 при сильном порыве ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-7-157, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-23 10:20 | 2016-03-23 11:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП АД-1-33 | 187 | 2016-03-23 10:20 | 2016-03-23 11:30 | Отключение АВ-0,4кВ Л-2 в ТП АД-7-157 от схлеста проводов сильным порывом ветра | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр АВ-0,4кВ Л-2 в ТП АД-7-157 , особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-23 10:20 | 2016-03-23 11:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 188 | 2016-03-23 11:24 | 2016-03-23 12:06 | Повреждение ВЛ при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Сорвана вязка ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-8-123 в пролете опор №2-3 | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД-8-123, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-03-23 11:24 | 2016-03-23 12:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-3-49 | 192 | 2016-04-02 14:12 | 2016-04-02 18:35 | Порывами ветра слетела вязка Вл 0.4 кВ Л-3 от ТП Ад 3-49 | Техническая причина отсутствует | Произвели обход осмотр Вл 0.4 кВ Л-3 от ТП Ад 3-49 | 2016-04-02 14:12 | 2016-04-02 18:35
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 200 | 2016-04-02 13:51 | 2016-04-02 16:10 | Порывами ветра произошел схлест проводов Вл 0.4кВ Л-2 от ТП Ад 4-5 что привело к отключению линии. | Техническая причина отсутствует | Произвели обход осмотр Вл 0.4 кВ л-2 от ТП Ад 4-5 | 2016-04-02 13:51 | 2016-04-02 16:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 202 | 2016-04-02 13:21 | 2016-04-02 15:54 | Порывами ветра произошел схлест проводов Вл 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад 4-10 | Техническая причина отсутствует | Произвели обход осмотр Вл 0.4 кВ Л-2 Ад 4-10 | 2016-04-02 13:21 | 2016-04-02 15:54
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 203 | 2016-04-02 13:24 | 2016-04-02 17:38 | Схлест провода в пролете опор № 7-8 при сильном порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ЗТП Ад 8-25 особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 13:24 | 2016-04-02 17:38
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 204 | 2016-04-02 12:11 | 2016-04-02 15:06 | Схлест проводов в пролете опор № 34-35 при сильном порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Пн 4-418, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 12:11 | 2016-04-02 15:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 205 | 2016-04-02 11:26 | 2016-04-02 15:48 | Сильными порывами ветра 20-25 м/с произошел схлест провода в пролете опор № 50-51. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ - 0,4кВ Л-1 от ТП ШЧ 9-516,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы провода. | 2016-04-02 11:26 | 2016-04-02 15:48
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 207 | 2016-04-02 11:08 | 2016-04-02 12:13 | Порывами ветра до 20-25 м/с произошел обрыв провода ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-49 | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочереной осмотр ВЛ - 0,4кВ Л-1 от ТП АД 3-49,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы провода. | 2016-04-02 11:08 | 2016-04-02 12:13
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД3-50 | 208 | 2016-04-02 11:12 | 2016-04-02 11:55 | Порывами ветра 15-20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ - 0,4кВ Л-2 от ТП АД 3-50,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы провода. | 2016-04-02 11:12 | 2016-04-02 11:55
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 209 | 2016-04-02 08:45 | 2016-04-02 09:24 | Порывами ветра 15-20 м/с произошел схлест проводов ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 7-157 | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП АД-7-157, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 08:45 | 2016-04-02 09:24
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 210 | 2016-04-02 08:20 | 2016-04-02 09:24 | Порывами ветра 15-20 м/с произошел схлест провода ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-50 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП АД 3-50, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 08:20 | 2016-04-02 09:24
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 211 | 2016-04-02 11:43 | 2016-04-02 12:01 | Схлест проводов в пролете опор № 42-43 при сильном порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ - 0,4кВ Л-2 от ТП ПН 2-403,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы провода. | 2016-04-02 11:43 | 2016-04-02 12:01
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 116 | 2016-04-02 12:06 | 2016-04-02 12:54 | Порывами ветра 15-20 м/с повреждение ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. | Техническая причина отсутствует | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП АД 1-449,особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-02 12:06 | 2016-04-02 12:54
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 117 | 2016-04-02 13:19 | 2016-04-02 16:47 | Сильными порывами ветра 20-25 м/с произошел обрыв вводного провода в жилой дом ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Шч 2-493 | Техническая причина отсутствует | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кв Л-1 от ТП Шч 2-493, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов | 2016-04-02 13:19 | 2016-04-02 16:47
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗР-1 | 27 | 2016-04-01 08:20 | 2016-04-01 09:20 | на ВЛ-10 кВ ЗР-1 произошел обрыв вязки на опоре №5 | обрыв вязки на опоре № 5 из за старения провода и потери его механических свойств. | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ЗР-1, особое внимание обращать на состояние вязок. | 2016-04-01 08:20 | 2016-04-01 09:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л- от ТП ПН-4-417 | 56 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:36 | Порывами ветра произошел схлест проводов Вл 0-4 кВ Л-1 от ТП Пн 4-417 | Техническая причина отсутствует | Произвели обход осмотр Вл-0.4 кВ Л-1 от ТП Пн 4-417 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:36
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452 | 57 | 2016-04-21 10:16 | 2016-04-21 14:13 | В результате ветровой нагрузки произошло отключение АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452. | Техническая причина отсутствует | Шлавному инженеру организовать внепланой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-1-452, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-21 10:16 | 2016-04-21 14:13
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП АД-7-5 | 76 | 2016-04-21 10:28 | 2016-04-21 11:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-59, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-21 10:28 | 2016-04-21 11:43
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 84 | 2016-04-21 09:31 | 2016-04-21 13:39 | Несвоевременое проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-499 | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД-1-499, особое внимание обращать на наличие ДКР и провисы проводов. | 2016-04-21 09:31 | 2016-04-21 13:39
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 85 | 2016-04-21 08:40 | 2016-04-21 09:53 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВД-8-187. | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ВД-8-187. | 2016-04-21 08:40 | 2016-04-21 09:53
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 15 | 2016-02-03 14:10 | 2016-02-03 15:35 | Механический износ нулевого провода в результате длительной эксплуатации и повышенных нагрузок | Обрыв нулевого провода на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 с касанием соседнего фазного провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-03 14:10 | 2016-02-03 15:35
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 69 | 2016-02-19 09:30 | 2016-02-19 11:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-19 09:30 | 2016-02-19 11:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-1-44 | 25 | 2016-02-03 15:40 | 2016-02-03 16:30 | Воздействием порыва ветра произошел схлест проводов, что привело к замыканию | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролете оп.№28-29 | 2016-02-03 15:40 | 2016-02-03 16:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП АД-3-49 | 26 | 2016-02-04 14:26 | 2016-02-04 15:06 | Обрыв провода в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода ввода к потребителю с замыканием на замлю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 14:26 | 2016-02-04 15:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 27 | 2016-02-04 15:10 | 2016-02-04 16:20 | Обрыв провода при воздействии повышенной ветровой нагрузки | Обрыв провода ввода с замыканием на землю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 15:10 | 2016-02-04 16:20
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 28 | 2016-02-04 17:01 | 2016-02-04 17:40 | В результате воздействия повышенной ветровой нагрузки произошел обрыв провода | Обрыв провода ввода к портебителю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 17:01 | 2016-02-04 17:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 29 | 2016-02-04 18:45 | 2016-02-04 19:23 | Нарушение контакта на присоединении ввода к ВЛ в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-04 18:45 | 2016-02-04 19:23
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 30 | 2016-02-06 11:53 | 2016-02-06 12:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 11:53 | 2016-02-06 12:25
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 31 | 2016-02-06 22:05 | 2016-02-06 22:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 22:05 | 2016-02-06 22:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 71 | 2016-02-09 07:23 | 2016-02-09 08:30 | Износ вводного кабеля в дом в результате длительной эксплуатации | Нарушение контакта на вводе к потребителю | Заменить вводной кабель к потребителю от ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП АД 3-57 | 2016-02-09 07:23 | 2016-02-09 08:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 72 | 2016-02-12 14:10 | 2016-02-12 15:43 | Нарушение контакта на вводе к потребителю в результате длительной эксплуатации | Нарушение контакта на вводек потребителю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-12 14:10 | 2016-02-12 15:43
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 73 | 2016-02-14 14:20 | 2016-02-14 15:05 | Под воздействием ветровой нагрузки произошел схлест проводов | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 | 2016-02-14 14:20 | 2016-02-14 15:05
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 74 | 2016-02-14 18:14 | 2016-02-14 18:38 | Под воздействием ветровой произошел обрыв провода | Обрыв провода в пролете оп.№45-46 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-14 18:14 | 2016-02-14 18:38
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 75 | 2016-02-16 16:31 | 2016-02-16 17:02 | Падение ветки на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки | Техническая причина отсутствует | При плановых осмотрах ВЛ обращать внимание на деревья за пределами охранной зоны | 2016-02-16 16:31 | 2016-02-16 17:02
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 78 | 2016-02-15 09:17 | 2016-02-15 11:15 | При шквалистом ветре произошел провис провода ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП АД 1-455 в пролете опор № 28-29 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 09:17 | 2016-02-15 11:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 79 | 2016-02-15 17:15 | 2016-02-15 18:40 | Отгорел контакт на вводе дома от Л-2 ТП АД 1-37 в результате длительной эксплуатации | Отгорание провода ввода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 17:15 | 2016-02-15 18:40
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 80 | 2016-02-15 18:07 | 2016-02-15 19:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-15 18:07 | 2016-02-15 19:00
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АД 1-456 | 81 | 2016-02-15 18:20 | 2016-02-15 19:55 | Из-за схлеста проводов порывами ветра была отключена ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП ЗР 1-576 | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ЗР-1-576 | 2016-02-15 18:20 | 2016-02-15 19:55
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АД-7-56 | 83 | 2016-03-07 16:11 | 2016-03-07 16:18 | Защита автомата отработала из-за К.З. внутри щитка в доме по ул.Чайковского, 16 | Техническая причина отсутствует | Провести беседу с потребителем, о необходимости содержания электрооборудования, находящегося в его собственности, в надлежащем состоянии | 2016-03-07 16:11 | 2016-03-07 16:18
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АД-8 | 330 | 2016-12-09 08:48 | 2016-12-09 10:13 | замыкание между проводами в пролете опор №43-№44 (из-за порыва ветра). | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ АД-8, особое внимание обращать на ДКР, провисы проводов. | 2016-12-09 08:48 | 2016-12-09 10:13
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-4-11 Л-1 | 331 | 2016-11-30 13:26 | 2016-11-30 17:16 | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 7-8 | Обрыв провода | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД4-11, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-11-30 13:26 | 2016-11-30 17:16
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ПН8-479 | 332 | 2016-11-30 10:55 | 2016-11-30 16:46 | разрушенние проходных изоляторов фазы "В" и "С" в следствие длительной эксплуатации | разрушеннеи проходных изоляторов фазы "В" и "С" | Провести внеплановый осмотр КТП, особое внимание обращать на состояние проходных изоляторов. | 2016-11-30 10:55 | 2016-11-30 16:46
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП АД-1-449 | 333 | 2016-11-30 12:53 | 2016-11-30 17:03 | обрыв проводов в пролете опор № 4-5 по причине налипания мокрого снега | обрыв провода | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП АД4-10, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-11-30 12:53 | 2016-11-30 17:03
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-7-474 Л-2 | 368 | 2016-12-09 17:40 | 2016-12-09 18:24 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 7-8 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Пн 7-474, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 17:40 | 2016-12-09 18:24
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-8-86 Л-1 | 369 | 2016-12-09 17:38 | 2016-12-09 18:32 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 27-28 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Вд 8-86, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 17:38 | 2016-12-09 18:32
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-1-40 Л-1 | 370 | 2016-12-09 16:37 | 2016-12-09 18:49 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 11-12 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Ад 1-40, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 16:37 | 2016-12-09 18:49
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-2-581 Л-1 | 371 | 2016-12-09 16:20 | 2016-12-09 17:01 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел обрыв вязки проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 32-33 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 2-281, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 16:20 | 2016-12-09 17:01
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-8-188 Л-3 | 372 | 2016-12-09 16:03 | 2016-12-09 17:13 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 14-15 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Вд 8-188, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 16:03 | 2016-12-09 17:13
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-8-136 Л-2 | 373 | 2016-12-09 14:39 | 2016-12-09 15:19 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 23-24 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Ад 8-136, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 14:39 | 2016-12-09 15:19
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-8-483 Л-1 | 374 | 2016-12-09 14:21 | 2016-12-09 14:50 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 50-51 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 8-483, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 14:21 | 2016-12-09 14:50
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-1-32 Л-2 | 375 | 2016-12-09 14:12 | 2016-12-09 14:30 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 17-18 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Ад 1-32, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 14:12 | 2016-12-09 14:30
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-7-480 Л-1 | 376 | 2016-12-09 13:23 | 2016-12-09 14:06 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 47-48 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 7-480, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 13:23 | 2016-12-09 14:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-4-7 Л-1 | 377 | 2016-12-09 13:11 | 2016-12-09 13:39 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 19-20 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Ад 4-7, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 13:11 | 2016-12-09 13:39
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-2-467 Л-2 | 379 | 2016-12-09 12:20 | 2016-12-09 13:06 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 10-11 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Пн 2-467, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 12:20 | 2016-12-09 13:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-3-446 Л-1 | 380 | 2016-12-09 11:14 | 2016-12-09 12:10 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 26-27 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 3-446, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 11:14 | 2016-12-09 12:10
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-4-10 Л-3 | 381 | 2016-12-09 11:14 | 2016-12-09 12:51 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 16-17. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Ад 4-10, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 11:14 | 2016-12-09 12:51
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-3-49 Л-1 | 382 | 2016-12-09 10:47 | 2016-12-09 13:06 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 23-24. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Ад 3-49, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 10:47 | 2016-12-09 13:06
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ПН-3-508 Л-1 | 383 | 2016-12-09 08:59 | 2016-12-09 10:15 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 12-13. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Пн 3-508, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 08:59 | 2016-12-09 10:15
Теучежский РЭС производственного отделения Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП АД-3-50 Л-3 | 2 | 2016-12-09 08:55 | 2016-12-09 10:36 | В результате порывестого ветра 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 6-7. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Ад 3-50, особое внимание обратить на наличие ДКР, провис провода. | 2016-12-09 08:55 | 2016-12-09 10:36
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Северная | 284 | 2016-10-31 08:38 | 2016-10-31 08:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Северная. В результате осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Мартанская ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 288 | 2016-11-03 18:52 | 2016-11-04 00:34 | В результате некачественого монтажа спирального зажима произошел разрыв шлейфа в спиральном зажиме Ф "С" на опоре №1. | Разрыв шлейфа в спиральном зажиме Ф "С" на опоре №1. | Выполнить тепловизионный контроль за состоянием шлейфовых зажимов на опорах №1, 2, 3. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить претензионное письмо о возмещении ущерба подрядной организации ЗАО "Сетьстрой". Направить письмо о проведении послеаварийной проверки на ПС 110/27,5/10 кВ «Шенджий» Начальнику Краснодарской дистанции электроснабжения СКЖД Пустовалову Р.Я. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Набережная - Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Западная-2 | 297 | 2016-11-08 08:52 | 2016-11-08 18:09 | В результате приближения на недопустимое расстояние автокрана (сторонней организации) произошло повреждение провода (разрыв четырех проволок верхнего повива провода) в пролетах опор №24-25 фазы "А". | Повреждение провода (разрыв четырех проволок верхнего повива) в пролетах опор №24-25 фаза "А". | С помощью СМИ выполнить обращение к строительным фирмам и монтажным организациям о недопущении производства работ в охранной зоне ВЛ. Направить претензионное письмо о возмещении ущерба организации-владельцу автокрана. | 2016-11-08 08:52 | 2016-11-08 09:00
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 Путевая | 302 | 2016-11-17 07:22 | 2016-11-17 09:05 | Отсутствие блокировки ДЗШ на отключение ВВ-6 Т-1 при КЗ на КЛ-6 ПТ-3 по причине неверно собранных обмоток в токовом реле ДЗШ МВ-6 кВ ПТ-3, выполненной монтажно-наладочной организацией ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» . | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый инструктаж подчиненному персоналу СРЗА о недопущении нарушения объемов ТО и ремонта устройств РЗА. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Мартанская | 305 | 2016-11-24 02:32 | 2016-11-25 18:20 | В результате старения фарфоровой изоляции на опоре №75 произошел пробой изоляторов гирлянды фазы "С", 5 стеклянных изоляторов оплавлено, 2 фарфоровых разрушено. | Повреждение изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №75, 5 стеклянных изоляторов оплавлено, 2 фарфоровых разрушено. | Выполнить замену фарфоровой изоляции на опоре №75. Организовать проведение ультрофиолетового контроля ВЛ 110 кВ Адыгейская - Мартанская. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Северская | 306 | 2016-11-07 18:15 | 2016-11-08 00:45 | В результате короткого замыкания на ВЛ-10 кВ СЕ-5 (обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ СЕ-5 фазы "В" к ТП-48 с касанием соседнего фазного провода) произошел выброс газомасляной смеси МВ-10 кВ СЕ-5, в следствии чего при отключении выключателем МВ-10 кВ тока короткого замыкания произошло повреждение дугогасительной камеры полюса фазы "В". | Повреждение дугогасительной камеры полюса фазы "В" МВ-10 кВ СЕ-5. | Провести технически совет, на котором принять решение, что при проведении ТО на масляных выключателях ВК-10, учитывая срок эксплуатации и количество коротких замыканий, проводить оценку состояния дугогасительных камер, при необходимости производить замену. Включить данный вопрос в программу ТО. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северская | 307 | 2016-11-27 08:37 | 2016-11-27 18:54 | В результате своевремено не выявленного дефекта в виде лопнувшей шайбы «гровер» в шкафу РШ МВ-10 кВ Т-1 произошла разбалансировка токовых цепей ДЗТ Т-1 по стороне 10 кВ ф. «С» клеммы №10 из-за плохого контакта, в следствии чего при внешнем близком коротком замыкании на фидере 10 кВ СЕ-1 возник ток небаланса, который достиг уставки срабатывания ДЗТ Т-1, что привело к включению КЗ-110 кВ Т-1 обесточив ВЛ-110 кВ Афипская-Северская-Ильская (т.к. у СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Северская по конструктивному исполнению отсутствуют защиты). Во время токовой паузы не произошло отключение отделителя из за поврежденной катушки отключения из-за межвиткового замыкания, что привело к неуспешному АПВ ВЛ-110 кВ Афипская-Северская-Ильская. | В результате лопнувшей шайбы «гровер» в шкафу РШ МВ-10 кВ Т-1 произошло нарушение контакта клеммы №10, в следствии чего произошло повреждение клемной колодки. Повреждение катушки отключения ОД-110 кВ Т-1 в результате межвиткового замыкания. | Выполнить послеаварийную проверку РЗА трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Северская. Организовать проведение внепланового инструктажа персоналу СРЗА о соблюдении сроков и объемов ТО оборудований РЗА. Разработать техническое решение по оборудованию устройствами РЗА СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Северская. | 2016-11-27 08:37 | 2016-11-27 09:08
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Динская | 304 | 2016-11-22 11:57 | 2016-11-22 16:27 | В результате потери эластичных свойств резинового уплотнительного кольца в указателе уровня масла произошло постепенное снижение давления в вводе 110 кВ полюса СМВ-110 кВ Ф "А". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | ПС 110 Ильская | 309 | 2016-11-27 18:30 | 2016-11-30 18:04 | В результате аварийной ситуации 27.11.2016 в 08:37 на ПС 110 кВ Северская возник мощный электромагнитный импульс, который по Вч-фидеру пришел с подстанции на стойку связи и вызвал повреждение входного трансформатора и входного фильтра блока ЛФ, что привело к потери управляемости ПС 110 кВ Ильская (ТУ, ТС, ТМ). | Повреждение входного трансформатора и входного фильтра блока ЛФ. | Рассмотреть вопрос о замене оборудование связи на современное (более защищенное по входным цепям). | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная | 310 | 2016-12-05 01:58 | 2016-12-05 01:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Афипская-220 - Шенджий т. | 255 | 2016-09-05 09:45 | 2016-09-05 18:42 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляторов на опоре №23 | Разрушение изоляторов на опоре №23. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная | 259 | 2016-09-03 22:07 | 2016-09-03 22:07 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение фарфорового изолятора фазы "С" на опоре №25 | Техническая причина отсутствует | Провести инженерный осмотр Вл-110 кВ Яблоновская-Южная | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ - Южная с отпайками | 260 | 2016-09-03 22:07 | 2016-09-03 22:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Южная. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 ц | 261 | 2016-09-12 05:48 | 2016-09-12 05:48 | следы перекрытия на опоре №176 фаза "А" продуктами жизнедеятельности птиц | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ДМ-8 | 264 | 2016-09-21 19:40 | 2016-09-22 00:57 | Перекрытие в ячейке МВ-10 кВ Т-2 (проникновение крысы). | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ПС-110 кВ ДМ-8 на предмет целостности ограждений, отсутствия дыр, проемов для проникновения животных. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 265 | 2016-09-28 06:28 | 2016-09-28 06:28 | перекрытие "провод - траверса" фаза "В" на опоре 56 следы жизнедеятельности птиц | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Афипская-110 - Компрессорная | 266 | 2016-09-30 02:50 | 2016-09-30 12:55 | В результате попадания молнии на опоре №42 произошло разрушение гирьлянды изоляторов фазы "С", в результате попадания молнии, провод лежит на земле. | на опоре №42 произошло разрушение гирьлянды изоляторов фазы "С", в результате попадания молнии, провод лежит на земле. | Провести измерение сопротивления заземления на опоре №42 ВЛ 35 кВ Афипская-Компрессорная Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Афипская-Компрессорная | 2016-09-30 02:50 | 2016-09-30 04:30
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная | 267 | 2016-10-12 20:39 | 2016-10-13 06:58 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв крепления гирьлянды изоляторов на оп.30 Ф "В". | Обрыв крепления гирьлянды изоляторов на оп.30 Ф "В". | Провести верховой осмотр на опорах № 29, 30 ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ Витаминкомбинат-220 - ВНИИРис | 268 | 2016-10-16 06:34 | 2016-10-16 06:34 | на ПС 110 кВ ВНИИРИС на приемном портале на изоляторах ф"В" обнаружены следы жизнедеятельности птиц. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Афипская | 269 | 2016-10-10 16:04 | 2016-10-10 16:18 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение контактов выходного реле ДЗШ 35 кВ РП-4. | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение контактов выходного реле ДЗШ 35 кВ РП-4. | Произвести внеплановые осмотры панелей РЗА на ПС со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2016-10-10 16:04 | 2016-10-10 16:15
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ ХБК | 274 | 2016-10-22 02:49 | 2016-10-22 12:32 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции произошел пробой изоляции и как следствие разрушение шинных проходных изоляторов в шинном отсеке МВ-10 кВ ХБК-252. | В результате разрушения шинных проходных изоляторов в шинном отсеке МВ-10 кВ ХБК-252 привело к переходу короткого замыкания на 2-СШ 10 кВ и повреждению вакуумных камер секционного выключателя СВВ-10 2-3-СШ. | На ПС 110 кВ ХБК выполнить проверку изоляции 2-СШ и 3-СШ 10 кВ. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести инструктаж оперативному персоналу ОДС и РЭС о визуальной проверке герметичности вакуумных выключателей на предмет трещин, сколов и т. п. При формировании ремонтных программ будущих лет запланировать приобретение проходных изоляторов 6-10 кВ для их замены со сроком службы 30 лет и более, а так же выполнять замену дефектных проходных изоляторов при ремонтах ячеек 10 кВ. | 2016-10-22 02:49 | 2016-10-22 04:50
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Калинино | 277 | 2016-10-24 19:35 | 2016-10-24 20:34 | В результате превышения значений потребляемой мощности произошел перегруз по току, что привело к отключению МВ-10 кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо АО "НЭСК" о недопущении превышения параметров предельно допустимых параметров мощности потребления. | 2016-10-24 19:35 | 2016-10-24 20:34
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Нововеличковская | 283 | 2016-10-24 14:08 | 2016-10-24 21:58 | В результате длительной эксплуатации реле РВМ-12, защиты МТЗ-110 кВ, произошел механический износ шестерни часового механизма, что привело к повреждению реле, и как следствие неправильной работе РЗА. | Повреждение реле РВМ-12 защиты МТЗ-110 кВ в результате механического износа шестерни часового механизма, что привело к застреванию выходных контактов в промежуточном положении на выдержке времени 3 секунды, при суммировании количества отключений коротких замыкания отходящих фидеров 10 кВ. | Выполнить проверку РЗА Т-3 на ПС 110 кВ Нововеличковская. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2016-10-24 14:08 | 2016-10-24 18:20
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 35 | КВЛ-35 кВ Витаминкомбинат - Новотитаровская | 285 | 2016-10-25 15:10 | 2016-10-26 08:10 | В результате ветровых нагрузок произошло приближение фазных проводов к траверсам на промежуточных Ж/Б опорах, в пролете опор №60-84, что привело к короткому замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить переустройство траверс, путем опускания их на одинаковый уровень на опорах № 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. | 2016-10-25 15:10 | 2016-10-25 20:00
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Афипская-220 - Шенджий | 286 | 2016-10-25 16:30 | 2016-10-25 16:30 | В результате ветра произошел наброс неустановленным предметом, что привело к повреждению провода в пролетах опор №27-28, обрыв 2х жил провода. | Техническая причина отсутствует | Провести инженерный осмотр в ВЛ-110 кВ Афипская-220 - Шенджий. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Западная 2 - Набережная 1 цепь | 287 | 2016-10-25 16:49 | 2016-10-25 16:49 | В результате воздействия ветра произошел наброс неустановленным предметом на провода, что привело к междуфазному перекрытию проводов в пролете опор №51-52 и повреждению 2х проволок провода фазы "А". | Техническая причина отсутствует | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Западная 2 - Набережная. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 220 | ВЛ-220 кВ "КТЭЦ-Тверская" | 290 | 2016-10-25 23:07 | 2016-10-26 03:14 | В результате ветровых нагрузок произошел обрыв ГЗТ в пролете опор №17-18. | Обрыв ГЗТ в пролете опор №17-18. | Провести инженерный осмотр ВЛ-220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская в пролете опор №17-18. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-Титаровская тяговая 2 цепь | 295 | 2016-10-25 14:40 | 2016-10-26 17:29 | В результате ветра произошел наброс неустановленным предметом, что привело к короткому замыканию и повреждению трех изоляторов в гирьлянде фазы "В" на опоре №91. | Повреждение трех изоляторов в гирьлянде фазы "В" на опоре №91. | Выполнить дополнительный осмотр КВЛ-110 Витаминкомбинат-Титаровская тяговая 2 цепь. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь ВЛ, ВЛ-110 кВ Набережная - Яблоновская 2 цепь | 296 | 2016-10-25 16:49 | 2016-10-26 18:44 | В результате воздействия ветра произошел заброс на провода ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь и ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 2 цепь в пролете опор № 37-38 фазы "А", оторвавшейся металлической кровлей здания (сооружения) расположенного вне охранной зоны ВЛ-110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь и ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 2 цепь, что привело к повреждению провода фазы "А" в пролете опор № 37-38 ВЛ-110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь. | Повреждение провода фазы "А" (распушение 3% верхнего повива провода) в пролете опор № 37-38 ВЛ-110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь. | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 1, 2 цепь. По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным замечаниям. На ПС 110 кВ Набережная выполнить проверку РЗА ЭВ-110 кВ ВЛ 110 кВ Набережная-Яблоновская 2 цепь для выявления причин отказа выключателя ЭВ-110 кВ. На ПС 110 кВ Набережная выполнить проверку ЭВ-110 кВ ВЛ 110 кВ Набережная-Яблоновская 2 цепь для выявления причин отказа выключателя ЭВ-110 кВ. Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу о соблюдении объемов и сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Набережная | 298 | 2016-10-25 23:50 | 2016-10-27 00:03 | В результате несоблюдения объемов ТО и ремонта ЭВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Яблоновская 2 цепь на ПС 110 кВ Набережная произошла разрегулировка механической блокировки привода, что привело к нарушению работы ЭВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Яблоновская 2 цепь. | Разрегулировка механической блокировки привода, что привело к нарушению работы ЭВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Яблоновская 2 цепь на ПС 110 кВ Набережная. | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу о соблюдении объемов и сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ НС-17 | 271 | 2016-10-14 17:15 | 2016-10-14 21:22 | В результате несоблюдения объемов ТО и ремонта произошло ослабление нажатия ламелей контактов штепсельного разъема Ф"В" в ячейке МВ-10 кВ НС-17-2. | На МВ-10 кВ НС-17-2 произошел нагрев и повреждение ламелей контактов штепсельного разъема Ф"В" МВ-10 кВ. | Организовать внеплановый осмотр масляных выключателей 10 кВ на предмет соосности втычных контактов и прилегания ламелей. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Провести внеплановый инструктаж оперативному прсоналу ОДГ КРЭС о проведении осмотров контактов масляных выключателей перед вкатыванием выключателя в ячейку на предмет соосности и плотного прилегания ламелей. | 2016-10-14 17:15 | 2016-10-14 17:30
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Новоивановская | 272 | 2016-10-21 14:20 | 2016-10-22 23:49 | В результате несвоевременно выяленного дефекта произошло повреждение газового реле трансформатора Т-1 по причине разрушения контактов, и как следствие к включению КЗ-35 кВ Т-1, отключению ОД-35 Т-1, отключению МВ-10 Т-1. | Разрушение контактов в газовом реле трансформатора Т-1. | Выполнить послеаварийную проверку РЗиА трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Новоивановская. | 2016-10-21 14:20 | 2016-10-21 15:23
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 КТЭЦ-Парфюмерная | 222 | 2016-07-21 04:34 | 2016-07-21 06:37 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев шлейфа ВЧЗ на оп.№10 ф."С". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 КТЭЦ-Южная | 223 | 2016-07-21 00:54 | 2016-07-21 03:26 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев шлейфа ВЧЗ оп.№28 ф."В". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 225 | 2016-07-24 12:26 | 2016-07-24 20:46 | В результате грозового удара произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №122. | разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №122. | Произвести замеры сопротивления контура заземления на опоре №122. Провести инженерный осмотр ВЛ-220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская в пролете опор №110-136 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 227 | 2016-07-26 04:48 | 2016-07-26 04:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести ультрофиолетовое обследование ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис. По результатам обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Краснодарская ТЭЦ-Центральная 1 цепь | 228 | 2016-07-26 22:55 | 2016-07-27 05:19 | В результате длительной эксплуатации развился нагрев шлейфовых зажимов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ОБД | 233 | 2016-07-22 17:10 | 2016-07-22 23:20 | В результате длительной эксплуатации во вводе СМВ-110 кВ понизился уровень давления ниже нормы. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановые осмотры маслонаполненного оборудования на ПС 35 кВ и выше со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Дальняя | 236 | 2016-07-29 01:19 | 2016-07-29 04:53 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактов ТТ-6 ячейки МВ-6 кВ кВ Т-2 и ШР-6 кВ ячейки МВ-6 кВ Т-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Дальняя | 237 | 2016-07-29 00:54 | 2016-07-29 05:49 | В результате длительной эксплуатации произошел нагреав контактов на ШР-6 кВ Т-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Северская | 240 | 2016-07-29 00:13 | 2016-07-29 02:58 | При проведении технического обслуживания СЭВ-110 кВ не проверено качество болтовых соединений плашечных зажимов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 1 цепь ПС 110 кВ Афипская | 235 | 2016-07-27 01:26 | 2016-07-27 19:22 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контакта фазы "В" на ЛР-110 кВ ВЛ Афипская-220 1 цепь. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Керамзитовый завод | 239 | 2016-07-24 12:55 | 2016-07-27 18:29 | При повреждении потребительской КЛ-10 кВ произошло электродуговое перекрытие в ячейке МВ-10 кВ КРЗ-5. | Повреждение трех полюсов МВ-10 кВ КРЗ-5 и повреждение опорных изоляторов. | Направить претензионное письмо в адрес владельца кабельной линии о возмещении ущерба. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая | 242 | 2016-08-02 06:00 | 2016-08-02 06:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести ультрафиолетовое обследование ВЛ-110 кВ Адыгейская - Шенждий тяговая | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ЗИП | 243 | 2016-07-30 01:05 | 2016-07-30 09:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-220 - Н.Величковская | 244 | 2016-08-07 14:52 | 2016-08-08 01:40 | Несанкционированная вырубка деревьев сторонними лицами. | падение дерева из неохранной зоны в пролете опор №68-69 на фазу "А" в результате подпила сторонними лицами | Обращение в СМИ о недопустимости несанкционированной валки деревьев вблизи охранных зон воздушных линий. | 2016-08-07 14:52 | 2016-08-07 15:27
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Западная-2 | 238 | 2016-07-27 00:40 | 2016-07-29 22:55 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ З-2-101. | В результате старения изоляции произошло повреждение КЛ-10 кВ З-2-101 | Провести ревизию кабельных линий со сверхнормативным сроком эксплуатации. | 2016-07-27 00:40 | 2016-07-27 01:09
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Лорис | 245 | 2016-08-04 05:55 | 2016-08-04 16:11 | Несоблюдение объема ремонта 1 СШ-10 кВ в части профилактических работ на ошиновке распредустройств. | В результате междуфазного замыкания в шинном отсеке ВВ-10 кВ Л-17 произошло разрушение проходных изоляторов 3-х фаз. | Выполнить установку ДК-10 типа РУОМ-840/11 на 1 СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Лорис при реконструкции. Обеспечить покрытие гидрофобной смазкой 1 СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Лорис Проработать с руководителями технического блока Порядок организации аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» ПК 029-2013, в части организации и выполнении организационных и технических мероприятий, для оптимизации и сокращения времени сбора ремонтного персонала. Проработать с руководителями технического блока Положение о режиме повышенной готовности в ПАО «Кубаньэнерго». Выполнить монтаж опорных изоляторов в шинном отсеке ячейки ВВ-10 кВ Л-17. Выполнить монтаж дуговой защиты в ячейках 1 СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Лорис при реконструкции. Провести анализ технологических карт по ремонту ячеек КРУ(Н) 6-10 кВ и дополнить в части проверки крепления сборных шин и инструментальных измерений изоляционных расстояний между шинами и корпусом ячеек. Выпустить ОРД по филиалу Краснодарские электрические сети с определением лиц чьи действия (бездействия) привели к возникновению, развитию и задержке ликвидации данного технологического нарушения. | 2016-08-04 05:55 | 2016-08-04 16:11
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 246 | 2016-08-06 11:00 | 2016-08-06 18:31 | В результате длительной эксплуатации БСК-110 кВ произошло повреждение банки конденсатора КС-2 фасы "С". | Повреждение банки конденсатора КС-2 фасы "С" | Провести верховой осмотр БСК-110 кВ Провести тепловизионное обследование БСК-110 кВ. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Набережная ПС 110 кВ Юго-Западная | 247 | 2016-08-01 23:34 | 2016-08-02 13:18 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение блока питания ПВЗ-90 М1 | Вышел из строя блок питания ПВЗ-90 М1 | Рассмотреть возможность замены ПВЗ-90 М1 на более современный ПВЗУ-Е | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | 248 | 2016-08-13 17:12 | 2016-08-14 02:14 | В результате попадания молнии произошел обрыв провода в пролете опор №22-23 фазы "С". | обрыв провода в пролете опор №22-23 фазы "С". | Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Динская-Кореновская | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Адыгейская-Мартанская | 249 | 2016-08-11 14:32 | 2016-08-11 14:32 | В результате попадания молнии произошло разрушение одного изолятора в гирлянде изоляторов на опоре №93 фазы "В". | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Мартанская - Адыгейская. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северная | 250 | 2016-08-11 13:51 | 2016-08-11 18:25 | повреждение оборудования на ПС 35/10 кВ «ЭНКА» фаза «А» на ОРУ-35 кВ. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведение внеплановых осмотров ПС 35 кВ и выше на предмет наличия сорной растительности и строительного мусора. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИСс отпайкой на ПС Водозабор | 251 | 2016-08-15 23:53 | 2016-08-16 03:10 | В результате длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор произошел нагрев в ответвительном зажиме ф "А" в нулевом пролете к ПС 110 ВНИИРИС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат - Западная 2 2 цепь | 252 | 2016-08-16 05:15 | 2016-08-16 05:15 | на опоре №80 на траверсе и проводе фазы "С" обнаружены следы перекрытия птицей | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Усть-Лабинская - Васюринская | 257 | 2016-09-02 11:34 | 2016-09-02 12:45 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа на опоре №109 ф."С". | обрыв шлейфа на опоре №109 ф."С". | Провести инженерный осмотр Вл-35 кВ Усть-Лабинск-Васюринская. | 2016-09-02 11:34 | 2016-09-02 12:18
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Южная | 263 | 2016-09-03 01:03 | 2016-09-03 20:40 | В результате близкого короткого замыкания потребительской КЛ-6 кВ Ю-29 КРУН произошел динамический удар, в результате которого произошло повреждение опорного изолятора в баке МВ-6 кВ фаза «С», которое привело к междуфазному замыканию в ячейке МВ-6 кВ Ю-29 КРУН. | повреждение опорного изолятора в баке МВ-6 кВ фаза «С» | Направить претензионное письмо о возмещении ущерба потребителю. | 2016-09-03 01:03 | 2016-09-03 04:06
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Афипская-220 - Шенджий т. | 138 | 2016-06-18 04:05 | 2016-06-18 04:05 | В результате грозового перенапряжения произошло разрушение одного изолятора в гирлянде изоляторов на опоре № 50 ф "А" | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Афипская-Шенджий тяговая Провести замер контура сопротивления опоры №50 ВЛ-110 кВ Афипская-Шенджий тяговая | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 140 | 2016-06-22 14:12 | 2016-06-23 13:55 | повреждение провода в пролете опор 56-57 ф "В" (перекрытие комбайном). | В результате производства несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Афипская-Шенджий тяговая произошло поврежедение провода в пролете опор №56-57 | Направить претензионное письмо в адрес организации, проводившей несанкционированные работы. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | ПС 110/10/10 кВ Пашковская | 142 | 2016-06-30 01:17 | 2016-06-30 09:55 | В следствии длительной эксплуатации вышел из строя автомат щита питания. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Западная-2 -Тургеневская 1 цепь | 152 | 2016-06-28 10:50 | 2016-06-28 11:23 | перекрытие провода ф"С" манипулятором в пролете опор 13-14. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо в адрес организации, проводившей несанкционированные строительные работы. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 ц | 153 | 2016-07-05 12:51 | 2016-07-05 12:51 | разрушение одного изолятора из восьми в гирлянде изоляторов, и следы грозового перекрытия на проводе ф "В" | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 2 цепь По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС | 155 | 2016-07-07 04:04 | 2016-07-07 04:04 | на опоре № 105 повреждение изолятора 1 из 8 фаза "В" (верх) имеются следы грозового перекрытия на проводе. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРИС Провести тепловизионное обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРИС По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий по устранению выявленых замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кислородный завод | 168 | 2016-06-18 05:27 | 2016-06-18 10:00 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев в шлейфовом зажиме фазы А опоры № 3 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Лорис - Пашковская | 177 | 2016-06-21 06:35 | 2016-06-21 11:11 | В следствии длительной эксплуатации произошел нагрев в ответвительных зажимах ф."А" на оп.№33, 40, 49 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ ОБД-Северная | 189 | 2016-06-22 02:46 | 2016-06-22 05:04 | В следствии длительной эксплуатации произошел нагрев на ПС 110 кВ Северо-Восточная на ШР-110 Т-1 фаза А - 78,3 и фаза С - 87,9 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская | 195 | 2016-06-21 09:26 | 2016-06-21 09:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Белореческая ГЭС - Мартанская. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ ДМ-8 | 198 | 2016-06-24 11:32 | 2016-06-24 18:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести проверку РЗА ВЛ-110 кВ Белореченская ГЭС - ДМ-8 | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ильская | 199 | 2016-06-29 12:00 | 2016-06-30 17:25 | В результате длительной эксплуатации показатели пробивного напряжения масла не соответствовали норме. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ильская | 201 | 2016-07-04 14:06 | 2016-07-04 17:45 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрева контакта фаза "А" на СМВ-110 кВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ | 213 | 2016-06-27 13:00 | 2016-06-28 16:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Северская | 214 | 2016-06-30 13:00 | 2016-06-30 16:30 | повреждение изоляции ВЧ-фидера (кабель РК-75) в следствии длительной эксплуатации под воздействием солнечного излучения. | повреждение изоляции ВЧ-фидера (кабель РК-75) | Рассмотреть возможность прокладки кабеля РК-75 в полиэтиленовой или металлической трубе. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110 кВ Пашковская ПС 110 кВ Лорис | 215 | 2016-07-10 14:09 | 2016-07-12 15:27 | Несвоевременное проведение технического обслуживания. | Вышел из строя блок питания ВПЗ-90М | Рассмотреть возможность замены ВПЗ-90М на более современные ВПЗУ-Е | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ОБД | 216 | 2016-07-11 06:19 | 2016-07-11 16:23 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев в шлейфовом зажиме на опоре № 28 фаза "А", | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат - Западная 2 1 цепь | 218 | 2016-07-14 04:46 | 2016-07-14 04:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1 цепь. Провести ультрофиолетовое обследование ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1 цепь. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Афипская-110 - Северская | 219 | 2016-07-14 11:38 | 2016-07-14 11:38 | В результате длительной эксплуатации произлошло повреждение одного изолятора. | Техническая причина отсутствует | Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Афипская-Ильская. По результатм обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ-ОБД ВЛ-110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная | 221 | 2016-07-15 21:20 | 2016-07-16 09:27 | Формальный подход к проведению инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ОБД, проведенного 25.05.2016 (лицо ответственное – заместитель начальника СЛ Горовой С.И.), в части не проведения осмотра участка ВЛ 110 кВ от приемного портала до опоры №1, находящегося на территории Краснодарской ТЭЦ, что в последствии привело к несвоевременному выявлению дефекта провода в нулевом пролете (распушение проволок провода). Данный дефект был обнаружен только после возникновения технологического нарушения 01.06.2016, когда после обрыва шлейфа опоры №28 фазы «С» данной ВЛ проводился послеаварийный осмотр. Не принятие действенных мер по скорейшему выполнению работ по замене (ремонту) провода, что привело с учетом повышенных нагрузок в летний период к его перегоранию и возникновению аварийного отключения ВЛ 110 кВ. Дефект провода был обнаружен 01.06.2016. Неотложная заявка для его ремонта подава-лась 01.06.2016, однако работы в указанное время не выполнялись из-за неудовлетвори-тельных погодных условий (дождь, гроза). Последующая неотложная заявка была подана для производства работ только на 17.07.2016, однако заявка не была реализована из-за обрыва провода в месте выявленного дефекта. Не информирование должностных лиц исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ о необходимости незамедлительного выполнения замены (ремонта) провода с учетом степени его повреждения и нагрузки ВЛ 110 кВ. | Обрыв провода на ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ОБД в нулевом пролете между натяжной гирляндой приемного портала и ответвительным зажимом РОА на Краснодарской ТЭЦ с последующим падением провода и перекрытием на ОСШ 110 кВ Краснодарской ТЭЦ. | Провести инструктаж персоналу, производящему осмотры ВЛ 35 – 220 кВ в части исполнения требований приказа ПАО «Кубаньэнерго» от 04.12.2015 №1050 «О неудовлетворительном качестве послеаварийных осмотров ВЛ 35-220 кВ», в т.ч. в части выявления наличия непроектных решений (наличия плашечных и болтовых соединительных зажимов). Провести проверку журналов дефектов на наличие выявленных дефектов и правильность установ-ленных сроков их устранения. Актуализировать реестр актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной от-ветственности с другими субъектами электроэнергетики Предоставить в Исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" копии Актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с другими субъектами электроэнергетики с целью проверки на соответствие требованиям НТД Выполнить проверку представленных КЭС Актов Провести осмотры оборудования на границе со смежными организациями Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ОБД По результатам осмотров разработать план-мероприятий устранения выявленных дефектов Назначить внеочередную проверку знаний заместителю начальника службы линий 35 кВ и выше в Центральной комиссии ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-07-15 21:20 | 2016-07-15 23:33
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Лорис-Ст.корсунская | 224 | 2016-07-18 21:26 | 2016-07-19 14:01 | В результате грозового удара произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 фазы "В". | Обрыв провода в пролете опор №6-7 фазы "В". | Провести тепловизионное обследование ВЛ-35 кВ Лорис-Старокорсунская Провести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ Лорис-Старокорсунская По результатам обследования и осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов | 2016-07-18 21:26 | 2016-07-19 03:41
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 Северная | 226 | 2016-07-15 09:30 | 2016-07-15 12:40 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение РВС-35 кВ 1 СШ. | Разрушение РВС-35 кВ 1 СШ - 3 шт. | Произвести замену РВС-35 кВ 1 СШ на ОПН-35 кВ на ПС 110 кВ Северная. Провести анализ ПС 35 кВ и выше на которых установлены РВС-35 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации и рассмотреть возможность замены на ОПН-35 кВ. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Афипская | 234 | 2016-07-15 00:41 | 2016-07-15 10:32 | В результате длительной эксплуатации произошло понижение уровня давления в МВ-110 кВ ВЛ Северская ниже нормы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ БелГЭС - Мартанская | 53 | 2016-04-23 05:21 | 2016-04-23 05:21 | Следы перекрытия на опоре №32 фаза "С" (участок ВЛ-110 кВ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети). провод не поврежден. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная с отпайками | 54 | 2016-04-26 18:37 | 2016-04-26 19:00 | ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Парфюмерная обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов между проводом фазы "А" и траверсой полиэтиленом. | Техническая причина отсутствует | Произвести ультрафиолетовое обследование ВЛ 110кВ КраснодарскаяТЭЦ-Парфюмерная Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ КраснодарскаяТЭЦ-Парфюмерная По результатам ультрафиолетового обследования и верхового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ БелГЭС - Мартанская | 55 | 2016-04-27 05:47 | 2016-04-27 05:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 67 | 2016-04-28 05:57 | 2016-04-28 22:36 | В следствии длительной эксплуатации произошло повреждение ремня привода завода пружин СМВ-110. | Повреждение ремня привода завода пружин СМВ-110. | Провести осмотры подстанций на предмет выявления аналогичиных дефектов оборудования с длительным сроком эксплуатации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Львовская - Михайловская | 86 | 2016-05-07 22:53 | 2016-05-08 17:12 | Вследствии грозового разряда произошел излом траверсы фаза "А" на опоре №57, обрыв провода и разрушение изоляторов ВЛ-35 кВ Львовская-Михайловская. | Излом траверсы фаза "А" на опоре №57 ВЛ-35 кВ Львовская-Михайловская. | Провести верховой осмотр ВЛ-35 кВ Львовская-Михайловская на выявление дефектной изоляции. Провести тепловизионный осмотр ВЛ-35 кВ Львовская-Михайловская. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Михайловская | 36 | 2016-05-08 15:41 | 2016-05-11 14:14 | В следствии длительной эксплуатации произошло повреждение прокладки корпуса ТН-35 кВ 1 СШ фазы "А" | Течь масла ТН-35 кВ 1 СШ фаза "А" | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Западная-2 -Тургеневская 1 цепь | 90 | 2016-05-15 20:34 | 2016-05-15 22:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Западная-2-Тургеневская-1 цепь По результатам верхового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 Витаминкомбинат - ЗИП с отпайкой на ПС РИП | 91 | 2016-05-16 17:42 | 2016-05-16 17:42 | В пролете опор №107 -108 обнаружено место проведения земляных работ под КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП, на проводе фазы "В" следы перекрытия | Техническая причина отсутствует | Организовать осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП на предмет наличия предупреждающих плакатово соблюдении охранной зоны ВЛ | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Витаминкомбинат - Лорис | 92 | 2016-05-28 10:25 | 2016-05-28 11:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести ультрофиолетовое обследование ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-Лорис" для выявления дефектной изоляции. По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-Лорис" в пролете опор №17-24, попадающий в зону показаний фиксирующих приборов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Почтовая | 93 | 2016-05-28 07:20 | 2016-05-28 08:19 | Перекрытие птицей на проходных изоляторах ячейки ВВ-10 Т3 2 с.ш. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Лорис ПС 110 кВ Пашковская | 94 | 2016-05-21 21:13 | 2016-05-27 23:21 | неисправный блок питания ВЧ-поста ПВЗ-90М1 в следствии длительной эксплуатации | неисправный блок питания ВЧ-пост ПВЗ-90М1 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ канал связи Западная-2 - Юго-Западная | 95 | 2016-05-27 00:27 | 2016-05-27 16:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу замену IPPON-1000 на промышленный источник бесперебойного питания. Направить поврежденный модем телемеханики СМ-216 на завод-изготовитель для определения причины повреждения и ремонта. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Западная-2 | 96 | 2016-05-28 08:22 | 2016-05-29 00:45 | Несвоевременное проведение технического обслуживания КЛ-10 кВ ТСН-1-10 кВ | Произошел пробой КЛ-10 кВ ТСН-1-10 кВ в следствии длительной эксплуатации. | Организовать проведение технического обслуживания кабельных линий согласно утвержденного графика. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 кВ Кислородный завод | 103 | 2016-05-30 08:50 | 2016-05-30 19:15 | Междуфазное замыкание в ячейке МВ-6 КЗ-2 вследствии превышения допустимой нагрузки | Электродуговое перекрытие в ячейке МВ-6 КЗ-2 | Направить письмо в адрес потребителя "О недопущении превышения максимальной разрешонной нагрузки" | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ - Южная с отпайками | 107 | 2016-06-01 20:33 | 2016-06-01 20:33 | Попадание молнии в опору №87 ВЛ-110 кВ "КраснодарскаяТЭЦ-Южная" с отпайками. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "КраснодарскаяТЭЦ-Южная" с отпайками в пролете опор №82-92. Провести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-110 кВ "КраснодарскаяТЭЦ-Южная" с отпайками, обращая особое внимание на целостность контура заземления опор. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 КТЭЦ-ОБД | 108 | 2016-06-01 09:16 | 2016-06-02 03:39 | В следствии длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа опора № 28 фаза "С" ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ОБД | обрыв шлейфа опора № 28 фаза "С", повреждение провода фазы "С" в пролетах опоры №1 и линейным порталом на КраснодарскойТЭЦ. | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ОБД Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ОБД Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ОБД По результатам проведенного осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат - Лорис | 109 | 2016-05-31 23:47 | 2016-06-01 00:49 | Производство несанкционированных разгрузочных работ манипулятором (сторонний транспорт). | электродуговое перекрытие провода фаза "С" в пролете опор №3-4 сторонним транспортом. | Направить претензионное письмо организации, проводившей несанкционированные работы в охранной зоне. Провести осмотр КВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-Лорис" на наличие плакатов и знаков, запрещающих производство работ в охранной зоне КВЛ-110 кВ "Витаминкомбинат-Лорис" | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 110 | 2016-06-01 20:37 | 2016-06-03 23:44 | перекрытие в ячейке МВ-6 кВ Т-1, в следствии атмосферного перенапряжения. | Повреждение двух полюсов МВ-6 кВ, в следствии междуфазного перекрытия в ячейке МВ-6 кВ Т-1 | Произвести замену РВО-6 кВ на ОПН-6/7,2 в ячейке ТН-6 кВ 1 СШ-6 кВ на ПС 110/6 кВ Парфюмерная Провести измерения сопротивления растеканию электрического тока заземляющего устройства на ПС 110/6 кВ Парфюмерная. Провести замеры переходного сопротивления цепи между контуром заземляющего устройства и заземляемым оборудованием на ПС 110/6 кВ Парфюмерная. Произвести замену ОПНп-П1-6/550/7,6 III УХЛ1 на ОПНп-П1-6/550/7,2 на шинном мосту 6 кВ Т-1 | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Витаминкомбинат-Новотитаровская | 111 | 2016-06-01 17:46 | 2016-06-01 17:51 | Разрушение одного изолятора в гирлянде на опоре №91 фаза "В", в следствии грозового перенапряжения. | Разрушение одного изолятора в гирлянде на опоре №91 фаза "В", в следствии грозового перенапряжения. | Провести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ ВЛ "Витаминкомбинат-Новотитаровская" | 2016-06-01 17:46 | 2016-06-01 17:51
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Усть-Лабинская - Васюринская | 113 | 2016-06-04 09:25 | 2016-06-04 09:29 | разрушение изоляторов на опоре №94 фаза "А" в следствии попадания молнии. | разрушение изоляторов на опоре №94 фаза "А" в следствии попадания молнии. | Провести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Усть-Лабинская-Васюринская" | 2016-06-04 09:25 | 2016-06-04 09:29
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная | 114 | 2016-06-01 20:33 | 2016-06-01 20:33 | следы перекрытия на опоре 14 провод - траверса фаза "С", в следствии попадании молнии | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Яблоновская-Парфюмерная" Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Яблоновская-Парфюмерная", по результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 118 | 2016-06-01 20:33 | 2016-06-02 13:50 | В результате длительной эксплуатации произошло разрегулирование КСА СМВ-110 кВ | Техническая причина отсутствует | Провести техническое обслуживание на подстанциях приводов выключателей со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Западная 2-Юго-Западная | 120 | 2016-06-06 20:15 | 2016-06-06 22:56 | Разрушенние изоляторов на опоре №44 фаза "А", в следствии длительной эксплуатации. | Разрушенние изоляторов на опоре №44 фаза "А" | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Западная-2-Юго-Западная Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Западная-2-Юго-Западная По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Набережная - Западная-2 | 121 | 2016-06-06 16:59 | 2016-06-06 18:32 | Разрушенные изоляторов на опоре №13 фаза "В", в следствии длительной эксплуатации. | Разрушение изоляторов на опоре №13 фаза "В", | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Набережная- Западная-2 Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Набережная- Западная-2 По результатам осмотра разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Юго-Восточная | 122 | 2016-06-08 22:36 | 2016-06-09 02:20 | В результате длительной эксплуатации произошло заклинивание привода МВ-6 кВ Т-2 | Заклинивание привода МВ-6 кВ Т-2 | Провести средний ремонт МВ-6 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Юго-Восточная | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шенджий - Мартанская | 123 | 2016-06-11 16:42 | 2016-06-11 16:42 | ВЛ-110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская на опоре № 32 1 разрушенный изолятор в гирлянде фаза "В", в следствии длительной эксплуатации. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Мартанская-Шенжий-тяговая. Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Мартанская-Шенжий-тяговая По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Кислородный завод | 124 | 2016-06-11 22:03 | 2016-06-12 06:28 | В следствии длительной эксплуатации произошел обрыв провода фаза "В" на примном портале ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кислородный завод на ПС-110 кВ Кислородный завод. | обрыв провода фаза "В" на примном портале ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кислородный завод на ПС-110 кВ Кислородный завод. | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кислородный Завод Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кислородный Завод По результатам осмотра и обследования разработать план мероприяти устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП | 125 | 2016-06-13 12:38 | 2016-06-17 19:59 | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ЗИП произошло разрушение изоляторов на опоре №69 фаза "В". | разрушение изоляторов на опоре №69 фаза "В". | Провести ультрофиолетовое обследование ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ЗИП. Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-ЗИП По результатам обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Северная - ОБД" | 126 | 2016-06-13 15:00 | 2016-06-13 21:14 | В следствии длительной эксплуатации произошло повреждение провода в пролете опор № 4-5 фаза "В" ВЛ 110 кВ ОБД-Северная с отпайкой на ПС 110 Северо-Восточная. | Повреждение провода в пролете опор № 4-5 фаза "В" ВЛ 110 кВ ОБД-Северная с отпайкой на ПС 110 Северо-Восточная. | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ ОБД-Северная с отпайкой на ПС 110 Северо-Восточная. Провести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ ОБД-Северная с отпайкой на ПС 110 Северо-Восточная. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных дефектов. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС | 130 | 2016-06-15 05:47 | 2016-06-15 16:18 | В следствии длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №109 фаза "В". | разрушение изолятора на опоре №109 фаза "В". | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис с отпайкой на ПС Водозабор. Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис с отпайкой на ПС Водозабор. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Яблоновская-Парфюмерная | 131 | 2016-06-16 10:00 | 2016-06-16 18:32 | обрыв провода фаза "А" в пролете опор 22 - 23, в следствии производства земляных работ спец.техникой сторонней организацией. | обрыв провода фаза "А" в пролете опор 22 - 23 на ВЛ-110 кВ Яблоновская-Парфюмерная | Направить претензионное письмо о возмещении экономического ущебра строительной организации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | 132 | 2016-06-15 03:15 | 2016-06-15 14:54 | В следствии длительной эксплуатации развился нагрев провода фаза "С" на опоре №18. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Северная, особое внимание обращать на наличие шлейфовых болтовых зажимов. Провести тепловизионное обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Северная. По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий устранения выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП | 135 | 2016-06-16 14:43 | 2016-06-16 18:04 | В результате длительной эксплуатации произошел нагрев шлейфового зажима фаза "В" на опоре №41. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП, особое внимание обращать на наличие шлейфовых болтовых зажимов. Провести тепловизионное обследование КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ЗИП По результатам осмотра и обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ | 137 | 2016-06-12 14:49 | 2016-06-12 16:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Направить поврежденный модем телемеханики СМ-205Е на завод-изготовитель для определения причин повреждения и ремонта. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП | 166 | 2016-06-08 12:40 | 2016-06-08 17:54 | В результате длительной эксплуатации произошли нагревы шлеейфовых зажимов на опоре №4 фаза "В", опоре №8 фаза "В", опоре №28 фаза "С". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная | 167 | 2016-06-10 08:09 | 2016-06-10 16:10 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляторов на опорах № 65; 82; 86; 87. Устранение нагрева на опоре №4 фаза "А" на отпайке к ПС 110 кВ Гидроузел. | повреждение изоляторов на опорах № 65; 82; 86; 87, нагрев на опоре №4 фаза "А" на отпайке к ПС 110 кВ Гидроузел | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ 110 Витаминкомбинат - ЗИП с отпайкой на ПС РИП | 190 | 2016-06-16 14:43 | 2016-06-16 18:04 | В следствии длительной эксплуатации произошел нагрев фазы "В" на опоре № 41 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Северная | 17 | 2016-03-15 10:09 | 2016-03-16 00:43 | В ходе планового осмотра КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - Северная не выявлен дефект сварного соединения элементов траверсы | Повреждение сварного соединения элементов траверсы на оп.№8 в результате длительной эксплуатации | Произвести внеплановый верховой осмотр КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - Северная с проверкой состояния сварных швов несущих элементов траверс опор | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кислородный завод - Пашковская | 18 | 2016-03-21 08:12 | 2016-03-21 10:21 | Воздействие при повреждении на Краснодарской ТЭЦ - обрыв шлейфа ф."В" между ЭВ-110кВ ВЛ Кислородный завод и ШР-110кВ 2СШ ВЛ Кислородный завод. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная | 19 | 2016-03-21 15:57 | 2016-03-21 15:57 | В охранной зоне ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная и ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная (совместный подвес) производились несанкционированные строительные работы. В результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводам ВЛ поднятой стрелы экскаватора "VOLVO" (сторонний транспорт) произошло повреждение провода ф."А" ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" на предмет наличия предупреждающих знаков и плакатов в пролетах опор, где возможна работа техники. Обратиться с претензионным письмом в организацию производящую строительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная и ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная о возмещении экономического ущерба, нанесенного действиями работников данной организации. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная | 20 | 2016-03-22 00:08 | 2016-03-22 01:21 | В охранной зоне ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная производились несанкционированные строительные работы | Повреждение провода ф."А" в пролете оп.№34-35 ВЛ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое к проводу ВЛ поднятой стрелы экскаватора "VOLVO" (сторонний транспорт) | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат-220 - Лорис | 43 | 2016-04-07 05:56 | 2016-04-07 05:56 | Перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №35 провода ф. "В". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 НС-4 - КНИИСх | 44 | 2016-04-12 19:00 | 2016-04-13 01:19 | В озранной зоне ВЛ-35 кВ НС-4-КНИИСх проводились несанкционированные работы. | Повреждение двух проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №82-83 ВЛ-35 кВ НС-4-КНИИСх в результате приближения на недопустимое к проводу ВЛ сторонним транспортом. | Организовать осмотр ВЛ-35 кВ НС-4-КНИИСХ на предмет наличия предупреждающих плакатов о соблюдении охранной зоны ВЛ. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ - Южная с отпайками | 47 | 2016-04-13 10:29 | 2016-04-13 23:14 | В охранной зоне ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Южная с отпайками проводились несанкционированные строительные работы. | Повреждение провода ф."А" в пролете опор №34-35 ВЛ 110 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Южная с отпайками в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводу сторонним транспотром. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лорис-Старокорсунская | 48 | 2016-04-07 05:56 | 2016-04-07 07:15 | Дефект тормозного контура блока ДЗ-2 возникшей в результате длительной эксплуатации. | Нарушение работы тормозного контура блока ДЗ-2. | При плановых проверках РЗА произвести проверку исправности тормохных контуров блоков ДЗ-2 на всех РЗА ВЛ-110 кВ. | 2016-04-07 05:56 | 2016-04-07 07:15
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Военгородок | 51 | 2016-04-13 14:58 | 2016-04-13 17:01 | Перекрытие ошиновки 10 кВ Т-2 фаз "А" и "В" в результате попадания птицы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 63 | 2016-04-07 17:26 | 2016-04-07 19:33 | Неправильная работа реле многократного включения вследствии длительной эксплуатации. | Неправильная работа реле многократного включения ОМВ-110 кВ вследствии длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 42 | 2016-04-10 00:25 | 2016-04-10 10:24 | Несвоевременное устранение капельной течи масла из под крышки переключающего устройства ПБВ Т-4 на стороне 35 кВ фаза "С". | повреждение прокладки под крышкой переключающего устройства ПБВ Т-4 на стороне 35 кВ фаза "С". | Произвести внеплановые осмотры ПС 35 кВ и выше на предмет наличия капельной течи масла. Направить претензионное письмо о применении некачественных материалов в организацию, производившую капитальный ремонт Т-4 на ПС 110/35/10 кВ Водохранилище Провести техническую учебу всему персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание электроустановок в части выявления, оформления и передачи дефектов. Провести анализ выявленных дефектов оборудования, оформленных в листах осмотра подстанций и в журнале учета дефектов оборудования Организовать внеочередную проверку знаний персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ВЛ | 35 | ПС 35/10 кВ Заря ВЛ-35 кВ Водохранилище-Заря | 49 | 2016-04-17 05:42 | 2016-04-17 13:51 | Перекрытие ошиновки ввода 10 кВ Т-1 ф. "В" и "С" в результате попадания животного (кота) | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ограждения ПС 35/10 кВ Заря на предмет возможности проникновения животных на территорию подстанции. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. | 2016-04-17 05:42 | 2016-04-17 06:13
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ПС 110 кВ Юго-Западная - Краснодарские ЭС-КРДУ | 5 | 2016-01-09 17:11 | 2016-01-09 23:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Направить поврежденный контроллер связи СМ-209 на завод изготовитель для определения причины повреждения и ремонта. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 6 | 2016-01-11 02:11 | 2016-01-11 22:15 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции между контактами выходного реле З.З. ВЛ 110кВ Динская | На панели ЭПЗ-1636 2-го полукомплекта З.З. ВЛ-110 Динская повреждена межконтактная изоляция промежуточного реле 4 РП, что привело к попаданию плюса оперативных цепей на цепь указательного реле З РУ 3 ст. З.З. и далее на цепь отключения. | Произвести анализ и определить количество реле 4РП панелей защит ЭПЗ-1636 подлежащих замене Ознакомить персонал СРЗА с результатами расследования и провести инструктаж о необходимости при плановых ТО оборудования РЗА обращать особое внимание на состояние контактной системы реле с длительным сроком эксплуатации По результатам анализа составить план-график замены оборудования не пригодного для дальнейшей эксплуатации Произвести замену оборудования РЗА (реле 4РП) согласно плану-графику Обратиться на завод изготовитель с вопросом о возможности изменения конструкции контактной части промежуточного реле 4РП. Включить в типовую программу проверки комплекта ЭПЗ-1636 пункт о измерении изоляции контактов реле 4РП отдельно от основной схемы | 2016-01-11 02:11 | 2016-01-11 02:46
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Набережная | 7 | 2016-01-14 09:50 | 2016-01-14 15:00 | При строительстве ПС 110кВ Набережная подрядной организацией была допущена прокладка контрольного кабеля с поврежденной внешней изоляцией | Развивающийся дефект изоляции контрольного кабеля (при монтаже повреждена внешняя оболочка кабеля) с замыканием между жилами, что привело к излишней работе ГЗ | Произвести неплановое ТО цепей РЗА Т-1 на ПС 110кВ Набережная | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Октябрьская | 8 | 2016-01-25 16:06 | 2016-01-30 17:00 | В процессе длительной эксплуатации возникли дефекты конденсатора БК-400-20мкф и промежуточного выходного реле РП-11-У4 (нарушение межконтактной изоляции) | - замыкание между обкладками конденсатора, что привело к отключению автомата питания оперативных цепей РЗА Т-2; - замыкание цепи защит на включение КЗ-110кВ Т-2 в результате нарушения межконтактной изоляции промежуточного выходного реле РП-11-У4. | Подготовить пакет обосновывающих документов для включения в ремонтную программу 2017 года замену оборудования РЗА Т-2 на ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" в 1 квартале. Провести с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом техническую учебу о порядке проверки устройств РЗА перед вводом и осмотру после ввода оборудования в работу. | 2016-01-25 16:06 | 2016-01-25 16:57
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ ОБД | 9 | 2016-01-27 17:21 | 2016-02-18 01:58 | Дефект (выработка) рычагов и сальников колонок изоляторов ф."А", "С" возникшый в результате длительной эксплуатации | Нарушение герметичности баков ф."А" и "В" СМВ-110кВ | При проведении плановых ТО оборудования ПС 35-110кВ особое внимание обращать на состояние герметичности баков МВ | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ НС-16 | 10 | 2016-02-01 16:08 | 2016-02-02 04:10 | При плановом ТО оборудования ПС 35кВ НС-16 своевременно не выявлен дефект привода КЗ-35кВ Т-1 Старение изоляции катушки включения привода МВ-35кВ ВЛ НС-16 на ПС 110кВ Лорис в процессе длительной эксплуатации, что привело к межвитковому замыканию при ее включении | Физический износ спускового механизма и включающих пружин КЗ-35кВ Т-1, что привело к его самопроизвольному срабатыванию и недовключению. При недовключении КЗ-35кВ Т-1 не замкнулись блок-контакты цепей управления на отключение ОД-35кВ Т-2, в результате ОД-35кВ Т-1 не отключился. | Провести техническую учебу с оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом по тематике технического обслуживания и ремонта отделителей и короткозамыкателей, с проработкой технологических нарушений связанных с неисправностями ОД-КЗ Оперативному персоналу при вводе оборудования в работу обращать особое внимание на состояние механизмов приводов ОД-КЗ, проверять их взведенное положение, проверять включенное положение автомата цепей защит. | 2016-02-01 16:08 | 2016-02-01 22:36
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Саратовская | 11 | 2016-02-08 01:13 | 2016-02-08 15:10 | Нарушение изоляции контрольного кабеля в процессе длительной эксплуатации | В результате нарушения изоляции произошло замыкание между жилами контрольного кабеля, что привело к излишней работе ГЗТ Т-1 | Произвести неплановое ТО цепей РЗА Т-1 на ПС 110кВ Саратовская | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лорис-Пашковская | 12 | 2016-02-12 12:06 | 2016-02-12 14:04 | В результате длительной эксплуатации и перепада нагрузок произошел обрыв нескольких проволок провода ф."В" в пролете опор №7-8 ВЛ 110кВ Лорис - Пашковская | Нарушение несущей способности и обрыв нескольких проволок провода АС-150 | При осмотре ВЛ 35-110кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов в пролетах и в местах крепления к изоляторам (в зажимах) | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Лорис-НС-16 | 13 | 2016-02-17 15:55 | 2016-02-18 05:14 | В результате несоблюдения объемом ТО оборудования ПС произошло ослабление контакта на болтовом соединении шлейфа ф."В" ЛР-35кВ ВЛ НС-16 в сторону МВ-35кВ ВЛ НС-16, что привело к его нагреву | Техническая причина отсутствует | При плановых ТО оборудования ПС 35-110кВ производить зачистку и протяжку болтовых соединений шлейфов | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/6 кВ Кислородный завод | 14 | 2016-02-18 16:49 | 2016-02-18 18:04 | Износ уплотнительной прокладки между основанием и фарфоровым кожухом в процессе длительной эксплуатации | Возникла течь масла из-под фарфорового кожуха в результате рассыхания уплотнительной прокладки | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП | 15 | 2016-02-20 12:30 | 2016-02-20 18:31 | В охранной зоне ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП отпайки к ПС 110кВ Северо-Восточная производились несанкционированные строительные работы (выгрузка грунта) | Повреждение провода ф."В" в пролете оп.№15-16 в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводу поднятого кузова грузового автомобиля "DAF" | Направить письмо главе муниципального образования города Краснодар Евланову В.Л. с просьбой оказать содействие в проведении проверки в отношении фирм проводящих работы по благоустройству прилегающей территории к строящемуся стадиону, заказчиком строительства, которого является ООО «Инвестрой» Обратиться с претензионным письмом в организацию производящую стрительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" о возмещении экономического ущерба, нанесенного действиями работников данной организации. Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" на предмет наличия предупреждающих знаков и плакатов в пролетах опор, где возможна работа техники. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | 35/10 кВ Хутор Ленина | 16 | 2016-02-28 03:56 | 2016-02-28 10:46 | Перекрытие ошиновки 10кВ Т-1 отпайки на ТСН Т-1 ф."А" на корпус КРУН-10кВ в результате попадания животных (котов) | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ограждения ПС 35кВ Хутор Ленина на предмет возможности проникновения животных на территорию подстанции. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Лорис - НС-16 | 2 | 2016-01-03 18:23 | 2016-01-03 18:23 | В охранной зоне ВЛ в пролете опор №8-9 обнаружены следы запуска салюта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 3 | 2016-01-04 02:38 | 2016-01-11 18:11 | Дефект зарядно-подзарядного выпрямителя в цепи заряда возникший в результате длительной эксплуатации | Нарушение контакта в цепи заряда аккумуляторных батарей. В результате чего, заряда концевых элементов аккумуляторных батарей не хватило для срабатывания привода на включение ШСМВ-110кВ. | Провести неплановое ТО цепей управления ШСМВ-110кВ на ПС 110кВ Лорис Провести неплановое ТО аккумуляторных батарей и цепей их заряда на ПС 110кВ Лорис | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 4 | 2016-01-06 17:26 | 2016-01-07 16:10 | При плановом ТО не выявлен дефект банки БСК | Нарушение герметичности банки ф."А" БСК в процессе длительной эксплуатации | При плановом ТО оборудования ПС 35-110кВ обращать особое внимание на состояние банок и опорных изоляторов БСК | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная с отпайками | 326 | 2016-12-09 02:02 | 2016-12-09 02:02 | В результате воздейсвия ветра произошел наброс постороннего предмета (пакета) на гирлянду изоляторов, что привело к пробою изоляции. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная с отпайками. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Пашковская | 315 | 2016-12-02 20:30 | 2016-12-02 21:03 | В результате короткого замыкания на потребительском фидере ПШ-104 не отработала МТЗ-10 кВ МВ-10 кВ ПШ-104 по причине механического заклинивания часового механизма реле времени МТЗ РВ-132, что привело к отключению МВ-10 кВ Т-1 действием МТЗ. | Механическое заклинивание часового механизма реле времени МТЗ РВ-132. | Провести внеплановый инструктаж подчиненному персоналу СРЗА о недопущении нарушения объемов и сроков ТО и ремонта устройств РЗА. | 2016-12-02 20:30 | 2016-12-02 21:03
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | до 1 (вторичные цепи) | СДТУ | 339 | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 18:00 | В результате того, что проектом не была учтена гололедная нагрузка на ВОК произошел обрыв креплений (ленточные хомуты) ВОК, невыдержавшие нагрузки при налипании мокрого снега, и как следствие произошло повреждение ВОК. | Повреждение креплений (ленточных хомутов), при налипании мокрого снега, привело к повреждению ВОК. | Направить претензионное письмо директору ОП ЗАО "Сетьстрой" А.В. Крикунову о повреждении ВОЛС, находящейся на гарантийном обслуживании по договору подряда 29.12.2015 №407/30-1300. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ДФЗ ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | 340 | 2016-12-07 00:51 | 2016-12-07 17:00 | По причине неисправного транзистора V4 КТ815Б в блоке МУС (мощного усилителя) произошел отказ в работе приемопередатчика ПВЗ-90М1 на ПС-110 кВ Юго-Западная, что привело к нарушению работы основной защиты - ДФЗ ВЛ-110 кВ Юго-Западная-Западная-2. | Отказ в работе приемопередатчика ПВЗ-90М1 на ПС-110 кВ Юго-Западная, который был вызван неисправным транзистором V4 КТ815Б в блоке МУС (мощного усилителя). | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 Афипская | 384 | 2016-12-15 08:52 | 2016-12-15 09:23 | По причине отсутствия дополнительных кернов токовых цепей для измерений и учета на ТТ-35 кВ МВ-35 кВ ВЛ Восточная и неисправных ТТ-35 кВ ВЛ Восточная были объеденены токовые цепи измерения и учета с релейными токовыми цепями защит, что привело к увеличению сопротивления токовых цепей более 4 Ом и уменьшению фактического тока для срабатывания блокировки ДЗШ-35 кВ (ЛЗШ), и как следствие, в совокупности с током нагрузки 2-СШ 35 кВ и броском тока на ВЛ-35 кВ Восточная (ток достиг уставки I=1020A, t=0,2сек), привело к срабатыванию ДЗШ-35 кВ (ЛЗШ). | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену трансформаторов тока 35 кВ ВЛ 35 кВ Восточная (трансформаторов тока КТТ=200/5). Восстановить нормальную схему токовых цепей ДЗШ-35 кВ 2-СШ 35 кВ после замены выносных трансформаторов тока. Рассмотреть вопрос о технической возможности увеличения уставки срабатывания ДЗШ-35 кВ 2-СШ 35 кВ до Iср=1200А. | 2016-12-15 08:52 | 2016-12-15 09:23
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 Смоленская | 385 | 2016-12-15 15:12 | 2016-12-15 23:37 | В результате износа произошло разрушение регулировочного подпятника катушки отключения в приводе МВ-10 кВ СМ-З, что привело к перемещению сердечника в нижнюю часть катушки отключения, и при подаче напряжения от УРЗА (короткое замыкание на фидере потребителя СМ-З) сердечник не вышел из катушки отключения и соответственно отсутствовало механическое воздействие на релейную планку привода, что привело к нарушению работы привода выключателя МВ-10 кВ СМ-З. В результате повреждения катушки отключения из-за межвиткового замыкания, произошло нарушение работы привода выключателя МВ-10 кВ Т-1 (не отключился действием МТЗ). В связи с выше перечисленными нарушениями короткое замыкание перешло на Т-1 и привело к включению КЗ-35 кВ Т-1 и отключению ОД-35 кВ Т-1 действием МТЗ. | Разрушение регулировочного подпятника катушки отключения привода МВ-10 кВ СМ-З. В результате межвиткового замыкания произошло повреждение катушки отключения привода МВ-10 кВ Т-1. | Провести внеплановый инструктаж персоналу выполняещему ТО и ремонт оборудования ПС о необходимости проведения работ по очистке и проверке свободного хода сердечника катушки отключения выключателей 10 кВ при текущих ремонтах. Выполнить послеаварийную проверку ячейки ввода и отходящих фидеров с комплексным опробованием устройств РЗА. | - | -
Краснодарские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 336 | 2016-12-22 16:36 | 2016-12-23 02:28 | В результате старения фарфоровой изоляции на опоре №21 произошел пробой изоляторов гирлянды фазы "А", 4 фарфоровых разрушено. | Пробой изоляции и как следствие разрушение четырех изоляторов на опоре №21 фазы "А". | Организовать проведение ультрофиолетового контроля ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Км-1 | 157 | 2016-11-11 18:08 | 2016-11-12 02:11 | Обрыв проводов ВЛ-10кВ "Км-1" в результате спиливания дерева сторонним лицом. | Обрыв проводов ВЛ-10 "Км-1" в пролете опор №73-:-77 В результате спиливания дерева стороннем лицом. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Км-1" | 2016-11-11 18:08 | 2016-11-12 02:11
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-4-425 | 98 | 2016-11-13 19:22 | 2016-11-13 20:40 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-13 19:22 | 2016-11-13 20:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ "Во-7" от ПС 35/10 "Восточная" | 158 | 2016-11-18 17:05 | 2016-11-18 18:45 | Обрыв вязки провода ВЛ-10кВ "Во-7" в результате спиливания дерева сторонним лицом. | Обрыв вязки провода ВЛ-10кВ "Во-7" на опоре №5-30 в результате спиливания дерева стороннем лицом. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Во-7" | 2016-11-18 17:05 | 2016-11-18 18:45
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП На-5-225 | 97 | 2016-11-21 23:33 | 2016-11-22 03:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 23:33 | 2016-11-22 03:44
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Ад-1-241 | 57 | 2016-11-21 21:31 | 2016-11-21 22:20 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 21:31 | 2016-11-21 22:20
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Км-2-443 | 99 | 2016-11-20 17:04 | 2016-11-20 18:07 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-20 17:04 | 2016-11-20 18:07
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Мх-2-420 | 33 | 2016-10-08 21:45 | 2016-10-09 01:00 | Прочие воздействия | Прочие механические воздействия | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-08 21:45 | 2016-10-09 01:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-Пп-3-668 | 506 | 2016-10-25 02:29 | 2016-10-25 04:10 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 02:29 | 2016-10-25 04:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Ст-2-233 | 28 | 2016-10-25 00:14 | 2016-10-25 01:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 00:14 | 2016-10-25 01:31
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Р-4-26 | 53 | 2016-10-24 19:27 | 2016-10-24 20:42 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-24 19:27 | 2016-10-24 20:42
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Р-5-14 | 76 | 2016-10-23 13:28 | 2016-10-23 14:54 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-23 13:28 | 2016-10-23 14:54
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Ад-1-241 | 77 | 2016-10-23 12:30 | 2016-10-23 13:38 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-23 12:30 | 2016-10-23 13:38
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "Кп-3" от ПС 110/10 кВ "Комплекс" | 138 | 2016-07-24 15:20 | 2016-07-24 17:14 | Сильный, порывистый ветер 20 м/с | Схлест проводов в результате ветровой нагрузки в пролете оп. № 3-6-:-3-7, обрыв вязки на оп№4-1, 4-1-:-4-2 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Кп-3" | 2016-07-24 15:20 | 2016-07-24 17:14
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ст-2-233 | 139 | 2016-07-20 22:35 | 2016-07-21 01:38 | Атмосферные перенапряжение(гроза), попадание молнии в КТП. | Вследствие попадания молнии в ТП перегорание ПК-10 в КТП 10/0,4кВ Ст-2-233, внутренние повреждения силового трансформатора. | Провести внеочередной ИТР осмотр КТП Ст-2-233, ВЛ-10кВ Ст-2. | 2016-07-20 22:35 | 2016-07-21 01:38
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МОК-5 | 142 | 2016-07-31 14:54 | 2016-07-31 19:05 | Повреждение опоры №25 вследствие наезда транспортным средством постороннего лица. | Повреждение стойки опоры №25 ВЛ-10кВ "МОК-5" | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "МОК-5" | 2016-07-31 14:54 | 2016-07-31 19:05
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Мх-2-404 | 32 | 2016-07-29 19:24 | 2016-07-29 20:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-29 19:24 | 2016-07-29 20:52
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Мх-2-414 | 87 | 2016-08-03 19:44 | 2016-08-03 22:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-03 19:44 | 2016-08-03 22:37
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Мх-2-403 | 88 | 2016-08-03 22:40 | 2016-08-04 00:28 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-03 22:40 | 2016-08-04 00:28
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Пп-5-603 | 99 | 2016-08-13 20:00 | 2016-08-13 21:34 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 20:00 | 2016-08-13 21:34
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Пп-5-667 | 100 | 2016-08-13 19:30 | 2016-08-13 21:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-13 19:30 | 2016-08-13 21:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП На-5-221 | 163 | 2016-06-20 19:54 | 2016-06-20 21:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:54 | 2016-06-20 21:15
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП На-5-220 | 164 | 2016-06-20 20:04 | 2016-06-20 21:54 | Несвоевременная вырубка ДКР | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:04 | 2016-06-20 21:54
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-2-404 | 165 | 2016-06-20 20:18 | 2016-06-20 22:05 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:18 | 2016-06-20 22:05
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Мх-3-426 | 166 | 2016-06-20 20:36 | 2016-06-20 21:50 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:36 | 2016-06-20 21:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП На-5-253 | 167 | 2016-06-20 21:37 | 2016-06-20 23:01 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:37 | 2016-06-20 23:01
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Мх-2-405 | 168 | 2016-06-20 21:38 | 2016-06-20 22:46 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:38 | 2016-06-20 22:46
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Мх-4-425 | 68 | 2016-06-20 21:45 | 2016-06-20 22:38 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:45 | 2016-06-20 22:38
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Мх-2-407 | 169 | 2016-06-20 21:52 | 2016-06-20 23:40 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:52 | 2016-06-20 23:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кп-1 | 127 | 2016-06-20 18:45 | 2016-06-20 22:42 | Сильный, порывистый ветер 25м/с | Схлест проводов в результате ветровой нагрузки в пролете оп. №28-:-29. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Кп-1" | 2016-06-20 18:45 | 2016-06-20 22:42
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мх-2 | 129 | 2016-06-20 21:50 | 2016-06-20 23:05 | Сильный, порывистый ветер 25м/с | Схлест проводов в результате ветровой нагрузки в пролете оп. №3-6-:-3-7. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Мх-2" | 2016-06-20 21:50 | 2016-06-20 23:05
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-4-530 | 60 | 2016-06-29 19:50 | 2016-06-29 21:18 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 19:50 | 2016-06-29 21:18
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Км-2-445 | 63 | 2016-06-29 21:19 | 2016-06-29 22:53 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 21:19 | 2016-06-29 22:53
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП Р-5-9 | 86 | 2016-07-03 10:42 | 2016-07-03 12:41 | Прочие воздействия | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 10:42 | 2016-07-03 12:41
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Пп-5-625 | 162 | 2016-07-03 13:06 | 2016-07-03 15:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-03 13:06 | 2016-07-03 15:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-На-5-249 от ВЛ-10кВ "На-5" | 140 | 2016-07-19 18:12 | 2016-07-19 20:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Вследствие грозового перенапряжения перегорание ПК-10 в КТП 10/0,4кВ На-5-249, повреждение разрядника РВО-10, внутренние повреждения изоляции силового трансформатора. | Произвести замену силового трансформатора в КТП На-5-249 | 2016-07-19 18:12 | 2016-07-19 20:20
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Км-2-443 | 37 | 2016-05-14 16:10 | 2016-05-14 22:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-14 16:10 | 2016-05-14 22:51
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Кн-6-52 | 64 | 2016-05-14 17:40 | 2016-05-15 01:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-14 17:40 | 2016-05-15 01:31
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Ст-2-285 | 153 | 2016-05-21 10:30 | 2016-05-21 12:08 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-21 10:30 | 2016-05-21 12:08
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "Км-2" от ПС 35/10 "Комсомольская" | 122 | 2016-05-30 11:44 | 2016-05-30 13:28 | Повреждение опоры №268 вследствие наезда транспортным средством постороннего лица. | Повреждение стойки опоры №268 ВЛ-10кВ "Км-2" | Провести внеочередной ИТР осмотр Вл-10кВ "ВЛ-3" | 2016-05-30 11:44 | 2016-05-30 13:28
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ "Пп-5" от ПС "Петропавловская" | 123 | 2016-05-28 22:50 | 2016-05-29 00:45 | Сильный,порывистый ветер, гроза, град. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "В" на КТП10/0,4кВ Обрыв шлейфа фазы "В" вследствие чего схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ "Пп-5" | Провести внеочередной ИТР Осмотр ВЛ-10кВ "Пп-6" | 2016-05-28 22:50 | 2016-05-29 00:45
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Мх-3-675 | 43 | 2016-06-09 13:41 | 2016-06-09 17:23 | Прочие воздействия. | Прочие механические воздействия | Провести ИТР осмотр линии Вл-0,4кВ. Нанети знаки безопасности на стойку опоры. | 2016-06-09 13:41 | 2016-06-09 17:23
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Т-5-807 | 47 | 2016-06-15 20:43 | 2016-06-15 22:02 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 20:43 | 2016-06-15 22:02
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Вз-5-854 | 48 | 2016-06-15 21:02 | 2016-06-15 23:40 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 21:02 | 2016-06-15 23:40
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "На-5" от ПС 35/10 "Новоалексеевская" | 124 | 2016-06-15 15:45 | 2016-06-15 21:01 | Наезд транспортным средством постороннего лица на КТП 10/0.4 кВ Ст-2-232. | Наезд транспортным средством постороннего лица на КТП 10/0.4 кВ Ст-2-232. Повреждение корпуса КТП, проходных изоляторов, вентильных разрядников, опорных изоляторов, предохранителей. В результате падения КТП 10/0,4кВ схлест проводов ВЛ-10кВ "Ст-2" | Провести внеочередной ИТР осмотр Вл-10кВ "На-5", "Cт-2" | 2016-06-15 15:45 | 2016-06-15 16:35
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Ст-2-231 | 108 | 2016-03-17 11:20 | 2016-03-17 14:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 11:20 | 2016-03-17 14:37
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП Т-4-805 | 109 | 2016-03-17 12:02 | 2016-03-17 15:50 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:02 | 2016-03-17 15:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Пп-7-649 | 110 | 2016-03-17 12:20 | 2016-03-17 14:13 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 12:20 | 2016-03-17 14:13
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Мх-2-407 | 137 | 2016-03-18 06:12 | 2016-03-18 10:34 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 09:12 | 2016-03-18 10:34
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Т-5-823 | 111 | 2016-03-18 09:30 | 2016-03-18 11:09 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-18 09:30 | 2016-03-18 11:09
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП На -5-207 | 138 | 2016-03-20 08:20 | 2016-03-20 14:50 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 08:20 | 2016-03-20 14:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Р-4-42 | 139 | 2016-03-20 08:40 | 2016-03-20 15:00 | Несвоевременная вырубка ДКР | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 08:40 | 2016-03-20 15:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-2-415 | 140 | 2016-03-20 09:00 | 2016-03-20 16:00 | Прочие воздействия | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 09:00 | 2016-03-20 16:00
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Пп-3-613 | 142 | 2016-03-20 09:20 | 2016-03-20 16:15 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 09:20 | 2016-03-20 16:15
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Во-2 | 109 | 2016-03-18 15:40 | 2016-03-18 17:53 | Схлест проводов в результате повторяющихся сильных порывов ветра до 21м/с | Повреждение изолятора, схлест проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Во-2 | 2016-03-18 15:40 | 2016-03-18 17:53
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Вз-1-872 | 198 | 2016-03-23 09:42 | 2016-03-29 15:13 | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-23 09:42 | 2016-03-29 15:13
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Т-3 | 111 | 2016-03-19 12:10 | 2016-03-19 15:05 | Разграбление ЗТПП Т-3-886 неустановленными лицами, следы повреждения оборудования в ячейке МВ-10 кВ. | Сторонними лицами разобран и разграблен масляный выключатель 10кВ. Разграблена ЗТПП, отсутствуют выключатели нагрузки ВН-16. | Обратиться с заявлением в органы внутренних дел с целью розыска и поимки неустановленных лиц причастных к краже оборудования в ЗТПП Т-3-886. | 2016-03-19 12:10 | 2016-03-19 15:05
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Т-4-811 | 79 | 2016-04-02 11:03 | 2016-04-02 12:04 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-02 11:03 | 2016-04-02 12:04
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Т-4-841 | 191 | 2016-04-02 16:41 | 2016-04-02 17:58 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-02 16:41 | 2016-04-02 17:58
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Мх-4 | 112 | 2016-04-02 14:31 | 2016-04-02 15:23 | Сильный, порывистый ветер 20м/с | Схлест проводов в результате ветровой нагрузки в пролете оп. №196-:-197. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Мх-4" | 2016-04-02 14:31 | 2016-04-02 15:23
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Км-4 от ПС35/10 кВ "Комсомольская" | 113 | 2016-04-02 14:26 | 2016-04-02 21:43 | Сильный, порывистый ветер 20м/с | Схлест проводов в пролете опор №90-:-91. разрушение подвесного изолятора на оп.№90 в следствии воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Км-4" | 2016-04-02 14:26 | 2016-04-02 21:43
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Т-3 | 103 | 2016-01-20 13:45 | 2016-01-20 16:20 | наброс на провода ВЛ-10кВ в пролёте между опорой №102 иЗТПП Т-3-886. | Техническая причина отсутствует | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2016-01-20 13:45 | 2016-01-20 16:20
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Кн-3-54 | 57 | 2016-02-17 20:20 | 2016-02-17 21:45 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-17 20:20 | 2016-02-17 21:45
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Вз-5-854 | 101 | 2016-01-05 14:21 | 2016-01-05 17:50 | Длительный срок эксплуатации оборудования (старение изоляции) | Отсутствие выхода 0,4кВ ТМ-100кВа | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ Вз-5 | 2016-01-05 14:21 | 2016-01-05 17:50
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Км-2-443 | 752 | 2016-01-02 10:30 | 2016-01-02 13:20 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 10:30 | 2016-01-02 13:20
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Пп-3-613 | 753 | 2016-01-02 10:45 | 2016-01-02 14:36 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 10:45 | 2016-01-02 14:36
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 ТП На-1-213 | 502 | 2016-01-02 19:52 | 2016-01-02 22:10 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-02 19:52 | 2016-01-02 22:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП-Т-5-807 | 503 | 2016-01-03 09:30 | 2016-01-03 11:41 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-03 09:30 | 2016-01-03 11:41
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Кп-3-104 | 504 | 2016-01-03 16:10 | 2016-01-03 17:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-03 16:10 | 2016-01-03 17:51
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП Вс--203 | 505 | 2016-01-04 22:35 | 2016-01-05 13:42 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-04 22:35 | 2016-01-05 13:42
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Вз-7-862 | 506 | 2016-01-08 14:30 | 2016-01-08 16:43 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-01-08 14:30 | 2016-01-08 16:43
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кп-1-455 | 563 | 2016-12-10 08:07 | 2016-12-10 09:10 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 08:07 | 2016-12-10 09:10
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Мх-3-435 | 571 | 2016-12-17 18:10 | 2016-12-17 21:03 | Вырубка деревьев сторонними лицами | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-17 18:10 | 2016-12-17 21:03
Курганинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ На-1-251 совместный подвес с ВЛ 10кВ | 572 | 2016-12-21 07:30 | 2016-12-21 14:56 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 07:30 | 2016-12-21 14:56
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/164 | 83 | 2016-12-03 18:15 | 2016-12-03 19:40 | Вследствии ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу: ст. Владимирская, ул. Урицкого, 25 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:15 | 2016-12-03 19:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Вл-3/12 | 108 | 2016-12-03 18:20 | 2016-12-03 19:30 | Вследствии ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу: ст. Владимирская, ул. Мира, 30 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:20 | 2016-12-03 19:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-1/180 | 109 | 2016-12-03 18:30 | 2016-12-03 20:40 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №№ 11-:-12. | Перетяжка проводов А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-1/180 | 2016-12-03 18:30 | 2016-12-03 20:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зс-7/215 | 87 | 2016-12-03 18:40 | 2016-12-03 21:18 | В результате воздействия порывов ветра прозошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:40 | 2016-12-03 21:18
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зс-5/18 | 116 | 2016-12-03 18:45 | 2016-12-03 20:16 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 18-:-19. | Замена провода А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-5/18 | 2016-12-03 18:45 | 2016-12-03 20:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В-2/258 | 122 | 2016-12-03 19:11 | 2016-12-03 20:16 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:11 | 2016-12-03 20:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП ПС-1/458 | 123 | 2016-12-03 19:15 | 2016-12-03 21:18 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:15 | 2016-12-03 21:18
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В-5/306 | 124 | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 22:40 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 22:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В-5/308 | 125 | 2016-12-03 19:21 | 2016-12-03 22:35 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов, что привело к кратковременному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:21 | 2016-12-03 22:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Эф-5/926 | 126 | 2016-12-03 19:35 | 2016-12-03 22:48 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 9-:-10. | Замена провода А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Эф-5/926 | 2016-12-03 19:35 | 2016-12-03 22:48
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Уп-8/994 | 127 | 2016-12-03 20:05 | 2016-12-03 22:16 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:05 | 2016-12-03 22:16
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Уп-9/1024 | 128 | 2016-12-03 20:09 | 2016-12-03 22:20 | В результате воздействия порывов ветра прозошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:09 | 2016-12-03 22:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП ЛССК-3-4 | 129 | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 23:10 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 4-:-5. | Замена провода А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП ЛССК-3-4 | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 23:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Мр-2/325 | 130 | 2016-12-03 20:16 | 2016-12-03 22:50 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:16 | 2016-12-03 22:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/166 | 131 | 2016-12-03 20:30 | 2016-12-03 21:40 | В результате воздействия порывов ветра прозошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:30 | 2016-12-03 21:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-2/13 | 135 | 2016-12-03 20:45 | 2016-12-03 22:40 | В результате воздействия порывов ветра прозошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:45 | 2016-12-03 22:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-3/161 | 89 | 2016-12-03 20:48 | 2016-12-03 23:40 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:48 | 2016-12-03 23:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В-3/297 | 156 | 2016-12-03 21:03 | 2016-12-03 23:11 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:03 | 2016-12-03 23:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В-2/346 | 80 | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-03 23:20 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-03 23:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Уп-8/996 | 159 | 2016-12-03 21:30 | 2016-12-03 23:40 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:30 | 2016-12-03 23:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 "Откормбаза" ВЛ 10 кВ "О-5" | 154 | 2016-09-07 21:40 | 2016-09-08 08:00 | Сбита опора ВЛ-10кВ "О-5" транспортным средством стороннего лица. | Транспортным средством стороннего лица сбита опора № 4-1 ВЛ-10кВ "О-5" Обрыв провода фаза "А". в пр.оп№4-1-:-4-2. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "О-5" | 2016-09-07 21:40 | 2016-09-08 08:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В-3-313 | 25 | 2016-09-21 22:37 | 2016-09-22 12:34 | В результате наезда сторонним транспортным средством на опору № 6 произошел обрыв провода. | Сбита опора № 6, обрыв провода в пролете опор №№ 5-:-7. | Замена опоры № 6, провода А - 25 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП В-3-313. | 2016-09-21 22:37 | 2016-09-22 12:34
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Хр-6-359 | 68 | 2016-09-26 09:08 | 2016-09-26 16:30 | В результате наезда сторонним транспортным средством на опору № 6 произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 6-:-7. | Замена провода А-25 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Хр-6-359. | 2016-09-26 09:08 | 2016-09-26 16:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП В-5-295 | 131 | 2016-09-29 16:20 | 2016-09-30 14:11 | В результате кражи провода обнаружено отсутствие провода. | Отсутствие провода в пролете опор №№ 8-:-12. | Монтаж провода АС -50 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТПП В-5-295 | 2016-09-29 16:20 | 2016-09-30 14:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Пх-3-187 | 50 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:35 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 21-:-22 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Пх-3-187. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-2-27 | 56 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 19:31 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 19:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-13 | 65 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:00 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №№ 9-:-10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-3-569 | 89 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:07 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №№ 6-:-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-3-569. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:07
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Пс-3-473 | 90 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:28 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Пс-3-473. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-3-12 | 91 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:31 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Из-за схлеста проводов произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 20:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-5-578 | 92 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:32 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 16-:-17. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Ч-6-246 | 93 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:03 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 21:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-5-594 | 94 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 22:19 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 12-:-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 22:19
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП В-2-360 | 96 | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 22:34 | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №№ 14-:-15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП В-2-360. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-06 19:00 | 2016-08-06 22:34
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-3/115 | 120 | 2016-08-11 18:30 | 2016-08-11 19:35 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:30 | 2016-08-11 19:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В-3/281 | 181 | 2016-08-11 18:55 | 2016-08-11 19:55 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:55 | 2016-08-11 19:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-2 КТП В-7/328 | 183 | 2016-08-11 18:55 | 2016-08-11 20:03 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание. | Из- за схлеста проводов произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:55 | 2016-08-11 20:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-1/36 | 184 | 2016-08-11 18:57 | 2016-08-11 20:38 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:57 | 2016-08-11 20:38
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/13 | 185 | 2016-08-11 18:59 | 2016-08-11 20:49 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:59 | 2016-08-11 20:49
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-3/17 | 105 | 2016-08-11 19:01 | 2016-08-11 21:10 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:01 | 2016-08-11 21:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зс-5/18 | 195 | 2016-08-11 19:05 | 2016-08-11 21:38 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:05 | 2016-08-11 21:38
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/27 | 199 | 2016-08-11 19:10 | 2016-08-11 22:13 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:10 | 2016-08-11 22:13
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зс-7/243 | 214 | 2016-08-11 19:12 | 2016-08-11 23:04 | В результате воздействия порывов ветра на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:12 | 2016-08-11 23:04
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-7 КТП Л-1-16/125 | 248 | 2016-08-11 19:15 | 2016-08-12 00:58 | В результате воздействия порывов ветра произошло короткое замыкание на ввод в домовладение. | Короткое замыкание на ввод в домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 19:15 | 2016-08-12 00:58
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Вл-1/1268 | 249 | 2016-08-12 10:15 | 2016-08-12 11:17 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1-:-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-1/1268. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 10:15 | 2016-08-12 11:17
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В-3/260 | 250 | 2016-08-12 10:15 | 2016-08-12 11:30 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 13-:-14 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП В-3/260. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 10:15 | 2016-08-12 11:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТПП Вл-2/31 | 251 | 2016-08-12 10:20 | 2016-08-12 12:09 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 15-:-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 10:20 | 2016-08-12 12:09
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/33 | 252 | 2016-08-12 12:20 | 2016-08-12 13:53 | Шквалистый ветер с порывами до 20-27 м/с с грозовым дождем. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 12:20 | 2016-08-12 13:53
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2/181 | 253 | 2016-08-12 13:00 | 2016-08-12 14:12 | В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 2-:-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 13:00 | 2016-08-12 14:12
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 "Ахметовская", ВЛ 10 кВ "А-7" | 143 | 2016-08-06 18:43 | 2016-08-06 20:25 | Сильный, порывистый ветер 20 м/с | обрыв проводов в пр.оп№ 14 -:-15 ВЛ-10 кВ "А-7" в результате падения дерева | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "А-7" | 2016-08-06 18:43 | 2016-08-06 20:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 кВ Семсовхоз, ВЛ 10 кВ СС-4 | 144 | 2016-08-11 18:27 | 2016-08-11 19:28 | сильный порывистый ветер 20 м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "СС-4" | 2016-08-11 18:27 | 2016-08-11 19:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зс-5 | 144 | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-12 01:06 | Сильный порывистый ветер 20 м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Зс-5" | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-12 01:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зс-7 | 145 | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-11 22:55 | Сильный порывистый ветер 20 м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Зс-7" | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-11 22:55
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 Владимирская, ВЛ 10 кВ ВЛ-3 | 146 | 2016-08-11 18:15 | 2016-08-11 20:45 | сильный порывистый ветер 20 м/с | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Вл-3" | 2016-08-11 18:15 | 2016-08-11 20:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сс-4-167 | 101 | 2016-08-18 10:20 | 2016-08-18 15:40 | В результате коррозионного износа провода А-25, произошел обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №№ 12-:-13. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-18 10:20 | 2016-08-18 15:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 " ЛССК" ВЛ-10 ЛССК-1 | 151 | 2016-08-30 16:53 | 2016-08-30 20:09 | Обрыв провода ВЛ-10кВ "ЛССК-1" негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Обрыв провода ВЛ-10 "ЛССК-1" фазы "А" в пролете опор №2-:-3 негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "ЛССК-1" | 2016-08-30 16:53 | 2016-08-30 20:09
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛССК-3 | 152 | 2016-08-30 16:53 | 2016-08-30 20:11 | Перекрытие проводов ВЛ-10кВ "ЛССК-3" проводом ВЛ-10кВ "ЛССК-1" вследствие наезда негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Перекрытие проводов ВЛ-10кВ "ЛССК-3" проводом ВЛ-10кВ "ЛССК-1" в пр.оп №2-3 вследствие наезда негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "ЛССК-3" | 2016-08-30 16:53 | 2016-08-30 20:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 35/10 Семсовхоз, ВЛ 10кВ "Сс- 4" | 153 | 2016-08-31 15:10 | 2016-08-31 17:17 | Обрыв провода ВЛ-10кВ "Сс-4" грузовым транспортом стороннего лица. | Обрыв провода ВЛ-10 "ЛССК-1" фазы "А" в пролете опор №89-:-90грузовым транспортом стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Сс-4" | 2016-08-31 15:10 | 2016-08-31 17:17
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-2 КТП Сс-1-1242 | 109 | 2016-09-02 19:36 | 2016-09-02 21:32 | В результате воздействия сторонним транспортом произошел обрыв ввода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Сс-1-1242 на опоре № 7. | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Сс-1-1242 обрыв ввода на опоре №7. | Замена ввода на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Сс-1-1242 | 2016-09-02 19:36 | 2016-09-02 21:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Лабинск-1-4/159 | 145 | 2016-06-20 19:15 | 2016-06-20 19:25 | Вследствии ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу: г. Лабинск, ул. Фрунзе,1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:15 | 2016-06-20 19:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Каладжинская -7-533 | 170 | 2016-06-20 20:03 | 2016-06-20 23:33 | Воздействие ветровой нагрузки на ввод в домовладение по адресу: ст. Каладжинская, ул. Курортная, 8 и ул. Ленина 139,150. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:03 | 2016-06-20 23:33
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-3 от ЗТПП Л-1-12/78 | 147 | 2016-06-20 20:07 | 2016-06-20 20:23 | Вследствии ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТПП Л-1-12-78. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:07 | 2016-06-20 20:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП "Первая Синюха"-4-485 | 171 | 2016-06-20 20:00 | 2016-06-20 20:35 | Воздействие ветровой нагрузки на ввод по адресу: ст. Первая Синюха ООО Агрофирма "Нива" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:00 | 2016-06-20 20:35
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП СС-1-240 | 172 | 2016-06-20 19:41 | 2016-06-20 21:00 | Шквалистый ветер с порывами до 25 м/с с грозовым дождем | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:41 | 2016-06-20 21:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ч-6-246 | 174 | 2016-06-20 19:58 | 2016-06-20 20:30 | Вследствие ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу: ст. Чамлыкская, ул. Красная, 14 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:58 | 2016-06-20 20:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-8-128 | 175 | 2016-06-20 20:59 | 2016-06-20 23:27 | Сильный шквалистый ветер с грозовым дождем. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:59 | 2016-06-20 23:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Сс-4 | 176 | 2016-06-20 19:40 | 2016-06-20 22:59 | Сильный шквалистый ветер с градом и грозовым дождем с порывами до 20-25 м/с. | Обрыв вязки провода на оп. №3-133. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ "Сс-4" | 2016-06-20 19:40 | 2016-06-20 22:59
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЛ-7 | 126 | 2016-06-21 05:00 | 2016-06-21 08:15 | Сильный, порывистый ветер 25м/с | Обрыв вязки провода на опоре № 87 в результате ветровой нагрузки. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Кл-7" | 2016-06-21 05:00 | 2016-06-21 08:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Уп-1 | 128 | 2016-06-20 19:42 | 2016-06-20 23:20 | Сильный, порывистый ветер 25м/с | Обрыв вязки провода на опоре № 1-17 в результате ветровой нагрузки. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Уп-1" | 2016-06-20 19:42 | 2016-06-20 23:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТПП В-3-275 | 146 | 2016-06-22 12:25 | 2016-06-22 16:36 | Наезд транспортным средством на опору № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТПП В-3-275, опора повреждена. | Наезд транспортным средством на опору № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТПП В-3-275, опора повреждена. | Замена опоры № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТПП В-3-275. | 2016-06-22 12:25 | 2016-06-22 16:36
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Уп-8 | 131 | 2016-06-30 16:01 | 2016-06-30 18:15 | В результате сильного ветра произошел схлест проводов ВЛ-10кВ "Уп-8" в пр.оп. № 5-19-:-5-20. | Схлест проводов в пр.оп№ 5-19-:-5-20 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Уп-8" | 2016-06-30 16:01 | 2016-06-30 18:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Уп-6 | 134 | 2016-06-30 16:32 | 2016-06-30 19:50 | В результате сильного ветра произошел схлест проводов ВЛ-10кВ "Уп-6" в пр.оп. № 43-:-44 | Схлест проводов в пр.оп№43-:-44 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Уп-6" | 2016-06-30 16:32 | 2016-06-30 19:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ "Зс-1" от ПС 35/10 "Зассовская" | 136 | 2016-06-29 15:45 | 2016-06-29 16:25 | Отключение линии в следствии грозового перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Зс-1" | 2016-06-29 15:45 | 2016-06-29 16:25
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП А-3/569 | 31 | 2016-07-19 16:36 | 2016-07-19 17:33 | Шквалистый ветер с порывами до 25 м/с с грозовым дождем | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 16:36 | 2016-07-19 17:33
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Вл-1/36 | 66 | 2016-07-19 14:02 | 2016-07-19 16:00 | Ливневый дождь с порывами ветра до 25 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 14:02 | 2016-07-19 16:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Зс-1/224 | 67 | 2016-07-19 14:09 | 2016-07-19 15:28 | Грозовой ливневый дождь с порывами ветра до 25 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 14:09 | 2016-07-19 15:28
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Вл-3/115 | 69 | 2016-07-19 15:03 | 2016-07-19 16:30 | Шквалистый ветер с порывами до 25 м/с с грозовым дождем. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:03 | 2016-07-19 16:30
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Уп-8/994 | 70 | 2016-07-19 15:40 | 2016-07-19 17:06 | Ливневый дождь с грозой и порывами ветра до 25 м/с | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:40 | 2016-07-19 17:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Уп-6/961 | 71 | 2016-07-19 16:00 | 2016-07-19 17:00 | Ливневый дождь с порывами ветра до 25 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 16:00 | 2016-07-19 17:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Сд-7/416 | 72 | 2016-07-19 16:10 | 2016-07-19 17:40 | Ливневый дождь с грозой и порывами ветра до 25 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 16:10 | 2016-07-19 17:40
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 | 105 | 2016-04-23 19:30 | 2016-04-23 19:53 | наезд транспортным средством на опору № 15 ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27, опора повреждена. | наезд транспортным средством на опору № 15 ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27, опора повреждена. | Замена опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 | 2016-04-23 19:30 | 2016-04-23 19:53
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 | 122 | 2016-04-24 09:26 | 2016-04-24 11:00 | Наезд транспортным средством на опору № 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27, опора повреждена. | Наезд транспортным средством на опору № 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27, опора повреждена. | Заменить опору № 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2-27 | 2016-04-24 09:26 | 2016-04-24 11:00
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-2 | 121 | 2016-04-30 17:58 | 2016-04-30 17:58 | Воздействие грозовых явлений. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР Осмотр ВЛ-10кВ "В-2" | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Вл-3 | 122 | 2016-04-30 17:48 | 2016-04-30 17:48 | Гроза, ливневый дождь, град. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Вл-3" | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-516 | 39 | 2016-05-04 17:48 | 2016-05-04 20:57 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-516, обрыв провода в пролете опор 6--7. | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-516, обрыв провода в пролете опор 6--7. Порывы ветра до 18 м/с. | Произвести ремонт провода. | 2016-05-04 17:48 | 2016-05-04 20:57
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Сд-1-412 | 40 | 2016-05-15 20:20 | 2016-05-15 22:06 | Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Сд-1-412 и обрыв провода в пролете опор №№ 8-:-9. | Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 8-:-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Сд-1-412 | 2016-05-15 20:20 | 2016-05-15 22:06
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТПП Вл-1-180 | 66 | 2016-05-15 20:10 | 2016-05-15 21:38 | Усиление ветра с порывами до 15-20 м/с | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТПП Вл-1-180, обрыв вязки провода на опоре №8. | Устранить обрыв вязки провода на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТПП Вл-1-180 | 2016-05-15 20:10 | 2016-05-15 21:38
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТПП В-3-275 | 100 | 2016-05-15 17:57 | 2016-05-15 18:27 | Вследствие ветровой нагрузки произошел провис провода и кратковременный схлест ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТПП В-3-275, отключался АВ 0.4 кВ Л-3. | Техническая причина отсутствует | Устранить провис провода в пролете опор №№ 6-:-7 ВЛ-0,4 Л-3 от КТПП В-3-275 | 2016-05-15 17:57 | 2016-05-15 18:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП В-3-279 | 103 | 2016-05-15 17:44 | 2016-05-15 17:56 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП В-3-279, отключался АВ 0.4 кВ Л-3. Порывы ветра до 15 м/с. | Провис провода в пролете опор № 8-9. Порывы ветра до 15 м/с. | Перетяжка провода в пролете№№ 8-9 ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП В-3-279 | 2016-05-15 17:44 | 2016-05-15 17:56
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 кВ Л-2 от КТП Вл-115 | 38 | 2016-05-15 16:40 | 2016-05-15 18:11 | ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от КТП Вл-3-115, обрыв вязки провода на опоре 10. | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Вл-3-115, обрыв вязки провода на опоре 10. | Устранить обрыв вязки провода на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ВЛ-3-115 | 2016-05-15 16:40 | 2016-05-15 18:11
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Вл-3 | 125 | 2016-06-15 06:22 | 2016-06-15 06:22 | Аварийная посадка легкомоторного самолета, повлекшая наброс потребительской ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ "ВЛ-3" | Наброс на провода ВЛ-10кВ "ВЛ-3" | Провести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ "Вл-3" | - | -
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Эф-5/927 | 91 | 2016-03-17 13:10 | 2016-03-17 14:52 | В следствии несвоевременного проведения ТО ВЛ-0,4 кВ произошло увеличение стрелы провеса провода и схлеста проводов разных фаз при сильной ветровой нагрузке | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Эф-5/927 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 23-:-24 | 2016-03-17 13:10 | 2016-03-17 14:52
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-7-236 | 124 | 2016-03-20 11:00 | 2016-03-20 13:15 | Вследствии ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре 31 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-7/236 | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 11:00 | 2016-03-20 13:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП Вл-1-36 | 152 | 2016-03-20 11:10 | 2016-03-20 16:31 | Сильный шквалистый ветер | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 11:50 | 2016-03-20 16:31
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-544 | 153 | 2016-03-20 11:40 | 2016-03-20 13:12 | Сильный порывистый ветер | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 11:50 | 2016-03-20 13:12
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Пс-5-492 | 155 | 2016-03-20 14:00 | 2016-03-20 15:07 | Сильный ветер со снегом | Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 14:16 | 2016-03-20 15:07
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП В-5-308 | 156 | 2016-03-20 15:00 | 2016-03-20 16:42 | Сильный ветер со снегом | Воздействие ветровой и снеговой нагрузки на провода ВЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 15:09 | 2016-03-20 16:42
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПП Пх-8-68 | 76 | 2016-03-22 13:27 | 2016-03-22 18:03 | Наезд на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПП Пх-8-68 | Наезд на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПП Пх-8-68 | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПП Пх-8-68 Заменить опору №6 | 2016-03-22 13:27 | 2016-03-22 18:03
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Вл-3 | 120 | 2016-04-15 23:18 | 2016-04-16 14:09 | Повреждение опоры №69/11 вследствие наезда транспортным средством постороннего лица. | Повреждение стойки опоры №69/11 ВЛ-10кВ "Вл-3" | Провести внеочередной ИТР осмотр Вл-10кВ "ВЛ-3" Заменить поврежденную опору № 69/11 ВЛ-10кВ "Вл-3" | 2016-04-16 10:38 | 2016-04-16 14:09
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ О-1 | 102 | 2016-01-09 21:00 | 2016-01-09 23:50 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования. | обрыв вязки провода | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 О-5 | 2016-01-09 21:00 | 2016-01-09 23:50
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-8/117 | 30 | 2016-01-24 11:48 | 2016-01-24 12:32 | Вследствии ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению АВ 0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-8/117 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-8/117 Выполнить перетяжку ввода в домовладение по адресу: ст-ца Чамлыкская, ул. Краснопартизанская, 43 | 2016-01-24 11:48 | 2016-01-24 12:32
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЛССК-3 | 106 | 2016-02-19 14:45 | 2016-02-19 17:15 | Несанкционированное спиливание дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ «ЛССК-3» Произошло падение дерева на провода. | Механическое воздействие при падении дерева | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10КВ "ЛССК-3" | 2016-02-19 14:45 | 2016-02-19 17:15
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 от КТП Уп-8/985 | 84 | 2016-02-26 14:57 | 2016-02-26 15:43 | Вследствии ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-5 от КТП Уп-8/985 | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от КТП Уп-8/985 Выполнить перетяжку проводов и произвести замер нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от КТП Уп-8/985 | 2016-02-26 14:57 | 2016-02-26 15:43
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП А-5/578 | 85 | 2016-03-08 19:28 | 2016-03-08 20:52 | Вследствии ветровой нагрузки произошел схлест проводов и отключение АВ 0,4 кВ Л-2 от КТП А-5/578 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-08 19:28 | 2016-03-08 20:52
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ч-6/112 | 86 | 2016-03-08 20:55 | 2016-03-09 00:29 | Воздействие ветровой нагрузки на ввод в домовладение | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-08 20:55 | 2016-03-09 00:29
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Ч-5/150 | 87 | 2016-03-09 00:30 | 2016-03-09 01:09 | Вследствии ветровой нагрузки на провода произошло короткое замыкание на ввод в домовладение по адресу ст. Чамлыкская ул. Северная № 18 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-09 00:30 | 2016-03-09 01:09
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Эф-5 | 110 | 2016-03-14 17:52 | 2016-03-14 18:45 | По заявке МЧС отключение МВ-10кВ "Эф-5" для безопасного выполнения работ по ликвидации возгорания частного домовладения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-14 17:52 | 2016-03-14 18:45
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Зс-5 | 161 | 2016-12-04 12:17 | 2016-12-09 12:35 | вследствие сильного снегопада и налипания мокрого снега на провода ВЛ, а также ветровой нагрузки до 15м/с. произошло падение, излом опор, обрыв проводов, деформация и изгиб траверс, механические повреждения изоляторов. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Зс-5 произошел обрыв проводов, излом стоек типа СВ-110-1, деформация и изгиб траверс типа ТМ-1, М-8, механические повреждения изоляторов ШФ-20Г. | Произвести внеочередную проверку ВЛ-10 Зс-5: 1. Состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок; 2. Габаритов проводов, расстояний приближений, в том числе в местах пересечений; 3. Состояние крепления проводов к изоляторам; 4. Составить график устранения выявленных дефектов. | 2016-12-04 12:17 | 2016-12-04 17:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Вл-3 | 162 | 2016-12-04 09:20 | 2016-12-04 14:30 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Вл-3 произошел обрыв проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вл-3 | 2016-12-04 09:20 | 2016-12-04 14:23
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ В-5 | 163 | 2016-12-04 09:25 | 2016-12-04 12:27 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ В-5 произошел обрыв проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:25 | 2016-12-04 12:27
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Пс-1 | 164 | 2016-12-04 09:13 | 2016-12-04 16:20 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Пс-1 произошел обрыв проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пс-1 | 2016-12-04 09:13 | 2016-12-04 16:20
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ "Вл-2" | 165 | 2016-12-03 20:55 | 2016-12-03 22:37 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Вл-2 произошло разрушение изолятора. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вл-2 | 2016-12-03 20:55 | 2016-12-03 22:37
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ В-3 | 166 | 2016-12-03 17:56 | 2016-12-03 20:10 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ В-3 произошел обрыв проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ В-3 | 2016-12-03 17:56 | 2016-12-03 20:10
Лабинский РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТПП Вл-2/134 | 577 | 2016-12-27 12:10 | 2016-12-27 15:35 | В результате наезда сторонним транспортным средством на опору №2-2 и её повреждения произошел обрыв провода. | Опора № 2-2 повреждена, обрыв провода в пролете опор №№ 2-2а -:- 2-3. | Замена провода АС-50; замена поврежденной ЖБ опоры ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТПП Вл-2/134 | 2016-12-27 12:10 | 2016-12-27 15:35
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-43 | 66 | 2016-11-10 14:20 | 2016-11-10 15:52 | В результате сильных порывов ветра кратко временный схлёст поводов. Отключение от МТЗ АВ-0,4кВ Л-2 ТП-М10-43. | Схлёст проводов, кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-2 ТП-М10-43. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М10-43. | 2016-11-10 14:20 | 2016-11-10 15:52
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-14-80 | 561 | 2016-09-18 14:33 | 2016-09-18 16:57 | Спиливание дерева сторонними лицами, падение провода на проводав пролёте опор 2-1 - 2-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-М14-80. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор 2-1 - 2-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 со схлёстом с фазным проводом от ТП-М14-80. | произвести осмотр ВЛ0,4кВ Л1-ТП-М14-80 | 2016-09-18 14:33 | 2016-09-18 16:57
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-33 | 155 | 2016-09-14 18:06 | 2016-09-14 21:57 | Обрыв провода ВЛ-10кВ "П-33" в результате спиливания дерева сторонним лицом. | Обрыв провода ВЛ-10 "П-33" фазы "А" в пролете опор №63-:-64 В результате спиливания дерева стороннем лицом. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "П-33" | 2016-09-14 18:06 | 2016-09-14 21:57
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ш-2-337 | 122 | 2016-09-21 09:53 | 2016-09-21 13:20 | Дождь, гроза, в результате удара молнии произошло перенапряжение на проводах и их повреждение в пролёте опор 10-11; 16-17 на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Ш2-337. | Дождь, гроза, порывы ветра. Схлёст проводов в результате удара молнии и их повреждение в пролёте опор 10-11; 16-17 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Ш2-337. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Ш2-337ю | 2016-09-21 09:53 | 2016-09-21 13:20
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Пв-1 | 156 | 2016-10-01 21:52 | 2016-10-02 00:56 | Повреждение опоры №30 ВЛ-10кВ "Пв-1", изолятор Шф-20 оп.№30 транспортным средством стороннего лица. | Повреждение опоры №30 ВЛ-10кВ "Пв-1", изолятор оп.№30 транспортным средством стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Пв-1" | 2016-10-01 21:52 | 2016-10-02 00:56
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-47 | 74 | 2016-10-25 12:04 | 2016-10-25 13:32 | Несвоевременная чистка трассы, в результате сильных порывов ветра и падения веток на провода, обрыв вязки фазного провода на опоре №1-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-М10-47. | Обрыв вязки провода, короткое замыкание на опоре №1-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-М10-47. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-М10-47 и устранение выявленных дефектов по чистки трассы. | 2016-10-25 12:04 | 2016-10-25 13:32
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП М-14-50 | 240 | 2016-10-25 18:13 | 2016-10-25 19:10 | Сильные порывы ветра , в результате обрыв вязки фазного провода с его падением на траверсу опора №8 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-М14-50. | Короткое замыкание на опоре №8 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-М14-50. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-М14-50. | 2016-10-25 18:13 | 2016-10-25 19:10
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кс-3 от ПС 35/10 "Костромская" | 141 | 2016-07-27 20:44 | 2016-07-27 23:43 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | В следствие длительной эксплуатации разрушение штыревого изолятора на оп№6-1 фаза "С". | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Кс-3" | 2016-07-27 20:44 | 2016-07-27 23:43
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-38 | 147 | 2016-08-11 18:25 | 2016-08-11 20:38 | сильный порывистый ветер 20 м/с | В результате падения дерева произошел обрыв провода | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "М-38" | 2016-08-11 18:25 | 2016-08-11 20:38
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-1 | 148 | 2016-08-11 18:25 | 2016-08-12 02:15 | Сильный порывистый ветер 20 м/с | Обрыв провода в результате падения деревьев на провода ВЛ-10кВ "М-1" | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "М-1" | 2016-08-11 18:25 | 2016-08-12 02:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бн-6 от ПС35/10 " Беноково" | 149 | 2016-08-11 18:29 | 2016-08-11 23:17 | Сильный порывистый ветер 20 м/с | Обрыв проводов в результате падения деревьев на провода ВЛ-10кВ Бн-6 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Бн-6" | 2016-08-11 18:29 | 2016-08-11 23:17
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-38-198 | 12 | 2016-08-11 23:35 | 2016-08-12 04:15 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М38-198 опору №4а с её повреждением и обрывом проводов в пролёте опор 4-4а - 4б. Повреждением кабеля от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 От МТЗ отключился АВ-0,4кВ Л-2 ТП-М38-198. Сильные порывы ветра, ливневый дождь. | Короткое замыкание при падении опоры 4а с обрывом и схлёстом проводов в пролёте опор 4-4а - 4б ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М38-198. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 23:35 | 2016-08-12 04:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-48 | 47 | 2016-08-11 22:19 | 2016-08-11 22:48 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР в результате порывов ветра схлёст проводов, кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ. | Кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание, превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-2 ТП0М10-48. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 22:19 | 2016-08-11 22:48
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-14-52 | 86 | 2016-08-11 21:25 | 2016-08-11 21:49 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и несвоевременнойчистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате кратковременногосхлёста проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М14-52. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 21:25 | 2016-08-11 21:49
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-47 | 95 | 2016-08-11 21:07 | 2016-08-11 21:24 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и несвоевременной чистки трассы от ДРК. | Короткое замыкание в результате кратковременногосхлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 21:07 | 2016-08-11 21:24
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Кс-2-537 | 22 | 2016-08-27 03:13 | 2016-08-27 05:59 | Не своевременная чистка трассы от ДКР ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Кс2-537. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, слом ветвей от деревьев падением на провода, обрыв проводов. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте опор 1-3 - 1-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Кс2-537 падением веток от деревьев, сломленных сильными порывами ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-27 03:13 | 2016-08-27 05:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кс-2-231 | 78 | 2016-08-27 02:06 | 2016-08-27 04:40 | Сильные порывы ветра, ливневый дождь. Несвоевременная чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Кс2-231 от ДКР. Падение ветвей деревьев на провода, обрыв вязки провода со схлёстом проводов в пролёте опор 25-26. | Короткое замыкание в результате обрыва вязки провода со схлёстом проводов в пролёте опор 25-26 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Кс2-231. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-27 02:06 | 2016-08-27 04:40
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-2-606 | 102 | 2016-08-26 23:18 | 2016-08-27 02:27 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, падение веток от деревьев, обрыв проводов в пролёте опор 5-1 - 5-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Кс1-606. | Короткое замыкание при обрыве проводов падением деревьев в пролёте опор 5-1 - 5-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Кс2-606. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-26 23:18 | 2016-08-27 02:27
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кс-2-645 | 103 | 2016-08-26 21:21 | 2016-08-26 22:59 | Несвоевременная чистка трассы от ДКР. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, падение веток от деревьев на провода, обрыв проводов в пролёте опор 5 - 8 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Кс-2-645. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте опор 5 - 8 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Кс2-645. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-26 21:21 | 2016-08-26 22:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бс-1 от ПС 35/10 "Бесленеевская" | 150 | 2016-08-26 13:32 | 2016-08-26 17:21 | В результате сильного сильного града произошло разрушение изолятора оп№8 на ВЛ-10кВ "Бс-1". | Разрушение изолятора оп№8 фаза "В" на ВЛ-10кВ "Бс-1 | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Бс-1" | 2016-08-26 13:32 | 2016-08-26 17:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-14-138 | 528 | 2016-06-20 21:25 | 2016-06-20 23:55 | обрыв 3х фазного ввода опора №4 ВЛ-0,4 Л-2 ТП-М-14-138 в следствие падения дерева. | Трехфазное замыкание при падении провода на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:25 | 2016-06-20 23:55
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-15 | 529 | 2016-06-20 19:40 | 2016-06-20 23:05 | Падение веток деревьев на провода ВЛ-0,4 Л-1 ТП М-9-15 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 19:40 | 2016-06-20 23:05
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Я-5-526 | 530 | 2016-06-20 21:58 | 2016-06-21 01:25 | схлест проводов в следствие порывов ветра в пролёте опор 4-4/16 - 4-3/15 ВЛ-0,4кВ Л-3. | провис провода в прлете ВЛ-0,4 Л-3 ТП Я-5-526 в пр0лете опор 4-4/16 --4-3/15 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 21:58 | 2016-06-21 01:25
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-9-512 | 531 | 2016-06-20 20:15 | 2016-06-20 23:03 | Схлёст проводов в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 | Провис провода в пролёте опор 11-12 Л-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:15 | 2016-06-20 23:03
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-7-66 | 532 | 2016-06-20 20:40 | 2016-06-21 01:01 | Обрыв провода в пролете опор 2-3--2-4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП М-7-66 | Трех фазное замыкание провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-20 20:40 | 2016-06-21 01:01
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-14 | 132 | 2016-06-30 16:07 | 2016-07-01 01:58 | В результате сильного ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ "М-14" | В результате падения дерева на ВЛ-10кВ "М-14" обрыв проводов в пр.оп.№ 3-8 -:- 3-9. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "М-14" | 2016-06-30 16:07 | 2016-07-01 01:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ М-38 | 133 | 2016-06-30 16:15 | 2016-06-30 21:04 | В результате сильного ветра произошел схлест проводов и обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ "М-38". | Обрыв вязки провода на опоре № 113,114 , схлест проводов в пролете опор №№113 -:- 114 ВЛ-10кВ "М-38" | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "М-38" | 2016-06-30 16:15 | 2016-06-30 21:04
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ "Пв-2" от ПС "Переправная" | 135 | 2016-06-30 17:50 | 2016-07-01 02:27 | В результате сильного ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ "Пв-2" | В результате падения дерева на ВЛ-10кВ "Пв-2" обрыв проводов в пр.оп.№ 5-5 -:- 5-6. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии ВЛ-10 кВ "Пв-2" | 2016-06-30 17:50 | 2016-07-01 02:27
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Г-2-839 | 533 | 2016-07-01 13:50 | 2016-07-01 16:53 | Обрыв проводов в пролёте опор 2-3 в результате сильных порывов ветра и падения деревьев (веток). | Короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор 2-3 Л-1 ТП-Г2-839. Не своевременная чистка трассы от ДРК. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 13:50 | 2016-07-01 16:53
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-317 | 534 | 2016-07-01 17:04 | 2016-07-01 20:14 | Обрыв проводов в пролёте опор 5-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП- П15-317 в результате сильных порывов ветра и падения ДРК. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролёте опор 5-7 Л-1 ТП-П15-317. Не своевременная чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 от ДРК. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 17:04 | 2016-07-01 20:14
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-14-50 | 536 | 2016-07-01 11:53 | 2016-07-01 15:21 | Обрыв проводов в пролёте опор 2-3 - 2-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 в результате сильных порывов ветра и падения деревьев (веток) на провода. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов. Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 11:53 | 2016-07-01 15:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10-306 | 537 | 2016-07-01 08:57 | 2016-07-01 11:28 | Обрыв проводов в пролёте опор 2-140 - 2-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 в результате сильных порывов ветра и падения деревьев (веток) на провода. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-01 08:57 | 2016-07-01 11:28
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Г4-811 | 538 | 2016-06-30 18:06 | 2016-06-30 19:39 | Обрыв проводов в пролёте опор 3-5 - 3-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Г4-811. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 18:06 | 2016-06-30 19:39
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Бс-5-383 | 539 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 18:38 | Обрыв проводов в пролёте опор 1-1 - 1-3 в результате сильных порывов ветрв и падения деревьев (веток) на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Бс5-383 | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 18:38
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Бс-5-345 | 540 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 20:11 | Обрыв проводов в пролёте опор 5-5 - 5-4 и обрыв вязки провода на опоре №11 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Бс5-345. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, град. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 20:11
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Бс-5-343 | 541 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 21:37 | Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-Бс5-343 в пролёте опор 5-10 в результате падения ДРК. Сильные порывы ветра, ливневый дождь, град. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 21:37
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-29 | 542 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 23:45 | В результате падения ДРК обрыв провода в пролёте опор 6-10 - 6-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-М9-29. Сильные порывы ветра, ливневый дождь | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 23:45
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П15-311 | 543 | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 22:18 | Обрыв проводов в пролёте опор 7-8 Л-1 ТП-П15-311в результате сильных порывов ветра и падения деревьев (веток) на провода. | Не своевременная вырубка деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-29 16:00 | 2016-06-29 22:18
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ от пс 110/10 Промышленная | 137 | 2016-06-29 13:40 | 2016-06-29 17:40 | Обрыв проводов ВЛ-10 "Пм-3" негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Обрыв проводов ВЛ-10 "Пм-3" в пролете опор №5-:-6 негабаритной спецтехникой стороннего лица. | Провести внеочередной ИТР осмотр линии 10кВ "Пм-3" | 2016-06-29 13:40 | 2016-06-29 17:40
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Бн-5-755 | 546 | 2016-07-19 15:45 | 2016-07-19 18:50 | Обрыв провода в пролёте опор 8 - 9 Л-3 ТП-Бн5-755 в следствие порывов ветра. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов отключен АВ 0,4 Л-3 ТП-Бн5-755 от МТЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:45 | 2016-07-19 18:50
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Я-9-517 | 547 | 2016-07-19 17:05 | 2016-07-19 18:49 | обрыв провода в пролете опор 1-1 - 1-2 Л-3 ТП-Я9-517 в следствие порывов ветра , грозы. | трехфазное замыканиев следствие обрыва провода в пролёте опор 1-1 - 1-2, отключен АВ-0,4 Л-3 ТП Я-9-517 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 17:05 | 2016-07-19 18:49
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пв-3-117 | 548 | 2016-07-19 18:21 | 2016-07-19 19:27 | Обрыв продов в пролёте опор 2а-2б Л-2 ТП-Пв3-117. Порывистый ветер, ливень, гроза. | Трёхфазное замыкание в следствии обрыва проводов при падении веток деревьев в пролёте опор 2а-2б Л-2 ТП-Пв3-117. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 18:21 | 2016-07-19 19:27
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-9-64 | 549 | 2016-07-19 17:12 | 2016-07-19 21:05 | Обрыв провода в пролете опор 1-10--1-11 ВЛ-04 Л-3 ТП М-9-64 | трехфазное замыкание в следствие падения дерева в пролете опор 1-10--1-11 ВЛ-04 Л-3 ТП М-9-64 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:12 | 2016-07-19 21:05
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-1-780 | 550 | 2016-07-19 19:44 | 2016-07-19 23:10 | Кратковременный схлёст проводов из-за несвоевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:44 | 2016-07-19 23:10
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-38-122 | 551 | 2016-07-19 19:27 | 2016-07-19 22:12 | Схлёст проводов из-за порывов ветра и не своевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание из-за схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:27 | 2016-07-19 22:12
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-47 | 552 | 2016-07-19 19:24 | 2016-07-19 21:44 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и не своевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:24 | 2016-07-19 21:44
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП М-14-89 | 553 | 2016-07-19 19:20 | 2016-07-19 21:32 | Схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и не своевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате кратковременного схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:20 | 2016-07-19 21:32
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-44 | 554 | 2016-07-19 19:17 | 2016-07-19 20:53 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильных порывов ветра и не своевременной чистки трассы от ДКР. | Короткое замыкание в результате схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 19:17 | 2016-07-19 20:53
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-232 | 556 | 2016-07-19 15:30 | 2016-07-19 17:27 | Кратковременный схлёст проводов из-за сильного ветра и несвоевременной вырубки ДКР. | Кратковременное короткое замыкание из-за схлёста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 15:30 | 2016-07-19 17:27
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бс-1 от ПС 35/10кВ "Бесленеевская" | 116 | 2016-04-27 16:55 | 2016-04-27 20:37 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования. | Механическое разрушение. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Бс-1". По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ "Бс-1". произвести замену дефектных изоляторов. | 2016-04-27 16:55 | 2016-04-27 20:37
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Бс-1-381 | 512 | 2016-05-01 13:17 | 2016-05-01 17:59 | Автотраспортам сбита опора №7. | Обрыв проводов, отключение АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-01 13:17 | 2016-05-01 17:59
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-47 | 515 | 2016-05-15 18:17 | 2016-05-15 22:00 | Обрыв провода СИП в пролете опор 5-3--7-2. | Провис провода в пролете опор 5-3--7-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 18:17 | 2016-05-15 22:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Я-6-506 | 516 | 2016-05-15 15:47 | 2016-05-15 17:56 | Обрыв провода в пролете опор 4-2--4-4. | падение веток на провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 15:47 | 2016-05-15 17:56
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП Г-2-844 | 517 | 2016-05-15 19:16 | 2016-05-15 20:41 | Обрыв провода ответвления к вводу от опоры №3, в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание при падении провода на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 19:16 | 2016-05-15 20:41
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-333 | 518 | 2016-05-15 16:23 | 2016-05-15 18:36 | из-за повтряющихся порывов ветра, обрыв провода в пролете опор 3-3-3-4 Л-1 КТП-П33-333 | Обрыв провода в прлете опор 3-3 - 3-4 Л-1 КТП-П33-333 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 16:23 | 2016-05-15 18:36
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-58 | 519 | 2016-05-15 15:13 | 2016-05-15 16:55 | Из-за ветровой нагрузки обрыв вязки на опоре 1-2 Л-2 КТП-М9-58 | Обрыв вязки на опоре 1-2 Л-2 КТП-М8-58 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 15:13 | 2016-05-15 16:55
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Г-4-802 | 520 | 2016-05-15 14:59 | 2016-05-15 19:15 | Обрыв провода в следствии падения провода, сильные порывы ветра. | Однофазное замыкание при падении провода на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 14:59 | 2016-05-15 19:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-15-316 | 521 | 2016-05-15 12:30 | 2016-05-15 15:58 | Подбита опора № 1-5 автомобилем. | Обрыв провода в пролете опор № 1-5--1-6 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 12:30 | 2016-05-15 15:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-56 | 522 | 2016-05-15 12:01 | 2016-05-15 19:48 | Обрыв провода в пролете опор № 15-16, падение дерева, сильный ветер. | Однофазное замыкание при падения провода на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-15 12:01 | 2016-05-15 19:48
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-9-29 | 527 | 2016-06-15 11:11 | 2016-06-15 13:49 | Сбита опора № 8-1 Л-3 КТП М-9-29 | Сломана опора висела на проводах | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-15 11:11 | 2016-06-15 13:49
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от М-10-44 | 525 | 2016-06-05 11:50 | 2016-06-05 18:00 | Автомобилем сбита опора № 2-1, 2-2. | Однофазное замыкание при падении провода на землю | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-05 11:50 | 2016-06-05 18:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П15-311 | 90 | 2016-03-15 14:34 | 2016-03-15 14:53 | Кратковременное превышение нагрузки отка вставки АВ-0,4кВ. | Кратковременное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-П15-311 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-15 14:34 | 2016-03-15 14:53
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-10-307 | 93 | 2016-03-17 19:29 | 2016-03-17 20:12 | Не своевременное выявление дефектов в результате кратровременное превышение нагрузки тока вставки АВ. | Кратковременное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Ш2-310 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 19:29 | 2016-03-17 20:12
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-5-572 | 94 | 2016-03-17 19:00 | 2016-03-17 21:37 | Не своевременное выявление дефектов в результате схлёст проводов в пролёте опор 2-3 - 2-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Ун5-572 | Провис проводов в пролёте опор 2-3 - 2-4 Л-1 ТП-Ун5-572, кратко временное КЗ в результате схлёста проводов | выполнить перетяжку проводов в пролёте опор 2-3 - 2-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Ун5-572 | 2016-03-17 19:00 | 2016-03-17 21:37
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ун-5-582 | 95 | 2016-03-17 10:03 | 2016-03-17 16:50 | Схлест проводов в пролете опор № 2-5--2-8. В результате порыва ветра. | Провис провода в пролете опор № 2-5--2-8. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 10:03 | 2016-03-17 16:50
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бн-1 | 108 | 2016-03-19 16:53 | 2016-03-19 21:30 | В следствии воздействия сильного ветра обрыв вязки провода на опорах №№ 136, 2-23 ВЛ-10кВ "Бн-1". | Обрыв вязки провода на опорах №№ 136, 2-23 ВЛ-10кВ "Бн-1". | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Бн-1" | 2016-03-19 16:53 | 2016-03-19 21:30
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-1-101 | 165 | 2016-03-19 18:30 | 2016-03-19 21:10 | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП М-1-101 в следствии падения ели стоящей на территории частного домовладения, высотой 23п/м. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП М-1-101. | Востановление провода. | 2016-03-19 18:30 | 2016-03-19 21:10
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Бн-5-777 | 166 | 2016-03-20 13:26 | 2016-03-20 15:20 | Обрыв провода в пролете опор 1--1а--1-4. Порывы ветра до 20 м/с. | Короткое замыкание при обрыве провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 13:26 | 2016-03-20 15:20
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-263 | 167 | 2016-03-20 13:27 | 2016-03-20 16:21 | Порывы ветра до 20 м/с. Обрыв провода в пролете опор 1--1а--2. | Однофазное замыкание при обрыве проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 13:27 | 2016-03-20 16:21
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-1-662 | 168 | 2016-03-20 14:30 | 2016-03-20 15:51 | Не своевременное выявление дефектов по чистки трассы. В результате обрыв провода в пролете опор 2-3. Порывы ветра до 12м/с. | Однофазное замыкание при падении провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 14:30 | 2016-03-20 15:51
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП Я-9-512 | 125 | 2016-03-20 15:45 | 2016-03-20 17:23 | Не своевременное выявление дефектов в результате обрыв провода в пролете опор 7-3--7-5 падением веток. Порывы ветра до 12 м/с. | Однофазное замыкание при обрыве провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 15:45 | 2016-03-20 17:23
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-4-503 | 126 | 2016-03-20 16:20 | 2016-03-20 18:06 | Не своевременное выявление дефектов в результате схлест проводов в пролете опор 2-1--2-3, 1-5--2-1 ВЛ-0,4кВ Л-2 Порывы ветра до 12м/с. | Однофазное замыкание при схлесте провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 16:20 | 2016-03-20 18:06
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Я-9-517 | 113 | 2016-03-20 16:50 | 2016-03-20 19:35 | Не своевременное выявление дефектов в результате схлест проводов в пролете опор 29-31. Порывы ветра до 12 м/с. | Однофазное замыкание при схлесте провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-20 16:50 | 2016-03-20 19:35
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-10-41 | 114 | 2016-04-03 08:34 | 2016-04-03 14:50 | Обрыв проводов в следствии сильного ветра. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте опор 1-4/1-4 - 1-6/1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-М10-41 | Выполнить востановление проводов и чистку трассы в пролёте опор 1-4/1-4 - 1-6/1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-М10-41. | 2016-04-03 08:34 | 2016-04-03 14:50
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-3-598 | 130 | 2016-04-03 10:05 | 2016-04-03 14:25 | В результате сильного ветра обрыв проводов в пролёте опор 4-10 - 4-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Я3-598. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов. | Выполнить чистку трассы и перетяжку проводов в пролёте опор 4-10 - 4-11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Я3-598. | 2016-04-03 10:05 | 2016-04-03 14:25
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Г-2 | 105 | 2016-02-01 18:02 | 2016-02-01 23:40 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования. | Нарушение механического соединения в результате износа | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Г-2 | 2016-02-01 18:02 | 2016-02-01 23:40
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Г-4-811 | 509 | 2016-02-15 07:49 | 2016-02-15 12:45 | Обрыв провода в следствии падения ветки. | Однофазное замыкание при падении провода на землю. | Заменить дефектный провод, чистка трассы. | 2016-02-15 07:49 | 2016-02-15 12:45
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-15-273 | 89 | 2016-03-14 17:23 | 2016-03-14 17:42 | кратковременное привышение нагрузки, тока уставки АВ Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 2-1 - 2-6 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-П15-273 | Кратковременное короткое замыкание при схлесте проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-14 17:23 | 2016-03-14 17:42
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-6-626 | 1 | 2016-01-07 11:10 | 2016-01-07 16:55 | Местным жителем повалено дерево на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв проводов, МТЗ, отключение АВ. | Востановление провода в пролете опор 31-33 | 2016-01-07 11:10 | 2016-01-07 16:55
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кс-2 | 159 | 2016-12-04 13:42 | 2016-12-04 19:26 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 15 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | В результате налипания снега на провода ВЛ-10кВ Кс-2 произошел обрыв проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кс-2 | 2016-12-04 13:42 | 2016-12-04 19:26
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ П-15 | 160 | 2016-12-04 13:38 | 2016-12-04 17:00 | ветер восточного направления средней скоростью 8 м/с, порывами 13 м/с. При плюсовой температуре произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ, после снижения температуры произошло обмерзание и дальнейшее снегоналипание. | Обрыв вязки провода на опоре №297 в результате налипание снега на провода ВЛ-10кВ | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "П-15" | 2016-12-04 13:38 | 2016-12-04 17:00
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП Кс1-616 | 564 | 2016-12-04 22:39 | 2016-12-04 23:38 | Кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-4 ТП-Кс1-616 в результате схлёста проводов в пролете опор 5-3 - 5-4. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-Кс1-616. | 2016-12-04 22:39 | 2016-12-04 23:38
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП Бс1-361 | 565 | 2016-12-04 19:52 | 2016-12-04 21:58 | Кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-1 ТП-Бс1-361 в результате схлёста проводов в пролёте опор 15-16. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Бс1-361. | 2016-12-04 19:52 | 2016-12-04 21:58
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Бн-5-769 | 566 | 2016-12-04 15:20 | 2016-12-04 17:15 | Кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ-0,4кВ Л-1 ТП-Бн5-769 в результате схлёста проводов. | Провис проводов в результате налипания на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Бн5-769. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Бн5-769. | 2016-12-04 15:20 | 2016-12-04 17:15
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-2-537 | 567 | 2016-12-04 13:42 | 2016-12-04 19:26 | Короткое замыкание в пролёте опор 21-11 - 23-13 в результате обрыва проводов из-за налипания снега на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Кс2-537. | Обрыв проводов в пролёте опор 21-11 - 23-13 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Кс2-537. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:42 | 2016-12-04 19:26
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-6-520 | 568 | 2016-12-04 12:53 | 2016-12-04 15:43 | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Я6-520 | Обрыв проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-Я6-520 в результате налипания снега на провода и деревья. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:53 | 2016-12-04 15:43
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-9-61 | 569 | 2016-12-04 12:16 | 2016-12-04 15:44 | Короткое замыкание в результате обрыва проводов в пролёте опор 9-10 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-М9-61. | Обрыв проводов в пролёте опор 9-10 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-М9-61 в результате налипания снега на провода и деревья. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:16 | 2016-12-04 15:44
Мостовской РЭС производственного отделения Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-1-616 | 570 | 2016-12-21 01:42 | 2016-12-21 12:31 | Не известным транспортом сбита опора №6-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Кс1-616. | В результате падения опоры, обрыв проводов в пролёте опор 6-1 - 6-3, 6-3 - 6-5, короткое замыкание отключение АВ-0,4кВ Л-1 на ТП-Кс1-616. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 01:42 | 2016-12-21 12:31
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Родниковская-Кавказ | 560 | 2016-11-11 08:36 | 2016-11-11 17:33 | В течение грозового периода 2016 года в районе прохождения ВЛ 35 кВ Родниковская-Кавказ отмечались активные грозовые явления. При ударе грозы в верхний провод в про-лете опор 34-35 ВЛ 35 кВ Родниковская – Кавказ были повреждены алюминиевые проволоки верхнего повива провода ф.А, что привело к уменьшению его полезного сечения. | Вследствие развития дефекта, после перегорания алюминиевых проволок, при протекании тока нагрузки по стальному сердечнику, произошло его перегорание и разрыв провода ф.А ВЛ 35 кВ Родниковская – Кавказ в пролете опор 34-35. Вследствие частичного повреждения алюминиевых жил провода ф.А в пролете опор 34-35 ВЛ 35 кВ Родниковская–Кавказ, при протекании тока нагрузки (нагрузка ВЛ составляет до 90-100% от номинальной) в месте повреждения провода произошло развитие дефекта с дальнейшим повреждением алюминиевого повива. В результате, после перегорания алюминиевого повива, при протекании тока нагрузки по стальному сердечнику, произошло его перегорание и разрыв провода. | Выполнить ИТР осмотр с применением бинокля по всей длине ВЛ-35кВ «Родниковская – Кавказ» в целях выявления мест возможного частичного повреждения провода и грозотроса. Выполнить тепловизионный контроль по всей длине ВЛ-35кВ «Родниковская – Кавказ» в целях выявления возможных локальных нагревов провода в местах крепления провода на опорах, в шлейфах и в пролетах ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ "Родниковская-Кавказ" в пролете опор № 27-37, для оценки состояния провода и ГЗТ. Устранить дефекты, выявленные при проведении осмотров и ТВК на ВЛ 35 кВ Родниковская – Кавказ. Провести техническую учебу персоналу Службы линий 35кВ и выше на тему: 1). порядок проведения осмотра ВЛ после активной грозовой деятельности, в том числе на предмет выяв-ления повреждений провода и мест перекрытия изоляции вследствие ударов молнии; 2). порядок проведения тепловизионного контроля ВЛ, в том числе: - контроль состояния контактных соединений, натяж-ных и поддерживающих зажимов, а также контроль состояния провода в пролетах ВЛ; - требования НТД и ОРД по проведению ТВК ВЛ, в том числе: -РД 34.45-51.300-97 (Приложение 3); -Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 №408 «Об утверждении Порядка выполнения работ по тепловизионному обследованию»; - Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.06.2016 №499 «О внесении изменений в приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2016 №408». Разработать перечень ВЛ 35-110 кВ, работающих с пре-дельными токовыми нагрузками, или питающих ответ-ственных потребителей, или работающих в условиях повышенных загрязнений атмосферы, больших ветро-вых и гололедных нагрузках, для которых тепловизионный контроль должен проводиться ежегодно (согласно требований РД 34.45-51.300-97, Приложение 3, п.1.7.). е Пересмотреть ежегодный и многолетний графики ТВК ВЛ 35-110 кВ согласно разработанному перечню по п.6. Провести анализ достаточности численности персонала Службы линий 35 кВ и выше и, в случае выявления недостаточной численности, подготовить предложения на имя директора филиала. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Л-2-Л-1 ВЛ 110 кВ Л-2 - Л-1 | 561 | 2016-12-04 03:51 | 2016-12-04 13:09 | Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" в результате их приближения из-за налипания мокрого снега в пролете между опорами №№ 16-17. | Повреждение верхнего повива (ожог) проводов фаз "А" и "В". | Выполнить ИТР осмотр с применением бинокля по всей длине ВЛ 110кВ Лабинск-2 - Лабинск-1 в целях выявления мест возможного частичного повреждения провода и грозотроса Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ 35кВ и выше по теме: "Порядок действия при осуществлении контроля за гололедообразованием и снегоналипанием на провода". Повторно проработать с персоналом обслуживающем ВЛ 35кВ и выше п.8 "Борьба с гололедом" РД 34.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 35-800 кВ) Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Лабинск-2 - Лабинск-1 в пролете опор № 16-17 для оценки состояния провода и ГЗТ | 2016-12-04 03:51 | 2016-12-04 05:05
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай | 555 | 2016-07-20 05:17 | 2016-07-20 05:26 | Отказ АПВ произошел по причине недостатков проекта из-за отсутствия АВР СН на ПС 110кВ Псебай. | Техническая причина отсутствует | Выполнить монтаж схемы АВР СН на ПС 110кВ Псебай Выполнить обследование двухтрансформаторных подстанций филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети на предмет наличия АВР СН | 2016-07-20 05:17 | 2016-07-20 05:26
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ О-Мр | 557 | 2016-07-22 15:00 | 2016-07-22 17:25 | В результате атмосферного перенапряжения произошло электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов. | В результате электродугового перекрытия произошло разрушение гирлянд изоляторов | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Откормбаза - Мирный в пролетах опор № 16-18 для оценки состояния изоляторов, провода и ГЗТ | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мостовская | 559 | 2016-07-29 11:29 | 2016-07-29 11:29 | Недостатки проекта разводки цепей напряжения на ПС 110 кВ Мостовская, не учитывающие раздельные режимы работы 1 и 2 СШ-110 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить разделение цепей напряжения на панели защит ВЛ 110 кВ Псебай. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | 560 | 2016-08-11 16:02 | 2016-08-11 23:03 | Возникновение грозового перенапряжения в линии в результате прохождения грозового фронта с сильным ветром | Пережог провода фазы "А" в пролете опор № 24-25 в результате попадания молнии | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 23,24,25,26 ВЛ -110 кВ "Ходзь - Мостовская" Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ "Ходзь - Мостовская" в пролетах опор №№ 23-:-26 для оценки состояния провода и ГЗТ | 2016-08-11 16:10 | 2016-08-11 16:16
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ -35 кВ Курганная-МОК | 535 | 2016-06-30 08:58 | 2016-06-30 08:58 | При прохождении грозового фронта произошёл разряд молнии на ВЛ 35 кВ. | Повреждение изоляторов вследствии попадания молнии на ВЛ 35 кВ. | Выполнить замену изоляторов на ВЛ 35 Петропавловская-Темиргоевская. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Промышленная | 512 | 2016-06-30 13:40 | 2016-07-01 14:49 | Прохождение грозового фронта с сильным ветром более 20 м/с | Падение веток деревьев из вне охранной зоны подстанции на ВЧЗ-110кВ ВЛ Мостовская, на шины 110кВ между ЛР-110кВ ВЛ Мостовская и ВЧЗ-110 кВ ВЛ Мостовская. | Выполнить внеочередной осмотр всех подстанций 35кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети на предмет наличия вблизи территории подстанций деревьев, угрожающих падением на оборудование подстанций По результатам внеочередных осмотров подстанций 35кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети разработать при необходимости график по уборке деревьев находящихся вблизи подстанций Выполнить вырубку деревьев находящихся вблизи территории ПС 110кВ Промышленная угрожающих падением на оборудование подстанций с последующей уборкой порубочных материалов | 2016-06-30 13:40 | 2016-06-30 18:20
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Мостовская-Строительная | 544 | 2016-06-30 13:40 | 2016-07-02 03:48 | Прохождение грозового фронта с сильным ветром | Пережог шлейфа фазы "А" 35 кВ к ВЧЗ-35 кВ ВЛ Строительная в результате попадания молнии | Выполнить измерение сопротивления контура заземления на ПС 110/35/10кВ "Мостовская" и измерение заземляющего контура опор № 1, 2, 3 ВЛ 35кВ "Мостовская - Строительная". Выполнить внеочередной осмотр средств грозозащиты со сверкой существующих схем размещения грозозащитных средств на всех ПС 35-110кВ и заходов ВЛ 35-110кВ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети При выявлении несоответствия средств грозозащиты ПС 35-110кВ и заходов ВЛ 35-110кВ схемам размещения грозозащитных средств разработать мероприятия по устранению несоответствий. | 2016-06-30 13:40 | 2016-06-30 15:02
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зассовская-Упорная | 545 | 2016-06-30 14:08 | 2016-06-30 14:48 | Грозовой фронт с сильным ветром | Пережог повивов провода фазы "А" в пролете опор № 14-15, перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 14 в результате попадания молнии | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ "Зассовская - Упорная" в пролетах опор №№ 13-:-15 для оценки состояния провода и ГЗТ Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №13, 14, 15 ВЛ 110кВ "Зассовская - Упорная" | 2016-06-30 14:08 | 2016-06-30 14:27
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 511 | 2016-04-24 08:10 | 2016-04-26 21:27 | Вследствие длительного срока эксплуатации ШР - 1СШ -110 ВЛ "Ходзь" и развития микротрещин фарфора колонки изолятора, не идентифицированных с земли, произошел ее излом. | Излом колонки изолятора ШР 1-СШ 110 ф. "С" с падением колонки на землю | На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить акустико-эмисионный контроль всех изоляторов 110кВ разъединителей типа РНД. Оперативному, оперативно-ремонтному персоналу, выполняющему оперативные переключения с оперированием разъединителей типа РНД провести внеплановые инструктажи: 1. "О качественном выполнении проверки целостности колонок изоляторов разъединителей перед их оперированием" 2. "Проверку целостности колонок изоляторов перед оперированием разъединителями выполнять с применением бинокля" На всех ПС филиала выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. | 2016-04-24 08:10 | 2016-04-24 08:25
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 513 | 2016-04-25 23:00 | 2016-04-26 16:49 | Длительный срок эксплуатации оборудования более 45 лет | Трещина колонки изоляторов ШР-2СШ-110 ВЛ "Зассовская" фаза "А" | На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить акустико-эмисионный контроль всех изоляторов 110кВ разъединителей типа РНД На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае вы-явления дефектов разработать график их устранения. Оперативному, оперативно-ремонтному персоналу, выполняющему оперативные переключения с оперированием разъединителей типа РНД провести внеплановые инструктажи: 1. "О качественном выполнении проверки целостности колонок изоляторов разъединителей перед их оперированием" 2. "Проверку целостности колонок изоляторов перед оперированием разъединителями выполнять с применением бинокля" На всех ПС филиала выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 514 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-26 15:20 | Длительный срок эксплуатации оборудования более 45 лет | Излом колонки изоляторов ШР 1-СШ 110 ф. "С" с падением колонки на землю | На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. На ПС 110/35/10кВ "Мостовская" выполнить акустикоэмисионный контроль всех изоляторов 110кВ разъединителей типа РНД. Оперативному, оперативно-ремонтному персоналу, выполняющему оперативные переключения с оперированием разъединителей типа РНД провести внеплановые инструктажи: 1. "О качественном выполнении проверки целостности колонок изоляторов разъединителей перед их оперированием" 2. "Проверку целостности колонок изоляторов перед оперированием разъединителями выполнять с применением бинокля" На всех ПС филиала выполнить внеочередной ИТР осмотр с применением бинокля всех изоляторов разъединителей 110кВ типа РНД на предмет наличия сколов, трещин и иных дефектов. В случае выявления дефектов разработать график их устранения. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 523 | 2016-05-18 15:14 | 2016-05-19 17:13 | Электрический пробой опорного изолятора кассеты №2 фазы "А" БСК-110 в результате разрушения фарфора изолятора | Разрушение армировочного шва и фарфора опорного изолятора | Выполнить профиспытание всех опорных изоляторов БСК-110 ПС 110/35/10 "Мостовская" Выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции с целью определения целостности фарфоровой изоляции и армировочных швов на ПС 110/35/10кВ Лабиснк - 1, ПС 110/35/10 кВ "Родниковская", ПС 110/10 кВ "Шедок", ПС 110/35/10кВ Вознесенская, ПС 110/10 кВ "Псебай" | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 Псебай | 524 | 2016-05-27 17:12 | 2016-05-27 22:02 | Заклинивание реле времени 4-й ступени З.З. вследствие длительной эксплуатации и износа направляющих якоря реле времени. | Неотпадание якоря реле времени после пуска земляных защит | При проведении технического обслуживания панелей ЭПЗ-1636 постоянно выполнять дополнительные проверки механического износа электромагнитных реле. | 2016-05-27 17:12 | 2016-05-27 18:59
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай | 526 | 2016-06-05 13:10 | 2016-06-05 16:35 | Врезультате атмосферного перенапряжение произошло электродуговое перекрытие повивов провода | Врезультате атмосферного перенапряжение произошло электродуговое перекрытие повивов провода | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ "Псебай - Курджиново" в пролетах опор № 8-:-11 для оценки состояния провода и ГЗТ в местах крепления к опорам Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств под опорами № 9, 10 ВЛ 110кВ "Псебай - Курджиново" | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Зассовская-Упорная | 510 | 2016-04-02 15:25 | 2016-04-02 15:25 | Отключение ВЛ-110кВ Зассовская - Упорная в результате грозового перенапряжения. При осмотре расчетного участка линии повреждений не выявлено. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Зассовская - Упорная в пролетах опор № 17-21 | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Мостовская-Зассовская | 507 | 2016-01-21 11:04 | 2016-01-21 13:17 | В результате грозовых разряда молнии на ВЛ произошло повреждение верхнего повива грозозащитного троса | Повреждение верхнего повива грозотроса в пролете опор № 3-4 | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мостовская - Зассовская в пролетах опор с №2 по №5 для оценки состояния ГЗТ в местах крепления к опорам Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств под опорами №№ 2 - 5 ВЛ 110кВ Мостовская - Зассовская | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Прохладная-Константиновская | 508 | 2016-02-03 21:31 | 2016-02-04 14:06 | В результате грозового разряда молнии на ВЛ произошло повреждение верхнего повива грозозащитного троса | Повреждение верхнего повива грозотроса в пролете опо № 3-4 | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств под опорами № 54-55 ВЛ-35кВ Прохладная - Константиновская | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мостовская | 558 | 2016-08-11 16:45 | 2016-08-11 22:07 | В результате прохождения грозового фронта со шквалистым ветром на ПС 110 кВ Промышленная произошло перекрытие занесённой извне токопроводящей плёнкой между опорным изолятором шины ф."А" 1 СШ-110 (около ОД-110 Т-1) и мачтой освещения, закрепленной на портале между ОД-110 Т-1 и Т-1. При возникновении замыкания на ПС 110 кВ Промышленная, на ПС 110 кВ Мостовская в результате неправильного действия ДЗШТ-110 произошло отключение МВ-110 ВЛ Псебай. При включении МВ-110 ВЛ Псебай диспетчером ОДС не была дана команда ДЭМ Мостовской ОВБ о переводе накладки 13Н «Отключение МВ-110 кВ ВЛ Псебай от ДЗШТ» на панели №33 в положение «Введено», а также установке крышки испытательного блока 1БИ ВЛ-110 кВ Псебай на панели №32. При ликвидации технологического нарушения на ПС 110кВ "Мостовская" оперативные переговоры между ДД ОДС и ДД Мостовской ОДГ велись с отступлением от технической терминологии, с отступлением от общепринятых диспетчерских наименований оборудования, сообщения о состоянии коммутационных аппаратов оборудования и работе защит передавались не в полном объеме и не четко.В результате была искажена информация о фактическом положении МВ-110 ВЛ "Псебай" и СОМВ-110, о работе защит ВЛ 110кВ "Псебай" и на СОМВ-110, что привело к нарушению порядка опробования СШ-110кВ и задержке времени подачи напряжения потребителям. ДД Мостовской ОДГ не своевременно выявил работу ДЗШТ-110, не проверил на месте фактическое положение СОМВ-110 и передал ДД ОДС ложную информацию об отключенном положении СОМВ-110. ДД ОДС не имея ясности ситуации при погашении ПС 110 кВ "Мостовская" не выяснил фактическое положение всех коммутационных аппаратов присоединений 110 кВ. ДД ОДС получив не верную информацию от ДД Мостовской ОДГ об отключенном положении СОМВ-110 и не имея информации о работе ДЗШТ-110 на ПС 110кВ "Мостовская" принял решение о подаче напряжения поочередно на 1-ю и 2-ю СШ-110 . В результате 1-я и 2-я СШ-110кВ опробовались напряжением без их разделения: 1-й раз не успешно включением МВ 110кВ ВЛ "Псебай", 2-й раз не успешно включением МВ 110кВ ВЛ "Зассовская". | Деформация контактной ламели накладки 17Н "Отключения СОМВ-110 от ДЗШТ-110" на панели № 33. Повреждение грызунами изоляции жил контрольного кабеля типа КВВГ 7/1,5 с последующим их коррозийным разрушением в цепях отключения МВ-110 ВЛ Ходзь и МВ-110 ВЛ Промышленная от ДЗШТ-110 между панелями № 33 ДЗШТ-110 и № 21 автоматики МВ-110 ВЛ Ходзь и МВ-110 ВЛ Промышленная. | Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому и оперативному персоналу ОДС и ОДГ Мостовского РЭС о порядке выполнения сложных переключений на ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями п.2.2.1 Инструкции по переключениям в электроустановках СО 153-34.20.505-2003 (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №266) Выполнить внеочередную проверку ДЗШТ-110 на ПС 110 кВ Мостовская. Включить в тематику противоаварийных тренировок персонала ОДС и ОДГ Мостовского РЭС на 2017 год тренировки с отработкой действий при работе ДЗШТ-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская. Ознакомить весь оперативный и оперативно-ремонтный персонал с обстоятельствами данного технологического нарушения Провести внеочередную проверку знаний в центральной комиссии филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети диспетчерам ОДС Нежильскому В.Н. и Старикову А.А., диспетчеру Мостовской ОДГ Мироненко Н.Н., электромонтерам ОВБ Мостовской ОДГ Чалову В.В. и Браткову В.Г. Дополнительное изучение диспетчерским персоналом ОДС и ОДГ Мостовского РЭС, персоналом ОВБ Мостовского РЭС Инструкции по ликвидации аварий на оборудовании ПС 110 кВ Мостовская в части действий оперативного персонала при работе ДЗШТ-110. В связи с не надлежащим уровнем организации и проведения всех форм работы с оперативно-диспетчерским персоналом, отсутствием надлежащего контроля за выполнением подчиненным персоналом должностных обязанностей, пройти внеочередную проверку знаний в центральной комиссии ПАО "Кубаньэнерго" начальнику ОДС Ткаченко А.С., заместителю начальника ОДС Дуюнову С.Н. Дополнительное изучение диспетчерским персоналом ОДС и ОДГ Мостовского РЭС, персоналом ОВБ Мостовского РЭС Инструкции Р-1 "Для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики предприятия Лабинских электрических сетей". При проведении технического обслуживания устройств РЗА ПС 35-110кВ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети проверять пружинно-контактное соединение накладок типа НКР-3 на предмет надежного замыкания контактов Провести внеплановую дератизацию территории и помещений на ПС 110/35/10кВ"Мостовская" | 2016-08-11 16:45 | 2016-08-11 18:27
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь | 562 | 2016-12-04 08:08 | 2016-12-04 08:23 | Перекрытие ГЗТ на фазный провод в пролете между опорами №№ 29-30 в результате его провисания из-за налипания мокрого снега. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ИТР осмотр с применением бинокля по всей длине ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь в целях выявления мест возможного частичного повреждения проводов и грозотроса Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ 35кВ и выше по теме: "Порядок действия при осуществлении контроля за гололедообразованием и снегоналипанием на провода". Повторно проработать с персоналом обслуживающем ВЛ 35кВ и выше п.8 "Борьба с гололедом" РД 34.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 35-800 кВ) Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь в пролете опор № 20-35 для оценки состояния проводов и ГЗТ По результатам осмотров ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. | 2016-12-04 08:13 | 2016-12-04 08:23
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь | 573 | 2016-12-13 14:40 | 2016-12-13 17:50 | При прохождении снежного фронта произошло интенсивное гололёдообразование на грозотрос ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь в пролётах опор №27-29. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ИТР осмотр с применением бинокля по всей длине ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь в целях выявления мест возможного частичного повреждения проводов и грозотроса Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ 35кВ и выше по теме: "Порядок действия при осуществлении контроля за гололедообразованием и снегоналипанием на провода". Повторно проработать с персоналом обслуживающем ВЛ 35кВ и выше п.8 "Борьба с гололедом" РД 34.20.504-94 (Типо-вая инструкция по эксплуатации воздушных линий электро-передач напряжением 35-800 кВ) По результатам осмотров ВЛ 110кВ Лабинск-1 - Ходзь разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Лабинск-2 | 574 | 2016-12-20 00:11 | 2016-12-20 02:24 | Вследствии механического износа прижимной пластины стопора блок-контакта положения выключателя привода СМВ-110 произошло размыкание контакта в цепи контактора включения, что привело к обрыву цепей управления до окончания цикла включения СМВ-110. | Излом прижимной пластины стопора блок-контакта положения выключателя привода СМВ-110. | Выполнить внеочередной осмотр блок-контактов положения выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Лабинских электрических сетей оснащённых приводом ШПЭ-44. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу о порядке выполнения осмотров оборудования ПС 35 кВ и выше. Проработать с персоналом службы подстанций правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 в части проведения технического обслуживания оборудования (раздел. 5.4) | - | -
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Родниковская | 575 | 2016-12-16 11:30 | 2016-12-16 15:30 | Вследствии возникновения повторяющихся понижений температуры окружающего воздуха ниже 10 градусов Цельсия с последующим повышением температур до положительных значений, произошёл излом колонки опорного изолятора на портале шинного моста 10 кВ Т-1 в месте крепления к нижнему фланцу. | Излом опорного изолятора на портале шинного моста 10 кВ Т-1. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ с применением бинокля филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу о порядке выполнения осмотров оборудования ПС 35 кВ и выше Проработать с персоналом службы подстанций правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 в части проведения технического обслуживания оборудования (раздел. 5.4) | 2016-12-16 11:30 | 2016-12-16 12:14
Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Лабинск-2 | 576 | 2016-12-16 11:30 | 2016-12-16 16:48 | Вследствии потери свойств пружины расцепителя отключающего механизма привода МВ-10 Т-2 типа У-2 произошло увеличение времени отключения МВ-10 Т-2 при работе МТЗ-110. | Растяжение пружины расцепителя отключающего механизма привода МВ-10 Т-2 типа У-2. | Провести анализ достаточности имеющихся устройств обогрева КРУН-10 на ПС 110 кВ Лабинск-2. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу о порядке выполнения осмотров оборудования ПС 35 кВ и выше Проработать с персоналом службы подстанций правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 в части проведения технического обслуживания оборудования (раздел. 5.4) | 2016-12-16 11:30 | 2016-12-16 12:50
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС-110/6 Ейск-2 | 240 | 2016-10-29 09:15 | 2016-10-29 15:34 | По причине короткого замыкания на кабельной линии "НЭСК-Электросети" ЕСК-19 произошло отключение ВкВ-6 Т-1. МВ-6 кВ ЕСК-19 не отключился из за механической разрегулировки блок контактов КСА (недопустимого люфта) в приводе масляного выключателя. | Техническая причина отсутствует | На ЕСК-19 ПС 110/6 Ейск-2 из за выработки эксплуатационного ресурса масляного выключателя ВМПЭ-10 произвести его замену на вакуумный выключатель. | 2016-10-29 09:15 | 2016-10-29 09:38
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Л 0,4 кВ Л- 2 от КТП КП-2-586 | 256 | 2016-11-11 09:16 | 2016-11-11 11:12 | В результате сильного порывистого ветра был оборван провод в пролётах № 6- №7 фаза "А,В" ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КП-2-586 . | Обрыв провода в пролетах опор № 6- №7 фаза "А,В" . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-11 09:16 | 2016-11-11 11:12
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП КХ-1-50 | 242 | 2016-11-11 09:26 | 2016-11-11 10:50 | В следствии воздействия порывистого ветра произошел обрыв провода. | Обрыв проводов опора №4 - №7 фаза "А". | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-11 09:26 | 2016-11-11 10:50
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10 кВ ЛМ-1 от ПС 35 кВ Лиманская | 246 | 2016-11-21 08:25 | 2016-11-21 11:26 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Лм-1 произошел обрыв вязки на опоре №122. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Лм-1 произошел обрыв вязки на опоре №122. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-21 08:25 | 2016-11-21 11:26
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЯСН-1 | 255 | 2016-12-01 12:30 | 2016-12-01 15:25 | Перекрытие животным изоляционного промежутка между проходными изоляторами. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-01 12:30 | 2016-12-01 15:25
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП А-4-640 | 209 | 2016-09-12 11:50 | 2016-09-12 14:00 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности. | Разрешение бетона опоры.№ 2 (СВ95-3) ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП А-4-640. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-12 11:50 | 2016-09-12 14:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП КМ-5-280 | 212 | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 10:38 | Отключение АВ-0,4кВ Л-1 из-за повреждения АВ-0,4кВ АЕ-2056 М. | Лопнула ось рычага включения АВ-0,4кВ АЕ-2056 М. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 10:38
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от КТП -КМ-5-281 | 183 | 2016-08-15 08:50 | 2016-08-15 12:30 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | Обрыв проводов на опоре №10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-15 08:50 | 2016-08-15 12:30
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-5 от КТП КХ-3-78 | 129 | 2016-07-16 09:02 | 2016-07-16 10:52 | В результате изношенности контакта на скрутке ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП КХ-3-78 опора № 7- №8 произошло перегорание провода . Отключился АВ-04кВ АЕ-31 Л-5 КТП КХ-3-78. | В результате изношенности контакта на скрутке ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП КХ-3-78 опора № 7- №8 произошло перегорание провода . Отключился АВ-04кВ АЕ-31 Л-5 КТП КХ-3-78. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-16 09:02 | 2016-07-16 10:52
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ С-7 | 59 | 2016-05-13 11:17 | 2016-05-13 12:38 | В результате длительной эксплуатации произошло частичное разрушение изолятора неподвижного ножа ф. "С" РКТП- С-7-459. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ изолятора неподвижного ножа ф. "С" РКТП- С-7-459. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-05-13 11:17 | 2016-05-13 12:38
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ С-1 | 73 | 2016-05-31 10:36 | 2016-05-31 15:57 | В результате длительной эксплуатации разрушены разрядники на КТП С-1-465. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) разрядников на КТП С-1-465. | Произвести анализ на выявление разрядников отработавших со сверх нормативным сроком эксплуатации. По результатам анализа разработать график замены разрядников. | 2016-05-31 10:36 | 2016-05-31 15:57
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗЕ-7 | 74 | 2016-05-31 10:53 | 2016-05-31 16:16 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Зе-7 произошел обрыв вязки на опоре №90. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Зе-7 произошел обрыв вязки на опоре №90. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-05-31 10:53 | 2016-05-31 16:16
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ УР-2 | 75 | 2016-06-01 07:00 | 2016-06-01 13:40 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор № 175-175В. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-06-01 07:00 | 2016-06-01 13:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4кВ Д-3-520 | 77 | 2016-06-06 07:17 | 2016-06-06 08:53 | Несвоевременно выявлено нарушение контакта между шинным соединением и главным рубильником. | Отгорание шина между трансформатором и главным рубильником. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-06 07:17 | 2016-06-06 08:53
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-3 от КТП А-4-5 | 80 | 2016-06-06 15:27 | 2016-06-06 16:10 | В следствии порывистого ветра произошел обрыв. | обрыв вязки, перегорание провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП А-4-5 опора №12 фаза А | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-06 15:27 | 2016-06-06 16:10
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10кВ ПК-5 | 2 | 2016-01-08 18:20 | 2016-01-08 22:55 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-01-08 18:20 | 2016-01-08 22:55
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-ПК-5-128 | 68 | 2016-02-26 19:50 | 2016-02-27 00:26 | Организационная причина не выявлена | В следствии старения и воздействия внешних атмосферных факторов | Замена коммутационного оборудования 0,4 кВ КТП ПК-5-128. | 2016-02-26 19:50 | 2016-02-27 00:26
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 от КТП Д-5-583 | 281 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 13:24 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Д-3-583 в пролетах опор №2-3. | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Д-3-583 в пролетах опор №2-3 в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 13:24
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КМ-5-652 | 283 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:40 | 3.4.7.4, Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. Описание организационной причины: Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП КМ-5-652 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Описание технической причины: Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП КМ-5-652 опора №10 фаза "В" | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ЯС-1-397 | 284 | 2016-12-10 11:05 | 2016-12-10 13:40 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 100 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП ЯС-1-397 ВЛ-10 кВ Яс-1. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП ЯС-1-397. | 2016-12-10 11:05 | 2016-12-10 13:40
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Д-1-543 | 285 | 2016-12-10 10:00 | 2016-12-10 11:00 | Несвоевременно был выявлен износ провода в месте крепления к изолятору на опоре №3. | В результате потертости произошел обрыв провода . | произвести плановый осмотр в срок до 12.05.2017 | 2016-12-10 10:00 | 2016-12-10 11:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП А-2-46 | 289 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 12:55 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП А-2 46 опора №3 | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП А-2-46 опора №3 в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 12:55
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП ПО-7-168 | 290 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 13:10 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ПО-7-168 опора №6 фаза "В". | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ПО-7-168 опора №6 фаза "В" в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 13:10
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КХ-3-74 | 291 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:12 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП КХ-3-74 опора №9 фаза "В" | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП КХ-3-74 опора №9 фаза "В" в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:12
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-4-217 | 294 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:30 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП М-4-217 опора №9 фаза №9 | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП М-4-217 опора №9 фаза "С" следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:30
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП ЗЕ-3-364 | 295 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:15 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЗЕ-3-364 опора №7 фаза "С". | Разрушение конструкции провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЗЕ-3-364 опора № 7 фаза "С" в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:15
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗКТП А-4-5 | 296 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:30 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению провода на ВЛ-0,4 кВ Л3 от КТП А-4-5 опора №5 фаза "В" | Разрушение конструкции провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП А-4-5 опора № 5 фаза "В" следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 16:30
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПО-9-170 | 297 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:15 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:15
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП УР-2-200 | 298 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:52 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:52
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП КХ-3-160 | 299 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:45 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:45
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПК-3-155 | 292 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:35 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению автомата на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ПК-3-155 | Перегорел автомат из-за плохого контакта в следствии длительного срока эксплуатации линии. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений АВ-0,4кВ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:35
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Е-1-49 | 288 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 12:00 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к повреждению ( сгорел ) автомат АВ-0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-1-49 | Вышел из строя (сгорел) автомат 0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-1-49 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений Ав-0,4кВ | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 12:00
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-КМ-4-655 | 280 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:59 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело , что автомат грелся, в следствии чего произошло перегорание АВ-0,4кВ | Перегрев автомата из-за плохого контакта, в следствии чего АВ-0,4кВ сгорел. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений АВ-0,4кВ. | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 14:59
Ейский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ЗЕ-3-371 | 293 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:40 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 15:40
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-5-94 | 245 | 2016-11-20 12:11 | 2016-11-20 15:02 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Коррозионный, эрозионный износ вязальной проволоки А-2,5 . | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП К-5-94 | 2016-11-20 12:11 | 2016-11-20 15:02
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП СТП-3-68 | 252 | 2016-11-21 21:00 | 2016-11-21 23:21 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение структуры материала в главного рубильника в результате длительной эксплуатации КТП СТП-3-68. | Выполнить замену поврежденного оборудования на КТП Стп-3-68 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП Стп-3-68 | 2016-11-21 21:00 | 2016-11-21 23:21
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 от КТП-Стп-9-61 | 265 | 2016-11-28 15:52 | 2016-11-28 16:49 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Коррозионный, эрозионный износ | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-Стп-9-61 Выполнить замену поврежденного оборудования по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-Стп-9-61 | 2016-11-28 15:52 | 2016-11-28 16:49
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-2-137 | 211 | 2016-09-16 22:53 | 2016-09-16 23:36 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-2-137 в результате ДТП повреждена оп. № 4, слетели 2 изолятора, оборван провод Ф-А. | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-2-137 в результате ДТП повреждена оп. № 4, слетели 2 изолятора, оборван провод Ф-А. | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-2-137. В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-09-16 22:53 | 2016-09-16 23:36
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110 кВ Степная тяговая | 226 | 2016-10-09 04:00 | 2016-10-09 04:00 | Схлест проводов в следствии обрыва вязки Ф. В и разрушен изолятор ф.А на ВЛ-10 кВ Ст-2. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Ст-2. | - | -
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-2 от КТП Стп-3-559 | 234 | 2016-10-23 11:10 | 2016-10-23 11:59 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Коррозионный, эрозионный износ провода А-16 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 Л-2 от КТП Стп-3-559 | 2016-10-23 11:10 | 2016-10-23 11:59
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 от КТП Сл-3-435 | 235 | 2016-10-23 16:15 | 2016-10-23 17:23 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Коррозионный, эрозионный износ | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 Л-1 от КТП Сл-3-435. | 2016-10-23 16:15 | 2016-10-23 17:23
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Сл-7-76 | 64 | 2016-07-19 22:25 | 2016-07-19 23:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 22:25 | 2016-07-19 23:19
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП К-10-90 | 148 | 2016-07-24 00:20 | 2016-07-24 00:39 | На территории Кущевского района сильная гроза, дождь. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-24 00:20 | 2016-07-24 00:39
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кз-1 от ПС 35 "Казачья" | 150 | 2016-08-04 19:01 | 2016-08-05 10:21 | При воздействии стороннего лица, осуществившего спиливания дерева вблизи ВЛ-10 кВ Кз-1. | В результате подпиливания дерева произошел обрыв провода в пролетах опор №72-73, 68, 76. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-08-04 19:01 | 2016-08-05 10:21
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кз-1-1004 | 153 | 2016-08-04 20:30 | 2016-08-05 10:21 | При воздействии стороннего лица, осуществившего спиливания дерева вблизи ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кз-1-1004 | В результате подпиливания дерева произошел обрыв провода в пролетах опор 72/1-1 ÷ 73/1-2, 68/5 ÷ 76/1-5. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-08-04 20:30 | 2016-08-05 10:21
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Э-2-128 ВЛ-10 Э-2 | 179 | 2016-08-14 13:50 | 2016-08-14 15:51 | Не в полном объеме проведено ТО ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Э-2-128. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-14 13:50 | 2016-08-14 15:51
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ч-3 от ПС 110 кВ Червонная | 190 | 2016-08-24 08:06 | 2016-08-24 12:43 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел излом траверс на опоре №2-4. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-08-24 08:06 | 2016-08-24 12:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-3-30 | 104 | 2016-08-31 11:44 | 2016-08-31 13:27 | При ТО не выполнена обрезка кроны на отдельных деревьях. | При ТО не выполнена замена отдельных поврежденных элементов ВЛ. | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-3-30. Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-3-30. Выполнить обрезку крон на отдельных деревьях по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-3-30. | 2016-08-31 11:44 | 2016-08-31 13:27
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ СТ-1-724 | 98 | 2016-06-30 22:31 | 2016-06-30 23:45 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-06-30 22:31 | 2016-06-30 23:45
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПЛ-3-256 | 104 | 2016-07-02 09:14 | 2016-07-02 13:32 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 400 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Пл-3-256 ВЛ-10 кВ Пл-3. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП Пл-3-256. | 2016-07-02 09:14 | 2016-07-02 13:32
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Стп-11-53 | 105 | 2016-06-30 17:24 | 2016-06-30 18:44 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от КТП Стп-11-53 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников, составить лист осмотра ВЛ. По результатам осмотра ВЛ наметить и выполнить мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев. | 2016-06-30 17:24 | 2016-06-30 18:44
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ Пм-1-1405 | 117 | 2016-07-08 10:23 | 2016-07-08 12:52 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходного изолятора. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) проходного изолятора ф. "С" на КТП-Пм-1-1405 | Произвести измерение изоляции проходных изоляторов на КТП-Пм-1-1405 | 2016-07-08 10:23 | 2016-07-08 12:52
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Стп-5-100 | 127 | 2016-07-16 20:44 | 2016-07-16 21:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-16 20:44 | 2016-07-16 21:05
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-6-8 | 128 | 2016-07-16 15:45 | 2016-07-16 16:54 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-6-8. | Коррозионный, эрозионный износ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-6-8. | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Э-6-8 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Э-6-8 | 2016-07-16 15:45 | 2016-07-16 16:54
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Стп-11-53 | 130 | 2016-07-15 10:35 | 2016-07-15 11:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-15 10:35 | 2016-07-15 11:18
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-2 | 136 | 2016-07-19 02:55 | 2016-07-19 04:05 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Э-2 произошел обрыв вязки на опоре №5-14. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Э-2 произошел обрыв вязки на опоре №5-14. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 02:55 | 2016-07-19 04:05
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Шкр-1 от ПС 110 кВ Шкуринская | 137 | 2016-07-19 02:57 | 2016-07-19 10:56 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел излом траверс на опоре №1/22-1/24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 02:57 | 2016-07-19 10:56
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 | 139 | 2016-07-19 11:36 | 2016-07-19 15:24 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 | Коррозионный, эрозионный износ ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ от Л-1 от КТП Пм-5-1427 | 2016-07-19 11:36 | 2016-07-19 15:24
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пм-7-1441 | 141 | 2016-07-19 15:51 | 2016-07-19 16:58 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пм-7-1441 | Коррозионный, эрозионный износ провода А-16 | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пм-7-1441 Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пм-7-1441 | 2016-07-19 15:51 | 2016-07-19 16:58
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кз-1-144 | 86 | 2016-04-22 16:57 | 2016-04-22 20:00 | Наезд стороннего транспорта на опору №5 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №5 на ВЛ-0.4 кВ КЗ-1-144. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-04-22 16:57 | 2016-04-22 20:00
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-1 | 53 | 2016-04-26 13:52 | 2016-04-26 14:03 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 Э-1, сбита опора № 22-40. | В следствии ДТП сбита опора № 22-40 ВЛ-10 Э-1 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-26 13:52 | 2016-04-26 14:03
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СТ-3 | 54 | 2016-04-26 23:55 | 2016-04-27 12:10 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой натяжного изолятора на опоре №157 ВЛ-10кВ Ст-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-04-26 23:55 | 2016-04-27 00:30
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП Ч-7-639 | 69 | 2016-05-28 21:27 | 2016-05-29 10:20 | Падение дерева из-за атмосферных явлений. | В результате падения дерева обрыв проводов в пролете ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ, составить лист осмотра ВЛ. Выполнить вырубку отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезку крон на отдельных деревьях. | 2016-05-28 21:27 | 2016-05-29 10:20
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Э-6-172 | 70 | 2016-05-29 00:22 | 2016-05-29 07:40 | Обрезка кроны на отдельных деревьях | Обрезка кроны на отдельных деревьях | Выполнить обрезку крон на отдельных деревьях. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4, по результатам осмотра наметить мероприятия. | 2016-05-29 00:22 | 2016-05-29 07:40
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630 | 189 | 2016-03-20 09:43 | 2016-03-20 12:47 | Не проведена обрезка кроны на отдельных деревьях, по результатам осмотра ВЛ. | Не проведена обрезка кроны на отдельных деревьях | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников. По результатам осмотра определить мероприятия ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630 по устранению выявленных замечаний указанных в листе осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630 Выполнить вырубку отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шкр-5-630, обрезку крон на отдельных деревьях. | 2016-03-20 09:43 | 2016-03-20 12:47
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Пл-3 | 52 | 2016-04-19 15:19 | 2016-04-19 19:52 | Наезд стороннего транспорта на опору №2-1 ВЛ-10 кВ ПЛ-3. | В следствии ДТП сторонним транспортом, повреждена опора №2-1 ВЛ-10 кВ ПЛ-3. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-04-19 15:19 | 2016-04-19 19:52
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Э-2 | 12 | 2016-01-15 22:56 | 2016-01-16 15:10 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Э-2. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №6 на ВЛ-10 кВ Э-2. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-01-15 22:56 | 2016-01-16 15:10
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ил-3 | 20 | 2016-02-06 09:41 | 2016-02-06 10:36 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "В" на опоре 28 с последующим перекрытием на фазу "С" ВЛ-10 кВ Ил-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-02-06 09:41 | 2016-02-06 10:36
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Стп-1 | 21 | 2016-02-06 09:54 | 2016-02-06 12:43 | В результате наброса постороннего предмета на ВЛ-10 кВ Стп-1. | Техническая причина отсутствует | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-02-06 09:54 | 2016-02-06 12:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Стп-9 | 22 | 2016-02-06 10:00 | 2016-02-06 14:05 | Перекрытие животным (куница) воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 10:00 | 2016-02-06 14:05
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП К-5-456 | 269 | 2016-12-09 14:00 | 2016-12-09 14:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 Стп-3-106 | 287 | 2016-12-09 14:20 | 2016-12-09 14:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Шкр-3 | 301 | 2016-12-18 14:23 | 2016-12-18 17:43 | При воздействии стороннего лица, осуществившего спиливания дерева вблизи ВЛ-10 кВ Шкр-3. | В результате подпиливания дерева произошел обрыв провода в пролетах опор №14-15 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-12-18 14:23 | 2016-12-18 17:43
Кущевский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ст-2 | 259 | 2016-12-09 05:58 | 2016-12-09 10:54 | В результате износа оборудования произошел обрыв проводов в пролете опор № 52-53, и излом траверсы на опоре № 52. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Ст-2 произошел обрыв проводов в пролете опор № 52-53, и излом траверсы на опоре № 52. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-12-09 05:58 | 2016-12-09 10:54
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Лг-9 от ПС 35 кВ Ленинградская | 92 | 2016-11-04 13:30 | 2016-11-04 15:50 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Лг-9 произошел обрыв вязки на опоре №363. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Лг-9 произошел обрыв вязки на опоре №363. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-04 13:30 | 2016-11-04 13:45
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от РМ-9-168 Л-2 | 247 | 2016-11-21 10:46 | 2016-11-21 11:35 | В следствии длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности провода. | Потеря механической прочности | Произвести замену ввода 0,4 кВ | 2016-11-21 10:46 | 2016-11-21 11:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП ЛГ-6-803 | 249 | 2016-11-21 15:33 | 2016-11-21 16:12 | В следствии длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности провода. | Потеря механической прочности | Произвести замену ввода 0,4 кВ | 2016-11-21 15:33 | 2016-11-21 16:12
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ЛГ-1-752 | 64 | 2016-12-03 19:02 | 2016-12-03 19:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:02 | 2016-12-03 19:10
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПТ-1 от ПС 35 кВ Вторая Пятилетка | 110 | 2016-09-05 08:19 | 2016-09-05 11:00 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ | Обрыв провода в пролете опор №1/2-1/3 на ВЛ-10 кВ Пт-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПТ-1 с измерением ширины просеки, высоты деревьев и кустарников, составить лист осмотра ВЛ. По результатам осмотра ВЛ наметить и выполнить мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев. | 2016-09-05 08:19 | 2016-09-05 11:00
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НПЛ-8 от ПС 35 кВ Новоплатнировская | 196 | 2016-09-11 08:48 | 2016-09-11 12:25 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Нпл-8. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №161 на ВЛ-10 кВ Нпл-8. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-09-11 08:48 | 2016-09-11 12:25
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Рщ-4 от ПС 35 кВ Рощинская | 236 | 2016-10-25 10:13 | 2016-10-25 11:00 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа Фаза-"А" на ВЛ-10 кВ Рщ-4. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-25 10:13 | 2016-10-25 11:00
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-3 от КТП-Рм-9-168 | 237 | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 15:35 | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Обрыв провода в следствии сильного порыва ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 14:30 | 2016-10-26 15:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Рщ4-190 | 238 | 2016-10-26 10:28 | 2016-10-26 11:41 | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Обрыв провода в следствии сильного порыва ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 10:28 | 2016-10-26 11:41
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4 Л-2 от КТП-Лг-9-95 | 40 | 2016-07-22 10:52 | 2016-07-22 13:14 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ провода | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-22 10:52 | 2016-07-22 13:14
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП Л-9-21 | 152 | 2016-08-04 20:06 | 2016-08-05 01:40 | В следствии воздействия порывистого ветра произошло падение дерева на провода находящимся вне охраной зоны ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв провода в пролете опор № 12 -:- 15 Л-4 от КТП-Л9-21 | Произвести восстановление проводов в пролете опор № 12-15 | 2016-08-04 20:06 | 2016-08-05 01:40
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП ЛГ-3-37 | 168 | 2016-08-05 09:28 | 2016-08-05 10:45 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор № 8/11 | 2016-08-05 09:28 | 2016-08-05 10:45
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-ЛГ-1-28 | 169 | 2016-08-05 09:28 | - | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор № 2/13 | 2016-08-05 10:54 | 2016-08-05 11:59
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 от КТП-ЛГ1-4 | 170 | 2016-08-05 10:43 | 2016-08-05 13:28 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор № 34/8-45/19 | 2016-08-05 10:43 | 2016-08-05 13:28
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл о.4кВ Л-2 от КТП Рщ-5-121 | 175 | 2016-08-13 21:24 | 2016-08-13 22:45 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор № 3-1 -:- 3-6 | 2016-08-13 21:24 | 2016-08-13 22:45
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ У-3 от ПС 35 "Украинская" | 176 | 2016-08-13 22:14 | 2016-08-13 23:56 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор №21-24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-08-13 22:14 | 2016-08-13 23:56
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-КЛ-6-263 | 177 | 2016-08-13 23:06 | 2016-08-13 23:56 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного порыва ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор 6 -:- 7, 9 -:- 10 | 2016-08-13 23:06 | 2016-08-13 23:56
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4 кВ от У-3-287 | 178 | 2016-08-14 12:14 | 2016-08-14 14:14 | При длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала | В следствии сильного порыва ветра произошло изменение свойств материала | Произвести замену опоры № 12 Л-1 | 2016-08-14 12:14 | 2016-08-14 14:14
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-О7-696 | 49 | 2016-08-18 10:10 | 2016-08-18 16:33 | При длительной эксплуатации произошло старение изоляции | В следствии длительной срока эксплуатации произошло старение изоляции | Произвести замену выходов от трансформатора до главного рубильника. | 2016-08-18 10:10 | 2016-08-18 16:33
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Б-3 от ПС 35 кВ Белая | 192 | 2016-08-24 19:01 | 2016-08-24 21:54 | При воздействии ветровой нагрузки, элементами кровли АЗС повредило ВЛ-10 кВ Б-3 в пролете опор №2-5. | В результате воздействия элементами кровли произошел обрыв провода в пролетах опор №2-5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-24 19:01 | 2016-08-24 21:54
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от РЩ-5-105 | 193 | 2016-08-24 18:00 | 2016-08-24 23:52 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного ветра произошло потеря механической прочности провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-24 18:00 | 2016-08-24 23:52
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП КРЛ-3-482 | 197 | 2016-08-25 10:30 | 2016-08-25 17:40 | При длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала | В следствии сильного порыва ветра произошло изменение свойств материала | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-25 10:30 | 2016-08-25 17:40
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-3 от ПС 35 кВ Крыловская 1 | 198 | 2016-08-26 09:18 | 2016-08-26 15:35 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Кр-3. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №47 на ВЛ-10 кВ Кр-3. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-08-26 09:18 | 2016-08-26 15:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-5 от ПС 35 кВ Образцовая | 202 | 2016-09-01 14:54 | 2016-09-01 17:56 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения на ЛР-1850 ВЛ-10 кВ О-5. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-01 14:54 | 2016-09-01 17:56
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-КР-3-551 | 57 | 2016-06-30 10:27 | 2016-06-30 16:17 | В следствии воздействия порывистого произошло повреждение. | Обрыв провода в пролете опор № 1-4 Л-3 от ЗТП-КР3-551 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-30 10:27 | 2016-06-30 16:17
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ ЛГ-3-42 | 100 | 2016-07-01 09:17 | 2016-07-01 16:09 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-07-01 09:17 | 2016-07-01 16:09
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ О-5 | 101 | 2016-07-01 10:48 | 2016-07-01 12:31 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 100 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП О-5-693 ВЛ-10 кВ О-5. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП О-5-693. | 2016-07-01 10:48 | 2016-07-01 12:31
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Л-13-905 | 173 | 2016-07-05 16:30 | 2016-07-05 20:06 | При длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности контакта АВ-0,4 кВ | Потеря механической прочности контакта АВ-0,4 кВ | Произвести замену АВ-0,4 кВ Л-2от КТП-Л13-905 | 2016-07-05 16:30 | 2016-07-05 20:06
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП РЩ-3-836 | 187 | 2016-07-07 08:40 | 2016-07-07 14:33 | При длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности контакта АВ-0,4 кВ | Техническая причина отсутствует | Произвести замену АВ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Рщ3-836 | 2016-07-07 08:40 | 2016-07-07 14:33
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРЛ-3 ПС-35 Крыловская2 | 109 | 2016-07-06 16:50 | 2016-07-06 19:35 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Крл-3. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №62 на ВЛ-10 кВ Крл-3. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-07-06 16:50 | 2016-07-06 19:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-11 от ПС 110 "Ленинградская" | 110 | 2016-07-08 10:27 | 2016-07-08 11:35 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой изолятора на опоре №46 ВЛ-10 кВ Л-11. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-08 10:27 | 2016-07-08 11:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НПЛ-11 от ПС 35 кВ Ново-Платнировская | 122 | 2016-07-14 15:07 | 2016-07-14 18:00 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Нпл-11 произошел обрыв вязки на опоре №372. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Нпл-11 произошел обрыв вязки на опоре №372. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-14 15:07 | 2016-07-14 18:00
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ЛГ-6 | 133 | 2016-07-18 18:10 | 2016-07-18 19:21 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 250 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Лг-6-136 ВЛ-10 кВ Лг-6. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП Лг-6-136. | 2016-07-18 18:10 | 2016-07-18 19:21
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Л-9 от ПС 110 кВ Ленинградская | 134 | 2016-07-19 00:53 | 2016-07-19 03:21 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Л-9 произошел обрыв вязки на опоре №2-2. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Л-9 произошел обрыв вязки на опоре №2-2. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 00:53 | 2016-07-19 03:21
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РЩ-5 от ПС 35 Рощинская | 135 | 2016-07-19 00:57 | 2016-07-19 11:11 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №49, 50 ВЛ-10 кВ Рщ-5. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 00:57 | 2016-07-19 11:11
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-НПЛ5-616 | 138 | 2016-07-19 10:03 | 2016-07-19 13:21 | В следствии сильного порыва ветра произошел излом опоры | Излом опоры № 23 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 10:03 | 2016-07-19 13:21
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КПТ-ПТ3-301 | 140 | 2016-07-19 15:16 | 2016-07-19 16:06 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | Обрыв проводов в пролете опор 5 -:- 6 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-19 15:16 | 2016-07-19 16:06
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл-0.4 кВ от КТП-Рщ5-15 | 142 | 2016-07-19 16:09 | 2016-07-19 16:58 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор 5 -:- 6 | 2016-07-19 16:09 | 2016-07-19 16:58
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4 кВ Л2 от КТП-Рщ-5-106 | 143 | 2016-07-19 16:28 | 2016-07-19 16:59 | При длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В следствии сильного ветра произошло потеря механической прочности провода. | Восстановить обрыв проводов в пролете опор 3-1 -:- 3-3 | 2016-07-19 16:28 | 2016-07-19 16:59
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от СР-9-508 | 215 | 2016-04-22 19:16 | 2016-04-22 19:46 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-22 19:16 | 2016-04-22 19:46
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП РЩ-4-147 | 65 | 2016-05-21 07:00 | 2016-05-21 11:06 | При проведении ТО РУ-0.4 кВ было выполнено не в полном объеме. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление соединения контакта | Повысить качество проводимого ТО | 2016-05-21 07:00 | 2016-05-21 11:06
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | Вл 10 кВ Л-13 | 72 | 2016-05-31 09:58 | 2016-05-31 15:09 | В результате длительной эксплуатации произошел излом опорного изолятора фаза "В" на КР-1750. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ изолятора фаза "В" на КР-1750. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-05-31 09:58 | 2016-05-31 10:24
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП КР-9-535 | 81 | 2016-06-08 09:54 | 2016-06-08 12:10 | Повысить качество проведение ТО | В результате сторонних лиц произошло нарушение структуры материала | произвести замену опоры № 7 ВЛ 0.4кв Л-1 от КТП-КР9-535 | 2016-06-08 09:54 | 2016-06-08 12:10
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | Вл 0,4 Л-2 от КТП-Л11-211 | 84 | 2016-06-14 09:52 | 2016-06-14 17:21 | При проведении ТО ВЛ было выполнено не в полном объеме. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала | Повысить качество проводимого ТО | 2016-06-14 09:52 | 2016-06-14 17:21
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРЛ-7 | 50 | 2016-04-14 13:05 | 2016-04-14 17:35 | Наезд стороннего транспорта на опору №46 ВЛ-10 кВ КРЛ-7. | Техническая причина отсутствует | Замена изолятора опр. №46 ВЛ-10 кВ КРЛ-7. | 2016-04-14 13:05 | 2016-04-14 17:35
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от КРЛ-9-409П | 120 | 2016-04-09 10:40 | 2016-04-09 11:47 | При проведении ТО ВЛ-0.4 кВ было выполнено не в полном объеме. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление соединения контакта | Повысить качество проводимого ТО | 2016-04-09 10:40 | 2016-04-09 11:47
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛГ-9 | 42 | 2016-02-06 11:30 | 2016-02-06 16:10 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №364-365 ВЛ-10 кВ Лг-9. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-02-06 11:30 | 2016-02-06 16:10
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ У-9-290 | 286 | 2016-12-10 08:56 | 2016-12-10 09:30 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | - | -
Ленинградский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Рщ-10-898 | 282 | 2016-12-28 10:53 | 2016-12-28 11:30 | В следствии длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности провода. | Потеря механической прочности | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 10:53 | 2016-12-28 11:30
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 Л-3 КТП-СМ-25-30 | 78 | 2016-10-30 16:55 | 2016-10-30 19:15 | Не умышленное повреждение опоры | Механическое разрушение опоры. | Произвести замену опоры №1-7 | 2016-10-30 16:55 | 2016-10-30 19:15
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Л-3 КТП-СМ-14-93 | 243 | 2016-11-13 18:05 | 2016-11-13 19:19 | Спиливание ветвей деревьев сторонними лицами | обрыв нулевого и фазного провода в пролетах опор №3-11:3-12 | восстановить поврежденные провода в пролете опор №3-11:3-12 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-СМ-14-93 | 2016-11-13 18:05 | 2016-11-13 19:19
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-14 | 251 | 2016-11-21 16:44 | 2016-11-21 17:49 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала пластикового колпачка. | В результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора на опоре №100 фаза-"В". | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-21 16:44 | 2016-11-21 17:49
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-24 | 253 | 2016-11-26 06:46 | 2016-11-26 07:59 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытие в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-11-26 06:46 | 2016-11-26 07:59
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 254 | 2016-11-28 00:27 | 2016-11-28 00:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-11-28 00:27 | 2016-11-28 00:37
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 СМ-24 | 257 | 2016-11-28 00:27 | 2016-11-28 03:31 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала подвесного изолятора. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №3-1 ВЛ-10 кВ См-24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-28 00:37 | 2016-11-28 03:31
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 258 | 2016-11-28 03:55 | 2016-11-28 04:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-11-28 03:55 | 2016-11-28 04:05
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-24 | 260 | 2016-11-28 03:55 | 2016-11-28 08:50 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала подвесного изолятора. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №3-29 ВЛ-10 кВ См-24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-28 04:05 | 2016-11-28 08:50
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ СМ-14-454 | 262 | 2016-11-28 12:00 | 2016-11-28 12:00 | Перекрытие в РУ-10 кВ КТП СМ-14-454, что привело к отключению ВЛ-10 кВ См-14. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-24 | 263 | 2016-11-28 12:00 | 2016-11-28 15:50 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги и перекрытию в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Производить качественное ТО,не допускающее попадания воды в корпус КТП. | 2016-11-28 12:00 | 2016-11-28 15:50
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-3 | 206 | 2016-09-07 02:13 | 2016-09-07 12:13 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фаза "В" опора №109-111 и слест провода в пролете опора №109-111 ВЛ-10 кВ См-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-07 02:13 | 2016-09-07 12:13
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 208 | 2016-09-11 03:27 | 2016-09-12 14:55 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ См-14. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №7-11/8 на ВЛ-10 кВ См-14. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-09-11 03:27 | 2016-09-11 03:33
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СТЖ-7 от ПС 35 кВ "Старожевская" | 210 | 2016-09-17 22:45 | 2016-09-18 01:10 | В следствии ДТП сельхозтехникой повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Стж-7. | В следствии ДТП сельхозтехникой повреждена опора №40, 41 на ВЛ-10 кВ Стж-7. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-09-17 22:45 | 2016-09-18 01:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 217 | 2016-09-25 19:26 | 2016-09-25 20:10 | Электродуговое перекрытие в РУ-10 кВ в следствия попадания животного. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-25 19:26 | 2016-09-25 19:31
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 219 | 2016-09-25 19:05 | 2016-09-25 19:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 220 | 2016-09-25 18:43 | 2016-09-25 21:37 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №4-1 ВЛ-10 кВ См-20. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-25 18:43 | 2016-09-25 21:37
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-24 | 221 | 2016-09-25 18:43 | 2016-09-25 18:43 | Повреждение изолятора на РКТП-СМ-24-130 в следствии старении изоляции на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 222 | 2016-09-24 18:12 | 2016-09-24 18:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 223 | 2016-09-24 14:12 | 2016-09-24 14:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 218 | 2016-10-01 07:22 | 2016-10-01 19:54 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ См-7 произошел обрыв вязки на опоре №1-23. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ См-7 произошел обрыв вязки на опоре №1-23. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-01 17:36 | 2016-10-01 19:54
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 227 | 2016-10-09 13:48 | 2016-10-09 15:56 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходного изолятора. | В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходного изолятора фаза "А" в КТП-СМ-14-323. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-09 13:48 | 2016-10-09 15:56
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-14 | 229 | 2016-10-10 10:01 | 2016-10-10 11:24 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходных изоляторов. | В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходных изоляторов в КТП-СМ-14-44. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-10 10:01 | 2016-10-10 11:24
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 144 | 2016-07-22 03:55 | 2016-07-22 03:55 | Попадание молнии вблизи ВЛ, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-25 от ПС 220 Староминская | 145 | 2016-07-23 23:25 | 2016-07-23 23:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 146 | 2016-07-23 23:25 | 2016-07-23 23:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-14 | 147 | 2016-07-23 23:25 | 2016-07-23 23:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 156 | 2016-07-28 07:13 | 2016-07-28 07:13 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 157 | 2016-07-30 06:39 | 2016-07-30 06:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 159 | 2016-07-31 17:25 | 2016-07-31 17:28 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №238-239 ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | 2016-07-31 17:25 | 2016-07-31 17:28
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 158 | 2016-08-01 16:57 | 2016-08-01 21:45 | Схлест проводов в следствии смещения изолятор на опоре №7/73 в пролете опор №7/73-7/74 ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | 2016-08-01 16:57 | 2016-08-01 21:45
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-ТД-4-5 | 9 | 2016-08-03 10:30 | 2016-08-03 11:55 | схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №2-№3. | Техническая причина отсутствует | произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-№3 | 2016-08-03 10:30 | 2016-08-03 11:55
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Я-1 от ПС 35 кВ "Ясени" | 162 | 2016-07-24 23:10 | 2016-07-25 14:27 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор №7/28-7/29 обрыв провода ф. "А", №7/31-7/32 обрыв провода ф. "В". | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-24 23:10 | 2016-07-25 14:27
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 163 | 2016-07-24 19:38 | 2016-07-25 11:03 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролетах опор № 60-61. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-24 19:38 | 2016-07-25 11:03
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 164 | 2016-07-24 15:51 | 2016-07-24 17:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-07-24 15:51 | 2016-07-24 17:19
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 165 | 2016-07-24 15:33 | 2016-07-24 15:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-07-24 15:33 | 2016-07-24 15:38
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 151 | 2016-08-04 19:19 | 2016-08-04 19:19 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-1. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 161 | 2016-08-05 14:21 | 2016-08-05 15:24 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №296-№297 ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | 2016-08-05 14:21 | 2016-08-05 15:24
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 166 | 2016-08-07 20:58 | 2016-08-07 20:58 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-26. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-26. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 167 | 2016-08-07 20:58 | 2016-08-07 20:58 | Перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП-СМ-25-46 в следствии попадания влаги. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 171 | 2016-08-08 21:07 | 2016-08-08 23:27 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа Фаза-"В" и касание шлейфа Фаза-"А" на ВЛ-10 кВ СМ-14. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-08-08 21:07 | 2016-08-08 23:27
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 180 | 2016-08-23 21:41 | 2016-08-24 00:26 | Повреждение подвесного изолятора в следствии старении изоляции и на ВЛ-10 кВ См-14. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой натяжного изолятора на опоре №2 ВЛ-10кВ См-14. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-08-23 22:10 | 2016-08-24 00:26
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 188 | 2016-08-24 04:52 | 2016-08-24 17:29 | Попадание молнии в изолятор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ См-26. | В результате попадания молнии произошел пробой натяжного изолятора на опоре №68 ВЛ-10кВ См-26. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-24 14:45 | 2016-08-24 17:29
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 194 | 2016-08-24 17:42 | 2016-08-24 17:42 | Перекрытие в РУ-10 кВ КТП СМ-25-47, что привело к отключению ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-20 | 186 | 2016-08-30 10:35 | 2016-08-30 11:38 | Перекрытие животным изоляционного промежутка между ПК-10. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-30 10:35 | 2016-08-30 10:38
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 199 | 2016-08-31 09:05 | 2016-08-31 09:05 | Попадание молнии вблизи ВЛ, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 200 | 2016-08-31 09:08 | 2016-08-31 09:08 | Попадание молнии вблизи ВЛ, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-26 от ПС 220 кВ Староминская | 201 | 2016-09-01 13:11 | 2016-09-01 13:23 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-26. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-01 13:11 | 2016-09-01 13:18
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-СМТ-3-41 | 85 | 2016-06-16 22:55 | 2016-06-17 16:05 | не умышленное воздействие на опору №4 | повреждение опоры №4, из-за внешнего механического воздействия. | произвести замену опоры №4 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-СМТ-3-41 | 2016-06-16 22:55 | 2016-06-17 16:05
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СМ-23 от ПС-220 кВ Староминская | 87 | 2016-06-19 04:15 | 2016-06-19 04:15 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-23. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-23. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 90 | 2016-06-20 15:20 | 2016-06-20 15:58 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-06-20 15:20 | 2016-06-20 15:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 91 | 2016-06-20 22:47 | 2016-06-21 16:30 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляторов на опоре фазы "А" на опоре №6-55 и подвесной изолятор фазы "В"на опоре № 5-1 ВЛ-10кВ См-24. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-06-20 22:47 | 2016-06-21 16:30
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 92 | 2016-06-20 22:25 | 2016-06-20 23:57 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | 2016-06-20 22:25 | 2016-06-20 23:57
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 93 | 2016-06-20 22:10 | 2016-06-21 01:39 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-10 кВ См-26. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-26. | 2016-06-20 22:10 | 2016-06-21 01:39
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-26 от ПС 220 Староминская | 94 | 2016-06-22 22:12 | 2016-06-22 22:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | СМ-20 | 96 | 2016-06-22 22:12 | 2016-06-22 22:40 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-06-22 22:12 | 2016-06-22 22:40
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 97 | 2016-06-29 12:48 | 2016-06-29 12:58 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №296-297 ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | 2016-06-29 12:48 | 2016-06-29 12:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ СМ-25-386 | 99 | 2016-06-30 22:08 | 2016-07-01 11:36 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-06-30 22:08 | 2016-07-01 11:36
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 102 | 2016-07-01 16:08 | 2016-07-01 16:08 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-23. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-23. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-9 от ПС-220 Староминская | 103 | 2016-07-01 18:12 | 2016-07-01 23:22 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой натяжного изолятора на опоре №264 ВЛ-10кВ См-9. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-01 18:12 | 2016-07-01 23:22
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 106 | 2016-07-04 14:16 | 2016-07-04 14:16 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 108 | 2016-07-06 06:50 | 2016-07-06 07:01 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №7/103-7/104 ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | 2016-07-06 06:50 | 2016-07-06 07:01
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-25 | 111 | 2016-07-09 13:49 | 2016-07-09 13:49 | Повреждение подвесного изолятора в следствии старении изоляции на ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-24 | 112 | 2016-07-09 13:49 | 2016-07-09 13:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 113 | 2016-07-09 16:10 | 2016-07-09 16:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-07-09 16:10 | 2016-07-09 16:11
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-25 | 114 | 2016-07-09 16:11 | 2016-07-09 16:11 | Повреждение подвесного изолятора в следствии старении изоляции на ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-14 | 115 | 2016-07-09 16:53 | 2016-07-09 16:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-25 | 116 | 2016-07-09 16:53 | 2016-07-09 16:53 | Повреждение подвесного изолятора в следствии старении изоляции на ВЛ-10 кВ См-25. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 121 | 2016-07-12 18:08 | 2016-07-12 18:08 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-9. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-СМ-24-4 | 30 | 2016-07-15 22:15 | 2016-07-15 22:55 | Несвоевременное распределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-СМ-24-4 | повреждение предохранителя 0,4кВ | произвести замену предохранителя 0,4кВ в РУ-0,4кВ в КТП-СМ-24-4 и распределение нагрузки по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-СМ-24-4 | 2016-07-15 22:15 | 2016-07-15 22:55
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 123 | 2016-07-17 16:54 | 2016-07-17 23:10 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фаза "В" опора №5-2/5-3 и слест провода в пролете опора №5-2/5-3 ВЛ-10 кВ См-7. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-17 16:54 | 2016-07-17 23:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 124 | 2016-07-17 16:01 | 2016-07-17 16:10 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | 2016-07-17 16:01 | 2016-07-17 16:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 125 | 2016-07-17 14:39 | 2016-07-17 14:39 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-1. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 57 | 2016-05-08 10:29 | 2016-05-08 10:29 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7 | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 61 | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 08:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 62 | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 09:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 09:01
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 63 | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 09:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2016-05-15 08:50 | 2016-05-15 09:00
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 66 | 2016-05-28 12:46 | 2016-05-28 15:31 | При воздействии стороннего лица, осуществившего спиливания дерева вблизи ВЛ-10 кВ См-23 | Техническая причина отсутствует | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-05-28 12:46 | 2016-05-28 15:31
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 71 | 2016-05-30 06:16 | 2016-05-30 06:21 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №90а-№90б ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | 2016-05-30 06:16 | 2016-05-30 06:21
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 78 | 2016-06-01 16:18 | 2016-06-01 16:18 | Попадание молнии вблизи ВЛ, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 79 | 2016-06-06 23:36 | 2016-06-07 10:52 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа Фаза-"В" и касание шлейфа Фаза-"А" на ВЛ-10 кВ СМ-23. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-06-06 23:36 | 2016-06-07 10:52
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 32 | 2016-03-17 16:01 | 2016-03-17 16:01 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 34 | 2016-03-18 22:45 | 2016-03-18 22:45 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 35 | 2016-03-19 00:16 | 2016-03-19 00:16 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 37 | 2016-03-19 08:10 | 2016-03-19 08:10 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-7 от ПС-220 Староминская | 43 | 2016-04-02 07:12 | 2016-04-02 07:12 | Перекрытие в РУ-10 кВ КТП-СМ-7-248, что привело к отключению ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СМ-7 | 44 | 2016-04-02 08:22 | 2016-04-02 08:27 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-04-02 08:22 | 2016-04-02 08:27
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ СМ-26 | 45 | 2016-04-04 16:19 | 2016-04-04 16:19 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-26. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-26. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 49 | 2016-04-16 10:36 | 2016-04-16 10:36 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7 | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-СТЖ-11-355 | 213 | 2016-04-21 07:45 | 2016-04-21 10:40 | Вследствии износа оборудования (старение изоляции) произошло повреждение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-3 | Электродуговое повреждение клеммной колодки | Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-3 в КТП-СТЖ-11-355 | 2016-04-21 07:45 | 2016-04-21 10:40
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 5 | 2016-01-12 13:33 | 2016-01-12 13:33 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 6 | 2016-01-14 16:28 | 2016-01-14 16:28 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 7 | 2016-01-13 12:32 | 2016-01-13 12:32 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 10 | 2016-01-21 10:21 | 2016-01-21 10:21 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 11 | 2016-01-17 12:24 | 2016-01-17 12:24 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 13 | 2016-01-26 12:30 | 2016-01-26 12:30 | Внутренние повреждение силового трансформатора на КТП СМ-14-313, что привело к кратковременному отключению ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СМ-14-313 | 14 | 2016-01-26 14:11 | 2016-01-26 15:35 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 160 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП См-14-313 ВЛ-10 кВ См-14. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП См-14-313 | 2016-01-26 14:11 | 2016-01-26 15:35
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-23 | 15 | 2016-01-28 08:18 | 2016-01-28 08:18 | Перекрытие в РУ-10 кВ на потребительской КТП СМ-23-13, что привело к кратковременному отключению ВЛ-10 кВ См-23. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-23. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 16 | 2016-01-28 08:18 | 2016-01-28 08:18 | Перекрытие в РУ-10 кВ на потребительской КТП СМ-23-13, что привело к кратковременному отключению ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-СМ-14-23 | 36 | 2016-01-30 12:40 | 2016-01-30 15:10 | Спиливание дерева сторонними лицами | обрыв проводов в пролетах опор №2-4:2-6 | восстановить поврежденные провода в пролетах опор №2-4:2-6 | 2016-01-30 12:40 | 2016-01-30 15:10
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-20 | 17 | 2016-02-02 13:43 | 2016-02-02 13:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 24 | 2016-02-15 02:18 | 2016-02-15 02:26 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-9. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | 2016-02-15 02:18 | 2016-02-15 02:26
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КН-1 | 25 | 2016-02-15 05:38 | 2016-02-15 12:46 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к попаданию влаги в РУ-10 кВ. | Повреждение ПК-10 в следствии попадании влаги в РУ-10 кВ. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в РУ. | 2016-02-15 05:38 | 2016-02-15 12:46
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 26 | 2016-02-25 09:17 | 2016-02-25 09:17 | Перекрытие в РУ-10 кВ на потребительской КТП СМ-7-227, что привело к кратковременному отключению ВЛ-10 кВ См-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 1 | 2016-01-07 17:10 | 2016-01-07 21:26 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел излом траверсы фазы "С" на опоре №4-30. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-01-07 17:10 | 2016-01-07 21:26
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СМ-14-201 | 3 | 2016-01-08 08:41 | 2016-01-08 10:53 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 160 кВА. | В результате нарушения повреждение шпильки и изолятора вышел из строя силовой трансформатор | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-01-08 08:41 | 2016-01-08 10:53
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Я-3 | 261 | 2016-12-09 05:06 | 2016-12-09 09:45 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала на ВЛ-10 кВ См-3. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фаза "А" "В" в пролете опор №7/2-7/4 ВЛ-10 кВ См-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-12-09 05:06 | 2016-12-09 09:45
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-1 | 264 | 2016-12-09 04:43 | 2016-12-09 04:43 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-1. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-23 | 266 | 2016-12-09 04:43 | 2016-12-09 04:43 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-23. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-23. | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-1 | 267 | 2016-12-09 04:10 | 2016-12-09 04:10 | Налипания мокрого снега, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-23 | 268 | 2016-12-09 04:10 | 2016-12-09 04:10 | Налипания мокрого снега, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 СМ-24-58 | 270 | 2016-12-09 11:40 | 2016-12-09 11:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 11:40 | 2016-12-09 11:45
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 СМ-14-121 | 271 | 2016-12-09 10:54 | 2016-12-09 10:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 10:54 | 2016-12-09 10:58
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 СМ-14-98 | 272 | 2016-12-09 09:52 | 2016-12-09 09:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 09:52 | 2016-12-09 09:57
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 СМ-20-33 | 273 | 2016-12-09 09:35 | 2016-12-09 09:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 09:35 | 2016-12-09 09:40
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 СМ-24-15 | 274 | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 09:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 09:05
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 СМ-24-3 | 275 | 2016-12-09 08:55 | 2016-12-09 09:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 08:55 | 2016-12-09 09:00
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 СМ-14-93 | 276 | 2016-12-09 08:45 | 2016-12-09 08:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключений | 2016-12-09 08:45 | 2016-12-09 08:50
Староминский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СМ-1 | 300 | 2016-12-12 09:58 | 2016-12-12 09:58 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-1. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-1. | - | -
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-6 от КТП СЩ-5-108 | 34 | 2016-10-29 13:31 | 2016-10-29 16:20 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ-5-108 | обрыв провода в пролете опор№14-15 ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ-5-108 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП-Сщ-5-108 в полном объеме | 2016-10-29 13:31 | 2016-10-29 16:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Глф 7-455 | 241 | 2016-11-07 11:31 | 2016-11-07 17:20 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Глф-7-455 | нарушение эл.контакта АВ-3 в КТП-Глф-7-455 | Обеспечить тех.обслуживание КТП-Глф-7-455 в полном объеме | 2016-11-07 11:31 | 2016-11-07 17:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | 244 | 2016-11-17 13:30 | 2016-11-17 16:05 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | обрыв провода в пролете опор№1-7--1-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Н-1-194 в полном объеме | 2016-11-17 13:30 | 2016-11-17 16:05
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП НЩ-4-260 | 31 | 2016-11-21 11:53 | 2016-11-21 16:02 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-260 | обрыв проводов в пролете опор№2-3; №2-6 ВЛ-0,кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-260 | Обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-260 в полном объеме | 2016-11-21 11:53 | 2016-11-21 16:02
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ГЛФ-7 от ПС 35 кВ Глафировская | 250 | 2016-11-21 16:05 | 2016-11-21 17:00 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Глф-7 произошел обрыв вязки на опоре №7. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Глф-7 произошел обрыв вязки на опоре №7. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-21 16:05 | 2016-11-21 17:00
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-8 от ПС 110 кВ Старощербиновская | 248 | 2016-11-22 07:52 | 2016-11-22 10:38 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Сщ-8 произошел обрыв вязки на опоре №4. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Сщ-8 произошел обрыв вязки на опоре №4. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-11-22 07:52 | 2016-11-22 10:38
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП СЩ-5-8 | 32 | 2016-11-23 14:08 | 2016-11-23 16:02 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-5-8 | обрыв ответвления к дому опора№11 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-5-8 | Обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сщ-5-8 в полном объеме | 2016-11-23 14:08 | 2016-11-23 16:02
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-4 от КТП Н-1-618 | 67 | 2016-09-26 11:08 | 2016-09-26 11:58 | не вполном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Н-1-618 | обрыв провода к дому опора№6 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Н-1-618 | обеспечить ТО ВЛ-0,кВ Л-4 от КТП-Н-1-618 в полном объеме | 2016-09-26 11:08 | 2016-09-26 11:58
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-6 | 224 | 2016-09-26 15:22 | 2016-09-26 16:16 | В результате длительной эксплуатации произошел излом опорного изолятора фаза "В" на Р-631. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ изолятора фаза "В" на Р-631. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-09-26 15:22 | 2016-09-26 16:16
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЩС-3 | 233 | 2016-10-13 17:45 | 2016-10-13 22:23 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "А" и перекрытие фазы "В" на РТП-ЩС3-138. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-10-13 17:45 | 2016-10-13 22:23
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-ЩС-3-173 | 232 | 2016-10-22 15:30 | 2016-10-22 16:56 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-173 | обрыв провода в пролете опор№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-173 | обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс-3-173 в полном объеме | 2016-10-22 15:30 | 2016-10-22 16:56
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ш-3-449 | 149 | 2016-07-24 08:53 | 2016-07-24 09:30 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Ш-3-449 не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-449 | упала ветка в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-449 не селективная работа РЗА | произвести тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Ш-3-449 произвести замену АВ-1 серии 57-35 с номинальным током 100А в КТП-Ш-3-449 | 2016-07-24 08:53 | 2016-07-24 09:30
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП НЩ-2-215. | 155 | 2016-07-27 16:50 | 2016-07-27 17:50 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-215 | обрыв провода в пролете опор№ 3-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-215 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-215 в полном объеме. | 2016-07-27 16:50 | 2016-07-27 17:50
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ ЕУ-9-314 | 160 | 2016-08-02 16:43 | 2016-08-02 18:15 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 100 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП Еу-9-314 ВЛ-10 кВ Еу-9. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП ЕУ-9-314. | 2016-08-02 16:43 | 2016-08-02 18:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП НЩ-6-221 | 172 | 2016-08-08 18:00 | 2016-08-08 20:02 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Нщ-2-6-221 | нарушение эл.контакта АВ-1 в КТП-Нщ-2-221 | КТП-Нщ-6-221 обеспечить тех. обслуживание в полном объеме. | 2016-08-08 18:00 | 2016-08-08 20:02
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СЩ-2-26 | 184 | 2016-08-19 | 2016-08-19 01:00 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходного изолятора. | В процессе длительной эксплуатации произошел перегрев (повреждение) проходного изолятора ф. "А" на КТП Сщ-2-26. | Произвести измерение изоляции проходных изоляторов на КТП Сщ-2-26. | 2016-08-19 | 2016-08-19 01:00
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП СЩ-7-4 | 185 | 2016-08-23 01:40 | 2016-08-23 17:51 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ от КТП-Сщ-7-4 | КТП-СЩ-7-4повреждение выходов ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 | обеспечить тех обслуживание ВЛ-0,4кВ в полном объеме | 2016-08-23 01:40 | 2016-08-23 17:51
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от КТП ЩС-3-173 | 195 | 2016-08-30 16:03 | 2016-08-30 16:56 | не вполном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | обрыв провода в пролете опор№1-6; №1-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4К В Л-2 от КТП-Щс-3-173 в полном объеме | 2016-08-30 16:03 | 2016-08-30 16:56
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-3 от ЗТП ГЛФ-3-430 | 6 | 2016-06-27 14:30 | 2016-06-27 16:13 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430 | обрыв ответвления к дому опора№2 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430 | Обеспечить тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430 в полном объеме. | 2016-06-27 14:30 | 2016-06-27 16:13
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-5 | 95 | 2016-07-02 06:11 | 2016-07-02 07:30 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходных изоляторов. | В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходных изоляторов фазы "А" и В" на КТП-СЩ-5-11. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-02 06:11 | 2016-07-02 07:30
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗГ-5 от ПС 35/10 кВ Загорская | 126 | 2016-07-17 09:54 | 2016-07-17 10:28 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ Зг-5 произошел обрыв вязки на опоре №1-1. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ Зг-5 произошел обрыв вязки на опоре №1-1 | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-07-17 09:54 | 2016-07-17 10:28
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП СЩ-2-1 | 131 | 2016-07-18 10:33 | 2016-07-18 12:27 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 | обрыв провода в пролете опор№2-3 от ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 | Обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сщ-2-1 в полном объеме | 2016-07-18 10:33 | 2016-07-18 12:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-3 от КТП ГЛФ-7-417 | 132 | 2016-07-19 14:43 | 2016-07-19 16:20 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Глф-7-417 | обрыв провода от опоры №1 ВЛ0,4кВ Л-3 до КТП-Глф-7-417 | обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Глф-7-417 в полном объеме. | 2016-07-19 14:43 | 2016-07-19 16:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от КТП Ш-3-434 | 55 | 2016-05-02 17:27 | 2016-05-02 18:45 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-434 | обрыв провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-434 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ш-3-434 обеспечить ТО в полном объеме. | 2016-05-02 17:27 | 2016-05-02 18:45
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП НЩ-2-207 | 56 | 2016-05-06 09:00 | 2016-05-06 17:15 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 160 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТП НЩ-2-207 ВЛ-10 кВ Нщ-2. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на КТП НЩ-2-207. | 2016-05-06 09:00 | 2016-05-06 17:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Н-5 | 58 | 2016-05-13 06:37 | 2016-05-13 11:32 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошло отгорание провода на проходном изоляторе на КТП-Н-5-123. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-05-13 06:37 | 2016-05-13 11:32
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Н-5-123 | 60 | 2016-05-13 12:45 | 2016-05-13 13:55 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Н-5-123 | нарушение электрического контакта | обеспечить ТО в полном объеме | 2016-05-13 12:45 | 2016-05-13 13:55
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ек-3-531 | 67 | 2016-06-02 18:35 | 2016-06-02 19:26 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ек-3-531 | обрыв вязок опора№1-1 ф А,В ВЛ-0,4кВ Л-2 От КТП-Ек-3-531 | Обеспечить ТО в полном объеме ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Ек-3-531 | 2016-06-02 18:35 | 2016-06-02 19:26
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н-5-31 | 33 | 2016-03-19 10:33 | 2016-03-19 11:22 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Н-5-31 | нарушение электрического контакта АВ-3 в ТП-Н-5-31 | произвести замену АВ-3 в ТП-Н-5-31 ТП-Н-31 обеспечит тех. обслуживание в полном объеме. | 2016-03-19 10:33 | 2016-03-19 11:22
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЩС-3 | 38 | 2016-03-19 19:17 | 2016-03-19 21:05 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "В" в пролете опор №2/12-2/13 с последующим перекрытием на фазу "С" ВЛ-10 кВ Щс-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-03-19 19:17 | 2016-03-19 21:05
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕУ-9 | 41 | 2016-03-23 11:05 | 2016-03-23 12:15 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на линейном разъединители на ВЛ-10 кВ Еу-9. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-03-23 11:05 | 2016-03-23 12:15
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕУ-9 | 46 | 2016-04-04 12:29 | 2016-04-04 14:13 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №3/2 на ВЛ-10 кВ Еу-9. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-04-04 12:29 | 2016-04-04 14:13
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ЕК-3-525 | 48 | 2016-04-17 08:15 | 2016-04-17 09:20 | Не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Ек-3-525 | Техническая причина отсутствует | Обеспечить тех.обслуживание КТП-Ек-3-525 в полном объеме | 2016-04-17 08:15 | 2016-04-17 09:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НЩ-7 | 51 | 2016-04-09 16:50 | 2016-04-09 17:35 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | Обрыв изолятора ф"В" на оп.№5-46 ВЛ-10 НЩ-7 | Обратить особое внимание при осмотрах на разъединители | 2016-04-09 16:50 | 2016-04-09 17:35
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-3 | 9 | 2016-01-23 11:20 | 2016-01-23 13:55 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "В" опора №8/7 и слест провода в пролете опора №8/6-8/7 ВЛ-10 кВ Сщ-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-01-23 11:20 | 2016-01-23 13:55
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ СЩ-6 | 23 | 2016-02-06 13:23 | 2016-02-06 14:27 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения фазы "с" на Р-630 ВЛ-10 СЩ-6 | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ контактного соединения фазы "с" на Р-630 ВЛ-10 СЩ-6. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2016-02-06 13:23 | 2016-02-06 14:27
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП НЩ2-213 | 27 | 2016-02-23 09:15 | 2016-02-23 12:02 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходных изоляторов. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) проходных изоляторов на КТП-НЩ-2-213 | Произвести измерение изоляции проходных изоляторов на КТП-НЩ-2-213. | 2016-02-23 09:15 | 2016-02-23 12:02
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП Ш-7-447 | 28 | 2016-03-03 15:24 | 2016-03-03 16:20 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-7-447 | обрыв провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-7-447 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-7-447 произвести замену провода в пролете №7-8 | 2016-03-03 15:24 | 2016-03-03 16:20
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЕК-5 | 4 | 2016-01-07 14:20 | 2016-01-07 18:41 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Ек-5. | Механическое повреждение опоры №102 , оборван провод в пролете опор №101-103 на ВЛ-10 кВ Ек-5. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2016-01-07 14:20 | 2016-01-07 18:41
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НЩ-7 | 277 | 2016-12-09 08:02 | 2016-12-09 14:48 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала, что привело к повреждению траверсы на ВЛ-10 кВ Нщ-7. | В результате длительного срока эксплуатации произошел излом траверс на опоре №3/3 ВЛ-10 кВ Нщ-7. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | - | -
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП ЕК3-531 | 278 | 2016-12-09 10:58 | 2016-12-09 12:10 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-531 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-531 опора№2-9 повреждение изолятора | Произвести тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-531 в полном объеме. ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-531 опора№2-9 произвести замену дефектных изоляторов. | 2016-12-09 10:58 | 2016-12-09 12:10
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТПН-1-164 | 279 | 2016-12-09 14:30 | 2016-12-09 15:10 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-1-164 | обрыв провода в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-1-164 | Обеспечить тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н-164 в полном объеме | 2016-12-09 14:30 | 2016-12-09 15:10
Щербиновский РЭС производственного отделения Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Нщ-9-287 | 302 | 2016-12-17 09:41 | 2016-12-17 10:56 | Не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Нщ-9-297 | обрыв провода в пролете на опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Нщ-9-287 | Обеспечить тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Нщ-9-287 в полном объеме. | 2016-12-17 09:41 | 2016-12-17 10:56
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 214 | 2016-09-17 05:45 | 2016-09-17 05:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Ленинградская - Водовод | 216 | 2016-09-16 11:59 | 2016-09-16 15:28 | Несоблюдение объемов ТО оборудования, что привело к повреждению масломерного стекла. | Повреждение масломерного стекла, что привело к образованию течи масла. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Ленинградская | 225 | 2016-09-26 13:00 | 2016-09-26 17:50 | Несоблюдение объемов ТО ШР-110 Т-1, что привело к ослаблению контакта и возникновению нагрева. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 230 | 2016-10-01 06:26 | 2016-10-01 06:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 1 цепь пролёты опор №200- 300 на предмет выявления повреждения фарфоровых изоляторов. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 231 | 2016-10-10 06:26 | 2016-10-10 06:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести обследование ультрафиолетовой камерой ВЛ 110 кВ-отпайка Моревская 1 цепь и ВЛ 110 кВ-отпайка Ясенская 1 цепь в полном объёме. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 228 | 2016-10-04 06:11 | 2016-10-04 06:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести обследование ультрафиолетовой камерой на ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь опор №85-120. По результатам обследования ультрафиолетовой камерой разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 239 | 2016-10-01 06:09 | 2016-10-01 06:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35кВ Урожайная | 154 | 2016-07-21 12:40 | 2016-07-26 16:35 | Нарушение электрической изоляции кабеля в токовых цепях защиты трансформатора. | При монтаже кабеля в токовых цепях защиты трансформатора, произошло повреждение изоляции кабеля в релейном шкафу РШ Т-2. | Заменить кабель токовых цепей на участке от РШ Т-2 до привода КЗ 35 кВ Т-2 - 15 м. Дежурному оперативному персоналу при осмотрах оборудования ПС осуществлять контроль состояния вторичных цепей. | 2016-07-21 12:40 | 2016-07-21 13:30
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинградская - Водовод | 174 | 2016-08-04 18:55 | 2016-08-04 18:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- ПС 110 Кущевская | 181 | 2016-08-10 11:29 | 2016-08-10 15:23 | В результате длительной эксплуатации МВ-110 кВ произошёл износ сальника уплотнительного между валом и корпусом выключателя, в следствии чего произошла утечка масла. | Потеря герметичных свойств сальника. | При проведении среднего ремонта выключателей типа ММО-110 производить замену сальника вала выключателя. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Ейск 2 | 182 | 2016-08-16 01:37 | 2016-08-16 04:18 | Не проведено техническое обслуживание контактных соединений Р-110 Т-2 ПС 110/35/10 Ейск 2. | Перегрев контактных соединений Р-110 Т-2 на ПС 110/35/10 Ейск 2. | При осмотрах ПС особое внимание уделять контактным соединениям изменившим цвет. | 2016-08-16 01:37 | 2016-08-16 04:18
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 Образцовая | 191 | 2016-08-24 07:23 | 2016-08-25 18:47 | Вследствие атмосферных перенапряжений вышел из строя ТН-35 кВ 2 СШ ПС 35 кВ Образцовая. | Повреждение электрической изоляции обмоток ТН-35 кВ 2 СШ. | Выполнить проверку и испытания разрядников РВС-35 кВ на ПС 35 Образцовая. Произвести проверку и замеры заземляющего устройства разрядников РВС-35. | 2016-08-24 07:23 | 2016-08-24 08:11
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Староминская - Ясени | 203 | 2016-08-31 04:21 | 2016-08-31 04:21 | Выявлено электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №19 в следствие грозовых перенапряжений. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры сопротивления заземляющих устройств оп.№18,19,20. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская-Атамановская | 204 | 2016-08-31 05:12 | 2016-08-31 05:12 | В результате атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры №40. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская | 205 | 2016-08-31 09:00 | 2016-08-31 09:00 | В следствие грозовых перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №132 Ф-"В". | Техническая причина отсутствует | Включить в ремонтную программу 2017 года замену полимерных изоляторов на стеклянные на ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская | 207 | 2016-09-02 05:39 | 2016-09-02 19:44 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение 3-х изоляторов в гирлянде ф. "В" на опоре "130 | Повреждение 3-х изоляторов в гирлянде на опоре №130 Ф-"В" | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Атамановская-Ленинградская, обратив особое внимание на состояние изоляторов. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 88 | 2016-06-18 12:45 | 2016-06-18 16:04 | Вырубка деревьев в пределах охранных зон без письменного решения о согласования сетевой организаций физическим лицом. | Техническая причина отсутствует | Провести разъяснительную работу с населением посредством СМИ о недопустимости производства работ в охранных зонах ВЛ. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Староминская - Шкуринская | 89 | 2016-06-17 16:17 | 2016-06-17 18:26 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и потеря изоляционных свойств. | Нарушение структуры материала полимерного изолятора в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену полимерных изоляторов согласно многолетнего графика. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- | 107 | 2016-06-30 00:40 | 2016-06-30 03:14 | Выработка сальника вала выключателя вследствие длительной эксплуатации. | Повреждение сальника вала выключателя. | Произвести капитальный ремонт выключателя МВТ-110 | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 118 | 2016-06-30 06:43 | 2016-06-30 06:43 | Воздействие грозовых перенапряжений на ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры сопротивления заземляющих устройств на 2% опор по всей длине ВЛ-110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Ейск | 119 | 2016-07-17 16:37 | 2016-07-17 18:34 | Отказ в работе блока управления ячейками в результате нагрева воздуха внутри помещения ОПУ более 40 градусов Цельсия. | В результате перегрева вышел из строя блок управления БУТЕL-12А. | Произвести монтаж системы охлаждения помещений ОПУ и КРУН ПС-110 кВ "Ейск" Осуществлять контроль температурного режима в помещении ОПУ и КРУН ПС-110 кВ "Ейск" при производстве осмотров оборудования. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Шкуринская | 64 | 2016-05-28 20:28 | 2016-06-01 21:07 | Разрушение полимерных изоляторов в результате грозовых перенапряжений. | Снижение изоляционных свойств материала в результате удара молнии в непосредственной близости от опоры. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Ясенская- Лиманская | 76 | 2016-05-31 07:45 | 2016-06-02 14:00 | Обрыв провода Ф "А" в пролете опор №134-135, обрыв провода Ф "В" в пролете опор №135-136,обрыв провода Ф "с" в пролете опор №138-139 в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Обрыв проводов в результате грозовых перенапряжений. | Провести замер сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-35 кВ Ясенская-Лиманская на опорах №130-140. | 2016-05-31 07:45 | 2016-05-31 08:46
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская | 82 | 2016-06-05 04:17 | 2016-06-05 20:22 | Пробой полимерных изоляторов Ф- "А","В","С" на опоре №35 в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции вследствие атмосферного перенапряжения | Произвести замену полимерных изоляторов согласно многолетнего графика. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- | 83 | 2016-06-01 12:39 | 2016-06-01 16:49 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Выработка сальника вала выключателя. | При проведении среднего ремонта выключателей типа ВМТ-110 производить замену сальника вала выключателя. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Ленинградская - Водовод | 39 | 2016-03-19 16:03 | 2016-03-19 16:54 | В следствии длительной эксплуатации нарушена изоляция между контактами 3-4 ключа управления SA1 в цепи отключения выключателя, в ламели ключа образовалась сажевая дорожка, которая создала цепь на отключение коммутационного аппарата. В приводе выключателя разрегулированы блок контакты аварийного отключения выключателя. | Нарушение изоляции между контактами 3-4 ключа управления SA1 в цепи отключения выключателя в следствии длительной эксплуатации | Обеспечить опробование работы коммутационных аппаратов и приводов в межремонтный период | 2016-03-19 16:03 | 2016-03-19 16:12
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 40 | 2016-03-19 11:01 | 2016-03-23 03:01 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов) | Снижение изоляционных свойств материала, что привело к нарушению электрической изоляции и электродуговому повреждению изоляторов. | Разработать многолетний график замены полимерной изоляции на стеклянную на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская - Кущёвская" и обеспечить его выполнение. | 2016-03-19 11:01 | 2016-03-19 12:57
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Шкуринская-Кущевская | 47 | 2016-03-29 13:14 | 2016-03-29 16:31 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и потеря изоляционных свойств. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Разработать график замены полимерных изоляторов. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- | 8 | 2016-01-13 19:37 | 2016-01-13 20:43 | Повреждение изоляции контрольного кабеля в следствии изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Замыкание жил кабеля из-за повреждения изоляции. | Проводить испытания сопротивления изоляции контрольных кабелей при проведении ТО в объёме "восстановление" и "контроль" | 2016-01-13 19:37 | 2016-01-13 20:14
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Староминская - Староминской Зерносовхоз 2 | 18 | 2016-01-28 13:49 | 2016-01-29 14:32 | Старение изоляции вследствие сверхнормативного срока эксплуатации оборудования | Повреждение гирлянды изоляторов из-за нарушение электрической изоляции, что привело к однофазному замыканию на "землю" и повреждению провода | Произвести осмотр ВЛ-35 кВ "Староминская - Староминской Зерносовхоз 2" с целью выявления неисправных стеклянных подвесных изоляторов По результатам осмотра и проверки составить график замены неисправных изоляторов | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Староминская-Староминской Зерносовхоз-2 | 19 | 2016-01-31 08:48 | 2016-01-31 15:54 | Расстрел оборудования охотниками | Повреждение гирлянды изоляторов из-за стороннего воздействия | Разместить СМИ требования постановления от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон..." | 2016-01-31 08:48 | 2016-01-31 10:16
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская ВЛ-110 Староминская - Шкуринская | 31 | 2016-03-05 13:15 | 2016-03-06 13:04 | Невозможность визуального контроля с земли при производстве осмотров состояния грозозащитного троса в удерживающей арматуре | В результате коррозийного износа произошел обрыв грозозащитного троса на опоре №30 В результате обрыва грозозащитного троса произошло его касание подвесного изолятора но опоре №30, вследствие чего произошло его электродуговое перекрытие и повреждение. | Провести верховой осмотр ВЛ в пролётах опор №29-55 с выборочной проверкой состояние грозозащитного троса в зажимах. Разработать график замены полимерных изоляторов. | 2016-03-05 13:15 | 2016-03-05 14:13
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская- | 30 | 2016-03-06 12:12 | 2016-03-06 15:19 | Выработка сальника вала выключателя вследствие длительной эксплуатации . | Повреждение сальника вала выключателя | При проведении среднего ремонта выключателей типа ВМТ-110 производить оценку состояния сальника вала выключателя и при необходимости осуществлять его замену. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 Ленинградская | 29 | 2016-03-03 12:28 | 2016-03-03 19:51 | При снятии вольт-амперных характеристик выявлено отсутствие тока во вторичной обмотке ТТ-110 ф. "С" | Обрыв провода вторичной обмотки вывода к клеммной коробке внутри ТТ-110 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Октябрьская - Белая | 303 | 2016-12-19 20:44 | 2016-12-19 23:23 | Эксплуатация оборудования сверх нормативного срока. | Повреждение изоляторов из-за образования микротрещин вследствие сверх нормативной эксплуатации оборудования. | Разработать график замены на ВЛ-35 кВ "Октябрьская - Белая" изоляторов отработавших нормативный срок. | - | -
Ленинградские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Ленинградские ЭС-КРДУ | 304 | 2016-12-15 21:44 | 2016-12-16 16:45 | Сбой программного обеспечения АТС SI2000 | Техническая причина отсутствует | Обеспечить постоянное хранение на внешнем носителе программы для прошивки внутренней памяти АТС SI2000 | - | -
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-1 | 227 | 2016-11-12 13:05 | 2016-11-12 19:45 | В результате ДТП произошёл наезд автомобиля на опору № 4/1 ВЛ-10 МИ-1. | Излом опоры № 4/1 ВЛ-10 МИ-1. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-11-12 13:05 | 2016-11-12 19:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Первомайская | 55 | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:04 | Изменение свойств (старение) материала серповидного чугунного (литого) рычага привода типа ПП-67 МВ-10-ПМ5 в процессе длительной эксплуатации. | Излом серповидного рычага привода типа ПП-67 МВ-10-ПМ5. | Включить в план 2018 года замену масляных выключателей типа ВМГ-10 с приводом типа ПП-67 на ПС 35/10 кВ Первомайская на вакуумные выключатели типа BB/TEL-10 кВ. | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:04
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПМ-5 от Р-144 ПС 35/10 кВ Первомайская | 228 | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:04 | Наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 ПМ-5 в пролете опор 11/23-11/24. при порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ПМ5, обратив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 ПМ5, постановление об обрезке деревьев. | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:04
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ПМ-5 от Р-144 ПС 35/10 кВ Первомайская | 229 | 2016-11-29 17:35 | 2016-11-29 23:32 | Перемыкание веткой дерева проводов ВЛ-10 ПМ-5 в пролёте опор №№165-166 при налипании на неё мокрого снега. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ПМ-5, обратив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 ПМ-5, постановление об обрезке деревьев. | 2016-11-29 17:35 | 2016-11-29 23:32
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-14 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 230 | 2016-11-30 10:00 | 2016-11-30 15:02 | Перемыкание веткой дерева, провисшей под тяжестью налипшего снега, проводов ВЛ-10 К-14 в пролете опор №№ 150-151. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-14, обратив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 К-14, постановление об обрезке деревьев. | 2016-11-30 10:00 | 2016-11-30 15:02
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП МИ-3-573 | 505 | 2016-09-12 17:25 | 2016-09-12 20:58 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 4 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП-МИ-3-573. | Излом опоры № 4 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП-МИ-3-573. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-09-12 17:25 | 2016-09-12 20:58
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КИ-3 от ПС 110 кВ Кирова | 223 | 2016-09-17 23:46 | 2016-09-18 04:14 | Несвоевременное проведение технического обслуживания линейного разъединителя Р-403 на ВЛ-10 КИ-3. | Обрыв шлейфа Ф."А" линейного разъединителя Р-403 на ВЛ-10 КИ-3 при сильном порыве ветра и его касание шлейфа ф. В". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 КИ-3 на предмет выявления дефектных элементов линейных разъединителей. | 2016-09-17 23:46 | 2016-09-18 04:14
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП НМ-1-112 | 224 | 2016-09-28 06:12 | 2016-09-28 08:25 | Несвоевременное проведение ревизии опорных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ НМ-1-112. | Пробой опорных изоляторов фаз "А" и "В" с междуфазным замыканием на КТП 10/0,4 НМ-1-112 вследствие потери электрических характеристик. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 НМ-1, обратив внимание на состояние и уплотнение опорных изоляторов. | 2016-09-28 06:12 | 2016-09-28 08:25
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 РС-3 от ПС 35/10 кВ Рассвет | 226 | 2016-10-18 04:50 | 2016-10-18 10:22 | Несвоевременная замена дефектной вязки провода ф-"В" на опоре № 63 ВЛ-10 РС-3. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 63 ВЛ-10 РС-3, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 РС-3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-10-18 04:50 | 2016-10-18 10:22
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-НМ1-112 | 217 | 2016-06-19 19:20 | 2016-06-19 23:12 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП-НМ-1-112. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП-НМ-1-112 | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-06-19 19:20 | 2016-06-19 23:12
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-9 | 218 | 2016-06-23 14:30 | 2016-06-23 16:50 | Падение отломившейся при сильном порыве ветра ветки дерева на провода ВЛ-10 К-9 в пролёте опор №№ 69-70 с перекрытием проводов (без повреждения). Несвоевременная обрезка землепользователем веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 К-9. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-9, уделив особое внимание наличию поросли деревьев в охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 К-9, Постановление об обрезке деревьев. | 2016-06-23 14:30 | 2016-06-23 16:50
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 М7 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 219 | 2016-06-30 19:28 | 2016-06-30 22:58 | Несвоевременное проведение технического обслуживания Р-353 на ВЛ-10 М-7. | Обрыв шлейфа ф. "А" и его касание металлоконструкции линейного РЛНД-10/200 на ВЛ-10 М-7 при сильном порыве ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-7 на предмет выявления дефектных элементов разъединителей. | 2016-06-30 19:28 | 2016-06-30 22:58
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-К-14-775 | 220 | 2016-07-07 14:50 | 2016-07-07 18:55 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ЗТП-К-14-775 | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4 кВ на ЗТП-К-14-775. | Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г.г. замены трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-07 14:50 | 2016-07-07 18:55
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 М-5 от ПС 35/10 Марьянская | 221 | 2016-07-10 20:00 | 2016-07-10 20:44 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 53 лет) подвесного изолятора ф."А" на опоре № 1 ВЛ-10 М-5, ускоренное повышенной загрязненностью изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий и садов частных домовладений, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Пробой изолятора ф."А" на опоре № 1 ВЛ-10 М-5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-5 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 2016-07-10 20:00 | 2016-07-10 20:44
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 М-8 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 222 | 2016-07-11 18:15 | 2016-07-11 22:08 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 53 лет) подвесного изолятора ф."А" на опоре № 1 ВЛ-10 М-8, ускоренное повышенной загрязненностью изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий и садов частных домовладений, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Пробой изоляторов ШФ-20 ф."А", ф."В" на опоре № 9/8 ВЛ-10 М-8. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-8 на предмет выявления дефектных изоляторов. | 2016-07-11 18:15 | 2016-07-11 22:08
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 М7 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 209 | 2016-04-25 12:35 | 2016-04-25 17:18 | Обрыв проводов ВЛ-10 М-7 в пролете опор 10/11- 10/14 в результате падения дерева, поваленного порывом ветра. | Обрыв проводов в пролёте опор №№ 10/11 - 10/14 ВЛ-10 М-7, схлест проводов. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-7, уделив особое внимание наличию и состоянию деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 М-7, постановление об обрезке деревьев. | 2016-04-25 12:35 | 2016-04-25 17:18
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 М-2 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 210 | 2016-04-27 12:50 | 2016-04-27 17:25 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 М-2. Сопутствующие обстоятельства - сильные порывы ветра. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 М-2, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-2 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-04-27 12:50 | 2016-04-27 17:25
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф2 от ТП МИ-3-373 | 503 | 2016-04-28 13:12 | 2016-04-28 14:50 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "А" в пролёте опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП-МИ-3-373. Сопутствующие обстоятельства - сильные порывы ветра. | Обрыв провода Ф-"А" в пролёте опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП-МИ-3-373. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП-МИ-3-373 на предмет выявления дефектного провода. | 2016-04-28 13:12 | 2016-04-28 14:50
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ИВ-5 от ПС 35/10 кВ Ивановская 2 | 211 | 2016-05-06 07:22 | 2016-05-06 15:23 | Несвоевременное выявление и замена дефектных изоляторов ф. "А", "В", "С" на оп № 6/3 ВЛ-10 ИВ-5. | Междуфазное перекрытие изоляторов ф. "А", "В", "С" на оп № 6/3 ВЛ-10 ИВ-5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ИВ-5 на предмет выявления дефектных штыревых изоляторов. | 2016-05-06 07:22 | 2016-05-06 15:23
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | КТП К-14-786 | 212 | 2016-05-10 14:10 | 2016-05-10 15:36 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП 10/0,4 кВ К-14-786. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ К-14-786. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-05-10 14:10 | 2016-05-10 15:36
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-ИВ-5-530 | 504 | 2016-05-21 08:57 | 2016-05-21 12:27 | Несвоевременная обрезка землепользователем веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП ИВ-5-530. | Обрыв провода ф. "С"в пролёте опор №№ 13-14 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП ИВ-5-530. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП ИВ-5-530, уделив особое внимание наличию и состоянию деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП ИВ-5-530, постановление об обрезке деревьев. | 2016-05-21 08:57 | 2016-05-21 12:27
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-7 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 215 | 2016-06-04 15:25 | 2016-06-04 17:45 | Несвоевременное проведение ревизии разрядников РВП-10 на КТП 10/0,4 кВ МИ-7-62. | Пробой разрядника РВП-10 ф."В" на КТП 10/0,4 МИ-7-62 вследствие потери электрических характеристик по причине увлажнения вилитовых дисков. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-МИ7, обратив внимание на состояние разрядников и их уплотнений. | 2016-06-04 15:25 | 2016-06-04 17:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ЗТП НМ5-143 | 216 | 2016-06-09 15:44 | 2016-06-09 19:55 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ЗТП НМ5-143. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4 кВ на ЗТП НМ5-143. | Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г.г. замены трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-06-09 15:44 | 2016-06-09 19:55
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-8 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 207 | 2016-04-12 08:43 | 2016-04-12 09:56 | Перекрытие шлейфов к КТП-К-8-737 веткой дерева, занесенной порывом ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-8, уделив особое внимание наличию и состоянию деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 К-8, постановление об обрезке деревьев. | 2016-04-12 08:43 | 2016-04-12 09:56
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП-М-5-908 | 502 | 2016-04-17 13:35 | 2016-04-17 19:58 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 1/1 ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП-М-5-908. | Излом опоры № 1/1 ВЛ 0.4 кВ ф-2 от КТП-М-5-908 | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-04-17 13:35 | 2016-04-17 19:58
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-4 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 208 | 2016-04-21 06:00 | 2016-04-21 09:10 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 МИ-4. Сопутствующие обстоятельства - сильные порывы ветра. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 МИ-4, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 МИ-4 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-04-21 06:00 | 2016-04-21 09:10
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-14 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 203 | 2016-01-11 09:05 | 2016-01-11 11:26 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 К-14. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 13/17 ВЛ-10 К-14, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-14 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-01-11 09:35 | 2016-01-11 11:26
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ЗТП К-8-828 от ВЛ-10 К8 | 204 | 2016-01-29 02:40 | 2016-01-29 10:40 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ЗТП-К-8-828 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладок под опорными изоляторами ф. "А "и ф. "С". | Перекрытие опорных изоляторов ИО-10 ф. "А" и ф."С" в ЗТП 10/0,4 кВ К-8-828 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-К8, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ, состояние кровли ЗТП. При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков, ремонт поврежденной кровли ЗТП. | 2016-01-29 02:40 | 2016-01-29 10:40
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-7 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 205 | 2016-02-21 08:30 | 2016-02-21 16:07 | Несвоевременное выявление дефекта фарфорового изолятора ШФ-20 ф."В" на опоре № 7/7 ВЛ-10 МИ-7. | Пробой изолятора ШФ-20 на оп № 7/7 ВЛ-10 МИ-7 с разрушением головки и верхней юбки, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 МИ-7 на предмет проверки состояния изоляторов и линейной арматуры. | 2016-02-21 08:30 | 2016-02-21 16:07
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-7 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 206 | 2016-02-26 17:40 | 2016-02-26 19:07 | Несвоевременное проведение ревизии разрядников РВО-10 на КТП 10/0,4 кВ МИ-7-588. | Пробой разрядника РВО-10 ф. "В" на КТП 10/0,4 МИ-7-588 вследствие потери электрических характеристик по причине увлажнения велитовых дисков. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-МИ7, обратив внимание на состояние разрядников и их уплотнений. | 2016-02-26 17:40 | 2016-02-26 19:07
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП-К-8-679 | 501 | 2016-03-05 07:51 | 2016-03-05 10:35 | Наезд легкового автомобиля на опору № 1 ВЛ-0.4 кВ ф. от КТП К-8-679. | Излом опоры № 1 ВЛ-0.4 кВ ф.2 от КТП-К-8-679. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-03-05 07:51 | 2016-03-05 10:35
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 МИ-4 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 201 | 2016-01-06 10:10 | 2016-01-06 12:16 | Касание веток деревьев проводов ВЛ-10 МИ-4 в пролёте оп №№ 1-20 - 1/20а из-за налипания мокрого снега. Несвоевременная обрезка землепользователями веток деревьев , растущих в непосредственной близости к ВЛ-10 МИ-4. . | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 МИ-4, уделив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к ВЛ. Направить повторно в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ-10 МИ-4, Постановление об обрезке деревьев. | 2016-01-06 10:10 | 2016-01-06 12:16
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП МИ-3-480 ВЛ-10 МИ-3 ПС 35/10 кВ Мичурина | 202 | 2016-01-06 13:50 | 2016-01-07 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП 10/0,4 кВ МИ-3-480. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ МИ-3-480. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-01-06 14:10 | 2016-01-07
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-9 ТП 10/0,4 кВ К9-795/400 | 231 | 2016-12-03 06:25 | 2016-12-03 08:20 | Старение изоляции опорных изоляторов ИО-10 ф. "А" и "В" на КТП 10/0,4 К-9-795 вследствие изменение свойств материала изоляторов в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение опорных изоляторов ИО-10 и высоковольтных предохранителей ПК-10 ф. "А" и "В" на КТП 10/0,4 К-9-795. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 К-9, обратив особое внимание на состояние опорных изоляторов типа ИО-10. | 2016-12-03 06:25 | 2016-12-03 08:20
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 от ТП К-14-657 | 506 | 2016-12-16 12:30 | 2016-12-16 15:45 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 13 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП-К-14-657. | Излом опоры № 13 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП-К-14-657. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-12-16 12:34 | 2016-12-16 15:45
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ИВ5 ТП 10/0,4 кВ ИВ5-208 | 232 | 2016-12-28 06:48 | 2016-12-28 12:30 | Старение изоляции опорных изоляторов ИО-10 ф. "А" и "В" на КТП 10/0,4 ИВ-5-208 вследствие изменение свойств материала изоляторов в результате длительной эксплуатации и загрязнения ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение опорных изоляторов ИО-10 и высоковольтных предохранителей ПК-10 ф. "А" и "В" на КТП 10/0,4 ИВ-5-208. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 ИВ-5, обратив особое внимание на состояние опорных изоляторов типа ИО-10. | 2016-12-28 06:48 | 2016-12-28 12:30
Красноармейский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ НМ3-231 | 233 | 2016-12-29 20:54 | 2016-12-30 02:05 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП НМ-3-231. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4 кВ на КТП НМ-3-231. | Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г.г. замены трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-12-29 20:54 | 2016-12-30 02:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПФ 1-40 | 136 | 2016-10-29 20:30 | 2016-10-29 23:47 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП ПФ1-40. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП ПФ1-40. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации . | 2016-10-29 20:30 | 2016-10-29 23:47
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НС6 | 137 | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:24 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 36 лет) изолятора ПФ-20 на опоре № 79 ВЛ -10 НС-6, ускоренное повышенной загрязненностью изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий и пометом птиц. | Пробой изолятора на опоре № 79 ВЛ-10 НС6 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 НС6 на предмет обследования состояния изоляторов. | 2016-11-17 06:57 | 2016-11-17 15:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ГН-5. | 138 | 2016-11-19 09:36 | 2016-11-19 19:03 | Эрозионный износ сталеалюминиевого провода АС-50 и , как следствие, потеря механической прочности провода на опоре № 47 ВЛ-10 ГН-5. | Обрыв провода на опоре № 47 ВЛ-10 ГН-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ГН-5 на предмет выявления дефектов элементов ВЛ | 2016-11-19 09:36 | 2016-11-19 19:03
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ц2 до ВН -10 кВ №86 (ЗТП Ц2-11) | 139 | 2016-11-28 12:03 | 2016-11-28 14:08 | Ослабление болтового соединения аппаратного зажима в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевого зажима. | Обрыв шлейфа от ПНБ 10 ЗТП Ц2-11 в сторону опоры № 33 ВЛ 10кВ Ц2. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ц2 на предмет выявления дефектов элементов ВЛ. | 2016-11-28 12:03 | 2016-11-28 14:08
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПП 5 | 140 | 2016-11-28 12:22 | 2016-11-28 15:52 | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (коррозийный износ стальной жилы и окисление алюминиевых проволок) с уменьшением диаметра провода в месте обрыва в пролетах опор №№198-200 ВЛ 10 ПП5. | Обрыв провода ф. "С" в пролетах опор №№198-200 ВЛ 10 ПП5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 ПП5 на предмет выявления дефектов элементов ВЛ. | 2016-11-28 12:22 | 2016-11-28 15:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ П9 | 141 | 2016-11-28 12:22 | 2016-11-28 15:52 | Пробой разрядника фазы "А" на КТП П9-997 ВЛ 10кВ П9 вследствие потери электрических характеристик по причине увлажнения велитовых дисков (старение изоляции - в процессе длительной эксплуатации - более 52 лет). | Разрушение разрядника РВО-10 ф."А" на КТП 10/0,4 П9-997. | Провести внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ10 П9, обратив внимание на состояние разрядников и их уплотнений. | 2016-11-28 12:22 | 2016-11-28 15:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПП-1 | 142 | 2016-11-29 06:15 | 2016-11-29 13:05 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 38 лет) изолятора неподвижного ножа РКТП ПП1-636 ВЛ 10 ПП-1, ускоренное повышенной загрязненностью изолятора ядохимикатами при обработке сельхозугодий и пометом птиц. | Пробой изолятора неподвижного ножа на РКТП ПП1-636 ВЛ 10 ПП-1. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 ПП-1 на предмет обследования состояния изоляторов РЛНД-10. | 2016-11-29 06:15 | 2016-11-29 13:05
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП А3-422 | 143 | 2016-12-05 15:30 | 2016-12-05 17:13 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП А3-422. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП А3-422. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-12-05 16:19 | 2016-12-05 17:13
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Б8-498 | 716 | 2016-09-14 15:26 | 2016-09-14 20:24 | Наезд на опору № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП Б8-498 крана-манипулятора | Излом опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП Б8-498 . | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-09-14 15:26 | 2016-09-14 20:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Ч5-287 | 717 | 2016-10-23 11:30 | 2016-10-23 15:52 | Наезд на опору №7 ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Ч5-287 легкового автомобиля. | Излом опоры №7 ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП Ч5-287. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-10-23 11:30 | 2016-10-23 15:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц 5-551 | 135 | 2016-10-24 11:32 | 2016-10-24 19:40 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП Ц5-551 | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП Ц5-551. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-10-24 11:32 | 2016-10-24 19:40
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ч5-287 | 129 | 2016-06-19 22:40 | 2016-06-20 12:35 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Ч5-287. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Ч5-287. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-06-19 22:40 | 2016-06-20 12:35
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 НП-5 | 130 | 2016-06-23 17:35 | 2016-06-23 19:34 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки на опоре № 7/9 ВЛ 10 НП-5. | Обрыв вязки на опоре № 7/9 ВЛ 10 НП-5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 НП-5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-06-23 17:35 | 2016-06-23 19:34
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЧР5 | 131 | 2016-07-11 06:55 | 2016-07-11 13:10 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре № 23 ВЛ-10 ЧР5. Атмосферные воздействия- сильные порывы ветра. | Обрыв вязки ф. "В" на опоре № 23 ВЛ-10 ЧР5, схлёст провода с проводом фазы "С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ЧР5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-07-11 06:55 | 2016-07-11 13:10
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ц8 | 132 | 2016-07-11 15:17 | 2016-07-11 19:24 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролете опор №166-167 ВЛ-10 Ц8 | Обрыв провода в пролете опор №166-167 ВЛ-10 Ц8 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 Ц8 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ | 2016-07-11 15:17 | 2016-07-11 19:24
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц 6-1013 | 133 | 2016-07-17 01:30 | 2016-07-17 12:27 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП Ц 6-1013. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП Ц 6-1013. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-17 01:30 | 2016-07-17 12:27
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-П2-697 | 134 | 2016-07-18 00:15 | 2016-07-18 10:57 | Старение изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации ТМ-60/10 на КТП П2-697 | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора 10/0,4кВ на КТП П 2-697. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-18 00:15 | 2016-07-18 10:57
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3,4 от КТП А1-411 | 715 | 2016-07-16 15:15 | 2016-07-16 18:20 | Несвоевременное проведение технического обслуживания РУ-0,4кВ КТП А1-411, попадание влаги в связи со старением уплотнений на двери РУ-0,4 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ-0,4кВ в низковольтном отсеке КТП А1-411 | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 на ВЛ-10-А1, обратив внимание на состояние уплотнений низковольтных отсеков КТП -10/0,4кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП 10/0,4кВ Анастасиевского СУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания. | 2016-07-16 15:15 | 2016-07-16 18:20
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Ц2-09 | 126 | 2016-04-30 15:20 | 2016-04-30 18:40 | Несвоевременное выявление дефекта изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Ц2-09. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП Ц2-09 | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. замены силовых трансформаторов 10/0,4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-04-30 15:20 | 2016-04-30 18:40
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от КТП А3-423 | 714 | 2016-05-08 19:10 | 2016-05-08 21:00 | Наезд на опору №2/14 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП А3-423 легкового автомобиля. | Излом опоры №2/14 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП А3-423. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков | 2016-05-08 19:10 | 2016-05-08 21:00
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 П-5 | 127 | 2016-05-29 20:35 | 2016-05-29 22:20 | Постороннее воздействие-наезд на опору № 47 легкового автомобиля. | Излом опоры № 47 ВЛ-10 П-5 в результате наезда легкового автомобиля. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственных лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-05-29 20:35 | 2016-05-29 22:20
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А3 | 128 | 2016-06-03 16:35 | 2016-06-03 18:10 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре № 1/7 ВЛ-10-А3 | Обрыв вязки ф"В" на опоре № 1/7 ВЛ-10-А3, схлёст провода с проводом фазы "А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-06-03 16:35 | 2016-06-03 18:10
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП П3-337 | 713 | 2016-04-14 09:15 | 2016-04-14 13:30 | Наезд на опору № 4 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП П3-337 легкового автомобиля. | Излом опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП П3-337 . | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО Кубаньэнерго Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-04-14 09:15 | 2016-04-14 13:30
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 СГ-11 | 124 | 2016-04-16 07:12 | 2016-04-16 10:52 | Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "В" на РКТП СГ-11-719. | Обрыв шлейфа фазы "В" на РКТП СГ-11-719. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 СГ-11 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, обратив особое внимание на состояние шлейфов разъединителей. | 2016-04-16 07:12 | 2016-04-16 10:52
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 П-7. | 123 | 2016-02-01 18:26 | 2016-02-01 20:14 | Наброс посторонним лицом металлической проволоки на провода ВЛ 10 П-7 на опоре № 64. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 П-7 на предмет выявления посторонних предметов на элементах ВЛ. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения Правил охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, раздел III Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу. | 2016-02-01 18:26 | 2016-02-01 20:14
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ПФ-1 | 122 | 2016-01-06 06:48 | 2016-01-06 09:25 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре 5/31 ВЛ 10 ПФ-1. | Обрыв вязки ф "В" на оп. № 5/31 ВЛ-10-ПФ1, схлест провода с проводом фазы "А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 ПФ-1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-01-06 06:48 | 2016-01-06 09:25
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10 ПФ-1 от Р-454 | 123 | 2016-01-06 09:25 | 2016-01-06 10:17 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 ПФ-1 в пролете опор №№ 198-199. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 ПФ-1 с целью выявления деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ. Выполнить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ 10 ПФ-1. | - | -
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Б5 | 144 | 2016-12-09 05:07 | 2016-12-09 08:23 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре №123 ВЛ-10 Б5. | Обрыв вязки ф "В" на опоре №123 ВЛ-10 Б5, схлёст провода с проводом фазы "С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Б5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-12-09 05:07 | 2016-12-09 08:23
Славянский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ч1 | 145 | 2016-12-09 05:02 | 2016-12-09 09:02 | Потеря механической прочности опоры № 11 (наличие сколов, трещин) в процессе длительной эксплуатации (опора была включена в перечень особоопасных мест, планировалась её замена в 2017 году). Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок. Сильное тяжение провода при падении дефектной опоры №11, способствовавшее падению опор №№ 12,13. | Излом ж/б опор №№ 11,12,13 ВЛ-10 Ч1 и, как следствие, обрыв проводов трех фаз в пролетах опор №№ 10-14 ВЛ-10 Ч1. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Ч1 на предмет выявления дефектных опор. | 2016-12-09 05:02 | 2016-12-09 09:02
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-ГЛ5-746 | 638 | 2016-11-02 12:12 | 2016-11-02 15:42 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП-ГЛ5-746. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП-ГЛ5-746. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-11-02 12:12 | 2016-11-02 15:42
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60 | 639 | 2016-11-14 09:43 | 2016-11-14 12:00 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№ 5-6 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-КУ3-60. | 2016-11-14 09:43 | 2016-11-14 12:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190 | 640 | 2016-12-03 02:15 | 2016-12-03 18:26 | Потеря механической прочности провода фаз "А", "В" в пролете опор №№ 6-9 по ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролете опор №№ 6-9 по ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-6 от КТП ТМ2-190. | 2016-12-03 02:15 | 2016-12-03 18:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212 | 641 | 2016-12-03 07:18 | 2016-12-03 16:25 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ5-212. | 2016-12-03 07:18 | 2016-12-03 16:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192 | 642 | 2016-12-03 07:40 | 2016-12-03 19:15 | Потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ТМ2-192. | 2016-12-03 07:40 | 2016-12-03 19:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ЧМ9-237 | 643 | 2016-12-03 08:15 | 2016-12-03 18:56 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке КТП -ЧМ9-237 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | Повреждение главного рубильника 0,4 кВ, перегорание плавких вставок ПКТ-10 кВ в КТП -ЧМ9-237 . | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ9, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ9. | 2016-12-03 08:15 | 2016-12-03 18:56
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590 | 644 | 2016-12-03 08:29 | 2016-12-03 13:40 | Потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№ 8-11 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 8-11 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590 . | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-590. | 2016-12-03 08:29 | 2016-12-03 13:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719 | 645 | 2016-12-03 08:45 | 2016-12-03 18:30 | Потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №№ 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-ИЛ-5-719. | 2016-12-03 08:45 | 2016-12-03 18:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584 | 646 | 2016-12-03 09:16 | 2016-12-03 13:58 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-ЗП11-584. | 2016-12-03 09:16 | 2016-12-03 13:58
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191 | 647 | 2016-12-03 09:51 | 2016-12-03 17:45 | Потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ2-191. | 2016-12-03 09:51 | 2016-12-03 17:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192 | 648 | 2016-12-03 11:29 | 2016-12-03 18:50 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№6-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№6-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192. | 2016-12-03 11:29 | 2016-12-03 18:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ЧМ3-172 | 649 | 2016-12-03 13:06 | 2016-12-03 15:26 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке КТП ЧМ3-172 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ, автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2 и предохранителей ПКТ-10 КТП ЧМ3-172 . | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ3, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-03 13:06 | 2016-12-03 15:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317 | 650 | 2016-12-03 14:23 | 2016-12-03 20:48 | Некачественный монтаж анкерного кронштейна СИП 3*70 в пролете опор №№ 4-7 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317. | Обрыв узла крепления анкерного кронштейна СИП 3*70 в пролете опор №№ 4-7 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП ТМ4-1317. | 2016-12-03 14:23 | 2016-12-03 20:48
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 52 | 2016-10-16 06:06 | 2016-10-16 12:36 | Некачественное выполнение монтажной организацией соединений шлейфов нижнего провода на опорах №№ 73, 74 ВЛ-110 Вышестеблиевская220-Радуга с использованием спиральной арматуры. | Техническая причина отсутствует | Обеспечить проведение тепловизионного контроля соединений шлейфов с использованием спиральной арматуры на опорах №№ 73,74 ВЛ-110 Вышестеблиевская220-Радуга. | - | -
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-КУ13 | 633 | 2016-10-25 06:29 | 2016-10-25 09:30 | Потеря механической прочности вязок провода фазы «А» на опоре №1/6, фазы «В» на опоре №1/9 ВЛ-6-КУ13 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №1/6, обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №1/9 ВЛ-6-КУ13. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ13 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-10-25 06:29 | 2016-10-25 09:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т6-30 | 634 | 2016-10-25 07:56 | 2016-10-25 10:26 | Потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №№5-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т6-30 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№5-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т6-30. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Т6-30 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-10-25 07:56 | 2016-10-25 10:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ЗП11-584 | 635 | 2016-10-25 08:45 | 2016-10-25 17:00 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке КТП ЗП11-584 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ, автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2 и предохранителей ПКТ-10 КТП ЗП11-584. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП11, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-10-25 08:45 | 2016-10-25 17:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЧМ1-166 | 637 | 2016-10-25 10:50 | 2016-10-25 14:15 | Потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №№3-5 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЧМ1-166 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-5 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЧМ1-166. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЧМ1-166 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-10-25 10:50 | 2016-10-25 14:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-855 | 636 | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-25 15:00 | Потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №№1-4 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-855 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов, усиленное тяжение на провод сильными порывами ветра. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-4 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-855. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-855 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-25 15:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ7-223 | 630 | 2016-07-20 11:02 | 2016-07-20 13:25 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП ТМ7-223 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изолято-ров ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП ТМ7-223. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ7, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распределение нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-20 11:02 | 2016-07-20 13:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ГЛ-3-73 | 631 | 2016-08-10 11:08 | 2016-08-10 16:53 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП ГЛ-3-73 в результате повышенных нагрузок во время прохождения курортного сезона, отягченных высокими температурами окружающего воздуха. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП ГЛ-3-73. | Обеспечить проведение рейдовых мероприятий на предмет выявления потребителей, запитанных от КТП ГЛ-3-73, превышающих допустимую потребляемую мощность. Рассмотреть вопрос об увеличении мощности силового трансформатора на КТП ГЛ-3-73. | 2016-08-10 11:08 | 2016-08-10 16:53
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ТМ4 | 632 | 2016-09-01 12:04 | 2016-09-01 14:58 | Механическое воздействие на провод фазы "С" ВЛ-10-ТМ4 в пролете опор №№ 5/59-5/60 при проезде под проводами ВЛ автотранспорта. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№5/59-5/60 ВЛ-10-ТМ4. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-09-01 12:04 | 2016-09-01 14:58
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СК11 | 618 | 2016-06-23 17:46 | 2016-06-23 18:20 | Наброс металлической проволоки в пролете опор №№110-111 фазы "А" сильными порывами ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр состояния трассы ВЛ-10 СК-11. Устранение выявленных дефектов включить в план работ Старотитаровского СУ. | 2016-06-23 17:46 | 2016-06-23 18:20
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6-КУ3 | 619 | 2016-06-23 18:20 | 2016-06-24 22:20 | Проходящим смерчем подняло металлический ларь, находящийся в охранной зоне ВЛ-6-КУ3, с забрасыванием его на опору №124 ВЛ-6-КУ3 с последующим её изломом. В результате большого тяжения провода произошел излом опоры №123 и обрыв проводов в пролете опор №№120-125. | Обрыв провода в пролете опор №№120-125 ВЛ-6-КУ3. Излом опор №№123, 124 ВЛ-6-КУ3. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10б, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-06-23 18:20 | 2016-06-23 20:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 | 620 | 2016-07-07 06:55 | 2016-07-07 11:40 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - КТП-ЗП9-703П | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9 с целью определения состояния элементов ВЛ. | 2016-07-07 06:55 | 2016-07-07 11:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП А5-475 | 621 | 2016-07-15 07:12 | 2016-07-15 10:09 | Потеря механической прочности вязки провода фазы "А" и "В" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП А5-475 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов, отягчённым высокими температурами окружающего воздуха. | Обрыв вязки провода фазы "А" и "В" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП А5-475. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП А5-475 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-07-15 07:12 | 2016-07-15 10:09
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП А-5-474 ВЛ-10-А-5 ПС 35/10 Ахтанизовская | 622 | 2016-07-17 07:45 | 2016-07-17 15:15 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП А-5-474 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП А-5-474. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-А5, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распределение нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-17 07:45 | 2016-07-17 15:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-А-5-632 | 623 | 2016-07-17 18:48 | 2016-07-17 22:13 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции (старение изоляции) низковольтной обмотки силового трансформатора на ТП-А-5-632 в результате длительной эксплуатации . | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП-А-5-632. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-17 18:48 | 2016-07-17 22:13
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ЗП9-596 | 624 | 2016-07-18 07:05 | 2016-07-18 22:00 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-ЗП9-596 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-ЗП9-596. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП9, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распреде-ление нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-18 07:05 | 2016-07-18 22:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-ТМ-2-195 | 625 | 2016-07-18 07:10 | 2016-07-18 19:40 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ТП-ТМ-2-195 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изолято-ров ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 ТП-ТМ-2-195. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распреде-ление нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-18 07:10 | 2016-07-18 19:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП-ИЛ5-975 | 626 | 2016-07-18 09:58 | 2016-07-18 22:00 | Постороннее воздействие - проезд негабаритного автотранспорта, принадлежащего частному лицу, в пролете опор №№ 1-4 ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП-ИЛ5-975. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №№1-4 ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП-ИЛ5-975. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-07-18 09:58 | 2016-07-18 22:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП А5-632 | 627 | 2016-07-18 11:05 | 2016-07-18 16:00 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП А5-632 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изолято-ров ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП А5-632. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-А5, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распреде-ление нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-18 11:05 | 2016-07-18 16:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ТМ7-224 | 628 | 2016-07-18 11:21 | 2016-07-18 21:35 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции (старение изоляции) низковольтной обмотки силового трансформатора на КТП ТМ7-224 в результате длительной эксплуатации . | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП ТМ7-224. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-07-18 11:21 | 2016-07-18 21:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-А5-645 | 629 | 2016-07-18 13:15 | 2016-07-18 19:10 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-А5-645 в результате повышенных нагрузок в курортный сезон и в связи с высокими температурами окружающего воздуха. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-А5-645. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-А5, обратив внимание на показатели нагрузок по отходящим фидерам 0,4 кВ. Запланировать распреде-ление нагрузок для обеспечения нормального режима работы КТП-10/0,4 кВ в курортный сезон. | 2016-07-18 13:15 | 2016-07-18 19:10
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-579 | 607 | 2016-05-04 09:43 | 2016-05-04 12:05 | Потеря механической прочности провода в пролетах опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-579 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-579. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЗП11-579 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-05-04 09:43 | 2016-05-04 12:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП В3-132 | 608 | 2016-05-07 17:27 | 2016-05-07 22:30 | Постороннее воздействие - наезд грузового автомобиля, принадлежащего частному лицу, на опору № 1/1 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП В3-132. | Излом опоры №1/1 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП В3-132. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-05-07 17:27 | 2016-05-07 22:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-192 | 609 | 2016-05-12 02:20 | 2016-05-12 10:45 | Несвоевременное проведение технического обслуживания РУ-10 кВ КТП-ТМ2-192, попадание влаги в РУ-10, старение прокладок под опорными изоляторами. | Повреждение разрядников РВО-10 КТП-ТМ2-192 в результате электродугового перекрытия в высоковольтном отсеке КТП-ТМ2-192. | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ Таманского СУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания. | 2016-05-12 02:20 | 2016-05-12 10:45
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-188 | 610 | 2016-05-12 04:40 | 2016-05-12 13:25 | Несвоевременное проведение технического обслуживания РУ-10 кВ КТП-ТМ2-188, попадание влаги в РУ-10, старение прокладок под опорными изоляторами. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-ТМ2-188. | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ Таманского СУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания. | 2016-05-12 04:40 | 2016-05-12 13:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП3-527 | 613 | 2016-05-12 09:15 | 2016-05-12 15:03 | Потеря механической прочности провода в пролетах опор №№8-10 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП3-527 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода в пролете опор №№8-10 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП3-527. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-ЗП3-527 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания. | 2016-05-12 09:15 | 2016-05-12 15:03
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-192 | 614 | 2016-05-13 08:55 | 2016-05-13 16:05 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП-ТМ2-192. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП-ТМ2-192. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-05-13 08:55 | 2016-05-13 16:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП-ГЛ5-977 | 611 | 2016-05-12 06:45 | 2016-05-12 13:26 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке КТП ГЛ5-977 в результате попадания влаги и в связи со старением уплотнений на двери РУ-0,4 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ - 0,4 кВ, главного рубильника - 0,4 кВ в низковольтном отсеке КТП ГЛ5-977. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ГЛ5, обратив внимание на состояние уплотнений низковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ Темрюкского ПУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания | 2016-05-12 06:45 | 2016-05-12 13:26
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1,2 от КТП-В1-262 | 612 | 2016-05-12 08:38 | 2016-05-12 14:09 | Несвоевременное проведение технического обслуживания РУ-0,4 кВ КТП В1-262, попадание влаги в связи со старением уплотнений на двери РУ-0,4 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ - 0,4 кВ, главного рубильника - 0,4 кВ в низковольтном отсеке КТП В1-262. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-В1, обратив внимание на состояние уплотнений низковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. Обеспечить проведение технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ Вышестеблиевского СУ в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания. | 2016-05-12 08:38 | 2016-05-12 14:09
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП КУ-5-143 | 615 | 2016-05-26 12:30 | 2016-05-26 15:13 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП КУ-5-143. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП КУ-5-143. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-05-26 12:30 | 2016-05-26 15:13
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-СТ5 | 616 | 2016-06-01 15:25 | 2016-06-01 19:40 | Механическое воздействие на провод ВЛ-10-СТ5 в пролете опор №№ 6/2-6/3 при проезде под проводами ВЛ неустановленного автотранспорта, имеющего общую высоту с грузом (или без груза) более 4,5 м. | Обрыв повода фазы "В" в пролете опор №№ 6/2-6/3 ВЛ-10-СТ5. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-06-01 15:25 | 2016-06-01 19:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-СК-5-706 | 617 | 2016-06-14 15:01 | 2016-06-14 16:40 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП-СК-5-706. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП-СК-5-706. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-06-14 15:01 | 2016-06-14 16:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП СТ-9-331 | 606 | 2016-03-18 12:32 | 2016-03-18 18:02 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП СТ-9-331. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП СТ-9-331. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2016-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-03-18 12:32 | 2016-03-18 18:02
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП КУ5-668 | 634 | 2016-04-17 11:13 | 2016-04-17 13:50 | Постороннее воздействие - наезд легкового автомобиля, принадлежащего частному лицу, на опору № 1/9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП КУ5-668. | Излом опоры №1/9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП КУ5-668. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-04-17 11:13 | 2016-04-17 13:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-192 | 640 | 2016-01-28 07:15 | 2016-01-28 17:00 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-ТМ2-192 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладок под опорными изоляторами. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-ТМ2-192. | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. | 2016-01-28 07:15 | 2016-01-28 17:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП-ТМ2-930 | 601 | 2016-01-28 06:30 | 2016-01-28 13:00 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП-ТМ2-930 в результате попадания влаги и в связи со старением прокладки под опорными изоляторами. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП-ТМ2-930 . | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП -10/0,4 кВ обеспечить выполнение качественных уплотнений высоковольтных отсеков. Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ2, обратив внимание на состояние уплотнений высоковольтных отсеков КТП-10/0,4 кВ. | 2016-01-28 06:30 | 2016-01-28 13:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЧМ1-166 | 301 | 2016-01-28 06:10 | 2016-01-28 11:35 | Потеря механической прочности провода в пролетах опор №№1-4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЧМ1-166 в связи с усиленным старением материала провода уносами с моря, соленных лиманов. | Обрыв провода в пролете опор №№1-4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЧМ1-166. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЧМ1-166 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2016-01-28 06:10 | 2016-01-28 11:35
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-ЗП9 | 602 | 2016-02-06 11:20 | 2016-02-06 11:50 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта по ВЛ-10-ЗП9. Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" на Р-111 ВЛ-10-ЗП9. | Обрыв шлейфа фазы "А" на Р-111 ВЛ-10-ЗП9. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП9 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, обратив особое внимание на состояние шлейфов разъединителей. | 2016-02-06 11:20 | 2016-02-06 11:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10-А3 | 604 | 2016-03-04 03:00 | 2016-03-04 13:58 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №105 ВЛ-10-А3. | Излом опоры №105. Вследствие увеличения натяжения произошел обрыв поводов фазы "В" в пролете опор №№ 102-105, фазы "С" на опоре 101, сорваны изоляторы на опорах №№ 101а, 105, произошла деформация траверс опор №№102,105. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электриче-ские сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2016-03-04 03:00 | 2016-03-04 13:58
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-ТМ4-197 | 605 | 2016-03-11 22:15 | 2016-03-12 04:05 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП-ТМ4-197 в результате термического нагрева контактных соединений на трансформаторе тока из-за плохого контакта. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение АВ - 0,4 кВ, главного рубильника - 0,4 кВ в низковольтном отсеке ТП-ТМ4-197 | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ4, обратив внимание на состояние контактных соединений трансформаторов тока. | 2016-03-11 22:15 | 2016-03-12 04:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-271 | 651 | 2016-12-09 05:26 | 2016-12-09 14:03 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-271 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ, автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3 и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ЧМ3-271 . | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ3, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЧМ3. | 2016-12-09 05:26 | 2016-12-09 14:03
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165 | 652 | 2016-12-09 05:48 | 2016-12-09 14:30 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ЧМ1-165. | 2016-12-09 05:48 | 2016-12-09 14:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ В5-142 | 653 | 2016-12-09 07:45 | 2016-12-09 12:30 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ В5-142 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ, автоматических выключателей 0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3, ф-4 и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ В5-142. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-В5, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-09 07:45 | 2016-12-09 12:30
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590 | 654 | 2016-12-09 07:54 | 2016-12-09 11:40 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-192. | 2016-12-09 07:54 | 2016-12-09 11:40
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706 | 655 | 2016-12-09 07:56 | 2016-12-09 10:15 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№ 8-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№ 8-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ СК5-706. | 2016-12-09 07:56 | 2016-12-09 10:15
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776 | 656 | 2016-12-09 08:16 | 2016-12-09 13:00 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Т12-776. | 2016-12-09 08:16 | 2016-12-09 13:00
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188 | 657 | 2016-12-09 08:54 | 2016-12-09 11:25 | Потеря механической прочности провода в пролете опор №№ 6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188 в связи с усиленным старением материала провода солевыми уносами с моря, соленных лиманов; усиленное тяжение провода при сильных порывах ветра. | Обрыв провода в пролете опор №№ 6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188 | Провести внеплановый осмотр провода в пролете опор №№ 6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Устранение выявленных дефектов запланировать в объем технического обслуживания провода в пролете опор №№ 6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ ТМ2-188. | 2016-12-09 08:54 | 2016-12-09 11:25
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗП1-532 | 658 | 2016-12-19 11:24 | 2016-12-19 12:50 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП 10/0,4 кВ ЗП1-532. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ ЗП1-532. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2018-2019 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2016-12-19 11:24 | 2016-12-19 12:50
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ТП | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МИ-5 ТП 10/0,4 кВ МИ5-149 | 659 | 2016-12-20 10:42 | 2016-12-20 15:59 | Несвоевременное выявление дефектов проходных изоляторах ИП-10/630 , разрядников ОПН-П-10/12,7/10/250 УХЛ2 на ТП 10/0,4 кВ МИ5-149. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , разрядников ОПН-П-10/12,7/10/250 УХЛ2 на ТП 10/0,4 кВ МИ5-149. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-МИ5, обратив внимание на состояние высоковольтных отсеков. | 2016-12-20 10:42 | 2016-12-20 15:59
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590 | 660 | 2016-12-30 13:10 | 2016-12-30 13:57 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ЗП11-590. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП11, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-30 13:10 | 2016-12-30 13:57
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ИЛ5-648 | 661 | 2016-12-30 13:12 | 2016-12-30 14:05 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ИЛ5-648 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ИЛ5-648. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ИЛ5, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-30 13:12 | 2016-12-30 14:05
Темрюкский РЭС производственного отделения Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 кВ ЗП11-566 | 662 | 2016-12-30 13:15 | 2016-12-30 14:18 | Электродуговое перекрытие в низковольтном отсеке ТП 10/0,4 кВ ЗП11-566 в связи со старением изоляции на главном рубильнике 0,4 кВ, в результате чего перегорели плавкие вставки ПКТ-10 кВ. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение главного рубильника 0,4 кВ и предохранителей ПКТ-10 ТП 10/0,4 кВ ЗП11-566. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП11, обратив внимание на низковольтные щиты 0,4 кВ. Запланировать устранение выявленных дефектов при проведении технического обслуживания. | 2016-12-30 13:15 | 2016-12-30 14:18
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская | 53 | 2016-11-11 18:40 | 2016-11-11 18:40 | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70 Е с разрушением одного элемента на опоре №61 ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская вследствие повышенной загрязненности изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ ПАОС -Ханьковская на предмет выявления дефектных изоляторов. Выполнить замену гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ ПАОС -Ханьковская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ НС-14-ЧНВХ с отпайками | 54 | 2016-11-13 15:28 | 2016-11-13 22:07 | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (коррозийный износ стальной жилы и окисление алюминиевых проволок) с уменьшением диаметра провода в месте обрыва. | Обрыв провода АС -95 в пролете опор №№ 61-62 ВЛ 35 кВ НС14-ЧНВХ с отпайками. | Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов ВЛ 35 кВ НС14-ЧНВХ с отпайками в пролете опор №№ 55-65. | 2016-11-13 15:28 | 2016-11-13 22:07
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская - Курчанская - Темрюк | 47 | 2016-09-15 05:53 | 2016-09-15 05:53 | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, имеющего неудовлетворительные эксплуатационные характеристики, на опоре №60, ф. "В" ВЛ-110 Темрюк - Курчанская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Темрюк - Курчанская на предмет визуального выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену полимерных изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70, опоры №№ 70-80 ВЛ-110 Темрюк - Курчанская | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская | 48 | 2016-09-17 05:47 | 2016-09-17 05:47 | Перекрытие птицей между шлейфом и траверсой ф. "А" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская с целью выявления элементов ВЛ: дефектных, с повышенной загрязненностью. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 49 | 2016-09-25 06:08 | 2016-09-25 21:25 | Последствия прямого попадания молнии в место крепления грозотроса на тросостойке опоры № 37 ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская при прохождении грозового фронта 17-18.09.2016. | Пережог части проволок грозотроса на опоре № 37 в результате прямого попадания молнии в место его крепления на тросостойке опоры № 37 ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская при прохождении грозового фронта 17-18.09.2016 с последующим обрывом грозотроса 25.09.2016 в результате уменьшения сечения и под воздействием натяжения и переменных ветровых нагрузок. Как следствие возникшего динамического удара при обрыве грозотроса произошло его проскальзывание в зажиме на опоре № 36 и обрыв 4-х проволок грозотроса на опоре № 35. При падении оборванного грозотроса и его касании провода ф. "С" произошел пережог 4-х проволок верхнего повива провода. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №37 ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская . | 2016-09-25 16:50 | 2016-09-25 21:25
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Красноармейская | 50 | 2016-09-30 02:18 | 2016-09-30 10:50 | Воздействие грозовых перенапряжений. | Электродуговое повреждение опорных изоляторов 2СШ-10 и полюса ф."В" МВ-10-К10 при коротком замыкании на ВЛ10 К-10 вследствие грозовых перенапряжений. | Выполнить внеплановый осмотр ПС 110 Красноармейская на предмет выявления оборудования, подвергшегося воздействию атмосферных перенапряжений. Установить ОПН -10 в ячейке ТН-10 2СШ-10 на ПС 110 кВ Красноармейская. Выполнить замену изоляторов ШФ-20 на изоляторы 6-10 кВ на первых трех опорах ВЛ-10 кВ, отходящих от ПС 110 кВ Красноармейская. | 2016-09-30 02:18 | 2016-09-30 10:50
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Курчанская - Темрюк | 51 | 2016-10-03 06:23 | 2016-10-03 06:23 | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, имеющего неудовлетворительные эксплуатационные характеристики, на опоре №52, ф. "А" ВЛ110 Курчанская - Темрюк. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Курчанская - Темрюк на предмет визуального выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену полимерных изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70, опоры №№ 42-62 ВЛ 110 Курчанская - Темрюк. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская | 38 | 2016-07-21 04:30 | 2016-07-21 04:30 | Повышенная загрязненность изоляторов в гирлянде ф. "А" на опоре № 104 ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. Несвоевременное выявление и замена гирлянды изоляторов, имеющей сверхрасчетное загрязнение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская с целью выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. Выполнить замену трех гирлянд изоляторов на опоре № 104 ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 39 | 2016-07-22 14:55 | 2016-07-23 01:04 | Перекрытие на провод нижней фазы "А" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга с пережогом 3-х проволок провода при проезде под проводами ВЛ экскаватора HITACHI, имеющего высоту стрелы более 4,5 м. | Электродуговое повреждение трех проволок провода АС- 150 ф. "А" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-07-22 14:55 | 2016-07-22 15:03
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга - Джигинская ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга | 40 | 2016-07-31 03:57 | 2016-07-31 03:57 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 43 лет) изоляторов ПМ-4,5 в гирлянде ф."С" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов пометом птиц. | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды изоляторов ПМ-4,5 ф. "С" (8 шт.)на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга с целью выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. По результатам дефектовки выполнить замену изоляции на ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ахтанизовская-Голубицкая | 41 | 2016-08-01 13:52 | 2016-08-02 04:53 | Перекрытие между проводами ВЛ 35 кВ Ахтанизовская-Голубицкая в пролете опор №№ 96-97 токопроводящим каркасом (полимер с графитовым наполнением)воздушного змея. | Электродуговое повреждение двух жил провода АС - 95 ф. "С" в пролете опор №№ 96-97 ВЛ 35 кВ Ахтанизовская-Голубицкая (пережог до 50 % от их сечения). | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п. 9 "в", и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. При проведении уроков электробезопасности с детьми, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях, разъяснять возможные последствия любых действий в охранных зонах ВЛ, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. | 2016-08-01 13:52 | 2016-08-02 04:53
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ахтанизовская | 42 | 2016-08-02 20:20 | 2016-08-03 07:24 | Износ (истирание) стопорной пружинной шайбы в токовом реле РТ-40, ф. "С" в цепи защит выключателя СМВ-35 в результате длительной эксплуатации, приведший к излому шайбы и, как следствие, уходу тока срабатывания реле в меньшую сторону (до 195 А - на момент отключения), что вызвало срабатывание реле дешунтирования РП 341 с воздействием на катушку отключения в приводе СМВ-35. | Излом стопорной пружинной шайбы в токовом реле РТ-40, ф. "С", в цепи защит выключателя СМВ-35. | При проведении технического обслуживания токовых цепей выключателей 35 кВ выполнять проверку состояния стопорной пружинной шайбы в токовом реле РТ-40. | 2016-08-02 20:20 | 2016-08-03 07:24
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория | 43 | 2016-08-12 09:15 | 2016-08-12 16:52 | Перекрытие на провод ф."А" с пережогом 4-х жил и на провод ф. "С" с пережогом всех жил и падением провода в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория при проезде под проводами ВЛ экскаватора HITACHI с поднятой стрелой высотой более 4,5 м от поверхности грунта. | Электродуговое повреждение провода АС- 95 ф. "А" и пережог провода ф."С" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория. | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-08-12 09:15 | 2016-08-12 10:05
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская | 44 | 2016-08-14 05:02 | 2016-08-14 15:28 | Старение провода АС-70 в результате сверхнормативной эксплуатации (более 41 года) в пролете опор №№ 186-187 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская, ускоренное повышенной загрязненностью солевыми отложениями (уносы с соленых лиманов) расположенных в непосредственной близости к ВЛ. Работа ВЛ в номинальном режиме в период высоких температур. | Обрыв верхнего провода ф."В" с подхлестом нижнего провода ф."А" в пролете опор №№186 -187 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр участка ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская в пролете опор №№ 180-188 с целью выявления дефектных элементов ВЛ. Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская в пролете опор №№ 180-188. Выявленные при осмотре ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовскя замечания устранить при выполнении капитального ремонта. | 2016-08-14 05:02 | 2016-08-14 15:28
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирова-Полтавская-Новопетровская | 45 | 2016-08-24 05:15 | 2016-08-24 05:15 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 40 лет) изоляторов ПС-70 Е в гирлянде ф."В" на опоре № 81 ВЛ-110 Кирова-Полтавская, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ-110 Кирова-Полтавская с целью выявления дефектов изоляции. Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 Кирова-Полтавская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга | 46 | 2016-08-01 05:44 | 2016-08-01 10:42 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 43 лет) изоляторов ПМ-4,5 в гирлянде ф."С" на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов пометом птиц. | Перекрытие по наружной поверхности гирлянды изоляторов ПМ-4,5 ф. "С" (8 шт.)на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга с целью выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. По результатам дефектовки выполнить замену изоляции на ВЛ 110 кВ Джигинская-Радуга. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Новомышастовская | 32 | 2016-06-19 06:55 | 2016-06-20 01:58 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции обмотки низкого напряжения трансформатора тока ТТ-35 Т-1 на ПС 110 Новомышастовская в процессе длительной эксплуатации. | Замыкание обмотки низкого напряжения на корпус ТТ-35 Т-1. | Обеспечить проведение измерения сопротивления изоляции трансформаторов тока ТТ-35 на ПС 35-110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет при ежегодном техническом обслуживании. При выявлении снижения изоляции проводить полный объем испытаний. | 2016-06-19 06:55 | 2016-06-19 07:18
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская, ВЛ 110 кВ Коржевская-Курчанская, ВЛ 110 кВ Курчанская-Темрюк | 33 | 2016-06-23 04:22 | 2016-06-23 04:22 | Замыкание на землю провода ф. "В" ВЛ 110 кВ Коржевская-Курчанская металлизированной лентой из фольги связки надувных воздушных шаров. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб энергоснабжающей организации. Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 Коржевская-Курчанская на предмет состояния трассы ВЛ. Включить в план работ службы линий 35 кВ и выше на сентябрь 2016 года и обеспечить выполнение чистки трассы ВЛ. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новомышастовская | 34 | 2016-06-22 16:57 | 2016-06-22 18:43 | Изменение свойств и характеристик материала фиксатора накладки типа НКР-3 "Н2- Действие защит Т-1 на отключение СМВ-110" на ПС 110 Новомышастовская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Повреждение резьбы фиксатора накладки типа НКР-3 "Н2- Действие защит Т-1 на отключение СМВ-110"на ПС 110 Новомышастовская. | Выполнить внеплановый осмотр накладок типа НКР-3 на присоединениях 110 кВ ПС 110 кВ, устранение выявленных дефектов включить в план работ службы релейной защиты и автоматики. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | 35 | 2016-06-29 17:53 | 2016-06-29 17:53 | В результате прямого попадания молнии в линию произошел пережог одной жилы грозотроса, замкнувшей кратковременно провод верхней фазы "В" ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская с целью выявления дефектов элементов ВЛ. Выполнить ремонт грозотроса в пролете опор №№ 106-107 ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 106,107 ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная | 36 | 2016-07-12 01:26 | 2016-07-12 01:26 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 43 лет) изоляторов ПС-70 в гирлянде ф."В" на опоре № 1/4 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий и садов частных домовладений, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная с целью выявления дефектных изоляторов со сверхнормативным сроком эксплуатации. Выполнить замену трех гирлянд изоляторов на опоре № 1/4 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 1/4 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Тиховский гидроузел | 37 | 2016-07-12 12:25 | 2016-07-12 16:39 | Межвитковое замыкание обмотки ВН ТН 2 CШ-10 вследствие однофазного замыкания на землю на участке ВЛ-10 ТГ2 (балансовая принадлежность ЮЗЭС). | Пробой изоляции с витковым замыканием обмотки ВН ТН 2 CШ-10 | Выполнить внеплановые измерения сопротивления изоляции ТН 1СШ-10 на ПС 35 кВ Тиховский гидроузел. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская | 29 | 2016-04-21 14:04 | 2016-04-21 14:04 | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, имеющего неудовлетворительные эксплуатационные характеристики, на опоре № 37, ф."А" ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская . | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская на предмет визуального выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену трех изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70 на опоре № 37 ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская | 30 | 2016-04-28 05:05 | 2016-04-28 05:05 | Несвоевременное выявление и замена дефектной гирлянды изоляторов ПС-70Е ф."С" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская на предмет визуального выявления дефектных изоляторов. Выполнить замену гирлянды изоляторов ПС-70 Е ф."С" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская, ВЛ 110 кВ Новомышастовская-Старонижестеблиевская | 31 | 2016-05-20 11:37 | 2016-05-20 11:37 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 42 лет) изоляторов ПС-70Е в гирлянде ф."С" на опоре № 121 ВЛ 110 кВ Красноармейская -Старонижестеблиевская, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену трех гирлянд изоляторов на опоре № 121 ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская с целью выявления дефектов изоляции со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская | 13 | 2016-03-15 03:12 | 2016-03-15 06:27 | Ослабление ремонтного соединителя провода ОА -150-3 ф. "А" , оп. № 31 ВЛ 110 ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская в результате изменения нагрузки и деформации соединителя. Изменение свойств материала грозотроса (потеря механической прочности) в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская вследствие повторяющихся грозовых перенапряжений и ветровых нагрузок. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Курчанская - Темрюк | 14 | 2016-03-15 18:24 | 2016-03-15 23:24 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерных изоляторов Некачественное выполнение сварных соединений шлейфов на опорах №№ 2, 6 ВЛ 110 Курчанская - Темрюк монтажной организацией. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Курчанская - Темрюк с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Ханьковская - Коржевская - Курчанская - Темрюк | 15 | 2016-03-16 06:35 | 2016-03-16 06:35 | Перекрытие на провод нижней фазы ВЛ 110 Курчанская - Темрюк с пережогом 3-х жил в пролете опор 129-130 при проезде под проводами ВЛ неустановленного автотранспорта, имеющего общую высоту с грузом (или без груза) более 4,5 м. | Техническая причина отсутствует | Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Таманский водовод | 17 | 2016-03-15 03:12 | 2016-03-15 03:12 | Ослабление болтовых соединений плашечных зажимов спусков шлейфов от 2 СШ-110 к СР-110-2СШ, ф."А", "С" в процессе длительной эксплуатации (более 50 лет). | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Таманский водовод с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Коржевская - Курчанская | 18 | 2016-03-16 17:56 | 2016-03-16 20:43 | Некачественное выполнение монтажной организацией контактного соединения провода ф. "С" на опоре № 101 в сторону опоры №100 ВЛ 110 Коржевская - Курчанская. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ВЛ 110 Коржевская - Курчанская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 19 | 2016-03-17 05:08 | 2016-03-17 10:04 | Ослабление контактного соединения в плашечном зажиме спуска шлейфа с ВЛ 110 Вышестеблиевская к ВЧЗ -110 ф. «С» на ПС 110 Радуга в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевого зажима. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Радуга с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Коржевская - Курчанская | 20 | 2016-03-17 18:14 | 2016-03-17 20:25 | Износ скобы сцепной арматуры на опоре № 139 ВЛ 110 Коржевская - Курчанская. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Коржевская - Курчанская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 ПАОС - Ханьковская | 21 | 2016-03-17 20:44 | 2016-03-17 22:32 | Не закреплен грозотрос в лодочке (отсутствие зажима) на опоре № 10 ВЛ 110 ПАОС - Ханьковская. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 ПАОС - Ханьковская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Старотитаровская | 22 | 2016-03-18 02:45 | 2016-03-18 05:12 | Ослабление болтового соединения плашечного зажима спуска шлейфа с ВЛ 110 Таманский водовод - Старотитаровская к ЛР 110 ВЛ Таманский водовод ф. "С" на ПС 110 Старотитаровская в процессе эксплуатации. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Курчанская - Темрюк | 23 | 2016-03-17 23:07 | 2016-03-18 00:46 | Перекрытие на провод нижней фазы ВЛ 110 Курчанская - Темрюк с пережогом 3-х жил в пролете опор 129-130 при проезде под проводами ВЛ неустановленного автотранспорта, имеющего общую высоту с грузом (или без груза) более 4,5 м. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская | 24 | 2016-03-26 00:51 | 2016-03-26 03:53 | Некачественное выполнение монтажной организацией верхнего болтового соединения спуска шлейфа с ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская к ВЧЗ-110 ф. «А» на опоре № 2 . | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Вышестеблиевская - Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новопетровская | 25 | 2016-03-30 17:16 | 2016-04-04 17:33 | Износ контактной части подвижного контакта в комплекте с направляющими токосъёмными роликами полюсов фаз "А", "В", "С" СМВ-110 типа ВМТ-110 на ПС 110 Новопетровская (срок эксплуатации более 29 лет). | Техническая причина отсутствует | Обеспечить выполнение капитального ремонта масляных выключателей типа ВМТ-110: - с истекшим нормативным сроком эксплуатации - не реже 1 раза в 6 лет; - по результатам испытаний, не удовлетворяющих требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования». | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 27 | 2016-04-09 05:38 | 2016-04-09 17:00 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. Повышенная загрязненность изолятора ядохимикатами при обработке полей, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, и отложениями солей (уносы с моря, соленых лиманов) . | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110 ф. "А" с выгоранием части нижнего элемента и оплавлением нижнего экранного кольца на опоре № 88 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга на предмет выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить верховой осмотр полимерных изоляторов на опорах №№ 85-91 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная | 28 | 2016-04-14 05:51 | 2016-04-14 05:51 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 43 лет) изоляторов ПС-70 в гирлянде ф."А" на опоре № 1/55 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная, ускоренное повышенной загрязненностью изоляторов ядохимикатами при обработке садов частных домовладений, расположенных в непосредственной близости к ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная с целью выявления дефектов изоляции со сверхнормативным сроком эксплуатации. Выполнить замену трех гирлянд изоляторов на опоре № 1/55 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 1/55 ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Забойская-Гривенская | 1 | 2016-01-13 13:00 | 2016-01-13 13:00 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 45 лет) изоляторов ПС12-А в гирлянде ф."В" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Забойская-Гривенская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ110 кВ Забойская - Гривенская на предмет визуального выявления дефектов изоляции со сверхнормативным сроком эксплуатации с целью принятия решения о её замене. Выполнить замену гирлянды изоляторов ПС12-А ф. "В" на опоре № 28 ВЛ110 кВ Забойская-Гривенская. Выполнить тепловизионный контроль изоляции ВЛ110 кВ Забойская-Гривенская по всей длине. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Красноармейская | 2 | 2016-01-18 15:15 | 2016-01-18 16:34 | Исчерпание ресурса резистора типа МЛТ в реле повторного включения АПВ МВ-110 ПТФ на ПС 110 Красноармейская в результате длительной эксплуатации. | Внутренний обрыв резистора типа МЛТ в реле повторного включения АПВ МВ-110 ПТФ на ПС 110 Красноармейская. | Производить проверку и замену резисторов в цепях заряда конденсаторов реле РПВ-258, РПВ-58 со сроком эксплуатации более 12 лет при проведении проверок устройств РЗА на ПС 110 кВ в объеме "восстановления". | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Славянская-ПАОС | 3 | 2016-03-04 17:40 | 2016-03-04 20:17 | Наброс металлической проволоки на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС птицей (период гнездования птиц). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Славянска-ПАОС на предмет выявления посторонних предметов на элементах ВЛ. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Курчанская-Темрюк ПС 110 кВ Темрюк | 4 | 2016-03-06 05:49 | 2016-03-06 10:54 | Ослабление болтовых соединений аппаратных зажимов: ВЧЗ-110 ф. «В» ВЛ Курчанская спуска с ВЛ-110 Курчанская и шлейфа ТТ-1 СМВ-110 в сторону СМВ-110 ф. "С" в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевых аппаратных зажимов. Ослабление опрессовки углового аппаратного зажима спуска шлейфа 110 кВ от 2 СШ-110 кВ к ЛР-110 ВЛ Курчанская, ф. "В" в процессе длительной эксплуатации (более 40 лет). | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Темрюк с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. Издать распорядительный документ, определяющий: - более частые ревизии контактных соединений с очисткой и заменой смазочного материала на оборудовании ПС 110 кВ, участвующих в транзите электроэнергии в Республику Крым и город Севастополь (далее - КФО); - проведение дополнительного тепловизионного контроля контактных соединений с замером переходного сопротивления на оборудования ПС 110 кВ, участвующих в транзите электроэнергии на КФО. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Ханьковская - Коржевская | 5 | 2016-03-07 14:54 | 2016-03-07 17:18 | Некачественное выполнение сварного соединения шлейфа ф."С" на опоре № 123 ВЛ-110 Ханьковская - Коржевская монтажной организацией. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Ханьковская - Коржевская, обращая особое внимание на состояние сварных соединений, с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 7 | 2016-03-10 09:57 | 2016-03-10 17:45 | Некачественное выполнение сварных соединений шлейфов ф. "С" на опорах №№ 48, 73 ВЛ 110 Вышестеблиевская - Радуга монтажной организацией. Изменение свойств материала грозотроса (потеря механической прочности) в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 110 Вышестеблиевская - Радуга вследствие повторяющихся грозовых перенапряжений и ветровых нагрузок. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 Радуга – Джигинская ПС110 кВ Радуга | 8 | 2016-03-10 09:57 | 2016-03-10 17:45 | Ослабление болтовых соединений: -трубного шинного моста 1 СШ – 110 кВ с шинами ЛР-110 ВЛ Джигинская ф.«В»; - трубного шинного моста 1 СШ – 110 кВ с шинами ЛР-110 ВЛ Джигинская ф.«С»; - верхнего контакта ВЧЗ на спуске к ЛР – 110 «Вышестеблиевская 220» ф."В» в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевых аппаратных зажимов. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Радуга с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ханьковская | 9 | 2016-03-11 16:37 | 2016-03-11 18:52 | Ослабление болтового контактного соединения шлейфа 110 кВ от ШР-110 ВЛ Коржевская в сторону 1СШ-110 ф."С" в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевого зажима. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Ханьковская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Славянская-ПАОС | 10 | 2016-03-12 18:16 | 2016-03-12 21:27 | Ослабление двух ремонтных соединителей РАС-150-3 ф. "В" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 110 Славянская-ПАОС в результате изменения нагрузки и деформации. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Славянская - ПАОС с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Ханьковская-Коржевская | 11 | 2016-03-13 18:50 | 2016-03-13 21:38 | Некачественное выполнение монтажной организацией сварных соединений шлейфов на опорах № 10 и № 47 и монтажа провода в пролете опор №№ 62-63 ВЛ-110 Ханьковская - Коржевская . | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Ханьковская - Коржевская, обращая особое внимание на состояние сварных соединений, с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в неделю в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Темрюк - Таманский водовод | 12 | 2016-03-15 00:01 | 2016-03-15 03:10 | Изменение свойств материала (потеря механической прочности) провода ф. "В" в пролете опор №№ 69-70 , провода шлейфа ф. "С" на опоре № 81, грозотроса в пролете опор №№ 30-31, шлейфа на опоре № 35 в процессе длительной эксплуатации (более 50лет) и под воздействием переменных ветровых нагрузок. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров ВЛ 110 Темрюк - Таманский водовод, обращая особое внимание на состояние сварных соединений, с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели в соответствии с графиком и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Старотитаровская | 16 | 2016-03-15 03:12 | 2016-03-15 06:27 | Попадание влаги в подвижную контактную часть полуножа разъединителя Р1СШ СВ-110 ф. "В" на ПС 110 Старотитаровская и, как следствие, ржавление металлических пружин поджатия контактной части подвижных контактов и их излом. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. Предусмотреть в планах ремонтов оборудования ПС 110 кВ замену аналогичных подвижных контактных соединений на усовершенствованные с антиокислительным покрытием в герметичном исполнении в соответствии с ремонтной программой. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Таманский водовод - Старотитаровская ПС 110 кВ Старотитаровская ПС 110/10 "Старотитаровская" | 6 | 2016-03-07 23:56 | 2016-03-08 03:53 | Ослабление болтовых соединений аппаратных зажимов: ЛР-110 Таманский водовод в сторону ВЧЗ ф."С", шлейфа Р-1СШ СВ-110 со стороны 1СШ-110 ф."В" в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевых зажимов. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Старотитаровская ПС 110/10 Старотитаровская | 26 | 2016-03-08 03:57 | 2016-03-08 06:09 | Ослабление болтового соединения аппаратного зажима ЛР-110 Вышестеблиевская -220 в сторону ВЧЗ ф."С" на ПС 110 Старотитаровская в результате изменения нагрузки и деформации алюминиевого зажима. | Техническая причина отсутствует | В соответствии с распоряжением ПАО "Кубаньэнерго" от 29.02.2016 № 32 "Об особом контроле ВЛ и ПС, участвующих в энергоснабжении республики Крым" обеспечить проведение постоянных осмотров оборудования ПС 110 Старотитаровская с одновременным выполнением тепловизионного контроля с периодичностью 1 раз в 2 недели согласно графику и последующим выполнением требований указанного распоряжения. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 10 (10.5) | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга - Джигинская ПС 110/10 кВ Радуга | 56 | 2016-12-09 17:36 | 2016-12-11 17:50 | 1. Смещение релейной планки МВ-10-РД3 в результате износа конусных регулировочных болтов в процессе длительной эксплуатации. 2. Застревание поворотной рамки реле времени РВМ-12 ВВ-10-Т1 в результате износа механизма реле в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.9 Перекрытие птицей проходных изоляторов ПНБ-10 ячейки ВЛ-10-РД3 | Разрушение проходных изоляторов ПНБ-10 ячейки ВЛ-10-РД3 ПС 110 Радуга вследствие электродугового воздействия. | При техническом обслуживании устройств РЗА с применением реле РВМ-12 производить их замену на реле РСВ-13. Выполнить внеплановую проверку устройств РЗА на ПС 110 Радуга. При проведении технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов масляных выключателей ( тип ВМПП-10 ) производить проверку износа конусных болтов крепления релейной планки. | 2016-12-09 17:36 | 2016-12-09 22:56
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 10 (10.5) | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга - Джигинская ПС 110/10 кВ Радуга | 57 | 2016-12-10 02:05 | 2016-12-11 17:50 | Изменение свойств и характеристик материала изоляции трансформатора тока ТТ ВВ-10-Т1, ф. «А» на ПС 110 Радуга в процессе длительной эксплуатации. | Перекрытие трансформатора тока ТТ ВВ-10-Т1, ф. «А» со стороны шинного моста 10 кВ Т1 в результате перенапряжения, возникшего вследствие обрыва токовых цепей дифзащиты стороны 10 кВ Т1. | Обеспечить снятие вольт-амперных характеристик трансформаторов тока ТТ-10 со сроком эксплуатации более 15 лет при техническом обслуживании устройств РЗА на ПС 35-110 кВ. При выявлении несоответствия вольт- амперных характеристик производить замену трансформаторов тока ТТ-10. Обеспечить проведение измерения сопротивления изоляции трансформаторов тока ТТ-10 на ПС 35-110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет при ежегодном техническом обслуживании. При выявлении снижения изоляции проводить полный объем испытаний | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория | 58 | 2016-12-20 19:00 | 2016-12-21 11:18 | Старение изоляции в результате сверхнормативной эксплуатации (более 50 лет) изоляторов ПМ-4,5 в гирлянде ф."А" на опоре № 99 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория, ускоренное повышенной загрязненностью солевыми отложениями (уносы с моря, соленых лиманов). | Разрушение изолятора ПМ-4,5 в гирлянде ф."А" на опоре № 99 ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория с изломом по линии между головкой и юбкой изолятора и, как следствие, обрыв гирлянды с падением провода на траверсу нижней фазы "В". | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Фанагория на опорах №№ 98, 99, 100. | - | -
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Мирная - Тамань | 59 | 2016-12-24 08:35 | 2016-12-24 15:34 | Перекрытие провода ф."А" на стрелу экскаватора с пережогом и падением провода в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 35 Мирная - Тамань при проезде под проводами ВЛ экскаватора с поднятой стрелой высотой более 4,5 м от поверхности грунта. | Электродуговое повреждение провода АС- 95 ф. "А" в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 35 Мирная - Тамань . | Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2016-12-24 08:35 | 2016-12-24 13:00
Славянские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПРМ АКА-884 Радуга-Вышестеблиевская | 60 | 2016-12-24 12:02 | 2016-12-26 13:37 | В результате воздействия низких температур и отложения изморози на проводах, конденсаторах связи и заградительных фильтрах ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 110 - Радуга произошло снижение сигнала контрольной частоты противоаварийной автоматики ниже допустимого уровня. | Техническая причина отсутствует | При наступлении периода отрицательных температур производить проверку каналов АПНУ на ПС 110 кВ с периодичностью не реже 1 раза в сутки. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А267-А614 | 190 | 2016-10-29 14:50 | 2016-10-29 22:00 | Во время прокладки КЛ-10кВ А267-А614 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А267-А614 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф №1 .от ТП А-207н | 304 | 2016-11-01 14:52 | 2016-11-03 15:55 | В результате падения воздушного судна(вертолет) произошло повреждение опоры №7, обрыв провода в пролете опор №6-8 от ТП А 207н ВЛ-0,4кВ ф. №1 | Повреждение опоры №7 обрыв провода в пролете опор №6-8 от ТП-А207н ВЛ-0,4кВ ф. №1. В результате падения воздушного судна(вертолет) | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-01 14:52 | 2016-11-01 20:36
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А116-А219 | 191 | 2016-11-08 04:47 | 2016-11-10 13:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А116-А219 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А116-А219, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А-220 - РП48 | 192 | 2016-11-09 21:40 | 2016-11-18 10:52 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А220- РП48 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А220- РП48 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А383-А737 | 193 | 2016-11-11 08:32 | 2016-11-18 09:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А383-А737 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А383-А737 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 15 | 2016-11-14 03:09 | 2016-11-14 04:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-14 03:09 | 2016-11-14 04:28
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А58- А522 | 194 | 2016-11-17 03:10 | 2016-11-17 16:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Ю-113-РП-18 | 195 | 2016-11-21 10:13 | 2016-11-22 09:57 | Во время ремонта КЛ-10кВ ф.Ю-113-РП-18 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Ю-113-РП-18 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-А68 | 305 | 2016-11-16 16:28 | 2016-11-16 21:04 | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-А68 в пролете оп.№17/9-оп.№17/10. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-А68 в пролете оп.№17/9-оп.№17/10. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-А68, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-11-16 16:28 | 2016-11-16 21:04
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-А010н | 306 | 2016-11-20 10:10 | 2016-11-20 16:50 | Вследствие больших нагрузок произошел нагрев контактов ПН, что привело к повреждению предохранительной группы ф.1, ф.2 в ТП-А010н. | Повреждение предохранительной группы ф.1, ф.2 в ТП-А010н | Произвести ТО РУ-0,4кВ ТП-А010н. | 2016-11-20 10:10 | 2016-11-20 16:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А747-А131 | 196 | 2016-11-25 13:07 | 2016-11-28 20:20 | Во время прокладки КЛ-10кВ А747-А131 была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению изоляции одной жилы кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А747-А131 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ10кВ А334-А335 | 197 | 2016-12-02 06:10 | 2016-12-12 08:35 | Во время прокладки КЛ-10кВ А334-А335 была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншеи, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению оболочки и пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ А334-А335 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 | 198 | 2016-12-03 21:40 | 2016-12-04 04:50 | Из-за погодных условий дождь снег грозовой фронт произошло отключение фидера Из-202. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:40 | 2016-12-04 04:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-А31 | 82 | 2016-12-03 20:45 | 2016-12-04 00:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4кВ ф.Гастелло от ТП-А31 в пролете оп.№2-оп.№3. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.Гастелло от ТП-А31 в пролете оп.№2-оп.№3. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Гастелло ТП-А31, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-03 20:45 | 2016-12-04 00:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок ТП-А289 | 85 | 2016-12-04 11:23 | 2016-12-04 15:10 | Вследствие сильных порывов ветра произошло схлест проводов,перегорание и обрыв проводов, в пролете опр.10-опр.11 ВЛ-0,4 ф. Поселок от ТП-289. | Перегорание провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф. Поселок от ТП-289. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Гастелло ТП-А31, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-04 11:23 | 2016-12-04 15:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Ворошиловградская ТП-А166 | 81 | 2016-12-04 15:59 | 2016-12-04 16:30 | Вследствие сильных порывов ветра произошло схлест проводов,перегорание и обрыв проводов, в пролете оп.15-оп.16 ВЛ-0,4кВ ф. Ворошиловградская от ТП-А166. | Перегорание провода в пролете опор оп.15-оп.16.ВЛ-0,4кВ ф. Ворошиловградская от ТП-А166 | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Ворошиловградская ТП-А166, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-04 15:59 | 2016-12-04 16:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А293-А210 | 200 | 2016-12-07 06:35 | 2016-12-08 03:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А293-А210 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А293-А210 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП-20 | 201 | 2016-12-05 15:50 | 2016-12-13 22:27 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП20-А280(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП20-А280(1) с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 15:50 | 2016-12-05 16:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А265-А294, КВЛ 10 А216-А299/А442 | 37 | 2016-12-04 20:47 | 2016-12-05 13:07 | При налипании снега, под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор№ 9-10 КВЛ-10кВ А216-А299/А442, что привело к схлестыванию , электродуговому повреждению провода фазы "А" и фазы "В" . | Обрыв и схлест провода в пролете опор № 9-10 КВЛ-10кВ А216-А299/А442 . | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ А216-А299/А442 персоналом ИТР с составлением ведомости осмотра. | 2016-12-04 20:47 | 2016-12-05 13:07
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. ЛУговая ТП-А17 | 43 | 2016-12-04 09:10 | 2016-12-04 09:30 | Организационная причина не выявлена | Перегорание плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на ф. Луговая ТП-А17превышение параметров потребляемой мощности | Произвести замеры нагрузок и напряжения в РУ-0,4кВ ТП-А17,с составлением ведомости замеров. | 2016-12-04 09:10 | 2016-12-04 09:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-А316 | 183 | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 10:10 | Организационная причина не выявлена | Перегорание плавкой вставки ПН-2 фазы "С" на ф.Саратовская ТП-А316 превышение параметров потребляемой мощности | Произвести замеры нагрузок и напряжения в РУ-0,4кВ ТП-А316,с составлением ведомости замеров. | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 10:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Центральная ТП-А715 | 184 | 2016-12-04 12:45 | 2016-12-04 13:00 | Организационная причина не выявлена | Перегорание плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на ф. Центральная ТП-А715 превышение параметров потребляемой мощности | Произвести замеры нагрузок и напряжения в РУ-0,4кВ ТП-А715,с составлением ведомости замеров. | 2016-12-04 12:45 | 2016-12-04 13:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.СНТ Земледелец ТП-А91 | 185 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 13:30 | Организационная причина не выявлена | Перегорание плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на ф.СНТ Земледелец ТП-А91 превышение параметров потребляемой мощности | Произвести замеры нагрузок и напряжения в РУ-0,4кВ ТП-А91,с составлением ведомости замеров. | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 13:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Псоу" ВВ-10 Пс-16 | 63 | 2016-12-04 09:47 | 2016-12-04 12:14 | Сильный порывистый ветер выпадание осадков в виде снега в горной местности проходящей КВЛ-10кВ ф Пс-16. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Пс-16 с составлением листа осмотра. | 2016-12-04 09:47 | 2016-12-04 12:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Изумрудная, ф. Из301, КЛ-10кВ А81-А381 | 173 | 2016-09-05 01:54 | 2016-09-07 13:14 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А81-А381 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А81-А381 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А81-А381. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ф. Из-301 КЛ 10кВ А405-А456 | 174 | 2016-09-05 10:14 | 2016-09-13 09:39 | В процессе длительной эксплуатации 10кВ А405-А456, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ А405-А456 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ 10кВ А405-А456 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А62-А105 | 175 | 2016-09-06 16:20 | 2016-09-13 16:54 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А62-А105, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ А62-А105 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А62-А105 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ10 ф.Из101-А23 ПС Изумрудная, ф.Из202, КВЛ-10 Из202-А23(2)/А727 | 176 | 2016-09-10 17:10 | 2016-09-15 08:13 | Во время прокладки КВЛ10кВ ф.Из101 -А23 была повреждена изоляция внешней оболочки концевой муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на опоре № 139 от ТП А23 на КВЛ10кВ ф.Из101 -А23 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-13 09:38 | 2016-09-13 18:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А532-А201 | 177 | 2016-09-15 09:48 | 2016-09-15 14:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП-58(1)-А356(1) | 178 | 2016-09-21 01:10 | 2016-09-30 09:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-58(1)-А356(1) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-58(1)-А356(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-58(1)-А354(1) | 179 | 2016-09-21 01:10 | 2016-09-30 11:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-58(1)-А354(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-58(1)-А354(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А238-А258 | 180 | 2016-09-21 12:10 | 2016-09-22 09:38 | Во время прокладки КЛ-10кВ А238-А258 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А238-А258 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А183-А100 | 181 | 2016-09-21 12:20 | 2016-09-22 08:33 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А183-А100 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А183-А100 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП20-А147 | 182 | 2016-09-21 14:45 | 2016-09-23 21:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП20-А147 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП20-А147 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А552 - А597 | 183 | 2016-09-21 17:08 | 2016-09-24 14:12 | Во время прокладки КЛ-10кВ А552 – А597 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А552 – А597 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ-10 К-12 | 26 | 2016-09-20 12:25 | 2016-09-20 19:00 | В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала, что привело к пробою изоляции и разрушению изолятора на опоре №4 КВЛ10 А417-А49/А394/А444. | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ10 А417-А49/А394/А444 в результате длительной эксплуатации и нарушения структуры материала. | Произвести не плановый осмотр КВЛ10 А417-А49/А394/А444, с составлением листа осмотра. | 2016-09-20 12:25 | 2016-09-20 19:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС 110 Изумрудная Ф. Из-301 РП-23 | 62 | 2016-09-20 12:52 | 2016-09-20 17:10 | В следствии длительной эксплуатации и нарушения структуры материала произошел пробой изоляции, что привело к разрушению изолятора на опоре №5 КВЛ10 А170-А193/А613 | Разрушение изолятора на опоре №5 КВЛ10 А170-А193/А613 в результате длительной эксплуатации и нарушения структуры материала. | Произвести не плановый осмотр КВЛ10 А170-А193/А613, с составлением листа осмотра. | 2016-09-20 12:52 | 2016-09-20 17:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 115 | 2016-09-23 22:46 | 2016-09-24 00:10 | Повреждение в абонентском ТП-А591 | Техническая причина отсутствует | Направить предписание на имя абонента на выполнение Технического обслуживания оборудования ТП-А591 | 2016-09-23 22:46 | 2016-09-24 00:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП49(1)-А08(1) | 184 | 2016-09-27 16:55 | 2016-09-29 12:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А383-А737 | 185 | 2016-09-28 20:39 | 2016-10-07 09:30 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А383-А737 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А383-А737 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 116 | 2016-09-24 15:00 | 2016-09-25 17:46 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №119 КВЛ 10кВ Из200-А23/А727. | Разрушение изолятора на опоре №119 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | 2016-09-24 15:00 | 2016-09-24 16:52
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 114 | 2016-09-27 12:29 | 2016-09-28 17:55 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение корпуса ОПН-10кВ на опоре №14 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727. | Разрушение корпуса ОПН-10кВ на опоре №14 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 при прохождении грозового фронта. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | 2016-09-27 12:29 | 2016-09-27 20:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 127 | 2016-09-27 12:29 | 2016-09-28 17:40 | В результате прохождения грозового фронта произошло разрушение корпуса ОПН-10кВ на опоре №14 КВЛ 10кВ Из101-А23 | Разрушение корпуса ОПН-10кВ на опоре №14 КВЛ 10кВ Из101-А23 в результате прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из101-А23, с составлением листа осмотра. | 2016-09-27 12:29 | 2016-09-28 17:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-101 | 128 | 2016-09-24 15:00 | 2016-09-25 17:20 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №119 КВЛ 10кВ Из101-А23. | Разрушение изолятора на опоре №119 КВЛ 10кВ Из101-А23 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из101-А23, с составлением листа осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 129 | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-21 20:00 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №120 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727. | Разрушение изолятора на опоре №120 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-21 20:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 130 | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-28 17:40 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №120 КВЛ 10кВ Из101-А23 | Разрушение изолятора на опоре №120 КВЛ 10кВ Из101-А23 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А109-А726/А704 | 186 | 2016-10-01 18:15 | 2016-10-02 00:30 | В следствии эксплуатации КВЛ-10кВ А109-А726/А704 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-10кВ участок на оп.№1 от ТПА-704 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на участке КЛ10кВ на оп.№1 от ТПА704 А109-А726/А704 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-01 18:15 | 2016-10-01 19:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 ''Изумрудная'' | 102 | 2016-09-30 09:08 | 2016-09-30 15:40 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №15 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727. | Разрушение изолятора на опоре №15 КВЛ 10кВ Из202-А23/А727 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ Из202-А23/А727, с составлением листа осмотра. | 2016-09-30 09:08 | 2016-09-30 13:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 РП-58-А351/А516 | 11 | 2016-09-27 18:45 | 2016-09-28 13:00 | В следствии прохождения грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №12 КВЛ-10 РП-58-А351/А516 | Разрушение изолятора на опоре №12 КВЛ-10 РП-58-А351/А516 в следствии прохождения грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ-10 РП-58-А351/А516, с составлением листа осмотра. | 2016-09-27 18:45 | 2016-09-28 13:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А317-А564 | 187 | 2016-10-09 07:07 | 2016-10-15 09:22 | Во время прокладки КЛ-10 А317-А564 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10 А317-А564 в следствии прокладки КЛ повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Из103- РП18 | 188 | 2016-10-19 18:08 | 2016-10-25 13:30 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.Из103-РП18 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции одной жилы кабеля с одно-фазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ ф.Из103-РП18 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 А17-А428 участок ТПА428-оп.№2 | 189 | 2016-10-25 15:00 | 2016-10-28 20:38 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А17-А428 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПА428-оп.№2 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ-10кВ А17-А428 кабельный участок ТПА428-оп.№2 с однофазным замыканием на землю, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 А170-А279 | 242 | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-25 17:10 | При прохождении грозового фронта в данном районе произошло разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10 А170-А279. | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10 А170-А279 при прохождении грозового фронта в данном районе. | Произвести не плановый осмотр КВЛ 10кВ А279-А170, с составлением листа осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А248-А484/А45 | 59 | 2016-07-21 01:30 | 2016-07-21 15:10 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-248-А-484/А45 | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-248-А-484/А45 в результате прохождения грозового фронта. | Выполнить не плановый осмотр ВЛ 10 кВ А147-А240 с составлением ведомости осмотра. | 2016-07-21 01:30 | 2016-07-21 15:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А305- А17 | 165 | 2016-07-28 17:40 | 2016-07-29 23:58 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А305-А17 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А305-А17 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А305-А17. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А351-А747 | 166 | 2016-07-31 09:56 | 2016-07-31 14:58 | Во время прокладки КЛ-10кВ А351-А747 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А351-А747 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А351-А747. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А57-А264 | 167 | 2016-08-06 01:11 | 2016-08-06 18:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А57-А264 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А57-А264 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А57-А264. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.А220-РП48 | 168 | 2016-08-06 18:30 | 2016-08-15 11:11 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.А220-РП48 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ ф.А220-РП48 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.А220-РП48. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Кудепста" | 169 | 2016-08-12 18:59 | 2016-08-14 00:45 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А253-А397/А255 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты в ТПА-397 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТПА-397 на КЛ-10кВ А253-А397/А255 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А253-А397/А255. | 2016-08-12 18:59 | 2016-08-12 23:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А1-А103 | 170 | 2016-08-13 21:45 | 2016-08-14 18:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А1-А103 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А1-А103 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр КЛ-10кВ А1-А103. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 А502-А12/А122/А515/А284/А732/А151/А417/А49/А444/А394 | 172 | 2016-08-07 22:00 | 2016-08-08 01:00 | В следствии сдвига грунта на оползневом участке произошел сдвиг опоры №13 недопустимое натяжение проводов в пролете опор №12-14 КВЛ-10кВ А502-А12/А122/А515/А284/А732/А151/А417/А49/А444/А394 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-07 22:00 | 2016-08-08 01:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Изумрудная Ф. Из-402 РП 23 ВВ10кВ А227 | 171 | 2016-08-14 07:55 | 2016-08-14 20:23 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ А210-А227 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ А210-А227 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А210-А227. | 2016-08-14 07:55 | 2016-08-14 12:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А365-А635 | 172 | 2016-08-14 12:40 | 2016-08-16 21:23 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ А365-А635 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ А365-А635 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ А365-А635. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 111 | 2016-08-27 07:20 | 2016-08-27 09:50 | При прохождении грозового фронта отключился отключился ВВ-10 Пс-16 от ПС "Псоу" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ по ф.Пс-16 по всей длине с отпайками с состовлением листа осмотра . ответственный за выполнение Мастер ВЛ Пахомеев Р.Е. | 2016-08-27 07:20 | 2016-08-27 09:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.К7-А105 | 156 | 2016-06-18 16:15 | 2016-06-24 21:57 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К7 – А105 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.К7 – А105 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.К7 – А105. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А181-А212 | 157 | 2016-06-22 18:15 | 2016-06-24 20:56 | Во время прокладки КЛ-10кВ А181- А212 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ6кВ ф.М26-РП303 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А181- А212. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 11 | 2016-06-30 23:39 | 2016-06-30 23:50 | Воздействие на ВЛ 10кВ Пс 2-А569/А419/А481 природных явлений в виде грозы. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр КВЛ-10кВ Псоу 2-А569/А419/А481 | 2016-06-30 23:39 | 2016-06-30 23:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-6кВ РП58(1)-А356(1) | 158 | 2016-07-04 01:05 | 2016-07-05 17:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10 РП58(1)-А356(1) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ10 РП58(1)-А356(1) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП58(1)-А356(1). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-58(2)-А356(2) | 159 | 2016-07-04 21:36 | 2016-07-05 17:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-58(2)-А356(2) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-58(2)-А356(2) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП-58(2)-А356(2). | 2016-07-04 21:36 | 2016-07-05 01:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 46 | 2016-06-30 23:54 | 2016-06-30 23:59 | В результате прохождения грозового фронта произошло отключение В-10 фидера Пс-16 от ПС 220/110/10кВ "Псоу". | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ф. Пс-16 от ПС 220/110/10кВ "Псоу". | 2016-06-30 23:54 | 2016-06-30 23:59
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 160 | 2016-07-07 08:16 | 2016-07-12 18:00 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ ф.Из202-А23(2) на вертикальном участке кабеля оп.№112-оп.№113 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №112 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №112 кабельного участка оп.№112-оп.№113 на КВЛ-10кВ ф.Из202-А23(2) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка оп.№112-оп.№113 на КВЛ-10кВ ф.Из202-А23(2). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А404(2) - А412(2) | 161 | 2016-07-13 08:10 | 2016-07-15 17:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А404(2) - А412(2) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А404(2) - А412(2) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А404(2) - А412(2). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А146-А599 | 162 | 2016-07-02 14:35 | 2016-07-02 23:30 | Во время прокладки кабельного участка ТПА146-оп.№21 на КВЛ-10кВ А146-А599 была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№21, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№21 кабельного участка ТПА146-оп.№21 на КВЛ-10кВ А146-А599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА146-оп.№21 на КВЛ-10кВ А146-А599. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А43-А334 | 163 | 2016-07-17 18:30 | 2016-07-19 16:51 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А43-А334 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А43-А334 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А43-А334. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Псоу" РП 232 | 52 | 2016-07-08 07:34 | 2016-07-08 09:22 | В результате обильных осадков и нарушенной герметизации уплотнения КРН произошло намокание проходных изоляторов внутри КРН А-635 КВЛ - 10кВ АА-296-А635/208 и их межфазное перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередное техническое обслуживание КРН А635. | 2016-07-08 07:34 | 2016-07-08 09:22
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Адлер Ф. А-107 РП-48 | 164 | 2016-07-19 18:35 | 2016-07-22 16:25 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А383-А737 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А383-А737 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А383-А737. | 2016-07-19 18:35 | 2016-07-19 19:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-А481 КВЛ-10кВ ф.Пс-2-А569/А419/А48 | 115 | 2016-07-01 10:00 | 2016-07-01 15:32 | В результате проникновения в РУ-10кВ мелкого животного (змея) произошло межфазное короткое замыкание нижних губок предохранителей ПК-10. | Межфазное короткое замыкание нижних губок предохранителей ПК-10 в результате проникновения в РУ-10кВ мелкого животного (змея) | Провести внеплановое техническое обслуживание РУ-10кВ ТП-А481 с заменой нижних губок ПК-10 | 2016-07-01 10:00 | 2016-07-01 15:32
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Каменка; ф. Км-5; ВЛ 10кВ А415-А437/А380/А553 | 78 | 2016-07-17 07:00 | 2016-07-17 18:30 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора на опоре №15 КВЛ-10кВ А-415-А437/А380/А559. | Разрушение изолятора на опоре №15 КВЛ-10кВ А-415-А437/А380/А559 в результате прохождения грозового фронта. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ по ф.КМ-5 по всей длине с отпайками с состовлением листа осмотра . ответственный за выполнение Мастер ВЛ Пахомеев Р.Е. | 2016-07-17 07:00 | 2016-07-17 18:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ А147-А240 | 169 | 2016-07-19 06:00 | 2016-07-19 10:13 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-147-А-240 . | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-147-А-240 в результате прохождения грозового фронта. | Выполнить не плановый осмотр ВЛ 10 кВ А147-А240 с составлением ведомости осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 А399-А421 | 170 | 2016-07-19 11:46 | 2016-07-19 13:38 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-399-А-421 . | Разрушение изолятора на опоре №4 КВЛ-10кВ А-399-А-421 в результате прохождения грозового фронта. | Выполнить не плановый осмотр ВЛ-10 А399-А421 с составлением ведомости осмотра. | 2016-07-19 11:46 | 2016-07-19 13:38
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-3 | 145 | 2016-04-22 03:38 | 2016-04-22 22:40 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Км3-369/493 участок КЛ К3-оп.№1 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ-10кВ Км3-369/493 участок КЛ К3-оп.№1 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-10кВ ф.Км3-369/493 участок КЛ К3-оп.№1. | 2016-04-22 03:38 | 2016-04-22 14:37
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП 18 ВВ 10 Ю-113 | 147 | 2016-04-22 08:12 | 2016-05-10 12:09 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А254- А95 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ А254- А95 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А254- А95. | 2016-04-22 08:12 | 2016-04-22 11:10
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А288-А299 | 148 | 2016-04-27 06:00 | 2016-04-28 20:57 | Во время прокладки КЛ-10кВ А288-А299 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ А288-А299 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ и КЛ-10кВ А288-А299. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП-36 | 149 | 2016-05-15 16:05 | 2016-05-16 04:34 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А36п-А134 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А36п-А134 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А36п-А134. | 2016-05-15 16:05 | 2016-05-16 04:34
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ К-7-А105 | 150 | 2016-05-18 13:10 | 2016-05-27 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ К-7 - А105 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ К-7 - А105 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.К-7 - А105. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А552-А597 | 151 | 2016-05-21 07:45 | 2016-06-06 12:35 | Во время прокладки КЛ-10кВ А552-А597 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ А552-А597 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А552-А597. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф Пермский .от ТП А-406 | 152 | 2016-05-28 13:51 | 2016-05-28 17:03 | В результате износа, старения метала праизошло ослабление контактных соединений наконечников фаз АиС ВЛ0,4кВ ф.Пермский в ТП-А406 | В результате механического износа в следствии длительной эксплуатации произошло ослабления контакта нагрев и оплавления наконечников фазы АиС ВЛ-0,4кВ ф.Пермский от ТП-А406 | Произвести перепресовку наконечников фаз А и С СИП 3Х25 ВЛ 0,4кВ. Пермский, зачистку и протяжку наконечников. | 2016-05-28 13:51 | 2016-05-28 17:03
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А148-А715/А346/А582 | 153 | 2016-05-30 12:50 | 2016-05-30 17:35 | Падение дерева в веду схода грунта и в результате этого повреждение проводов ВЛ-10кВ А148-А715/А346/А582п. | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ А148-А715/А346/А582п, ремонт оборванных проводов в пролёте опор №65-№67. | 2016-05-30 12:50 | 2016-05-30 17:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А88-А344 | 152 | 2016-05-28 14:25 | 2016-06-01 12:20 | Во время прокладки КЛ-10 кВ А88-А344 была некачественно смонтирована концевая муфта на одной фазе в ТПА-344, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТПА-344 на КЛ-10 кВ А88-А344 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ А88-А344. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А39-А116 | 153 | 2016-05-28 15:35 | 2016-05-31 16:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ КЛ-10 кВ А39-А116. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Южная: по ф. Ю-311 РП-59 ВВ-10 А404(1) | 154 | 2016-05-30 13:45 | 2016-06-07 21:18 | Во время прокладки РП59(1)-А404(1) была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты и изоляции двух жил кабеля с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты и двух жил кабеля на РП59(1)-А404(1) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП59(1)-А404(1). | 2016-05-30 13:45 | 2016-05-30 14:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-3 | 155 | 2016-06-05 04:30 | 2016-06-05 12:24 | На ТП А152 (абонентское) обнаружено подтопление оборудования повреждение ПК 10кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену ПК 10кВ | 2016-06-05 04:30 | 2016-06-05 10:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ф.Км-4 в РП20 - МВ-А275 | 156 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 12:24 | ПС 110 ''Каменка'' по фидеру Км-4 в РП-20 действием МТЗ отключен ВМ-10 275 на ТП А275. В данном районе выпадание осадков превышением нормы,сильный порывистый ветер с дождем обнаружено подтопление оборудования ТП . После отхода воды, осмотра оборудования тп оборудование введено в работу | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр оборудования ТП по фидеру Км-4 . | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 12:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-3 | 155 | 2016-06-08 12:22 | 2016-06-09 03:45 | Во время ремонта кабельного участка ТПА16-оп.№1 на КВЛ-10кВ А16-А186 была некачественно смонтирована концевая муфта в ТПА-16, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТПА-16 на кабельном участке ТПА16-оп.№1 на КВЛ-10кВ А16-А186 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА16-оп.№1 на КВЛ-10кВ А16-А186. | 2016-06-08 12:22 | 2016-06-08 15:11
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 162 | 2016-06-15 00:51 | 2016-06-15 22:14 | В результате проникновения мелкого животного (змея) произошло межфазное перекрытие опорных изоляторов в КРН А-402 КВЛ10кВ А161-А401/А4/А402. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр КВЛ10 А161-А401/А4/А402 | 2016-06-15 00:57 | 2016-06-15 22:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер ВВ-10 А107 | 133 | 2016-03-15 08:35 | 2016-03-22 10:21 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А107-РП48 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А107-РП48 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.А107-РП48. | 2016-03-15 08:35 | 2016-03-15 10:04
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Адлер | 134 | 2016-03-15 12:15 | 2016-03-24 12:40 | Во время прокладки КЛ-10кВ А597-А552 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А597-А552 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А597-А552. | 2016-03-15 12:15 | 2016-03-15 18:57
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Адлер Ф. А319, РП 205 ВВ 10кВ А220 | 135 | 2016-03-17 13:26 | 2016-03-18 00:49 | Повреждение на абонентской КЛ 10кВ А201-А466. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КЛ 10кВ А201-А466 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-03-17 13:26 | 2016-03-17 15:53
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 126 | 2016-03-28 22:36 | 2016-03-29 03:45 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижение изоляционных свойств, произошёл пробой опорного изолятора в ячейке РС 10кВ ТП А391, с последующим межфазным перекрытием в ячейке РС 10кВ ТП А391 | Пробой опорного изолятора в ячейке РС 10кВ ТП А391 | Выполнить осмотр оборудования ТП- А391 | 2016-03-28 22:36 | 2016-03-29 03:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-48 - А286 | 136 | 2016-03-29 09:30 | 2016-04-05 12:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-48 – А286 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-48 – А286 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП-48 – А286 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А174 - А198/А540 | 137 | 2016-04-06 00:45 | 2016-04-06 12:48 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля ТПА198-оп.№1 на КВЛ-10кВ А174 - А198/А540 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 кабельного участке ТПА198-оп.№1 КВЛ-10кВ А174 - А198/А540 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА198-оп.№1 на КВЛ-10кВ А174 - А198/А540. | 2016-04-06 00:45 | 2016-04-06 06:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-402, РП 23 ВВ10кВ А227, КЛ 10кВ А243-А339 | 138 | 2016-04-06 14:51 | 2016-04-07 19:55 | Во время ремонта КЛ-10кВ А243-А339 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ А243-А339 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А243-А339. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ А170-А279 | 139 | 2016-04-07 10:20 | 2016-04-08 16:00 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А170-А279 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции и коронации концевой муфты на оп.№1 от ТП-А279. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 от ТП-А279 КВЛ-10кВ А170-А279. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА279-оп.№1 КВЛ-10 кВ А170-А279. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А220-РП48 | 140 | 2016-04-07 14:05 | 2016-04-13 10:33 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А220-РП48 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А220-РП48 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А220-РП48. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А525-А77н | 141 | 2016-04-09 15:30 | 2016-04-12 14:08 | Во время прокладки КЛ-10кВ А525-А77н была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А525-А77н с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А525-А77н. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер ВВ-10 А107 | 143 | 2016-04-17 09:07 | 2016-04-29 23:26 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А107-РП48 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух целых местах с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ А107-РП48 в двух целых местах с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А107-РП48. | 2016-04-17 09:07 | 2016-04-17 09:42
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А358(2)-А361(2) | 144 | 2016-04-20 13:41 | 2016-04-26 14:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А358(2)-А361(2) с 1984г. произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой в ТП А358 КЛ-10кВ А358(2)-А361(2). | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А358(2)-А361(2). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-9 | 148 | 2016-04-11 07:34 | 2016-04-11 13:01 | Неудовлетворительная организация технического обслуживания оборудования ТП-А467. | В результате увеличения потребляемой мощности в данном районе на ТП-А467 произошло нарушение механического соединения контактов на ПК-10кВ | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП-А467. | 2016-04-11 07:34 | 2016-04-11 13:01
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ А386-А106/А106н | 142 | 2016-04-14 13:35 | 2016-04-15 15:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ А386-А106/А106н произошло снижение изоляционных свойств , по-следующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ А386-А106/А106н с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ А386-А106/А106. | 2016-04-14 13:35 | 2016-04-14 14:47
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А351-А131 | 122 | 2016-01-15 18:55 | 2016-01-22 20:49 | Во время прокладки КЛ-10кВ А351-А131 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ А351-А131 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ А351-А131 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 105 | 2016-01-15 17:33 | 2016-01-16 20:55 | На территории Адлерского района 15 января 2016 года шел сильный дождь местами переходящий в ливень с грозой.В результате подвижки грунта ( по причине выпадения обильных осадков в виде дождя), произошло падение дерева на КВЛ-10кВ А-340-А540 в пролете опор №4-№5, что привело КЗ-на землю. | Обрыв провода на КВЛ-10кВ А-340-А540 в пролете опор №4-№5 | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10кВ А-340-А540 с составлением листков осмотра. | 2016-01-15 17:33 | 2016-01-15 18:55
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ-10 К-12 | 106 | 2016-01-18 14:00 | 2016-01-18 15:25 | Перекрытие на ПК-10кВ в абонентском ТП-А444(аб) | Техническая причина отсутствует | Отправить письмо на имя владельца ТП-А444п с предписанием выполнить техническое обслуживание оборудования | 2016-01-18 14:00 | 2016-01-18 15:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС 110 Изумрудная Ф. Из-301 РП-23 | 123 | 2016-01-21 07:35 | 2016-01-21 14:45 | Во время прокладки КЛ-10кВ А614-А711 была некачественно смонтирована концевая муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты на КЛ-10кВ А614-А711 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А614-А711. | 2016-01-21 07:35 | 2016-01-21 14:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Южная Ф. Ю103 РП 58 ВВ 10кВ А351 | 107 | 2016-01-18 17:52 | 2016-01-18 18:05 | В результате сильных порывов ветра, провис проводов, произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 3-№4 на КВЛ 10 кВ РП-58-А351 | Техническая причина отсутствует | Произвести послеаварийный осмотр КВЛ-10кВ РП-58-А351 с составлением листков осмотра. | 2016-01-18 17:52 | 2016-01-18 18:05
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ-10 Пс-16 | 108 | 2016-01-19 20:15 | 2016-01-20 08:50 | При порывах ветра, в результате провиса проводов, произошёл схлест проводов в пролетах опор № 3-№5 КВЛ 10 кВ А161-А401 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 3-№5 на КВЛ 10 кВ А161-А401 | 2016-01-19 20:15 | 2016-01-19 22:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС каменка МВ-10 Км-3 | 109 | 2016-01-19 21:05 | 2016-01-20 15:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 5 КВЛ 10 кВ Км3-А369 на выходе из зажима. | Обрыв шлейфа на опоре № 5 КВЛ 10 кВ Км3-А369 на выходе из зажима. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Км3-А369. | 2016-01-19 21:05 | 2016-01-20 15:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А207н-А331 | 124 | 2016-01-28 16:15 | 2016-02-09 11:11 | Во время прокладки КЛ-10кВ А207н-А331 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ А207н-А331 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А207н-А331. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А146-А599 | 125 | 2016-01-31 10:30 | 2016-02-01 17:52 | Во время установки концевых муфт на оп.№23 и на оп.№14 КВЛ-10кВ А146-А599 были некачественно смонтированы концевые муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции двух муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительных муфт на оп.№23 и на оп.№14 КВЛ-10кВ А146-А599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ кабельных участков оп.№23-оп.№24 и оп.№13-оп.№14 на КВЛ-10кВ А146-А599. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 126 | 2016-01-31 14:01 | 2016-02-03 23:20 | Во время прокладки кабельного участка оп.№12-оп.№13 на КВЛ-10кВ Из101-А23 была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№12, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№12 кабельного участка оп.№12-оп.№13 на КВЛ-10кВ Из101-А23 с межфазным замыканием. | Выполнить тепловизионное обследование концевых муфт на КВЛ-10кВ Из101-А23. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А1-А103 | 127 | 2016-02-01 07:10 | 2016-02-05 14:16 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А1-А103 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ КЛ-10кВ А1-А103 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А1-А103. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП59-А350 | 128 | 2016-02-01 08:38 | 2016-02-08 21:02 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП59-А350 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ РП59-А350 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП59-А350. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ф. Вс-109 ТРП 49 ВВ-10 А194 | 129 | 2016-02-02 16:20 | 2016-02-02 17:04 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А194- А5, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А194- А5 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А194- А5. | 2016-02-02 16:20 | 2016-02-02 17:04
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-5 | 108 | 2016-01-19 21:40 | 2016-01-20 20:34 | В связи с обильными осадками в виде мокрого снега, произошло налипание на ветки деревьев, произошёл обрыв проводов в пролёте опор № 19-№20 на КВЛ 10 кВ 488-421/474/396//374/541/495. | Обрыв проводов в пролёте опор № 19-№20 на КВЛ 10 кВ 488-421/474/396//374/541/495. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ 488-421/474/396//374/541/495 | 2016-01-19 21:40 | 2016-01-20 20:34
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ВВ-10 Км-8 | 109 | 2016-01-20 01:55 | 2016-01-20 16:14 | В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде, выпадания мокрого снега, сильных порывов ветра, произошло падение опоры №1 на ВЛ-10 кВ А68-А186 | Размытие грунта, последующее падение опоры №1 на ВЛ-10 кВ А68-А186 | Произвести осмотр КВЛ-10 кВ по ф. Км-8 | 2016-01-20 01:55 | 2016-01-20 16:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка МВ-10 Км-4 | 110 | 2016-01-20 02:00 | 2016-01-20 02:45 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод КВЛ 10 кВ Км4- РП20 ( II) в пролёте опор № 3-№4 | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр КВЛ-10 кВ по фидеру Км-4. | 2016-01-20 02:00 | 2016-01-20 02:45
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 111 | 2016-01-20 09:10 | 2016-01-20 14:20 | Из-за увеличения потребляющей мощности произошло нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А161 | Нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А161. | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП-А161 | 2016-01-20 09:10 | 2016-01-20 14:20
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Псоу | 112 | 2016-01-21 19:05 | 2016-01-22 17:10 | В результате выпадения обильных осадков в виде снега, произошёл обрыв провода на КВЛ 10кВ А161-А401/А4/А420 | Обрыв провода на КВЛ 10 кВ А161- А401/А4/А420 | Выполнить осмотр КВЛ 10кВ А161-А401/А4/А420. | 2016-01-21 19:05 | 2016-01-22 02:06
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП-18 | 113 | 2016-01-31 15:15 | 2016-01-31 16:41 | На абонентском ТП-А602 ( ПАО "Роснефть") обнаружено перекрытие ТН 10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания оборудования ТП-А602 | 2016-01-31 15:15 | 2016-01-31 16:41
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А404(1)-А412(1) | 130 | 2016-02-15 06:10 | 2016-02-19 21:17 | Во время прокладки КЛ-10кВ А404(I)-А412(I) была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ А404(I)-А412(I) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А404(I)-А412(I). | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-2 | 114 | 2016-02-14 22:40 | 2016-02-15 00:40 | Перекрытие на ПК-10 в абонентском ТП-А343. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП -А343 | 2016-02-14 22:40 | 2016-02-15 00:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Изумрудная | 131 | 2016-02-13 14:25 | 2016-02-24 15:43 | Во время прокладки кабельного участка ТПА23-оп.№139 на КВЛ-10кВ Из202-А23 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительная муфты на кабельном участке ТПА23-оп.№139 на КВЛ-10кВ Из202-А23 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПА23-оп.№139 на КВЛ-10кВ Из202-А23. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер МВ 10кВ А117 | 115 | 2016-02-01 13:52 | 2016-02-01 14:23 | Повреждение фарфорового корпуса ПК-10 Т-1( скрытый дефект) в ТП -А44. | Повреждение фарфорового корпуса ПК-10 Т-1 ( трещина) в ТП -А44. | Выполнить замену ПК-10 Т-1 в ТП- А44 | 2016-02-01 13:52 | 2016-02-01 14:23
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ А399-А477 отпай РЛНД-10 А11п- А11п | 116 | 2016-02-22 08:38 | 2016-02-27 00:52 | Повреждение абонентской КВЛ-10 кВ А399- А477 отпай РЛНЛ-10 А11п- А11п | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604 | 117 | 2016-02-22 10:30 | 2016-02-22 11:35 | В результате порывов ветра, произошло падение ветки дерева на питающий провод ввода в дом ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604.Неудовлетворительная организация технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604. | Обрыв провода ввод в дом ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604. | Произвести после аварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Магазин от ТП-А604 с составлением листков осмотра. | 2016-02-22 10:30 | 2016-02-22 11:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-А339 | 118 | 2016-02-24 13:50 | 2016-02-24 16:30 | В ТП-А339 РУ-0,4кВ Гл.Руб. 0,4кВ произошел термический нагрев и потеря механической прочности губки фазы А | ТП-А339 РУ-0,4кВ Гл.Руб. 0,4кВ из за термического нагрева и потеря механической прочности произошло оплавление губки фазы А | Выполнить тепловизионное обследование оборудования ТП-А339 | 2016-02-24 13:50 | 2016-02-24 16:30
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Некрасова от ТП А-384 | 119 | 2016-03-04 15:35 | 2016-03-04 21:00 | Несвоевременное выявление дефектов внутреннее загнивание опоры №7/2 на ВЛ 0,4 кВ ф. Некрасова от ТП А-384 | Внутреннее загнивание опоры №7/2 ВЛ 0,4 кВ ф. Некрасова от ТП А-384 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Некрасова от ТП А-384 | 2016-03-04 15:35 | 2016-03-04 21:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ф Из 103 РП 18 ВВ 10 А162 | 120 | 2016-03-02 12:28 | 2016-03-02 12:56 | Повреждение в абоненском ТП А718 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП А718 | 2016-03-02 12:28 | 2016-03-02 12:56
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Южная ф.Ю311, РП 59 ВВ 10кВ А 209 | 121 | 2016-03-04 05:14 | 2016-03-04 17:20 | В ходе осмотра КВЛ-10кВ А-393-А-594, был выявлен дефект траверсы на опоре №1 от ТП-393. От ТП-А393 на опоре №1 произошел излом металлического штыря изолятора фазы "А", вследствие чего провод упал на траверсу и произошло однофазное К.З. | Излом металлического штыря изолятора фазы "А"на опоре № 1 КВЛ-10кВ А-393-А-594 | ВЫполнить осмотр КВЛ-10кВ А-393-А-594 | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ А167-А67/А123/А406 | 122 | 2016-03-07 22:15 | 2016-03-08 02:06 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляторов на опорах №23/17, №23/18 КВЛ-10 кВ А167-А67/А123/А406. | Пробой изоляторов фазы "В"на опорах №23/17, №23/18 КВЛ-10 кВ А167-А67/А123/А406. | Выполнить осмотр КВЛ 10кВ А67-А167А123/А406. | 2016-03-07 22:15 | 2016-03-08 02:06
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ-10 Пс-16 | 123 | 2016-03-05 05:50 | 2016-03-05 07:00 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод в пролёте опор № 3- №4 на | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Пс16- А 297/А315 | 2016-03-05 05:50 | 2016-03-05 07:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Веселое Ф. В 10кВ Вс-212, РП 49 ВВ 10кВ А75 (2) | 132 | 2016-03-12 17:25 | 2016-03-13 12:31 | В процессе проведения земляных работ сторонней организацией ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-10кВ А77н-А010(1 сш) без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ сторонней организацией ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-10кВ А77н-А010(1 сш) произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А77н-А010(1 сш) . Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10кВ А77н-А010(1 сш) на стороннюю организацию ООО "Сочиводоканал". | 2016-03-12 17:25 | 2016-03-12 17:43
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Васильковый ТП-А467 | 123 | 2016-03-14 21:10 | 2016-03-14 22:35 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.Васильковый от ТП-А467 в пролетах опор №4- №5 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.Васильковый от ТП-А467 в пролетах опор №4- №5 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Васильковый от ТП-А467 | 2016-03-14 21:10 | 2016-03-14 22:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Адлер ВВ-10 А-202 | 125 | 2016-03-14 11:15 | 2016-03-14 12:05 | Повреждение в абонентском ТП А-706П | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента, о проведении технического обслуживания ТП -А706П | 2016-03-14 11:15 | 2016-03-14 12:05
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Южная ВВ10-ф.Ю319 | 120 | 2016-01-04 03:12 | 2016-01-12 20:24 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А302-А37, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А302-А37 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ А302-А37. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Южная ф.Ю 311 в РП-59 ВВ10-А404(1) | 121 | 2016-01-07 01:10 | 2016-01-15 16:33 | Во время ремонта КЛ-10кВ А404(1)-А412(1) была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ А404(1)-А412(1) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А404(1)-А412(1). | 2016-01-07 01:10 | 2016-01-07 01:51
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу, ВВ-10 Пс-16 | 100 | 2016-01-01 21:27 | 2016-01-02 10:38 | В процессе длительной эксплуатации, произошло электродуговое перекрытие на подвижных дугогасительных контактах ВНА-16 в ТП А-315 | Электродуговое перекрытие на подвижных дугогасительных контактах ВНА-16 в ТП А-315 | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП-А 315 | 2016-01-01 21:27 | 2016-01-01 22:15
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Костромская от ТП-А54 | 101 | 2016-01-01 09:13 | 2016-01-01 15:35 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф. Костромская от ТП-А54 на выходе из зажима. | Обрыв шлейфа на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф. Костромская от ТП-А54 на выходе из зажима. | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Костромская от ТП-А54 с составлением листков осмотра. | 2016-01-01 10:25 | 2016-01-01 15:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ф.Из 402 РП 23 ВВ-10 А227 | 102 | 2016-01-04 19:04 | 2016-01-04 19:14 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на првода КВЛ 10 кВ РП23- А227 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. А227 от РП-23 с составлением листка осмотра. | 2016-01-04 19:04 | 2016-01-04 19:14
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-9 | 103 | 2016-01-04 22:38 | 2016-01-05 03:01 | Из-за увеличения потребляющей мощности произошло нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А111 | Нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А111 | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП- А111 | 2016-01-04 22:38 | 2016-01-05 03:01
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС 220 Псоу РП-232 | 104 | 2016-01-07 20:00 | 2016-01-07 21:12 | Из-за увеличения потребляющей мощности произошло нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А65 | Нарушение механического соединения в результате перегрузки,перекрытие на ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП-А65 | Произвести техническое обслуживание оборудования ТП-А65 | 2016-01-07 20:00 | 2016-01-07 21:12
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу В10-Пс9 | 112 | 2016-01-06 18:37 | 2016-01-06 19:50 | Перекрытие ПК-10 в абонентском ТП-А449 . | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП А449 | 2016-01-06 18:37 | 2016-01-06 19:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Псоу ф10кВ Пс14 РП232 ВВ-10 А250(2) | 114 | 2016-01-04 22:22 | 2016-01-04 22:52 | Вследствие сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ А250-А332/А475 в пролёте опор № 4-№5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ А250-А332/А475 | 2016-01-04 22:22 | 2016-01-04 22:52
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ А576-А587, КЛ 10 А496-А576 | 202 | 2016-12-10 07:11 | 2016-12-11 23:26 | Во время врезки нового ТП-587 в КЛ-10кВ А576-А379 была некачественно смонтирована концевой муфта в ТП-587 на КЛ-10кВ А587-А576, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разгерметизации и пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе эксплуатации КЛ-10кВ А496-А576 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-587 на КЛ-10кВ А587-А576 с однофазным замыканием на землю, и повреждение изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А496-А576 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 07:11 | 2016-12-10 17:29
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Ю208 - РП-18/А264 | 203 | 2016-12-10 13:30 | 2016-12-11 03:48 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.Ю208 - РП-18/А264 была повреждена изоляция внешней оболочки соединительной муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Ю208 - РП-18/А264 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 А351-А482 | 204 | 2016-12-10 09:24 | 2016-12-11 18:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А351-А482 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А351-А482 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 09:24 | 2016-12-10 14:50
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-101 | 27 | 2016-12-07 09:25 | 2016-12-07 12:30 | При превышение воздействий погодных условий (гроза) произошло отключение на ПС-110кВ фидера ВВ-10 Из-101. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Из-101-А23 по результатам осмотра составить мероприятия. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Полянская ТП-А376 | 205 | 2016-12-04 17:35 | 2016-12-04 18:40 | Вследствие сильных порывов ветра произошло схлест проводов,перегорание и обрыв проводов, в пролете опр.18-опр.18/1 ВЛ-0,4 ф. Полянская от ТП-376. | Перегорание провода в пролете опр.18-опр.18/1 ВЛ-0,4 ф. Полянская от ТП-376. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Полянская от ТП-А376, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-04 17:35 | 2016-12-04 18:40
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 28 | 2016-12-08 09:20 | 2016-12-08 09:23 | Сильный порывистый ветер выпадание осадков в виде снега в горной местности проходящей КВЛ-10кВ ф Пс-16 привлекшей за собой отключение на ПС-110 "Псоу" ВВ-10кВ фидера Пс-16. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Пс-16 с составлением листа осмотра. | 2016-12-08 09:20 | 2016-12-08 09:23
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-101 | 206 | 2016-12-10 04:15 | 2016-12-10 07:45 | Грозовые перенапряжения сильный порывистый ветер в районе прохождения КВЛ-10кВ ИЗ-101-А23 При превышение воздействий погодных условий (гроза) произошло отключение на ПС-110кВ фидера ВВ-10 Из-101. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Из-101-А23 с составлением листа осмотра. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф. Демократическая | 29 | 2016-12-10 15:00 | 2016-12-10 22:00 | Вследствие сильных порывов ветра произошло схлест проводов,перегорание и обрыв провода АС-50, в пролете опр.3-опр.4 ф. Демократическая перегорание ПН-2 в РУ-0,4кВ ТП-А119. | Перегорание ПН-2в следствии замыкания провода АС-50 в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ф. Демократическая от ТП-А119. Электродуговое повреждение из-за сильных порывов ветра. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Демократическая ТП-А119, по результатам осмотра составить мероприятия. | 2016-12-10 15:00 | 2016-12-10 22:00
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ А81-А196 | 205 | 2016-12-15 23:00 | 2016-12-17 10:30 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ А81-А196 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10 кВ А81-А196 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 122 | 2016-12-15 21:55 | 2016-12-15 22:20 | Организационная причина не выявлена | Неудолетворительный контакт держателей ПК-10 в РУ-10кВ ТП-А727,размыкание контактов электродуговое повреждение. | Произвести внеплановое ТО оборудования ТП-А727. | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Вс109 КЛ10 А5-А194 | 206 | 2016-12-20 13:50 | 2016-12-28 15:38 | Во время ремонта КЛ-10кВ А5-А194 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации в агрессивной среде привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А5-А194 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ф.Из 402 РП 23 ВВ-10 А227 | 199 | 2016-12-04 15:25 | 2016-12-05 05:29 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП23-А227 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП23-А227 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 15:25 | 2016-12-05 05:29
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ВВ 10кВ Км-8 | 35 | 2016-12-20 21:35 | 2016-12-21 00:25 | В следствие обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на провода в пролете опор №3-4 КВЛ 10 кВ А16-А188, в результате чего произошел обрыв провода ВЛ-10кВ, отключение ВВ-10кВ ф.Км 8 от ПС Каменка. | КВЛ 10 кВ А16-А188 ф.Км 8 от ПС Каменка в пролете опор №3-4 в следствие обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на провода механическое воздействие привело к обрыву провода и отключению ВВ-10кВ ф.Км 8 от ПС Каменка. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.Км8 по всей длине с составлением ведомости дефектов. | 2016-12-20 21:35 | 2016-12-21 00:25
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Каменка ВВ 10кВ Км-8 | 39 | 2016-12-20 08:27 | 2016-12-20 16:33 | При налипании снега, под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор №35-36 КВЛ10 А148-А715/А346/А582, что привело к схлестыванию , электродуговому повреждению провода фазы "С" и фазы "В" . | Обрыв и схлест провода в пролете опор №35-36 КВЛ10 А148-А715/А346/А582. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.Км8 по всей длине персоналом ИТР с составлением листа осмотра и мероприятий по устранению выявленных мероприятий. | 2016-12-20 08:27 | 2016-12-20 16:33
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-202 | 38 | 2016-12-28 20:29 | 2016-12-28 21:02 | Грозовые перенапряжения сильный порывистый ветер в районе прохождения КВЛ-10кВ ИЗ-202-А23 При превышение воздействий погодных условий (гроза) произошло отключение на ПС-110кВ "Изумрудная" фидера ВВ-10 Из-202. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Из-202-А23 с составлением листа осмотра. | 2016-12-28 20:29 | 2016-12-28 21:02
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 А354(1)-А355(1) | 207 | 2016-12-09 03:16 | 2016-12-29 11:24 | В следствии эксплуатации КЛ-10кВ А354(1)-А355(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А354(1)-А355(1) с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-2 | 209 | 2016-12-21 18:21 | 2016-12-21 18:24 | Грозовые перенапряжения сильный порывистый ветер в районе прохождения КВЛ-10кВ Пс-2 При превышение воздействий погодных условий (гроза) произошло отключение на ПС-110кВ "Псоу" фидера ВВ-10 Пс-2. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф. Пс-2 по всей длине с составлением листа осмотра. | 2016-12-21 18:21 | 2016-12-21 18:24
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ А552-А597 | 208 | 2016-12-29 02:50 | 2016-12-30 11:27 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А552-А59 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А552-А59 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ А395-А488 | 57 | 2016-12-21 08:45 | 2016-12-21 23:35 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А395-А488 произошел износ провода АС-70 что привело к разрегулировки стрелы провиса в пролете опор №8-10. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ А395-А488 с составлением ведомости дефектов | 2016-12-21 08:45 | 2016-12-21 23:35
Адлерский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ10 А439-А550 | 615 | 2016-12-30 14:20 | 2016-12-31 05:55 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А439-А550 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции концевой муфты на оп.№1 от ТП439 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 от ТП439 КВЛ-10кВ А439-А550 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д119-Д142 | 610 | 2016-11-03 21:14 | 2016-11-04 04:59 | Во время ремонта КЛ-10кВ Д119-Д142 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д119-Д142 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-03 21:14 | 2016-11-04 04:59
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10-Д15 | 71 | 2016-11-03 14:41 | 2016-11-03 14:56 | В результате атмосферных перенапряжений на ПС "Дагомыс" отключился ВВ-10 Д15 КВЛ 10 Д217-Д272. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. Д15 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-03 14:41 | 2016-11-03 14:56
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д65ф.Посёлок | 72 | 2016-11-11 11:30 | 2016-11-11 14:50 | В результате некачественного монтажа выносного счетчика РеМ на опоре ВЛ-0,4кВ подрядной организацией, произошло нарушение эл. контакта на прокалывающем зажиме присоединения ввода в жилой дом к ВЛ-0,4кВ от ТП-Д65 ф. Поселок. | Нарушение эл. контакта на прокалывающем зажиме присоединения ввода в жилой дом к ВЛ-0,4кВ от ТП-Д65 ф. Поселок. | При приемке работ от подрядной организации обращать внимание на качество подключения выносных учётов. | 2016-11-11 11:30 | 2016-11-11 14:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-С588 ф.Поселок | 73 | 2016-11-12 14:20 | 2016-11-12 16:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Поселок в пролете опор №2-№3. | Обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Поселок в пролете опор №2-№3, вследствии нарушения структуры материала.(01.12.1970г) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-12 14:20 | 2016-11-12 16:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Д14 - РП-61 | 611 | 2016-11-16 18:40 | 2016-11-22 15:14 | Во время ремонта КЛ-10кВ ф.Д14 - РП-61 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.Д14 - РП-61 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ф.Лоо-6 - Д112, участок ТПД112-оп.№18 | 612 | 2016-11-27 21:20 | 2016-11-29 21:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ ф.Лоо-6 - Д112 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД112-оп.№18 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД112-оп.№18 КВЛ-10кВ ф.Лоо-6 - Д112 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Поселок ТП-Д128 | 74 | 2016-11-22 22:00 | 2016-11-23 09:50 | В процессе длительной эксплуатации, в следствие нарушения структуры материала, произошло повреждение рубильника 0,4кВ ф. Поселок в ТП-Д128. | Повреждение Р-0,4 ф. Поселок ТП-Д128 в следствии нарушения структуры материала. | Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионные замеры в ТП-10кВ и согласно листком осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-22 22:00 | 2016-11-23 09:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | КВЛ 0,4 кВ от ТП-Д67 ф. Столовая | 75 | 2016-11-24 17:30 | 2016-11-24 19:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошёл обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-Д67 ф. Столовая в пролете опор №2-1 и №2-2. | Обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-Д67 ф. Столовая в проете опор №2-1 и №2-2, в следствие нарушения структуры материала. (01,12,1952) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ от ТП-Д67 ф. Столовая и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-11-24 17:30 | 2016-11-24 19:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 0.38 | КВЛ 0,4 кВ от ТП-Д112 ф.Поселок | 76 | 2016-11-28 15:50 | 2016-11-28 17:05 | В процессе длительной эксплуатации, в следствие нарушения структуры материала, произошёл обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 ф. Поселок. в пролете опор №5-№6. | Обрыв провода на КВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 ф. Поселок в пролете опор №5-№6, в следствии нарушения структуры материала. (01.12.1965) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-28 15:50 | 2016-11-28 17:05
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В-10кВ Д15 | 77 | 2016-11-29 05:40 | 2016-11-29 05:52 | В результате атмосферных перенапряжений и сильных порывов ветра на пс 220кВ "Дагомыс" отключился ВВ-10 Д15 КВЛ-10 Д217-Д216. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. Д15 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-11-29 05:40 | 2016-11-29 05:52
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д45П-Д103/Д102/Д307/Д377П | 78 | 2016-12-03 08:30 | 2016-12-03 15:55 | В следствии сильных порывов ветра произошёл схлест проводов на КВЛ-10кВ Д45-Д103/Д102,Д307 и отключение на пс Дагомыс ВВ-10 Д16. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д45П-Д103/Д102/Д307/Д377П и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 08:30 | 2016-12-03 15:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 79 | 2016-12-03 08:31 | 2016-12-04 00:40 | В результате порывов ветра более 20мсек, произошёл обрыв вязок проводов на опорах 5,7, 11, ВЛ-10кВ РЛНД-Д53/Д109. | Из-за сильных порывов ветра произошёл обрыв вязок проводов на опорах 5,7, 11, ВЛ-10кВ РЛНД-Д53/Д109. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:31 | 2016-12-04 00:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10кВ Лоо | 80 | 2016-12-03 09:25 | 2016-12-03 17:15 | В результате шкальных порывов ветра произошел обрыв вязок проводов на оп.22 ВЛ-10кВ Д318П-Д134/Д253/Д253 | обрыв вязок провода на ВЛ-10кВ Д318П-Д134/Д253/Д256 на оп. 22. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Д96-Д272/Д294/Д53/Д109 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 09:25 | 2016-12-03 17:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ТРП-86 | 81 | 2016-12-03 15:45 | 2016-12-03 16:30 | В следствии воздействия атмосферных явлений в РП86 отключился МВ-10 Д196 ВЛ 10кВ Д196-Д179/Д209/Д364 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Д196-Д179 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 15:45 | 2016-12-03 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Якорная Щель | 82 | 2016-12-03 17:55 | 2016-12-05 16:30 | В результате порывов ветра превышающих 20мсек произошел обрыв вязок на ВЛ-10 кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П оп. 5, оп.6, оп.7, оп.8. | Обрыв вязок проводов на оп. 5, оп.6, оп.7, оп.8 ВЛ-10 кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П из-за шквальных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Д180-Д63; ВЛ-10кВ Д63-Д200/Д345П/Д354П и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 17:55 | 2016-12-05 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-94 - Д33 | 604 | 2016-09-04 13:18 | 2016-09-13 11:47 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ РП94 - Д33 произошло снижение изоляционных свойств с последующим пробоем изоляции в концевой муфте на опоре №3 от РП94 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте на опоре №3 от РП94 КВЛ-10кВ РП94 - Д33 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КВЛ-10кВ РП94 - Д33. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | участок КЛ-6кВ РП-24 - оп.№4 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302/КРН-45 | 605 | 2016-09-11 07:20 | 2016-09-11 15:55 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ РП-24 - С302/КРН-45, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в концевой муфте на опоре №4 от РП24 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте на опоре № 4 от РП24 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302/КРН-45 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-11 07:20 | 2016-09-11 15:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС "Лоо" ф. Л-15; КВЛ-10кВ Д97 - Д248/Д117п | 100 | 2016-09-21 00:30 | 2016-09-22 15:42 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления) , произошло разрушение изолятора на оп.5. КВЛ-10 Д97-Д248/Д117П. | Разрушение изолятора на оп.5 КВЛ-10 Д97-Д248/Д117П.), в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ Д97-Д248/Д117П и КВЛ-10кВ Д248-Д142 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-09-21 00:30 | 2016-09-21 00:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 "Дагомыс" ВВ-10 Д-17 | 66 | 2016-09-17 06:03 | 2016-09-17 06:55 | В результате проникновения крысы в ячейку ТН-10кВ произошло перекрытие на I сш 10кВ и отключение ВВ-10 Д17 на пс Дагомыс. | Техническая причина отсутствует | Выполнить мероприятия по предотвращению попаданию грызунов в ячейки ТРП-61. | 2016-09-17 06:03 | 2016-09-17 06:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 ф. Л6-Д112 | 66 | 2016-09-20 12:30 | 2016-09-20 15:00 | При прохождении грозового фронта произошел пережог шлейфа на оп.1 КВЛ-10кВ ф.Л6-Д112 фаза "В". | Пережог шлейфа на оп. 1 фаза"В" КВЛ-10кВ ф.Л6-Д112 при прохождении грозового фронта. | Выполнить осмотр соединений шлейфов на кабельных опорах и согласно осмотров заменить соединения с плашечных зажимов на болтовые соединения. | 2016-09-20 12:30 | 2016-09-20 15:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д112-Д131 | 606 | 2016-09-24 12:00 | 2016-09-24 18:31 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ Д112-Д131 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте на участке ТПД112-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на участке ТПД112-оп.№1 КВЛ-10кВ Д112-Д131 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д80 - Д98/Д277/Д336 | 607 | 2016-09-26 13:48 | 2016-09-26 22:40 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д80 - Д98/Д277/Д336 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-10кВ участок на оп.№1 от ТПД-80 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты участок КЛ-10кВ на оп.№1 от ТПД-80 КВЛ-10кВ Д80 - Д98/Д277/Д336 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-26 13:48 | 2016-09-26 22:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо | 67 | 2016-09-27 12:40 | 2016-09-27 12:50 | В результате атмосферных перенапряжений на ПС "Лоо" отключился МВ-10 Л15 КВЛ-10кВ Лоо15 ТРП 110/Д97/234. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход линий по ф. Л15 пс Лоо и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-09-27 12:40 | 2016-09-27 12:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-55 - Д171 | 68 | 2016-09-27 21:50 | 2016-09-29 10:00 | Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации (ветровые нагрузки, атмосферные явления), , произошло разрушение изолятора на оп.7 | Разрушение изолятора на оп.7 КВЛ-10кВ РП55-Д171, в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10 РП55-Д171 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д66 - Д320 | 608 | 2016-10-01 15:33 | 2016-10-02 00:16 | В следствии эксплуатации КВЛ-10кВ Д66 - Д320 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-6кВ участок на оп.№1 от ТПД320 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на участке КЛ10кВ на оп.№1 от ТПД320 КВЛ-10кВ Д66 - Д320 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д185 ф.Поселок | 69 | 2016-10-20 13:19 | 2016-10-20 19:09 | В результате ДТП сбита ж/б опора №9 ВЛ-0,4кВ от ТП-Д185 ф. Поселок | Сломана ж,б опора СВ 9,5 №9 ВЛ-0,4кВ от ТП-Д185 ф. Поселок в результате ДТПэ | Подготовить документы для претензионной исковой работы. | 2016-10-20 13:19 | 2016-10-20 19:09
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 "Дагомыс" ВВ-10 Д-15 | 61 | 2016-07-21 07:48 | 2016-07-29 16:50 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №4 фаза А и фаза В КВЛ-10кВ ф.Д15-Д217 от ПС 220кВ "Дагомыс". | Разрушение изоляторов на опоре №4 фаза А и фаза В КВЛ-10кВ ф.Д15-Д217 от ПС 220кВ "Дагомыс".. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Д15-Д217 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-07-21 07:48 | 2016-07-21 09:17
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Головинка МВ 10кВ Г-7 | 62 | 2016-07-24 16:54 | 2016-07-25 01:15 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №5 фаза В и фаза С ВЛ-10кВ Д120-Д71 от ПС 110кВ "Головинка ф.Г7. | Разрушение изоляторов на опоре №5фаза В и фаза С ВЛ-10кВ Д120-Д71 от ПС 110кВ "Головинка".. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Д120-Д71 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-07-24 16:54 | 2016-07-25 01:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д188 - Д190 | 595 | 2016-08-07 14:58 | 2016-08-08 22:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д188 - Д190 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д188 - Д190 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ Д188 - Д190. | 2016-08-07 14:58 | 2016-08-07 17:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В-10 Д-3 | 596 | 2016-08-14 18:05 | 2016-08-23 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д21-Д50 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д21-Д50 с межфазным замыканием | Выполнить внеплановый обход трассы КЛ-10кВ Д21-Д50. | 2016-08-14 18:05 | 2016-08-14 20:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Головинка" Г-7 | 63 | 2016-08-14 08:35 | 2016-08-14 15:08 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №9 фаза "А" и фаза "В" ВЛ-10кВ Д120-Д71 от ПС 110кВ "Головинка ф.Г7. | Разрушение изоляторов на опоре №9 фаза "А" и фаза "В" ВЛ-10кВ Д120-Д71 от ПС 110кВ "Головинка".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-08-14 08:35 | 2016-08-14 15:08
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 597 | 2016-08-24 03:45 | 2016-09-01 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д216-Д217 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке оп.№3-оп.№4 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке оп.№3-оп.№4 КВЛ-10кВ Д216-Д217 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы кабельных участков на КВЛ-10кВ Д216-Д217. | 2016-08-24 03:45 | 2016-08-24 06:52
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 599 | 2016-08-24 03:50 | 2016-08-30 15:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д7-Д317 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.Д7-Д317 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.Д7-Д317. | 2016-08-24 03:50 | 2016-08-24 06:51
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д80 - Д98 | 600 | 2016-08-24 08:40 | 2016-08-24 16:33 | В следствии эксплуатации КВЛ-10кВ Д80 - Д98 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты в ТПД-80 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТПД-80 на КВЛ-10кВ Д80 - Д98 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр кабельной трассы на КВЛ-10кВ Д80 - Д98. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" | 601 | 2016-08-29 19:27 | 2016-09-04 14:00 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д16-РП55 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием КЛ-10кВ ф.Д16-РП55. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.Д16-РП55. | 2016-08-29 19:27 | 2016-08-29 20:01
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д5-Д202 | 603 | 2016-08-30 23:41 | 2016-09-07 13:23 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ Д5-Д202 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КВЛ-10кВ Д5-Д202 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ Д5-Д202. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д190 ф.Беранда | 64 | 2016-08-30 15:40 | 2016-09-01 13:12 | В результате ДТП сбита опора №14 ВЛ-0,4кВ ф. Беранда. | В результате ДТП сбита опора №14 ВЛ-0,4кВ ф. Беранда от ТП-Д190. | Направить письменный запрос в ГИБДД для отыскания виновника ДТП. | 2016-08-30 15:40 | 2016-08-30 17:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 598 | 2016-08-24 03:47 | 2016-08-30 15:50 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д50 - Д156 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д50 - Д156 с межфазным замыканием. | выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ Д50 - Д156. | 2016-08-24 03:47 | 2016-08-24 07:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" | 602 | 2016-08-29 19:27 | 2016-09-05 17:35 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д14-РП61(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ ф.Д14-РП61(2) с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.Д14-РП61(2) | 2016-08-29 19:27 | 2016-08-29 23:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 РП-96-Д263 | 65 | 2016-09-01 07:20 | 2016-09-01 22:10 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изоляторов на опоре № 2 | Разрушение изоляторов на опоре № 2 при прохождении грозового фронта. | Установить разрядники ОПН-10 на оп. №1 КВЛ-10кВ ТРП-96-Д263 | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-2 | 593 | 2016-06-22 12:20 | 2016-07-06 14:25 | Во время ремонта кабельного участка ТПД101-оп.№1 КВЛ-10кВ Д101-Д82 была некачественно смонтированы две соединительные муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфт с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на кабельном участке ТПД101-оп.№1 КВЛ-10кВ Д101-Д 82 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПД101-оп.№1 КВЛ-10кВ Д101-Д 82. | 2016-06-22 12:20 | 2016-06-22 15:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ф.Л15-Д97/Д234 | 594 | 2016-07-01 22:21 | 2016-07-02 21:00 | Повреждение на абонентской КВЛ-10кВ ф. Л15-Д97/Д234. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу ООО "Аквалоо" КВЛ-10кВ ф. Л15-Д97/Д234 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-07-01 22:21 | 2016-07-02 02:11
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 РП8-Д73/Д36 | 47 | 2016-07-02 06:13 | 2016-07-02 16:50 | В результате атмосферных перенапряжений на пс Якорная Щель отключился ВВ-10 ЯЩ4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ РП8-Д73/Д36 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-07-02 06:13 | 2016-07-02 10:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-Д205 | 573 | 2016-04-27 07:40 | 2016-04-27 10:47 | Отключение в ТП-Д205 ЛР-10 Д31 при повреждении проходного изолятора в атонентском ТП-Д57П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП- Д57П. | 2016-04-27 07:40 | 2016-04-27 10:47
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП96-Д263 | 588 | 2016-04-27 04:50 | 2016-04-29 23:09 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ РП96-Д263 (с 1994г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ-10кВ РП96-Д263 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-10кВ РП96-Д263. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10 Д-9 | 589 | 2016-04-23 18:15 | 2016-04-30 13:13 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д9-Д218 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием на КЛ-10кВ Д9-ТПД218. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ ф.Д9-Д218. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП55-Д173 | 590 | 2016-05-08 06:40 | 2016-05-13 11:35 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП55-Д173 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП55-Д173 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ РП55-Д173. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д119-Д355 | 591 | 2016-05-10 22:55 | 2016-05-11 16:06 | Во время ремонта КЛ-10кВ Д119-Д355 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ Д119-Д355 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д119-Д355. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 574 | 2016-05-11 05:59 | 2016-05-11 18:01 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на ПНБ ТП-Д230 | Обрыв провода в результате падения ветки на ввод ТП-Д230 | Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ Д230-Д83 от деревьев. | 2016-05-11 05:59 | 2016-05-11 07:23
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-96 - Д1263 пс Якорная Щель110/10 | 575 | 2016-05-19 07:45 | 2016-05-19 16:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ от ТРП96 в сторону Тп-Д263 до нормальных разрывов и согластно листков обхода составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ ТРП96 - Д139/Д30 | 576 | 2016-05-19 12:05 | 2016-05-19 16:27 | В результате длительной эксплуатации (атмосферных воздействий) , вследствие изменения свойства материала, произошло разрушение изолятора на опоре № 5 КВЛ-10кВ ТРП96 - Д139/Д30 | В результате длительной эксплуатации (атмосферных воздействий) , вследствие изменения свойства материала, произошло разрушение изолятора ШФ-20Г на опоре № 5 КВЛ-10кВ ТРП96-Д139/Д30 | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ТРП96 - Д139/Д30 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-05-19 12:05 | 2016-05-19 16:27
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Якорная Щель" | 577 | 2016-06-04 10:15 | 2016-06-04 10:55 | В результате атмосферных явлений на пс Якорная Щель отключился ВВ-10 ЯЩ4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. ЯЩ4 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-06-04 10:15 | 2016-06-04 10:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 РП-96-Д263 | 579 | 2016-06-04 17:35 | - | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), в следствии снижения прочных характеристик, произошло разрушение изоляторы на оп.10 на КВЛ-10кВ ТРП96-Д263. | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), в следствии снижения прочных характеристик, произошло разрушение изоляторы на оп.10 на КВЛ-10кВ ТРП96-Д263. | Выполнить не плановый осмотр ВЛ-10кВ и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ РП94-Д75 | 580 | 2016-06-04 18:30 | 2016-06-17 23:50 | В процессе длительной эксплуатации (ветровых, атмосферных явлений), вследствие снижения изоляционных характеристик, произошло разрушение изолятора ШФ-20Г на оп. 7 КВЛ-10кВ ТРП-94-Д75. | В процессе длительной эксплуатации (ветровых, атмосферных явлений), вследствие снижения изоляционных характеристик, произошло разрушение изолятора ШФ-20Г на оп. 7 КВЛ-10кВ ТРП-94-Д75. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ТРП94-Д75 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-24 | 581 | 2016-06-04 20:00 | 2016-06-16 18:38 | В результате ДТП автомобилем сбита ж/б опора №1 КВЛ-6кВ С579-С360. | В результате ДТП автомобилем сбита ж/б опора №1 КВЛ-6кВ С579-С360. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-06-04 20:00 | 2016-06-04 22:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д86-Д87 | 592 | 2016-06-16 05:05 | 2016-06-27 17:00 | Во время ремонта КЛ-10кВ Д86-Д87 была некачественно смонтирована концевая муфта в ТПД-86, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д86-Д87 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте и концевой муфте в ТПД-86 на КЛ-10кВ Д86-Д87 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д86-Д87. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-8 - Д73/Д36 | 566 | 2016-03-15 18:58 | 2016-03-15 21:45 | Повреждение разрядника РВО-10 в абонентском ТП-Д36П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-Д36П | 2016-03-15 18:58 | 2016-03-15 21:45
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" | 568 | 2016-03-31 08:55 | 2016-03-31 14:40 | Повреждене проходных изоляторов в абонентском ТП-Д377П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Д377П. | 2016-03-31 08:55 | 2016-03-31 14:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д372 ф.Поселок | 569 | 2016-03-22 11:42 | 2016-03-22 15:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д372 ф. Поселок в пролёте опор № 15- №17. | Обрыв провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д372 ф. Поселок в пролёте опор № 15- №7. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок ТП-Д372 | 2016-03-22 11:42 | 2016-03-22 15:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Д220-Д288 | 587 | 2016-04-08 01:31 | 2016-04-15 13:59 | Во время прокладки КЛ-10кВ Д220-Д288 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждена изоляция на КЛ-10кВ Д220-Д288 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д220-Д288. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10 Д8 | 570 | 2016-04-09 23:18 | 2016-04-09 23:35 | Перекрытие на ПК-10кВ Т-1 в ТП ТП-Д218 из-за повреждений на стороне 0,4кВ абонента. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-Д218. | 2016-04-09 23:18 | 2016-04-09 23:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ10- Д15 | 571 | 2016-04-15 18:30 | 2016-04-16 15:45 | Вследсвие сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ Д217-Д272 в пролёте опор № 3-№4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Д217-Д272, ВЛ-10кВ Д272-Д153/Д96/Д109 и по результатам осмотра составить технические мероприятия. | 2016-04-15 18:30 | 2016-04-15 19:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ТРП Д94 МВ-10 Д75 | 573 | 2016-01-13 09:30 | 2016-01-13 19:07 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 1 КВЛ10кВ Д94-Д75 | Обрыв шлейфа на опоре № 1 КВЛ10кВ Д94-Д75 | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ10кВ Д94-Д75. | 2016-01-13 09:30 | 2016-01-13 19:07
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д81 - Д173 | 574 | 2016-01-15 15:55 | 2016-01-22 17:04 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д81 - Д173 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ Д173-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на на участке КЛ Д173-оп.№1 КВЛ-10кВ Д81 - Д173 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на на участке КЛ Д173-оп.№1 КВЛ-10кВ Д81 - Д173. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ РП94-ТП Д75 | 575 | 2016-01-19 04:03 | 2016-01-22 16:19 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ РП94-ТП Д75 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на концевых муфтах КЛ-10кВ на оп.№1 и в РП94 с однофазным замыканием на землю. | Повреждению изоляции на концевых муфтах КЛ-10кВ на оп.№1 и в РП94 КВЛ-10кВ РП94-ТП Д75 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить тепловизионное обследование концевых муфт на КВЛ-10кВ РП94-ТП Д75. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д112-Д131 | 576 | 2016-01-21 12:32 | 2016-01-26 16:39 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д112-Д131 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-10кВ участок на оп.№1 от ТПД131 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на участке КЛ-10кВ на оп.№1 от ТПД131 на КВЛ-10кВ Д112-Д131. | Выполнить ремонт и ВВИ на участке КЛ-10кВ на оп.№1 от ТПД131 на КВЛ-10кВ Д112-Д131. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Таганрогская ТП-Д244 | 550 | 2016-01-15 15:13 | 2016-01-15 17:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 8- №9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д244 ф. Таганрогская | Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д244 ф. Таганрогская в пролете опор № 8- №9. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д244 ф. Таганрогская. | 2016-01-15 15:13 | 2016-01-15 17:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Армянский ТП-С250 | 551 | 2016-01-18 16:30 | 2016-01-18 18:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 10- №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-С250 ф. Армянский. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-С250 ф. Армянскийв пролете опор № 10- №11. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Армянский ТП-С250 | 2016-01-18 16:30 | 2016-01-18 18:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Звездная ТП-Д49 | 552 | 2016-01-18 16:55 | 2016-01-18 18:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д49 ф. Звездная в пролёте опор № 1- №5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Д49 ф. Звездная в пролёте опор № 1- №5. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Звездная ТП-Д49 | 2016-01-18 16:55 | 2016-01-18 18:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Д318-Д134/д253/Д286 | 553 | 2016-01-09 16:00 | 2016-01-09 18:30 | В процессе длительной эксплуатации, в следствии снижения изоляционных свойств материала, произошёл пробой изоляции изолятора ШФ-20Г на опоре №2 ф.В ВЛ-10кВ Д318-Д134/Д256/Д253 | Пробой изоляции изолятора ШФ-20Г на опоре №2 ф.В ВЛ-10кВ Д318-Д134/Д256/Д253. | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10 кВ Д318-Д134/д253/Д286и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-09 16:00 | 2016-01-09 18:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ф. Нл-2 ТРП-86 МВ-10 196 | 557 | 2016-01-20 01:10 | 2016-01-20 18:30 | В результате снегоналипания на провода, произошёл обрыв провода в пролете опор № 31- №33 ВЛ-10кВ Д196-Д179/Д182/Д364/Д228. | Обрыв провода АС-50 в пролете опор №31-33 из-за снегоналипания. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по ф. Д196 от РП86 и согластно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-01-20 01:10 | 2016-01-20 18:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ф.Д-19 ТРП-37 МВ-10 92 | 558 | 2016-01-20 01:30 | 2016-01-20 17:00 | На ВЛ-10кВ Д47 - Д48/Д89 обнаружено касание ветвей деревьев проводов ВЛ под тяжестью снега. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-20 01:30 | 2016-01-20 03:45
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Лоо, МВ-10 Л-4 | 559 | 2016-01-20 18:10 | 2016-01-21 00:22 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 12- №13 на КВЛ-10 кВ Лоо 4-Д204. | Обрыв провода в пролете опор № 12- №13 на КВЛ-10 кВ Лоо 4-Д204. | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10 кВ Лоо 4-Д204 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-20 18:10 | 2016-01-21 00:22
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Нор-Луйс ВВ-10 Нл2 РП-86 | 560 | 2016-01-21 07:25 | 2016-01-21 18:18 | В результате выпадения обильных осадко,по причине ослабления корневой системы,в результате падения дерева находящегося за охранной зоной ВЛ на провода ВЛ 10 кВ Д166-Д167 в пролете опор №40- № 41 | Обрыв провода СИП3(1х95) в пролете опор №40- №41 из-за падения дерева из-за снегоналипания, находящегося за охранной зоной ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ от РП86 по фид. Д196 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-21 07:25 | 2016-01-21 18:18
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Д220-Д288 | 577 | 2016-01-29 03:21 | 2016-02-02 07:44 | Во время прокладки КЛ-10кВ Д220-Д288 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ Д220-Д288 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ Д220-Д288 | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Д5-Д202 | 579 | 2016-01-29 04:23 | 2016-02-05 16:25 | Вследствие длительной эксплуатации кабельный участок ТПД202-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д5-Д202 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТПД202-оп.№1 КВЛ-10кВ Д5-Д202. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на кабельном участке ТПД202-оп.№1 КВЛ-10кВ Д5-Д202. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП55-Д173 | 580 | 2016-01-29 08:25 | 2016-01-31 09:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП55-Д173 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-10кВ РП55-Д173. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП55-Д173. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ РП-96-Д263 | 581 | 2016-02-02 07:25 | 2016-02-05 17:00 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля РП96-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП-96-Д263 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 кабельного участке РП96-оп.№1 КВЛ-10кВ РП-96-Д263 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка РП96-оп.№1 КВЛ-10кВ РП-96-Д263. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10 Д-6 | 582 | 2016-02-03 12:30 | 2016-02-18 00:24 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д6-Д221 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на концевой муфте в ТПД-221 с межфазным замыканием. | Повреждению изоляции на концевой муфте на КЛ-10кВ Д6-Д221 в ТПД-221 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д6-Д221. | 2016-02-03 12:30 | 2016-02-03 14:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д217 - Д272 | 584 | 2016-01-21 22:10 | 2016-01-22 18:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пробой изоляции изолятора ШФ-20 на опоре №9 КВЛ-10кВ Д217-Д272. | Пробой изоляции изолятора ШФ-20 на КВЛ-10 кВ Д217-Д272 на опоре № 9. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д217-Д272 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Д179-КРН-12 | 585 | 2016-02-06 21:42 | 2016-02-07 13:07 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие изменения свойства материала, произошёл пробой изоляции проходного изолятора ИП-10/1000-750У1 в КРН12. | Пробой изоляции изолятора ИП-10/1000-750У1 в КРН12. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 21:42 | 2016-02-07 13:07
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ф Д13 РП55 МВ-10 Д173 | 583 | 2016-02-09 06:30 | 2016-02-12 14:00 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП55-Д173 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ Х461-Х13 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП55-Д173. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ10 - Д13 | 584 | 2016-01-20 13:00 | 2016-01-23 17:40 | Во время ремонта КЛ 10 кВ Д13-РП55 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции в соединительной муфте с последующим межфазным перекрытием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ 10 кВ Д-13-РП-55 . | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ Д13-РП55. | 2016-01-20 13:00 | 2016-01-20 14:25
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" | 561 | 2016-02-15 10:44 | 2016-02-15 12:20 | Перекрытие на ПК-10 Т-1 в абонентском ТП-Д331П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-Д331П | 2016-02-15 10:44 | 2016-02-15 12:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс -тяговая, МВ 10кВ Дт-3 | 562 | 2016-02-18 08:38 | 2016-02-18 13:13 | Перекрытие на ПК-10 в абонентском ТП-Д300П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП- Д300П | 2016-02-18 08:38 | 2016-02-18 13:13
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Д83-Д195 | 563 | 2016-02-21 19:17 | 2016-02-22 13:47 | Вследствие сильных порывов ветра, произхошло падение ветки дерева на провода в мпролёте опор № 5-№6 КВЛ 10 кВ Д83-Д195 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Д83-Д195 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс ВВ-10 Д-14 | 585 | 2016-02-27 09:35 | 2016-03-09 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д14 - ТРП61 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д14 - ТРП61 с однофазным замыканием на землю. | выполнить ремонт и вви КЛ-10кВ ф.Д14 - ТРП61. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П-15 | 586 | 2016-02-27 18:26 | 2016-03-05 20:30 | Во время ремонта кабельного участка ТП С588-оп.№2 КВЛ-6кВ 329-С588. была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТП С588-оп.№2 КВЛ-6кВ 329-С588 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КВЛ-6кВ 329-С588. | 2016-02-27 18:26 | 2016-02-27 20:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 564 | 2016-03-02 18:35 | 2016-03-02 20:25 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор №17- №18 на КВЛ 10 кВ Д101-Д81 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор №17- №18 на КВЛ 10 кВ Д101-Д81 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-02 18:35 | 2016-03-02 20:25
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | по ф. Нл-2 РП-86 МВ-10 Д196 | 565 | 2016-03-04 06:02 | 2016-03-04 15:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследсвие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляторов на ВЛ-10кВ Д196-Д179 на опоре №76 фаза"А" и на опоре №78 фаза "С. | Пробой изоляторов на ВЛ-10кВ Д196-Д179 на опоре №76 фаза"А" и на опоре №78 фаза "С. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-04 06:02 | 2016-03-04 15:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 Дагомыс | 570 | 2016-01-02 10:48 | 2016-01-04 20:00 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д81-Д101 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ ТПД-101 до оп.№1 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ ТПД-101 до оп.№1 КВЛ-10кВ Д81-Д101. с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на на участке КЛ ТПД-101 до оп.№1 КВЛ-10кВ Д81-Д101. | 2016-01-02 10:48 | 2016-01-02 13:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Д5-Д202 | 571 | 2016-01-02 14:18 | 2016-01-09 14:00 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д5-Д202 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ ТПД5-оп.№1. с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ ТПД5-оп.№1. КВЛ-10кВ Д5-Д202 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ участка КЛ ТПД5-оп.№1. КВЛ-10кВ Д5-Д202. | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Лоо, МВ-10 Л-4 | 572 | 2016-01-05 19:30 | 2016-01-06 07:23 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д54-Д214, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на шейке концевой муфты участок на оп.№1 от ТП54 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на концевой муфте на участке КЛ-10кВ на оп.№1 от ТП54 КВЛ-10кВ Д54-Д214. | Выполнить ремонт и ВВИ на участка КЛ-10кВ оп.№1-ТП54 КВЛ-10кВ Д54-Д214. | 2016-01-05 19:30 | 2016-01-06 07:23
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | рп24 ВВ-6 С579 | 559 | 2016-01-06 05:35 | 2016-01-06 16:30 | В результате оползня, образовавшегося из-за обильных осадков, произошло падения дерева на провода ВЛ-6кВ, обрыв проводов в пролете опор № 5- №12 КВЛ-6кВ СС360/С64/С990-С558П/С777П/КРН6 | Обрыв провода АС-50 КВЛ-6кВ С360-С64/С559П/С465П/С777П в пролете опор №5- №12 в результате падения дерева. | Выполнить внеочередной обход КВЛ 6 кВ С360/С64/С990/-С777П/С558П/КРН6 и согласно листков обхода составить технические мероприятия | 2016-01-06 05:35 | 2016-01-06 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Лоо | 555 | 2016-01-07 23:01 | 2016-01-08 12:05 | Повреждение на абонентской КВЛ 10 кВ Д281П-Д335П/Д22П/Д24П | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания КВЛ 10 Д281П-Д335П/Д22П/Д24П. | 2016-01-07 23:01 | 2016-01-08 12:05
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-15 | 556 | 2016-01-08 15:43 | 2016-01-09 14:44 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод в пролёте опор № 3- № 4 на КВЛ-10кВ Д217-Д272 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ Д217-Д272 и согластно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-01-08 15:43 | 2016-01-08 17:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д45-Д103/Д102/Д307 | 78 | 2016-12-03 18:55 | 2016-12-04 15:20 | В результате сильных порывов ветра произошёл срыв вязки провода на оп.20 на КВЛ-10 Д45П-Д103/Д102/Д103/Д307. | Срыв вязки провода на оп. 20 фаза "А"на КВЛ- 10 Д45П-Д103/Д102/Д307. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д45П- Д103/Д102/Д307 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-03 18:55 | 2016-12-04 15:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д107 ф.Ленинградская | 83 | 2016-12-04 12:45 | 2016-12-04 20:00 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 ф. Ленинградская в пролете опор 5-7. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 ф. Ленинградская в пролете опор 5-7 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д107 ф. Ленинградская и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 12:45 | 2016-12-04 20:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-С 588 фЛесхоз | 84 | 2016-12-04 12:40 | 2016-12-04 20:35 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Лесхоз в пролете опор 1-2. | Обрыв проводана ВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Лесхоз в пролете опор 1-2 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-С588 ф. Лесхоз и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 12:40 | 2016-12-04 20:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д255 ф.Дружбы | 85 | 2016-12-04 12:50 | 2016-12-04 16:50 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д255 ф. Дружба в пролете опор 7-9. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д255 ф. Дружба в пролете опор 7-9 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д255 ф. Дружба и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 12:50 | 2016-12-04 16:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Д 153 РУ 0,4 кВ | 86 | 2016-12-04 12:55 | 2016-12-04 18:25 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д153 ф. Семашко в пролете опор 15-18. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д153 ф. Семашко в пролете опор 15-18 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д153 ф. Семашко и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 12:55 | 2016-12-04 18:25
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д191 ф.Посёлок | 87 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 18:50 | Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок в пролете опор 8-10. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д239 ф.Львовская | 88 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 16:10 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д239 ф. Львовская в пролете опор 1-3. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д239 ф. Львовская в пролете опор 1-3 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д239 ф. Львовская и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 16:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д76ф.Посёлок | 89 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 17:10 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д76 ф. Поселок в пролете опор 8-11. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д76 ф. Поселок в пролете опор 8-11 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д76 ф. Львовская и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 17:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д248 ф. Поселок | 89 | 2016-12-04 14:00 | 2016-12-04 21:40 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д248 ф. Поселок в пролете опор 2-3. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д248 ф. Поселок в пролете опор 2-3 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д248 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 14:00 | 2016-12-04 21:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д233 ф. Поселок | 90 | 2016-12-04 14:10 | 2016-12-04 15:30 | В результате сильных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д233 ф. Поселок в пролете опор 3-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д233 ф. Поселок в пролете опор 3-5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д233 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 14:10 | 2016-12-04 15:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д119 ф.Теплицы | 91 | 2016-12-04 14:10 | 2016-12-04 21:10 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д119 ф. Теплицы в пролете опор 11-12. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д119 ф. Теплицы в пролете опор 11-12. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д119 ф. Полселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 14:10 | 2016-12-04 21:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д51ф.Посёлок | 92 | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:40 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок в пролете опор 3-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок в пролете опор 3-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-С 432 ф.Восточная | 93 | 2016-12-04 15:10 | 2016-12-04 18:00 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-С432 ф. Восточная в пролете опор 4-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-С432 ф. Восточная в пролете опор 4-5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-С432 ф. Восточная и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 15:10 | 2016-12-04 18:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д216 ф. Поселок | 94 | 2016-12-04 15:40 | 2016-12-04 18:50 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д216 ф. Поселок в пролете опор 10-12. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д216 ф. Поселок в пролете опор 10-12 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д216 ф. Поселокя и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 15:40 | 2016-12-04 18:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д53 ф. поселок | 95 | 2016-12-04 16:00 | 2016-12-04 21:35 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д53 ф. Поселок в пролете опор 4-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д53 ф. Поселок в пролете опор 4-5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д53 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 16:00 | 2016-12-04 21:35
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д243 ф. Поселок | 95 | 2016-12-04 16:05 | 2016-12-04 19:40 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д243 ф. Поселок в пролете опор 2-3. | Обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д243 ф. Поселок в пролете опор 2-3 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д243 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 16:05 | 2016-12-04 19:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-С395ф.пер.Речной | 96 | 2016-12-04 18:40 | 2016-12-04 20:40 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-С395 ф. Речной в пролете опор 4-5. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-С395 ф. пер. Речной в пролете опор 4-5 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-С395 ф. пер. Речной и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 18:40 | 2016-12-04 20:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Д 80 РУ 0,4 кВ | 98 | 2016-12-04 20:35 | 2016-12-04 20:55 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 ф. Балтийская в пролете опор 7-8. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 ф. Балтийская в пролете опор 7-8 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 ф. Балтийская и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 20:35 | 2016-12-04 20:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10кВ "Головинка" | 99 | 2016-12-04 14:35 | 2016-12-04 16:50 | В результате шrвальных порывов ветра сорваны вязки проводов на ВЛ 10 кВ Д65-Д141 оп. 2. | Обрыв вязок проводов на оп. 2 КВЛ-10 кВ Д65-Д141 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д65-Д141 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 14:35 | 2016-12-04 16:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Головинка" Г-7 | 98 | 2016-12-04 13:45 | 2016-12-04 19:15 | В результате сильных порывов порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №24-25 КВЛ 10кВ Л24-Л113 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:45 | 2016-12-04 19:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ТП-Д93 ф. Поселок | 99 | 2016-12-09 08:20 | 2016-12-09 15:15 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения прочностных характеристик , произошёл обрыв провода в пролете опор 11-12 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д93 ф. Поселок в пролете опор 11-12. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д93 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-09 08:20 | 2016-12-09 15:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 ф. Вессеняя | 100 | 2016-12-14 15:30 | 2016-12-14 16:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие потери механической прочности , произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 ф. Весенняяк в пролете опор №2-№3 (01.09.1987г). | обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 ф. Весенняяк в пролете опор №2-№3. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д220 ф. Весенняя и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-14 15:30 | 2016-12-14 16:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д5 - Д202 | 613 | 2016-12-16 20:05 | 2016-12-26 08:34 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д5 - Д202 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД202-оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на кабельном участке ТПД202-оп.№1 КВЛ-10кВ Д5 - Д202, с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д51 ф.Поселок | 33 | 2016-12-04 03:15 | 2016-12-04 18:10 | В результате порывов ветра более 20мсек, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок в пролете опор 3-4. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок в пролете опор 3-4 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д51 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 03:15 | 2016-12-04 18:10
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10кВ Лоо | 100 | 2016-12-03 18:18 | 2016-12-04 13:40 | В результате порывов ветра превышающих 20мсек, сломанная ветка заброшена на провода ВЛ-10кВ Д25-Д340П/Д23П | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ Д25-Д340П/Д23П и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-12-03 18:18 | 2016-12-04 13:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП 37 ВВ10 Д258 | 101 | 2016-12-04 10:38 | 2016-12-04 11:25 | В следствии сильных порывов ветра произошёл схлест проводов на ВЛ-10кВ Д195-Д17 и отключение в РП-37 ВВ-10 Д258. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Д83-Д195; ВЛ-10кВ Д195-Д17 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 10:38 | 2016-12-04 11:25
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВл-10 Д97-Д248/Д117 | 102 | 2016-12-03 19:15 | 2017-01-03 20:40 | В результате шквальных порывов ветра сорвана вязка провода фаза "В" на оп.5 КВЛ 10 кВ Д97-Д248. | Обрыв вязки провода фаза "В" на оп. 5, КВЛ-10 кВ Д97-Д248 из-за шквальных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д97-Д248 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 19:15 | 2016-12-03 20:40
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-С 229 ф. Поселок | 104 | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 12:00 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д229 ф. Поселок в пролете опор 5-6. | Обрыв провода А-25 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д229 ф. Поселок в пролете опор 5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-С229 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 12:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Д201-Д207, КВЛ-10 Д286-Д165 | 105 | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 21:55 | В результате шквальных порывов ветра сорвана вязка проводов оп №6 фаза "В"на КВЛ 10 кВ Д286-Д163. | Обрыв вязки провода на оп.6, КВЛ-10 кВ Д286-Д163 из-за шквальных порывов ветра | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Д201-Д207; КВЛ-10кВ Д286-Д163, ВЛ-10кВ Д163-Д164, ВЛ-10кВ Д164-Д165 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-03 19:20 | 2016-12-03 21:55
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Д158-Д166, ВЛ-10 Д268-Д163 | 106 | 2016-12-04 04:53 | 2016-12-05 12:30 | В результате шквальных порывов ветра произошел обрыв вязки проводов оп №5 фаза "А"на ВЛ 10 кВ Д164-Д165. | Обрыв вязки провода на оп.5, ВЛ-10 кВ Д164-Д165 | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ РП86 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 04:53 | 2016-12-05 12:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-61-Д13 | 614 | 2016-12-23 17:15 | 2016-12-30 12:48 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-61-Д13 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ РП-61-Д13 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д206 ф.Поселок | 107 | 2016-12-04 03:03 | 2016-12-04 04:30 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл схлест проводов в пролете опор 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д206 ф. Поселок. | Схлест проводов АС-35 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д206 ф. Поселок в пролете опор 3-4 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д206 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-04 03:03 | 2016-12-04 04:30
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Д164 ф.Заречная | 108 | 2016-12-04 12:00 | 2016-12-04 19:20 | В результате шквальных порывов ветра, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д64 ф. Заречная в пролете опор 5-7. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д64 ф. Заречная в пролете опор 5-7 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д64 ф. Заречная и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 12:00 | 2016-12-04 19:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Д191 ф.Посёлок | 108 | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:50 | В результате порывов ветра более 20мсек, произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок в пролете опор 8-10. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок в пролете опор 8-10 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-Д191 ф. Поселок и согласно листков осмотра составить технические мероприятия | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 18:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Д72-Д73 | 109 | 2016-12-16 11:08 | 2016-12-16 14:14 | В результате образовавшегося оползня, из-за прошедших обильных осадков в виде снега 03.12.2016-04.12.2016, в пролете опор 19-20 над ВЛ-10кВ Д73-Д72 нависло угрожающее дерево. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Д326- Д376 | 109 | 2016-12-18 07:30 | 2016-12-18 10:46 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №4 фаза "В" ВЛ-10кВ Д376-Д326П от ПС 110кВ "Якорная Щель ф.ЯЩ4. | Разрушение изоляторов на опоре №4 фаза "В" ВЛ-10кВ Д376-Д326П от ПС 110кВ "Якорная Щель".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-18 07:30 | 2016-12-18 10:46
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-16 | 111 | 2016-12-23 01:00 | 2016-12-23 13:59 | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), в следствии снижения механической прочности , произошёл обрыв провода в пролете оп.1 - оп.2 КВЛ-10кВ Д94-Д95/Д18/Д257. | Обрыв провода в пролете опор №1-№2 КВЛ-10 Д94-Д95/Д109 | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-23 01:00 | 2016-12-23 12:58
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | Пс Дагомыс В10-Д6 | 111 | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 14:06 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №5 фаза "А" и фаза "В" КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 от ПС 220кВ "Дагомыс ф.Д6. | Разрушение изоляторов на опоре №5 фаза "А" и фаза "В" КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292от ПС 220кВ "Дагомыс".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 14:06
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ТРП-24 | 112 | 2016-12-03 17:40 | 2016-12-03 20:15 | В результате сильных порывов ветра превышающих 20мсек, сломанная ветка заброшена на КРН-45, что привело к перекрытию проходных изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-6кВ ТРП24-С302/КРН45 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2016-12-03 17:40 | 2016-12-03 20:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | по ф.Нл-2 в РП-86 МВ-10кВ Д196 | 113 | 2016-12-20 08:35 | 2016-12-20 19:50 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на оп. №7 фаза "А" и фаза "В" и оп. №9 фаза "В ВЛ-10кВ Д196-Д179 от РП-86 ф. Д196. | Разрушение изоляторов на опоре №7 фаза "А" и фаза "В"и оп. №9 фаза " ВЛ-10кВ Д196-Д179 от РП-86 ф. Д196. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-20 08:35 | 2016-12-20 19:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | Пс Дагомыс В10-Д12 | 114 | 2016-12-23 12:18 | 2016-12-23 12:20 | В результате атмосферных перенапряжений на ПС "Дагомыс" отключился ВВ-10 Д12 КВЛ 10 Д83-Д195. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. Д12 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-23 12:18 | 2016-12-23 12:20
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Дагомыс" ВВ-10 Д-6 | 114 | 2016-12-23 03:37 | 2016-12-23 05:15 | В результате атмосферных перенапряжений на ПС "Дагомыс" отключился ВВ-10 Д6 КВЛ 10 Д202-Д19. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. Д6 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-23 03:37 | 2016-12-23 05:15
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Д49-Д110/Д277/Д37/Д370 | 115 | 2016-12-21 01:30 | 2016-12-21 02:00 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №1 фаза "В" КВЛ-10кВ Д49-Д110/Д236/Д370/Д247П от ПС 220кВ "Дагомыс ф.Д12. | Разрушение изоляторов на опоре №1 фаза "В" КВЛ-10кВ Д49-Д110/Д236/Д370/Д247П от ПС 220кВ "Дагомыс".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-21 01:30 | 2016-12-21 02:00
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Д49-Д110/Д277/Д37/Д370 | 115 | 2016-12-20 14:20 | 2016-12-20 22:50 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение изоляторов на опоре №5, 6, 8 фаза "А" КВЛ-10кВ Д49-Д236/Д110/Д370/Д247П от ПС 220кВ "Дагомыс ф.Д12. | Разрушение изоляторов на опоре №5,6,8 фаза "А" КВЛ-10кВ Д49-Д110/Д236/Д370/Д247П от ПС 220кВ "Дагомыс".. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-20 14:20 | 2016-12-20 22:50
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Дагомыс В10-Д15 | 117 | 2016-12-20 07:39 | 2016-12-20 12:45 | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), потеря механической прочности провода, произошёл обрыв провода в пролете оп.2 - оп.4 ВЛ-10кВ Д53-ЛРНД/Д106. | Обрыв провода в пролете опор №2-№4 ВЛ-10 Д53-ЛРНД/Д109 | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ Д53-РЛНД/Д109 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-20 07:39 | 2016-12-20 12:45
Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220 "Дагомыс" ВВ-10 Д16 | 118 | 2016-12-23 01:00 | 2016-12-23 13:59 | В процессе длительной эксплуатации (*ветровые нагрузки, атмосферные явления), в следствии снижения механической прочности , произошёл обрыв провода в пролете оп.1 - оп.2 КВЛ-10кВ Д94-Д95/Д18/Д257. | Обрыв провода в пролете опор №1-№2 КВЛ-10 Д94-Д95/Д109 | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ и согласно результатов осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-23 01:00 | 2016-12-23 12:58
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Кепша КВЛ 10 кВ Кш2-К12 | 722 | 2016-09-30 06:00 | 2016-09-30 11:25 | Несоблюдение собственником технического обслуживания на КРН-К80п (собственник ПАО "Мегафон") | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание на проведение технического обслуживания КРН-К80п собственнику ПАО "Мегафон" | 2016-09-30 06:00 | 2016-09-30 11:25
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ф. Кш-2 КЛ-10кВ Кш-2-оп.1 | 146 | 2016-04-25 05:20 | 2016-04-26 14:06 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ ф. Кш2-К12 участок КЛ Кш2-опора№1, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте, пробой изоляции в шейке муфты, пробой изоляции в муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте, пробой изоляции в шейке муфты, пробой изоляции в муфте на КВЛ-10кВ ф. Кш2-К12 участок КЛ Кш2-опора№1 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КВЛ-10кВ Кш2-К12 участок КЛ Кш2-опора№1. | - | -
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кепша МВ-10 Кш-2 | 720 | 2016-01-16 02:30 | 2016-01-16 18:44 | В процессе эксплуатации КВЛ-10кВ ф.Кш2-К12/К80 участок КЛ ф.Кш2-оп.№1 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КВЛ-10кВ ф.Кш2-К12/К80 участок КЛ ф.Кш2-оп.№1. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КВЛ-10кВ ф.Кш2-К12/К80 участок КЛ ф.Кш2-оп.№1. | 2016-01-16 02:30 | 2016-01-16 18:44
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Кш 2- К12 | 701 | 2016-01-22 18:30 | 2016-01-22 20:12 | Участок КВЛ-10 кВ Кш 2- К12 пролеты опор №22- № 26 проходят непосредственно под крутым косогором, с которого произошло падение крупной ветки на провода. | Падение крупной ветки на провода КВЛ-10 кВ Кш 2- К12 , обрыв вязок на опорах № 23-25, касание провода тела опор № 24 и №25 | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ по ф.Кш-2. | 2016-01-22 18:30 | 2016-01-22 20:12
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,38 кВ ф. Переселенческий | 702 | 2016-01-23 10:30 | 2016-01-23 17:30 | В результате обильного снегоналипания произошло падение крупного дерева высотой до 35 метров на провода ВЛИ 0,38 ф. Переселенческая | В результате обильного снегоналипания произошло падение крупного дерева высотой до 35 метров на провода ВЛИ 0,38 ф. Переселенческая в пролётах опор № 5-№6 | Произвести перетяжку проводов ВЛИ 0,38 ф. Переселенческая в пролетах опор №2- №15 с заменой поврежденных поддерживающих и натяжных зажимов | 2016-01-23 10:30 | 2016-01-23 17:30
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-К 68 ВЛИ 0,38 ф. Мемориал | 703 | 2016-01-23 10:30 | 2016-01-23 17:30 | В результате обильного снегоналипания произошло падение крупного дерева высотой более 35 метров, стоящего от проводов ВЛ на расстоянии 25-30 метров на провода ВЛИ 0,38 ф. Мемориал. | Излом поддерживающих зажимов типа ES-1500 в количестве 6 шт. Излом натяжных зажимов типа РА-2000 в количестве 12 шт. | Произвести перетяжку проводов ВЛИ 0,38 ф. Мемориал с заменой поврежденных поддерживающих и натяжных зажимов | 2016-01-23 10:30 | 2016-01-23 17:30
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-К 66 ВЛИ 0,38 ф. Нагорный | 704 | 2016-01-25 10:30 | 2016-01-25 13:31 | В результате обильного снегоналипания, произошло падение дерева высотой до 30 метров на провода ВЛИ 0,38 ф. Нагорный в пролете опор №5- №6. | Обрыв проводов фазы А, В, С с повреждением изоляции, последующее короткое замыкание и перегорание плавких вставок предохранителей типа ППН-2 номиналом 355 А на ТП-К 66 | Выполнить осмотр ТП-К 66 ВЛИ 0,38 ф. Нагорный | 2016-01-25 10:30 | 2016-01-25 13:31
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кепша | 705 | 2016-02-02 06:06 | 2016-02-02 11:52 | В результате обильного снегоналипания на провода на участке КВЛ-10 кВ К363- К365,произошло вытягивание проводов на опоре № 129 и обрыв вязок крепления проводов к изоляторам фазы В и С | Обрыв вязок крепления проводов фазы В и С на КВЛ-10 кВ К363- К365, с последующим смещением проводов и коротким замыканием между ними | Восстановить крепление проводов на опоре № 129; произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 128 - №130 на КВЛ-10 кВ К363- К365. | 2016-02-02 06:06 | 2016-02-02 11:52
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ К91н-К68н/К70п | 721 | 2016-02-14 19:08 | 2016-02-15 21:16 | Во время прокладки кабельного участка КРН70-К91 на КВЛ-10кВ К68-К91 /К70 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции трех муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции трех соединительных муфт на кабельном участке КРН70-К91 на КВЛ-10кВ К68-К91 /К70 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка КРН70-К91 на КВЛ-10кВ К68-К91 /К70. | 2016-02-14 19:08 | 2016-02-14 19:40
Краснополянский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ ТРП-103 К9/К14п | 208 | 2016-12-11 14:00 | 2016-12-11 14:20 | По воздействием обильного налипания мокрого снега на КВЛ-6 ТРП 103н - К-25п-2/к9/к14п, произошел обрыв вязок на оп. №9 КВЛ-6 ТРП 103н - К-25п-2/к9/к14п | Обрыв вязок на оп. №9 КВЛ-6 ТРП 103н - К-25п-2/к9/к14п | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Л30-Л31/61 | 113 | 2016-10-30 17:25 | 2016-10-30 21:15 | В результате сильного дождя произошло сползание масс грунта, в результате чего опора №26 наклонилась и произошел обрыв вязки провода. | Наклон опоры №26 и обрыв вязки провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-30 17:25 | 2016-10-30 21:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | по ф.Вк12 КЛ10 Л16-Л168 | 114 | 2016-11-03 09:55 | 2016-11-16 15:35 | При производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 Л16-Л168 произошло повреждение изоляции одной жилы кабеля бульдозером. | Повреждение изоляции одной жилы кабеля КЛ-10 Л16-Л168 бульдозером, при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ. | Составить акт на юридическое лицо. Провести ремонт и высоковольтные испытания КЛ10 Л16-Л168 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ "Вокзал" от ТП-Л25 | 118 | 2016-12-01 08:17 | 2016-12-01 13:10 | В результате старения материала и длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ 0,4кВ "Вокзал" от ТП-Л25 в пролете 1/4-1/5 | Обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки и старения материала. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-01 08:17 | 2016-12-01 13:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Л52-Л272 | 119 | 2016-12-02 12:55 | 2016-12-02 16:18 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Л52-Л272 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции концевой муфты на ТП-Л272 с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции концевой муфты на ТП-Л272 в результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Л52-Л272 . | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП- Л24 | 120 | 2016-12-05 09:30 | 2016-12-05 15:00 | В следствии грозового перенапряжения произошло повреждение двух изоляторов на оп.№22 | Повреждение двух изоляторов в следствии грозового перенапряжения на оп №22 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 09:30 | 2016-12-05 10:56
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | МВ-10 Л23 | 121 | 2016-12-05 06:36 | 2016-12-05 10:37 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-10кВ Л70-Л234. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 06:36 | 2016-12-05 10:37
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Аше | 123 | 2016-12-03 18:50 | 2016-12-03 22:50 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете оп. 7-8 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 18:50 | 2016-12-03 22:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф. Магазин ТП-Л52 | 125 | 2016-12-03 15:20 | 2016-12-04 12:30 | В результате сильного порывистого ветра произошло разрушение вязки провода на изоляторе в пролете опор 3/7-3/8 ВЛ-0,4кВ ф."Магазин" от ТП-Л52. | В следствии разрушения вязки провода на оп 3/7 произошло его падение и обрыв. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 15:20 | 2016-12-04 12:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Хвойная верх ТП-Л290 | 126 | 2016-12-03 15:00 | 2016-12-04 12:12 | Ураганный ветер привел к схлестыванию проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф."Хвойная верх" ТП-Л290. | Перегорание провода в пр.оп. №7-8 в следствии схлестывания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 15:00 | 2016-12-04 12:12
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.Моряков ТП-Л28 | 126 | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-04 12:20 | Ураганный ветер вызвал вибрацию проводов, что привело к разрушению колпачка изолятора и срыву его с траверсы, схлестыванию с другим проводом и пережогом в пр. оп.2-5 ВЛ-0,4кВ ф."Моряков" от ТП-Л28 . | Разрушение колпачка изолятора привело к срыву провода с траверсы. Сильный ветер привел к схлестыванию проводов и пережегу провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-04 12:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.Поселок ШРС Ростовсвязь РП-7 | 127 | 2016-12-03 09:20 | 2016-12-04 17:10 | В связи со старением и изменением свойств материала при ураганном ветре который вызвал сильную вибрацию провода разрушился изолятор на опоре №1а , что привело к сильному провису провода ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ШРС Ростовсвязь от РП-7. | Разрушение изолятора и провис провода | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 09:20 | 2016-12-04 17:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 КВ от ТП-Л206 10/0,4 ф.Бехтерева | 128 | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-04 14:00 | В результате ураганного ветра произошло схлестывание проводов и пережог провода в пролетах оп.№14-16 ВЛ 0,4кВ ф."Бехтерева" от ТП-Л206 | Пережог и обрыв провода из за схлестывания проводов в результате ураганного ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-04 14:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Автостоянка ТП-Л9 | 128 | 2016-12-03 08:30 | 2016-12-04 15:12 | В результате ураганного ветра произошла вибрация проводов и разрушение колпачка изолятора на оп№3 ВЛ 0,4 кВ ф. Автостоянка ТП-Л9, провод упал на траверсу и перегорел. | В результате разрушение колпачка изолятора на оп №3 провод упал на траверсу и перегорел. Ураганный ветер привел к сильной вибрации проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:30 | 2016-12-04 15:12
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф. Средняя Волконка ТП-Л117 | 129 | 2016-12-03 08:10 | 2016-12-04 13:50 | В результате ураганного ветра произошло схлестывание проводов и пережог одного провода в пр. оп. №8-9 ВЛ-0,4кВ ф. "Средняя Волконка" от ТП-Л117 | Пережог провода в пр.оп. №8-9 в результате схлестывания проводов при ураганном ветре. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:10 | 2016-12-04 13:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Л187 Ф.Жилфонд | 130 | 2016-12-03 08:00 | 2016-12-04 15:30 | В результате сильного шквалистого ветра сорвался провод с вязки и при схлестывании проводов произошло его перегорание. | Обрыва вязки провода и его перегорание в результате схлестывания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:00 | 2016-12-04 15:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Мгазин от ТП-Л62 | 131 | 2016-12-04 10:25 | 2016-12-04 11:50 | В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов и отгорание провода в пр. оп. 8-9 ВЛ-0,4кВ Мгазин от ТП-Л62. | Отгорание провода в пр. оп. 8-0 в результате схлестывания | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:25 | 2016-12-04 11:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Калараш от ТП-Л121 | 133 | 2016-12-04 08:23 | 2016-12-04 09:10 | В результате ураганного ветра произошел схлест проводов в пр.оп. 2/1-2/1 ВЛ-0,4кВ Калараш от ТП-Л121. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 08:23 | 2016-12-04 09:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Маяковского от ТП-Л16 | 134 | 2016-12-04 11:10 | 2016-12-04 14:37 | Сильный порывистый ветер привел к схлестыванию проводов и перегоранию одного провода в пролете оп.10-11 ВЛ-0,4кВ Маяковского от ТП-Л16. | Перегорание провода в пролете 10-11 в результате схлестывания проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 11:10 | 2016-12-04 14:37
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Л21 от ТП-Л21 ф.Волконка | 135 | 2016-12-04 13:50 | 2016-12-04 14:50 | В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов , перегорание и обрыв провода в пр. оп. №7-8 | Обрыв провода в следствии схлестывания и перегорания провода в пр. оп. №7-8 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:50 | 2016-12-04 14:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП-Л117 ф.Ср.Волконка | 136 | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 13:50 | Сильные порывы ветра привели к обрыву вязки провода , перегоранию и обрыву провода на опоре №8 ВЛ 0,4кВ ф.Ср.Волконка от ТП-Л117 | Обрыв провода в следствии обрыва вязки провода и его перегорания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:00 | 2016-12-04 13:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЛТО от ТП-Л127 | 137 | 2016-12-04 08:20 | 2016-12-04 13:50 | Ураганный ветер привел к схлестыванию проводов в пр. оп 4-6 ВЛ-0,4кВ ЛТО от ТП-Л127 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 08:20 | 2016-12-04 13:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Айвазовского от ТП-Л98 | 138 | 2016-12-04 10:23 | 2016-12-04 13:40 | В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пр. оп. 2/4-2/5 ВЛ-0,4кВ Айвазовского от ТП-Л98. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:23 | 2016-12-04 13:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Сурикова от ТП-Л41 | 139 | 2016-12-04 09:25 | 2016-12-04 13:10 | Сильным порывом ветра сорвало с крыши сарая металлический лист который оборвал провод в пр. оп. 3/2-3/3 ВЛ 0,4кВ Сурикова от ТП-Л41. | Обрыв провода в пр. оп. 3/2-3/3 металлическим листом сорванным с крыши сарая. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 09:25 | 2016-12-04 13:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Поселок от ТП-Л22 | 140 | 2016-12-04 13:15 | 2016-12-04 15:30 | В результате ураганного ветра произошел схлест проводов в пр. оп. 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ Поселок от ТП-Л22. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 13:15 | 2016-12-04 15:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Туристская от ТП-Л39 | 141 | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 17:49 | В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов , перегорание и обрыв в пролетах оп. №9-12 | Обрыв провода в пр.опор №9-12 в следствии схлестывания и перегорания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 17:49
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП-Л181 ф.Поселок | 142 | 2016-12-04 12:25 | 2016-12-04 15:40 | В результате сильных порывов произошло схлестывание, перегорание и обрыв провода в пролете опор 6-13. | Перегорание и обрыв провода в пролете оп 6-13 в следствии сильных порывов ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:25 | 2016-12-04 15:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 КВ от ТП-Л52 10/0,4 ф.Магазин | 144 | 2016-12-04 12:15 | 2016-12-04 17:00 | В следствии сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов и перегорание провода в пролете 3/7-3/8 ВЛ 0,4 КВ от ТП-Л52 ф.Магазин. | Обрыв провода в пролете оп.3/7-3/8 в результате схлестывания проводов в следствии сильных порывов ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:15 | 2016-12-04 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП-Л28 ф.Моряков | 145 | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 11:30 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов , перегорание и обрыв провода в пролете оп. №2-3 ВЛ-0,4кВ Моряков от ТП-Л28. | Обрыв провода в следствии перегорания из за схлестывания при сильных порывах ветра. пр.оп. №2-3 ВЛ-0,4кВ Моряков от ТП-Л28 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 11:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-Л20 ф. Ильича | 146 | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 15:00 | Сильные порывы ветра привели к схлестыванию проводов , перегоранию и обрыву провода в пролете 9-9а | Обрыв провода в пролете 9-9а в следствии схлестывания и перегорания провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 15:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Амурская от ТП-Л27 | 147 | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 13:20 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролетах оп. №17-18. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 13:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Зубова от ТП-Л127 | 148 | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 16:45 | В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов , перегорание и обрыв одного провода. | Обрыв провода в результате схлестывания и перегорания. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 16:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Верхнее Катково от ТП-Л70 | 149 | 2016-12-04 10:05 | 2016-12-04 10:55 | Ураганный ветер привел к схлестыванию проводов и перегоранию одного провода в пр. оп.12-14 ВЛ-0,4кВ Верхнее Катково от ТП-Л70. | Перегорание провода в следствии схлестывания пр.оп. 12-14. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:05 | 2016-12-04 10:55
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 КВ от ТП-Л42 10/0,4 ф.Адыгейский | 150 | 2016-12-04 10:30 | 2016-12-04 11:50 | Сильный порывистый ветер привел к схлестыванию проводов пр. оп. 2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ пер. Адыгейский от ТП-Л42 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 10:30 | 2016-12-04 11:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП-Л121 ф.Речная | 151 | 2016-12-04 12:00 | 2016-12-04 15:20 | В результате сильных порывов ветра оборвался ввод одной фазы в дом №15 по ВЛ-0,4кВ Речная от ТП-Л121 | Обрыв одной фазы ввода в дом №15 в следствии сильных порывов ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:00 | 2016-12-04 15:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 2-ой км ТП-Л28 | 149 | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-04 11:20 | Ураганный ветер привел к схлестыванию проводов и перегоранию одного из них в пр. оп 10-10б ВЛ-0,4кВ ф."2-ой км" от ТП-Л28. | Перегорание провода в результате схлестывания проводов в пролете оп 10-10б ВЛ-0,4кВ ф."2-ой км" от ТП-Л28. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-04 11:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Волконка ф. Вк-404, КЛ-10 Л66-Л176 | 91 | 2016-09-10 06:52 | 2016-09-16 17:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Л66-Л176 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Л66-Л176 с однофазным замыканием на "землю" в результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-Л132 ВЛ 0,4кВ ф. Калиновка | 90 | 2016-09-20 13:00 | 2016-09-20 18:10 | В следствии сильного порывистого ветра, произошел обрыв вязки изоляторов на опорах №20/5 и №20/6 ВЛ-0,4кВ ф. "Калиновка" от ТП-Л132 | Обрыв вязки изоляторов на опорах №20/5 и №20/6 ВЛ-0,4кВ ф. "Калиновка" от ТП-Л132 в следствии сильных порывов ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-20 13:00 | 2016-09-20 18:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-Л134 ВЛ 0,4кВ ф. МТС/Верхний поселок | 98 | 2016-09-20 23:10 | 2016-09-21 14:45 | В следствии сильных порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №3/3-№3/4. ВЛ 0,4кВ ф. МТС/Верхний поселок. | Обрыв провода в пролете опор №3/3-№3/4. ВЛ 0,4кВ ф. МТС/Верхний поселок.в следствии сильных порывов ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-20 23:10 | 2016-09-21 14:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 Л54-Л206/Л224 | 97 | 2016-09-30 09:25 | 2016-09-30 14:40 | При порывах ветра сорвана вязка изолятора на опоре №6 КВЛ-10 Л54-Л206/224. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-30 09:25 | 2016-09-30 14:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Вк 9 - РП 99 | 101 | 2016-10-02 05:02 | 2016-10-06 15:29 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Вк9-РП99 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Вк9-РП99 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Волконка" ВВ-10 Вк-406 | 104 | 2016-10-07 06:21 | 2016-10-07 07:06 | Отключения в ТП-Л135 (абонентское) повреждение ПК-10. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо абоненту о необходимости регулярного технического обслуживания электроустановок. | 2016-10-07 06:21 | 2016-10-07 07:06
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Вк-10-Л13 | 105 | 2016-10-14 09:50 | 2016-10-21 09:52 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Вк-10-Л13 произошло снижение изоляционных свойств соединительной муфты, последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Вк-10-Л13 произошло снижение изоляционных свойств соединительной муфты, последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Л20-Л179 | 108 | 2016-10-17 14:32 | 2016-10-19 10:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Л20-Л179 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10кВ Л20-Л179 в целом месте с однофазным замыканием на "землю". В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Л55-Л206 | 109 | 2016-10-17 15:30 | 2016-10-17 21:00 | Сильные порывы ветра сорвали изолятор с крепления на линейном вводе ТП-Л55 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | участок КЛ-10кВ Л109 - оп.№8 (на КВЛ-10кВ Л109 - Л273/Л192) | 110 | 2016-10-21 14:32 | 2016-10-27 18:47 | В результате проведения частным лицом несанкционированной планировки участка бульдозером повредился кабель на участке КЛ-10кВ Л109 - оп.№8 | Повреждение кабеля в следствии несанкционированных работ бульдозером в охранной зоне на участке КЛ-10кВ Л109 - оп.№8. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Л148 | 64 | 2016-08-04 18:15 | 2016-08-05 01:00 | В следствии высоких температур , повышенной нагрузки, механического износа ножей рубильника произошло подгорание и оплавление главного рубильника 0,4кВ Т1 ТП-Л148. Перегорание предохранителя. | Механический износ ножей рубильника, подгорание и оплавление главного рубильника 0,4кВ Т1 ТП-Л148, в следствии высоких температур , повышенной нагрузки. Перегорание предохранителя. | Провести замену главного рубильника 0,4кВ Т1. Провести замер нагрузок на ТП-Л148 | 2016-08-04 18:15 | 2016-08-05 01:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 ''Волконка'' Вк-404 КЛ 10 кВ Л176-Л204 | 66 | 2016-08-03 02:45 | 2016-08-04 15:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Л176-Л204 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю | КЛ 10 Л176-Л204 пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю | Провести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 10 Л176-Л204 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61 | 67 | 2016-08-03 07:00 | 2016-08-03 12:26 | Вследствие перекрытия изоляции крысобелкой произошло разрушение изолятора на оп №22 ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61. | Разрушение изолятора на опоре №22 ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61 вследствие перекрытия изоляции крысобелкой. | Провести замену изолятора на опоре №22 ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61. Провести после аварийный осмотр ВЛ 10 кВ Л30-Л31/Л61. | 2016-08-03 07:00 | 2016-08-03 12:26
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Л34 | 68 | 2016-08-03 03:30 | 2016-08-03 05:50 | Дуговое перекрытие ВН 10 Л177 на ТП Л34 при отыскании места замыкания на "землю" | Дуговое перекрытие ВН 10 Л177 на ТП Л34 . Не сработали дугагасящие камеры ВН по причине длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов. | Произвести ремонт ВН 10 Л-177 на ТП-Л34 с заменой дугогосящих камер. Протирка изоляции и ножей | 2016-08-03 03:30 | 2016-08-03 05:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Волконка ф. Вк-406 ВЛ-10 Л31-Л33/Л32 | 69 | 2016-08-06 02:03 | 2016-08-06 12:33 | Вследствие длительной эксплуатации произошло старение изоляции, изменение свойств материала, что привело к пробою изолятора на опоре №8 . | Пробой изолятора на опоре №8 в результате длительной эксплуатации, старения изоляции, изменения свойств материала. | Заменить изолятор на опоре №8. Провести после аварийный осмотр ВЛ . | 2016-08-06 02:03 | 2016-08-06 06:50
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Л184 | 72 | 2016-08-06 05:00 | 2016-08-06 14:09 | Перекрытие крысобелкой изоляции и разрушение проходного изолятора ПНБ на ТП Л184 ВН ВЛ-10кВ ТП Л226 . На ТП Л251 сгорел предохранитель | Разрушение проходного изолятора ПНБ на ТП Л184 ВН ВЛ-10кВ ТП Л226, перегорание одного предохранителя на ТП-Л251 вследствие перекрытие крысобелкой изоляции . | Заменить проходной изолятор ПНБ-10 | 2016-08-06 05:00 | 2016-08-06 14:09
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф.СП Калараш отТП-Л121ст. | 73 | 2016-08-10 08:45 | 2016-08-10 18:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте . | В процессе длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте . | Провести ремонт КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. | 2016-08-10 08:45 | 2016-08-10 14:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. | 79 | 2016-08-25 09:00 | 2016-08-26 14:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в двух целых местах. | Пробой изоляции КЛ 0,4кВ ф.СП Калараш от ТП-Л121ст. в двух целых местах. В следствии длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств КЛ | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-25 09:00 | 2016-08-25 22:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Л24 - Л113 | 83 | 2016-09-03 05:57 | 2016-09-05 13:40 | При прохождении грозового фронта произошло перекрытие и повреждение двух изоляторов на опорах № 15, №16 КВЛ-10кВ Л24 - Л113 | Повреждение двух изоляторов на опорах № 15, № 16 КВЛ-10кВ Л24 - Л113 при прохождении грозового фронта | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Лазаревская Тяговая, ф.Лт3, КЛ-10 РП15-Л3 | 84 | 2016-08-31 06:02 | - | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП15-Л3 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10кВ РП15-Л3 в целом месте с однофазным замыканием на "землю", в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Л57-Л58/Л131 | 85 | 2016-09-01 22:20 | 2016-09-02 17:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Л57-Л58/Л131 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Л57-Л58/Л131 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю | Провести ремонт и высоковольтные испытания КВЛ 10 кВ Л57-Л58/Л131 | 2016-09-01 22:20 | 2016-09-02 17:10
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Л53н-Л83 | 18 | 2016-06-29 11:20 | 2016-06-29 16:30 | Повреждение кабельной муфты 10кВ на ТП Л53н в сторону Л83 . Нарушение изоляции вследствие старения и изменения свойств изоляции. | Пробой изоляции кабельной муфты на ТП Л53н КЛ-10кВ Л53н-Л83 | Произвести ремонт кабельной муфты и высоковольтные испытания КЛ-10кВ Л53н-Л83 | 2016-06-29 11:20 | 2016-06-29 16:30
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Лазаревская Тяговая МВ 10кВ Лт-4 | 53 | 2016-07-13 13:50 | 2016-07-13 15:45 | В следствии длительной эксплуатации образование микротрещин и нарушение изоляционных свойств изолятора трансформаторного разъединителя Т-1. ТП Л-14 | Перекрытие изоляции опорного изолятора трансформаторного разъединителя Т-1 | Провести замену поврежденного изолятора | 2016-07-13 13:50 | 2016-07-13 15:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | по ф. Вк-404 КЛ 10 Л90-Л121 | 54 | 2016-07-06 14:34 | 2016-07-06 15:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Л90-Л121 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ 10 Л90-Л121 в целом месте с однофазным замыканием на землю | Провести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 10 Л90-Л121 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ РП15-Л129 | 55 | 2016-07-08 05:20 | - | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ РП15-Л129 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП15-Л129 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Провести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 10 кВ РП15-Л129 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Л24-Л113 | 667 | 2016-04-28 15:01 | 2016-04-28 19:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 3 КВЛ-10 кВ Л24-Л113 на выходе из зажима | Обрыв шлейфа на опоре № 3 КВЛ-10 кВ Л24-Л113 на выходе из зажима | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ Л24-Л113 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Вк-6- Л163 | 668 | 2016-05-15 03:57 | 2016-05-17 09:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10 кВ Вк 6- ТП Л163 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ 10 кВ Вк 6- ТП Л163 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ Вк-6- Л163. | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Л42-Л62 | 669 | 2016-05-20 19:38 | 2016-05-21 20:35 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10 кВ Л42-Л62 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 10 кВ Л42-Л62 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Л42-Л62 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Волконка" Ф-Вк-6 КЛ-10кВ Л163-Л267 | 670 | 2016-05-24 13:35 | 2016-05-31 16:35 | Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Л163-Л267в результате усадки грунта (место повреждения на границе дороги) | нарушение электрической изоляции в результате усадки грунта (место повреждения на границе дороги) нарушение электрической изоляции в результате усадки грунта (место повреждения на границе дороги) | произвести ремонт КЛ-10кВ Л163-Л267 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 "Волконка" Ф.Вк-9 КВЛ-10 Д69-Л181 | 671 | 2016-06-04 14:25 | 2016-06-05 17:46 | В следствии прямого попадания грозы в дерево произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л181-Д69 | Повреждение ВЛ-10 кВ Л181-Д69 в пролете опор №-38-42, повреждение изоляторов ШФ-20Г, провода, траверс | Осмотр ВЛ-10 кВ Л181-Д69, восстановительные работы по восстановлению электросабжению | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ "Волконка" фидер Вк-9 ВЛ-10 Л181-Л195 | 672 | 2016-06-06 04:15 | 2016-06-06 17:37 | В следствии прямого попадания грозы в дерево, произошло разрушение дерева, ветки которого повредили ВЛ-10 кВ Л181-Л26 | Повреждение разрушенным деревом изоляторов , траверс , провода в пролете оп.26-30 на ВЛ-10 Л181-Л26 | Провести ремонтно восстановительные работы на ВЛ-10 кВ Л181-Л26. Провести после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ Л181-Л26 | 2016-06-06 04:15 | 2016-06-06 17:37
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 ''Аше'' | 673 | 2016-06-05 00:30 | 2016-06-07 14:30 | При прямом попадании грозы в ТП-Л161 произошло повреждение изоляции трансформатора. При прямом попадании в ВЛ-10 кВ Л45-Л161/239 произошло повреждение изоляторов на опоре №4 | Межвитковое короткое замыкание тр-ра Т-1. повреждение изоляторов на опоре №4 ВЛ 10 КВ Л45-Л161/239 | замена трансформатора, замена изоляторов. Провести после аварийный ремонт ВЛ 10 КВ Л45-Л161/239 | 2016-06-05 00:30 | 2016-06-05 02:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Волконка" | 674 | 2016-06-05 20:40 | 2016-06-06 22:21 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Вк5-Л266 и КЛ-10 кВ РП-7-Л122 произошел пробой изоляции в целом месте. | Повреждение КЛ-10 кВ Вк5-Л266 и КЛ-10 кВ РП-7-Л122 | Восстановление КЛ-10 кВ Вк5-Л266 и КЛ-10 кВ РП7-Л122 | 2016-06-05 20:40 | 2016-06-05 22:21
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Л145-Л146 | 675 | 2016-06-06 06:25 | 2016-06-06 19:53 | Из-за сильных дождей , резкого подъема уровня воды и селевых потоков с камнями и вырванными деревьями в реке, произошло повреждение ВЛ-10 кВ Л145-Л146 | Из-за сильных дождей , резкого подъема уровня воды и селевых потоков с камнями и вырванными деревьями в реке, произошло повреждение опор и провода ВЛ-10 кВ Л145-Л146 в пролетах №3-6 | Осмотр Вл-10 кВ Л145-Л146, произвести восстановление опор и проводов в пролете оп.3-6 ВЛ-10 кВ ВЛ145-Л146 | 2016-06-06 06:25 | 2016-06-06 19:53
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС 110/10 Волконка Ф. Вк 9, КВЛ 10кВ Л146-Л147 | 676 | 2016-06-06 21:13 | 2016-06-07 15:35 | В следствии подтопления КВЛ-10 Л146-Л147 повреждение концевой муфты | В следствии подтопления КВЛ-10 Л146-Л147 повреждение концевой муфты в ТП-Л147 вызвавшее однофазное замыкание на землю. | Восстановление концевой муфты в ТП-Л147 | 2016-06-06 21:13 | 2016-06-06 22:17
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС "волконка" фидер Вк-23 ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 | 677 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 15:15 | в следствии сильного подъема воды в реке Псезуапсе , селевого потока и обвала повреждена ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв.№24791 (дисп. Л231-Л30) в пролетах опор №17-19 и № 51-55 в результате обвала скальных пород повреждена ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв.№24811 (дисп. Л177-Л231/118) | Повреждение в пролете опор №17-№19 на ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв.№24811 (дисп. Л177-Л231/118) Повреждение в пролете опор №51-№55 на ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв.№24791 (дисп. Л231-Л30) | Осмотр ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-177 ДО ТП Л-30 инв. №24791, 24811, выполнить восстановительные работы | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 07:29
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Л30-Л31/Л61, Л31-Л84/205 | 678 | 2016-06-05 15:15 | 2016-06-05 23:40 | В следствии сильного подъема воды в реке Псезуапсе и селевого потока, повреждена ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-30 ДО ТП Л-31, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-31 ДО ТП Л-84, ТП-Л205 | Обрыв провода на опоре №44 наВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-30 ДО ТП Л-31 Повреждены опоры в пролете опор №1/1-1/3, повреждена оп.87 на ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-31 ДО ТП Л-84/205 (отпайка на ТП-Л205) ТП-Л205 смыто основание ТП, с повреждением корпуса | Восстановление обрыва провода на опоре №44 ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-30 ДО ТП Л-31 Установка опор в пролете №1/1-1/3 , восстановление обрыва провода в пролете №86-88 ВЛ 10 КВ ОТ ТП Л-31 ДО ТП Л-84/205 Восстановление ТП-Л205 | 2016-06-05 15:15 | 2016-06-05 23:40
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л61 | 679 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | В следствии сильных дождей произошел сход селевого потока с камнями и вырванными деревьями. | Селевой поток с камнями и вырванными деревьями привел к обрыву провода АС -35 в пролете №8-№12 ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок от ТП-Л61 | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№8-№12 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л61. После аварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л61 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" Фидер Вк-23 ВЛ 0,4 кВ Магазин ТП-Л31 | 680 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | В следствии сильного дождя образовался селевой поток. | в следствии сильного дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке и селевой поток с камнями и вырванными деревьями. Это привело к обрыву провода СИП 3х50+1х54 ВЛ-0,4 кВ ф.Магазин в пролете №14-№2/1-№2/3, 3/1-3/3, 17-4/5 от ТП-Л31, а также повреждению и смыву опор №2/1, №2/2, №3/2, №4/4 | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор №14-№2/1-№2/3, 3/1-3/3, 17-4/5 от ТП-Л31, а также установка опор №2/1, №2/2, №3/2, №4/4 на ВЛ 0,4 кВ Магазин ТП-Л31. После аварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Магазин ТП-Л31 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л33 | 681 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-08 17:30 | в следствии сильного дождя образовался селевой поток, произошло размытие грунта с падением дерева на ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л33 приведший и обрыву проводов в пролете №1-№3. | Падение подмытого дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок от ТП-Л33 с обрывом проводов в пролетах 1-3. | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№3 на ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-Л33. После аварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-Л33 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 15:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" фидер ВК-23 ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л32 | 682 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | повреждение селевым потоком с камнями и вырванными деревьями опор №17,18,19. и провода в пролетах опор №6-№9 от ТП-Л32 Фидер"Поселок" | В следствии сильного дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке. Селевый поток с камнями и вырванными деревьями привел к обрыву провода СИП 3х70+1х54 в пролете №17-№19 от ТП-Л32 и повреждению опор №17,18,19. Сход оползня привел к повреждению опор №6-9 и провода СИП 3х70+1х54 в пролетах опор №6-9. | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№3 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л32, установка опор №17,18,19 и восстановление проводов в пролетах опор №17-№19.После аварийный осмотр ф. "Поселок" от ТП Л-32 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" фидер ВК-23 ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л30 | 683 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | в следствии сильного дождя образовался селевой поток. | в следствии селевого потока повреждены опоры ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л30 №3,4,5,6,7,2-1 и провод в пролетах 1-8 | Восстановительные работы по ремонту ВЛ-0,4 по фидеру "Поселок" от ТП-Л30, после аварийный осмотр ВЛ-0,4 фидер "Поселок" от ТП-Л30. После аварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л30 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л205 | 684 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | В следствии сильного дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке, сход селевого потока. | Селевым потоком повреждены опоры №1,2,3 , в следствии чего произошел обрыв провода ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л205 в пролете №1-№5 | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№5 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л205. После аварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л205 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС "Волконка" Ф.Вк-9 ВЛ 0,4 кВ Заречный ТП-Л159 | 685 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 18:55 | в следствии сильного подъема воды в реке из-за сильного течения -подмыло дерево , в следствии чего оно повредило ввод в дом №1 и аналогичное повреждение произошло на вводе в дом №6 ВЛ-0,4 кВ Ф.Заречный от ТП-Л159 | в следствии сильного дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке с сильным грязевым течением и инородным мусором в воде приведший к обрыву провода вводов на опорах №1в и №6 ВЛ-0,4 кВ ф.Заречный | Восстановительные работы по замене вводов от опор №1в и №6 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Заречный" от ТП-Л159 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-05 18:55
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" Ф.Вк-23 ВЛ 0,4 кВ Ф."3-й км" от ТП-Л123 | 686 | 2016-06-05 05:50 | 2016-06-05 14:25 | в следствии сильного дождя произошел сход селевого потока вызвавший падение дерева из-за чего был поврежден ввод в дом на ВЛ-0,4 кВ Ф.3-й км от ТП-Л123 | в следствии сильного дождя произошла подвижка грунта приведшая к падению дерева, повредившее ввод в дом №13 от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ Ф.3-й км | заменить ввод в дом №13 от опор №12 ВЛ-0,4 кВ фидер "3-й км" от ТП-Л123 | 2016-06-05 05:50 | 2016-06-05 14:25
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Водокачка ТП-Л16 | 687 | 2016-06-05 05:55 | 2016-06-05 16:20 | в следствии сильных дождей произошел оползень в районе дома №6-а повлекший падение дерева и обрыв ввода в дом | в следствии сильного дождя произошла подвижка грунта приведшая к падению дерева, повредившее ввод в дом №6-а от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ Ф."Водокачка" от ТП-Л16 | Заменить ввод в дом 6-а от опор №4 ВЛ-0,4 кВ фидер "Водокачка" от ТП-Л16 | 2016-06-05 05:55 | 2016-06-05 16:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" Ф.Вк-23 ВЛ 0,4 кВ ф."Алексеевка" ТП-Л217 | 679 | 2016-06-05 06:35 | 2016-06-05 17:00 | в следствии сильных дождей и сильного селевого потока произошло падение дерева на ВЛ-0,4 кВ Ф.Алексеевка от ТП-Л217 из-за подвижки грунта | в следствии сильного дождя и сильного селевого потока произошло смещение грунта приведшее к падению дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.Алексеевка от ТП-Л217 . В результате оборвались провода СИП 4х50 в пролете №4-№9. | Восстановить провода в пролете опор №4-№9 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Алексеевка" от ТП-Л217. Провести после аварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер "Алексеевка" от ТП-Л217 | 2016-06-05 06:35 | 2016-06-05 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ПС 110/10 "Волконка" Ф.Аше-3 ВЛ 0,4 кВ "Поселок" ТП-Л38 | 680 | 2016-06-05 07:00 | 2016-06-05 17:00 | в следствии сильных дождей произошел сход селевого потока и подмыв дерева с последующим падением на провода ВЛ. | в следствии падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок от ТП-Л38 произошел обрыв провода в пролетах 1-6 | Провести восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№6 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л38. Провести после аварийный осмотр ВЛ-0,4кВ "Поселок". | 2016-06-05 07:00 | 2016-06-05 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л205 | 688 | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00 | В следствии сильного дождя образовался селевой поток. | Сильный селевой поток привел к повреждению опор №1,2,3 ВЛ-0,4 кВ. Поселок от ТП-Л205 и обрыву проводов в пролете №1-№5, | Восстановительные работы по монтажу провода в пролете опор№1-№5 на ВЛ-0,4 кВ по фидеру "Поселок" от ТП-Л205. После аварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ. Поселок от ТП-Л205 . | 2016-06-05 05:30 | 2016-06-06 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л37 | 664 | 2016-03-16 13:30 | 2016-03-16 15:20 | В результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л37 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л37. Выполнить перетяжку провода в пролете №5-№6 ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л37 | 2016-03-16 13:30 | 2016-03-16 15:20
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10 кВ Вк 9 - РП 99 | 665 | 2016-03-19 09:00 | 2016-03-19 12:01 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения механических свойств, произошёл обрыв шлейфа на опоре №2 на КВЛ 10 кВ Вк-9-РП99 целом месте. | Обрыв шлейфа на опоре №2 на КВЛ 10 кВ Вк-9-РП99 | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Вк-9-РП99 | - | -
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Больница ТП-Л91 | 666 | 2016-04-04 10:35 | 2016-04-04 15:00 | В результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ 0,4 кВ Больница ТП-Л91 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Больница ТП-Л91. Выполнить перетяжку провода в пролете №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Больница ТП-Л91 | 2016-04-04 10:35 | 2016-04-04 15:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП- Л24 | 655 | 2016-01-21 10:28 | 2016-01-21 13:35 | При проведение тепловизионного контроля выявили нагрев на неподвижном контакте фазы "С" на рубильнике 0.4 кВ Т-1 в ТП- Л24. | Нагрев на неподвижном контакте фазы "С" на рубильнике 0.4 кВ Т-1 в ТП- Л24. | Выполнить тепловизионный контроль оборудованияТП- Л24 | 2016-01-21 10:28 | 2016-01-21 13:35
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Аше МВ-10 Аше-3 | 656 | 2016-01-25 20:58 | 2016-01-26 15:10 | Повреждение на абонентской ТП-Л109 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении осмотра ТП-Л109 | 2016-01-25 20:58 | 2016-01-25 21:55
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП- Л206 | 657 | 2016-01-24 11:15 | 2016-01-24 16:45 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошло внутреннее повреждение автомата 0,4 кВ, повлекшее нагрев рубильника Т-1 и ослабление контакта по фазе "С" в ТП -Л206 | Внутреннее повреждение автомата 0,4 кВ, повлекшее нагрев рубильника Т-1 и ослабление контакта по фазе "С" | Выполнить тепловизионно обследование оборудования ТП Л206 | 2016-01-24 11:15 | 2016-01-24 16:45
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Волконка ВВ-10 Вк-5 | 656 | 2016-01-29 02:11 | 2016-01-29 11:00 | Повреждение в абонетском ТП -Л153 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Л153 | 2016-01-29 02:11 | 2016-01-29 11:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Аше МВ 10 Аш-9 | 658 | 2016-02-01 22:50 | 2016-02-02 10:07 | В результате сильного дождя, произошёл сход грунта с горы вместе с деревом, в результате приведшее к схлестыванию проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-10 кВ Л43-Л279 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Л221-Л43/152/114/134 | 2016-02-01 22:50 | 2016-02-02 10:07
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ Л19-Л246/Л140/Л200 | 659 | 2016-02-20 18:30 | 2016-02-21 00:59 | В процессе длительной эксплуатации ( наличие грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на КВЛ-10 кВ Л19-Л246/Л140/Л200 в целом месте. | Пробой изоляции на КВЛ-10 Л19-Л246/Л140/Л200 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КВЛ-10 кВ Л19-Л246/Л140/Л200 | 2016-02-20 18:30 | 2016-02-21 00:59
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Магри, В-10 Мг-1 | 661 | 2016-03-09 11:50 | 2016-03-11 14:50 | В процессе длительной эксплуатации ( наличие грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л169 - Л293 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л169 - Л293 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л169 - Л293 | 2016-03-09 11:50 | 2016-03-09 14:05
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Л62 Ф.Магазин | 662 | 2016-03-03 14:27 | 2016-03-03 17:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-Л62 Ф.Магазин на выходе из зажима. | Обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-Л62 Ф.Магазин на выходе из зажима. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Ф. Магазин | 2016-03-03 14:27 | 2016-03-03 17:00
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Магри 110/10, В10-Мг1 | 3 | 2016-01-05 13:55 | 2016-01-05 14:03 | В результате порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод в пролёте опор № 3-№4 КВЛ 10 кВ Мг-1- Л244/Л249 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Мг-1- Л244/Л249 | 2016-01-05 13:55 | 2016-01-05 14:03
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-Л42 В-10 Л221 | 653 | 2016-01-05 18:55 | 2016-01-06 12:01 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Л43-Л221 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Л43-Л221 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Л43-Л221 | 2016-01-05 18:55 | 2016-01-06 12:01
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Магри, ВВ-10 Мг-4 | 651 | 2016-01-05 06:50 | 2016-01-05 11:15 | В результате ослабления корневой системы, произошло падение дерева находящегося за пределами охранной зоны, что при его падении привело к схлестыванию проводов пролётах опор № 7- №9 КВЛ10 кВ Л55-Л206 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Л55-Л206 | 2016-01-05 06:50 | 2016-01-05 11:15
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | Ф. Вк-9 РП-99 МВ-10 Л95 | 656 | 2016-01-07 17:33 | 2016-01-07 19:35 | В результате сильных порывов ветра, произошёл схлест проводов на КВЛ-10 кВ Л146-Л147 в пролете опор №4- №5 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ Л146-Л147 | 2016-01-07 17:33 | 2016-01-07 19:35
Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Волконка МВ-10 Вк-23 | 650 | 2016-01-02 11:57 | 2016-01-02 16:58 | Повреждение на абонентской КВЛ 10кВ Л31-Л228 | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента письменное уведомление о проведении технического обслуживания КВЛ 10кВ Л31-Л228. | 2016-01-02 11:57 | 2016-01-02 16:28
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-448 | 390 | 2016-10-31 14:30 | 2016-10-31 18:05 | в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (1962г) произошло нарушение герметичности радиатора охлаждения Т-1 в ТП-448, выявленное при доливке масла по неплановой заявке. | нарушение герметичности радиатора охлаждения Т-1 в ТП-448 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (1962г) | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-31 14:30 | 2016-10-31 18:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС АЛьпийская ВВ-10 Ал313 В-10 Вл412 | 444 | 2016-11-02 10:50 | 2016-11-03 03:12 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Краснодар сеть строй" в охранной зоне КЛ-10 Ал313-РП126 и КЛ-10 Ал-412 - РП 126 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение кабельной линии при проведении горизонтально направленного бурения. | Механическое повреждение кабельной линии КЛ-10 Ал313-РП126 и КЛ-10 Ал-412 - РП 126 при проведении в охранной зоне работ по горизонтальному направленному бурению юридическим лицом ООО "КраснодарСетьСтрой". | Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранный зонах кабельных линий , в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 388-415, КЛ-10кВ 388-462, ТП-388 (1 с.ш.10кВ) | 445 | 2016-11-05 07:14 | 2016-11-06 05:00 | Во время завода в ТП-388 КЛ-10 кВ 388-415 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю, что привело к повреждению концевой муфты в ячейке RM-6, повреждению изоляции соседнего кабеля КЛ-10 кВ 388-462, последующему повреждению проходных изоляторов и разгерметизации моноблока RM-6 в ТП-388 (1 с.ш.10 кВ). | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10 кВ 388-415, КЛ-10 кВ 388-462, концевой муфты в ячейке RM-6 КЛ-10 кВ 388-462 и повреждение моноблока RM-6 в 1 С.Ш. 10 кВ ТП-388 вследствие повреждения концевой муфты. | Произвести контроль после ремонта качества прокладки КЛ-10к В 388-415 и КЛ-10кВ 388-462 в приямке ТП-388 | 2016-11-05 07:14 | 2016-11-05 12:58
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 311-393 | 446 | 2016-11-10 06:01 | 2016-11-10 21:45 | Во время прокладки КЛ-10кВ 311-393 была некачественно смонтирована концевая муфта в ТП-311, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на КЛ-10кВ 311-393 в ТП-311 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-10 06:01 | 2016-11-10 21:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6кВ Пасечная | 447 | 2016-11-10 11:55 | 2016-11-12 12:41 | В процессе проведения земляных работ физическим лицом Шишкин Р.Д. в охранной зоне КЛ-6кВ С432-С737 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ физическим лицом Шишкин Р.Д. в охранной зоне КЛ-6кВ С432-С737 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте | Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранный зонах кабельных линий , в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. | 2016-11-10 11:55 | 2016-11-10 12:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 71 - 147 | 448 | 2016-11-20 16:55 | 2016-11-22 16:10 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 71 - 147 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 71 - 147 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.С521-291 | 449 | 2016-11-25 08:00 | 2016-11-25 20:46 | В следствии эксплуатации КЛ-6кВ ф.С521-291 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.С521-291 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВУ-0,4 кВ Ф. Депутатская от ТП 133 | 13 | 2016-11-22 21:27 | 2016-11-22 22:12 | В следствии ослабления болтового контакта крепления ножа фазы "В" Р-0,4 ВУ-0,4 кВ Ф. Депутатская от ТП 133 произошел нагрев и повреждение фазы "B" рубильника. | Нагрев и повреждение фазы "B" Р-0,4 ВУ-0,4 кВ Ф. Депутатская от ТП 133 в результате ослабления болтового контактного соединения. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 21:27 | 2016-11-22 22:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Ветеринарная от ТП-348 | 14 | 2016-11-21 08:38 | 2016-11-21 21:30 | Обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 ф. Ветеринарная от ТП-348 вызвано старением свойств материала и потерей механической прочности провода и зажимов вследствие длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 ф. Ветеринарная от ТП-348. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 08:38 | 2016-11-21 21:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 213-599 | 450 | 2016-11-30 14:00 | 2016-12-01 01:55 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 213-599 произошло снижение изоляционных свойств концевой муфты в ТП-213, которое привело к коронации муфты. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-213 на КЛ-6кВ 213-599. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 392 - 348 | 451 | 2016-12-02 06:23 | 2016-12-06 08:58 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 392 - 348 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 392 - 348 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Амбровая от ТП-138 | 12 | 2016-12-04 12:33 | 2016-12-04 13:43 | В следствие ухудшения погодных условий в виде усиления ветра и налипания снега произошел обрыв провода в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. Амбровая от ТП-138 | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Амбровая от ТП-138 в следствие механического воздействия атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:33 | 2016-12-04 13:43
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Пирогова от ТП-643 | 16 | 2016-12-03 12:14 | 2016-12-03 20:41 | В следствии ухудшения погодных условий в виде порывов ветра до 34 м/с и налипания снега произошел обрыв провода в пролете опор 1-3 ВЛ-0,4 кВ ф. Пирогова от ТП-643. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф. Пирогова от ТП-643 в пролете опор 1-3 в следствие механического воздействия атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 12:14 | 2016-12-03 20:41
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Раздольное отТП-167 | 17 | 2016-12-03 14:21 | 2016-12-03 15:57 | В следствии ухудшения погодных условий в виде усиления ветра и налипания снега произошел обрыв провода на опоре 5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. Раздольное от ТП-167 | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Раздольное от ТП-167 в следствие механического воздействия атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 14:21 | 2016-12-03 15:57
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Пятигорская от ТП-614 | 22 | 2016-12-03 20:55 | 2016-12-04 04:30 | В Следствие ухудшения погодных условий в виде усиления ветра и налипания снега произошел обрыв провода в пролете опор 3/3-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф. Пятигорская от ТП-614. | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Пятигорская от ТП-614 в пролете опор 3/1-3/5 в следствии ухудшения погодных условий и усиленного ветра, а также налипания снега | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 20:55 | 2016-12-04 04:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Стрельбище от ТП-372 | 19 | 2016-12-03 21:58 | 2016-12-04 04:04 | В Следствие ухудшения погодных условий в виде усиления ветра и налипания снега произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф. Стрельбище от ТП-372 в пролете опор №15-16 | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Стрельбище от ТП-372 в следствие механического воздействия атмосферных явлений | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 21:58 | 2016-12-04 04:04
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-127 | 142 | 2016-12-04 23:55 | 2016-12-05 13:35 | При ухудшении погодных условий и усиленного ветра, а так же налипания снега произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-127 в пролете опор №2-4. | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-127 в следствие налипания снега и сильного ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 23:55 | 2016-12-05 13:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Островского от ТП-305 | 20 | 2016-12-04 21:05 | 2016-12-05 17:00 | В Следствие ухудшения погодных условий и усиленного ветра, а так же налипания снега произошло ослабления зажима на фазе "В" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ ф. Островского от ТП-305 | Вследствие Механического воздействия атмосферных явлений произошел обрыв ВЛ 0,4 кВ ф. Островского от ТП-305 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 21:05 | 2016-12-05 17:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Табачный от ТП-403 | 21 | 2016-12-05 17:12 | 2016-12-05 22:00 | В Следствие ухудшения погодных условий и усиленного ветра, а так же налипания снега произошел обрыв провода в пролете опор 15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф. Табачный от ТП-403 | обрыв ВЛ-0,4 кВ ф. Табачный от ТП-403В вследствие механического воздействия атмосферных явлений произошел | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-05 17:12 | 2016-12-05 22:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Раздольное от ТП-167 | 23 | 2016-11-30 15:00 | 2016-12-01 09:20 | В следствии ухудшения погодных условий и сильных порывов ветра, произошел обрыв провода в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.Раздольное от ТП-167. | Обрыв провода в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.Раздольное от ТП-167 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 15:00 | 2016-12-01 09:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 213-906 | 452 | 2016-12-06 15:30 | 2016-12-13 01:09 | Во время прокладки КЛ-10кВ 213-906 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции одной жилы КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ 213-906 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП-624-ВУ 0,4 Гагарина 4 | 383 | 2016-09-03 18:00 | 2016-09-04 22:11 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции в ВУ Гагарина 4 произошло повреждение изоляции концевой кабельной муфты и кабеля КЛ-0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4, что привело к межфазному замыканию. | Повреждение концевой кабельной муфты и кабеля КЛ-0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 в результате длительной эксплуатации и старения изоляции. | контроль нагрузок по завершению ремонта КЛ-0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 | 2016-09-03 18:00 | 2016-09-03 21:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | ф.П-12 КЛ-6кВ 591-191 | 429 | 2016-09-10 17:27 | 2016-09-11 06:45 | Во время прокладки КЛ-6кВ 591-191 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ6кВ 591-191 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-170 | 88 | 2016-09-15 09:53 | 2016-09-15 10:26 | В результате старения изоляционной прокладки образовалась капельная течь масла в части низковольтных выводов по фазе А Т-1 в ТП-170, что привело к снижению уровня масла в Т-1 | Техническая причина отсутствует | тепловизионный контроль Т-1 в ТП-170 | 2016-09-15 09:53 | 2016-09-15 10:26
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6-кВкВ 147-497 | 430 | 2016-09-14 16:55 | 2016-09-16 16:32 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 147-497 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю, в результате длительной эксплуатации КЛ-6кВ 147-497 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-382 | 384 | 2016-09-13 10:44 | 2016-09-13 11:20 | В результате старения изоляционной прокладки образовалась капельная течь масла в части низковольтных выводов по фазе А Т-1 в ТП-382, что привело к снижению уровня масла в Т-1 | Техническая причина отсутствует | тепловизионный контроль Т-1 в ТП-382 | 2016-09-13 10:44 | 2016-09-13 11:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-183 | 385 | 2016-09-13 13:25 | 2016-09-13 14:50 | В результате старения изоляционной прокладки образовалась капельная течь масла в части низковольтных выводов по фазе В Т-1 в ТП-183, что привело к снижению уровня масла в Т-1 | Техническая причина отсутствует | тепловизионный контроль Т-1 в ТП-183 | 2016-09-13 13:25 | 2016-09-13 14:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВУ-0.4 жд Чехова.7 | 386 | 2016-09-14 16:00 | 2016-09-14 17:39 | Ослабления болтового контакта крепления ножа фазы А Р-0,4 кВ Т-1 в ТП-155, что привело к возникновению нагрева ножа фазы А Р-0,4 кВ Т-1 | Техническая причина отсутствует | тепловизионный контроль Р-0,4 кВ Т-1 | 2016-09-14 16:00 | 2016-09-14 17:39
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВУ-0,4 кВ Красноармейская, 27 | 387 | 2016-09-15 14:15 | 2016-09-15 15:35 | Ослабления болтового контакта крепления ножа фазы В Р-0,4 кВ во ВУ Красноармейская 27, что привело к возникновению нагрева ножа фазы В Р-0,4 кВ к ВУ Красноармейская 29 | Техническая причина отсутствует | Внеплановый осмотр ВУ Красноармейская 27 | 2016-09-15 14:15 | 2016-09-15 15:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 474-14 | 431 | 2016-09-19 20:00 | 2016-09-22 14:00 | Во время прокладки КЛ-10кВ 474-14 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ 474-14 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | ПС Верещагинская ф.В-11 КЛ-6 422-оп№1 | 432 | 2016-09-19 20:14 | 2016-09-23 16:37 | В процессе эксплуатации КВЛ-6кВ 422-736/906 на кабельном участке 422-оп.№1 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке 422-оп.№1 КВЛ-6кВ 422-736/906 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.П2-РП79;ф.П-2; ПС 110 кВ Пасечная | 433 | 2016-09-20 13:20 | 2016-09-22 15:42 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П2-РП79 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-6кВ ф.П2-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф.Корчагина ТП-78 | 388 | 2016-09-21 09:30 | 2016-09-21 23:50 | обрыв в результате падения листов шифера на ВЛ-0,4 кВ ф.Корчагина от ТП-78 (провода СИП -3х70 100м, СИП- 2х16 150м в пролетах опор 2-3-4 и ввода к 4-м жилым домам) | обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.Корчагина от ТП-78 (провода СИП -3х70 100м, СИП- 2х16 150м в пролетах опор 2-3-4 и ввода к 4-м жилым домам) в результате падения листов шифера | внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Корчагина | 2016-09-21 09:30 | 2016-09-21 23:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ТРП 84-ТП-542 | 434 | 2016-10-03 12:47 | 2016-10-06 15:29 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ ТРП84-ТП542 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6 кВ ТРП84-ТП542 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 501- оп.№1 | 435 | 2016-10-04 14:25 | 2016-10-06 15:29 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 501-342 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-6Кв ТП501- оп.№1 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте КВЛ-6кВ 501-342 на участке КЛ-6Кв ТП501- оп.№1 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-169-ВУ Воровског,5 | 389 | 2016-10-03 10:10 | 2016-10-04 17:11 | повреждение кабельной муфты 4СЭ-1 70х120 КЛ-0,4 кВ ТП-169-ВУ Воровского 5 в результате длительной эксплуатации и старения изоляции (1967г.) | повреждение кабельной муфты 4СЭ-1 70х120 КЛ-0,4 кВ ТП-169-ВУ Воровского 5 с обрывом трех фаз (1967г.) | произвести контроль нагрузок в ТП-169 после ввода в работу КЛ 0,4 кВ ТП-169-ВУ Воровского 5 | 2016-10-03 10:10 | 2016-10-03 12:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 553 - 1007 | 436 | 2016-10-06 10:45 | 2016-10-10 21:46 | Во время прокладки КЛ-6кВ 553 - 1007 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ 553 - 1007 с однофазным замыканием на землю, в следствии повреждения изоляция внешней оболочки, во время прокладки кабеля. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ТРП-52н | 437 | 2016-10-07 07:50 | 2016-10-11 22:29 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 335-448 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 335-448 с межфазным замыканием в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-07 07:50 | 2016-10-07 08:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.С-521 - 291 | 438 | 2016-10-07 10:10 | 2016-10-08 01:53 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ ф.С521-291 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю на КЛ-6 кВ ф.С521-291 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.С321-РП2 | 439 | 2016-10-08 09:28 | 2016-10-17 09:45 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.С321-РП2 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.С321-РП2 в следствии некачественного монтажа соединительной муфты,что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 50-442 | 440 | 2016-10-08 14:13 | 2016-10-11 22:00 | Во время прокладки КЛ-6кВ 50-442 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ 50-442 с однофазным замыканием на землю, в результате повреждения изоляция внешней оболочки кабеля во время прокладки кабеля. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 342-501/18/КРН-16, участок КЛ-6кВ 501 - оп.№5 | 441 | 2016-10-10 13:10 | 2016-10-17 10:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 342-501/18/КРН-16 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух целых местах на участке КЛ-6кВ 501 - оп.№5 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в двух целых местах на КВЛ-6кВ 342-501/18/КРН-16 участок КЛ-6кВ 501 - оп.№5 с однофазным замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.П15 - РП-79 | 609 | 2016-10-11 11:17 | 2016-10-20 08:47 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П15 - РП-79 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции в двух местах КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в процессе эксплуатации в двух местах на КЛ-6кВ ф.П15 - РП-79 с однофазным замыканием на землю, в следствии повреждения изоляции внешней оболочки во время прокладки КЛ. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ оп.№4 - оп.№5 на КВЛ-6кВ 417-406/7/380/КРН-36/КРН-68 | 442 | 2016-10-18 05:10 | 2016-10-18 20:11 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 417-406/7/380/КРН-36/КРН-68 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на кабельном участке 6кВ оп.№4 - оп.№5 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на на кабельном участке 6кВ оп.№4 - оп.№5 КВЛ-6кВ 417-406/7/380/КРН-36/КРН-68 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП76-ТП230 | 443 | 2016-10-25 05:21 | 2016-10-25 23:40 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП76-ТП230 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с одно-фазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ РП76-ТП230 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 572-638 | 409 | 2016-07-24 01:00 | 2016-08-02 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 572-638 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 572-638 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 572-638. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ ф.П22 –РП24, участок КЛ-6 кВ КРН22/2 - КРН22/3 | 410 | 2016-07-25 18:20 | 2016-07-27 09:45 | Во время прокладки участка КЛ-6кВ КРН22/2 - КРН22/3 на КВЛ-6кВ ф.П22 –РП24 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на участке КЛ-6кВ КРН22/2 - КРН22/3 КВЛ-6кВ ф.П22 –РП24 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы участка КЛ-6кВ КРН22/2 - КРН22/3 на КВЛ-6кВ ф.П22 –РП24. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-138 | 375 | 2016-07-23 07:30 | 2016-07-23 13:50 | В результате заводского скрытого дефекта произошел пробой ОПН-6/72/550 УХЛ-1 по фазе С | пробой ОПН-6/72/550 УХЛ-1 по фазе С в ТП-138 на ВНэ-6 ВЛ6 222/612/КРН-45/КРН-2/636 | заменить 3шт. ОПН-6/72/550 УХЛ-1 в ячейке ВНЭ-6 ВЛ-6 222/612/КРН-45/КРН-2/636 | 2016-07-23 07:30 | 2016-07-23 13:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693-887 | 411 | 2016-07-31 19:18 | 2016-08-01 14:50 | Во время ремонта КЛ-6кВ 693-887 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 693-887 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 693-887. | 2016-07-31 19:18 | 2016-07-31 20:44
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ 45п-545п | 412 | 2016-08-01 07:15 | 2016-08-01 20:05 | В процессе эксплуатации КЛ-6 кВ 45п-545п произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ 45п-545п с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый обход трассы КЛ-6 кВ 45п-545п. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ 247-501 | 376 | 2016-07-25 10:20 | 2016-07-27 16:00 | В результате несвоевременного выявления трещины, возникшей в процессе эксплуатации произошел пробой изолятора ШФ-20Г по фазе А | на опоре №8 КВЛ 6 кВ 247-501 в результате в результате трещины возникшей в процессе эксплуатации произошел пробой изолятора ШФ-20Г по фазе А, что привело к нарушению контакта подключения шлейфа | произвести осмотр КВЛ 6 кВ 247-501. Выполнено 01.08.2016 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ВУ Дагомысская 22 - ВУ Дагомысская 28 | 377 | 2016-07-28 18:50 | 2016-07-29 15:40 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции в ВУ Дагомысская 22 произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты и участка кабеля КЛ-0,4 кВ ВУ Дагомысская 22 - ВУ Дагомысская 28 (1965г.) | Пробой изоляции концевой кабельной муфты , кабеля КЛ-0,4 кВ ВУ Дагомысская 22 - ВУ Дагомысская 28 (1965г.) | выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ ВУ Дагомысская 22- ВУ Дагомысская 28, с последующим контролем нагрузки. Выполнено 29.07.2016 | 2016-07-28 18:50 | 2016-07-29 00:07
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Рахманинова от ТП-276 | 378 | 2016-07-30 11:55 | 2016-07-30 13:07 | В результате износа произошел обрыв провода АС-35 в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф. Рахманинова от ТП-276 (1956г). | обрыв провода АС-35 в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф. Рахманинова от ТП-276 | замена провода ВЛ-0,4 кВ ф.Рахманинова от ТП-276 в пролете опор №3-№4 на АС-50 длиной 40м. Контроль нагрузки в ТП-276 (выполнено 02.08.2016) | 2016-07-30 11:55 | 2016-07-30 13:07
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ПС "Родниковая" ф. Р-406 ТРП-134 ВВ-10 641(2) | 379 | 2016-07-27 08:25 | 2016-07-27 09:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-27 08:25 | 2016-07-27 09:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ТРП-75 | 380 | 2016-08-02 21:00 | 2016-08-02 23:53 | неисправность блока управления ВВ-10 Т-1 BU/TEL-220-12-03А, находящегося в работе с момента наладки ячейки в 2014 году (постоянно мигал светодиод "авария") | Техническая причина отсутствует | направить BU/TEL-220-12-03A на завод-изготовитель Таврида-Электрик | 2016-08-02 21:00 | 2016-08-02 23:53
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-33 - 101 | 413 | 2016-08-09 13:32 | 2016-08-10 20:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-ТП101 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-ТП101 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ РП33-ТП101. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Ал418-РП89 | 414 | 2016-08-10 17:22 | 2016-08-12 03:08 | В процессе проведения земляных работ физическим лицом Шестаковым Н.А. в охранной зоне КЛ-10 кВ ф.Ал418-РП 89 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ физическим лицом Шестаковым Н.А. в охранной зоне КЛ-10 кВ ф.Ал418-РП 89 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10 кВ ф.Ал418-РП 89 на физическое лицо Шестакова Н.А. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ 236-382 | 415 | 2016-08-10 18:03 | 2016-08-17 16:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ 236-382 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ 236-382 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6 кВ 236-382. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 "Верещагинская" | 416 | 2016-08-11 15:05 | 2016-08-13 21:44 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 272-203 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 272-203 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 272-203. | 2016-08-11 15:05 | 2016-08-11 16:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 221-381 | 417 | 2016-08-13 16:18 | 2016-08-22 11:11 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ 221-381 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-6кВ 221-381 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 221-381. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 6 (6.3) | ТП-194 Т-2,РУ-0.4кв,КЛ-0.4 ТП-194-ВУ Строительный,12 | 381 | 2016-08-09 16:30 | 2016-08-10 03:47 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-194 произошло повреждение концевой кабельной муфты КВЭ-1 70х120 и участка кабеля АСБ 3х70-1х25(1958г) КЛ-0,4 кВ ТП-194-ВУ п.Строительный 12. В результате близкого короткого замыкания на КЛ-0,4 кВ ТП-194-ВУ п.Строительный 12 произошло повреждение кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ от Т-2 до Р-0,4 Т-2. | повреждение концевой кабельной муфты КВЭ-1 70х120, АСБ 3х70-1х25 КЛ-0,4 кВ ТП-194-ВУ п.Строительный 12 длиной 5м (1973г.) | произвести замену гибкой ошиновки 0,4 кВ Т-1 в ТП-194 для резервирования Т-2 | 2016-08-09 16:30 | 2016-08-10 03:47
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 ф.Р17-876, уч-к КЛ-6кВ КРН27-876 | 418 | 2016-08-16 03:49 | 2016-08-23 13:11 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ ф.Р17-876 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-6кВ КРН27-876 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-6кВ КРН27-876 КВЛ-6кВ ф.Р17-876 с однофазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы кабельного участка КРН27-876 на КВЛ-6кВ ф.Р17-876. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Сочи ВВ 6кВ С115 | 419 | 2016-08-19 17:38 | 2016-08-26 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 275-168 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 275-168 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 168-275. | 2016-08-19 17:38 | 2016-08-19 19:22
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 274-90(2) | 420 | 2016-08-19 19:32 | 2016-08-25 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 90-274 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 90-274 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 90-274. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Вишневая ВВ-10 Вш-406 | 421 | 2016-08-20 14:25 | 2016-08-20 15:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.Вш406-РП35. | 2016-08-20 14:25 | 2016-08-20 15:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 422-539/906 | 422 | 2016-08-20 15:50 | 2016-08-22 19:21 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 422-539/906 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-6кВ участок на оп.№1 от ТП422 с однофазным замыканием на землю. При проведении высоковольтного испытания после ремонта кабельного участка 6кВ ТП422-оп.№1 произошел пробой изоляции в соединительной муфте. | Повреждение изоляции концевой и соединительной муфты на участке КЛ-6кВ оп.№1 от ТП422 КВЛ-6кВ 422-539/906 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы и концевых муфт на участке оп.№1-ТП422 КВЛ-6кВ 422-539/906. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 349-764 | 423 | 2016-08-20 19:55 | 2016-08-30 10:35 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 349-764 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 349-764 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 349-764. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 125 - 155 | 424 | 2016-08-24 08:05 | 2016-08-27 17:40 | В следствии эксплуатации КЛ-6кВ 125 - 155 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 125 - 155 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 125 - 155. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 486-945 | 425 | 2016-08-26 05:40 | 2016-09-01 12:15 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ 486-945 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю на КЛ-6кВ 486-945. | выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 486-945. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная 110/6 | 382 | 2016-08-23 20:23 | 2016-08-24 07:05 | В результате повреждения потребительской кабельной линии 0,4 кВ ф. Радист произошло нарушение изоляции Р-0,4 Т-2. В следствие старения изоляции Т-2 (1964 г. вып.)после воздействия токов КЗ произошло межвитковое замыкание обмоток Т-2 и перегорание ПК-6 Т-2. | перекрытие в ячейке Р-0,4 Т-2 (при повреждении потребительской КЛ-0,4 кВ) межвитковое замыкание обмоток Т-2, перегорание ПК-6 Т-2 в результате старения изоляции Т-2 (1964 г. вып.) в ТП-155 | ТП-155 произвести замену Т-1 (180 кВа) на 400 кВА для полного резервирования нагрузок Т-2 | 2016-08-23 20:23 | 2016-08-24 00:28
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.Бр.406 - РП-018 | 426 | 2016-08-27 19:55 | 2016-09-02 20:45 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.Бр.406 - РП-018 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ ф.Бр.406 - РП-018 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ ф.Бр.406 - РП-018. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 213-735 | 427 | 2016-08-28 01:30 | 2016-09-06 11:53 | Во время прокладки КЛ-10кВ 213-735 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ 213-735 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ 213-735. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ф.Бр-105 - РП-136 | 428 | 2016-08-28 01:50 | 2016-09-03 15:00 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.Бр105 – РП-136 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с одно-фазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ ф.Бр105 – РП-136 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10 кВ ф.Бр-105 - РП-136. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.Ал313-РП126 | 392 | 2016-06-20 16:27 | 2016-06-23 02:56 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Титулстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ Д86-Д87 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Титулстрой" в охранной зоне КЛ-10кВ Д86-Д87 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.Ал313-РП126. Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10кВ ф.Ал313-РП126 на юридическое лицо ООО "Титулстрой". | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Сочи ВВ-6 С-521 | 369 | 2016-06-17 20:15 | 2016-06-20 17:00 | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов произошло нарушение электрической изоляции дугогасящих камер ВН-6 КЛ-6 С521 и разрушение опорных изоляторов на ВН-6 КЛ-6 С521 по фазам А и В. | нарушение электрической изоляции на ВН-6 КЛ-6 С521 по фазам А и В | замена опорных изоляторов, тепловизионный контроль после включения в работу РУ-6 кВ ТП-291 | 2016-06-17 20:15 | 2016-06-17 20:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6, Ф. П-6 | 393 | 2016-06-23 11:03 | 2016-06-23 23:00 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО"Хоста" в охранной зоне КЛ-6кВ 840-851 и КЛ-6кВ 657-987 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО"Хоста" в охранной зоне КЛ-6кВ 840-851 и КЛ-6кВ 657-987 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-6кВ 840-851 и КЛ-6кВ 657-987 на юридическое лицо ООО"Хоста". Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 840-851 и КЛ-6кВ 657-987. | 2016-06-23 11:03 | 2016-06-23 23:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Сочи | 394 | 2016-06-23 14:05 | 2016-06-27 01:21 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.С521 - 291 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в монтажной соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте и в монтажной соединительной муфте на КЛ-6кВ ф.С521 - 291 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 284-310. | 2016-06-23 14:05 | 2016-06-23 17:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС "Сочи" | 395 | 2016-06-24 08:32 | 2016-07-08 11:11 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.С327-РП2 была повреждена изоляция внешней оболочки соединительной муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.С327-РП2 с межфазным замыканием. | выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.С327-РП2. | 2016-06-24 08:32 | 2016-06-24 09:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 697-775 (абонентская) | 396 | 2016-06-24 14:18 | 2016-06-25 01:15 | Повреждение на абонентской КЛ-6кВ 775-697. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КЛ-6кВ 775-697 Лукьянову М.В. о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-06-24 14:18 | 2016-06-24 18:47
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-389-ВУ Абрикосовая 7а | 370 | 2016-06-23 22:47 | 2016-06-24 23:00 | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции произошло повреждение на муфте КЛ 0,4 кВ ТП-389 - ВУ Абрикосовая 7а (1977г.) | повреждение на муфте КЛ 0,4 кВ ТП-389 - ВУ Абрикосовая 7а (1977г.) | произвести ремонт кабельной линии 0,4 кВ ТП-389-ВУ Абрикосовая 7А, после ввода в эксплуатации произвести контроль нагрузки в ТП-389 | 2016-06-23 22:47 | 2016-06-24 09:37
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.С321-РП2 | 397 | 2016-06-25 21:30 | 2016-07-08 12:12 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.С321-РП2 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ ф.С321-РП2 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.С321-РП2. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 342-501 | 399 | 2016-06-26 09:30 | 2016-06-26 15:40 | Во время ремонта кабельного участка оп.№4-ТП501 на КВЛ-6кВ 342-501 была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№4, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№4 кабельного участка оп.№4-ТП501 на КВЛ-6кВ 342-501 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и осмотр трассы кабельного участка оп.№4-ТП501 на КВЛ-6кВ 342-501. | 2016-06-26 09:30 | 2016-06-26 15:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.В17 –ТП441 | 400 | 2016-06-26 12:25 | 2016-06-28 18:10 | Во время ремонта КЛ-6кВ ф.В17-441 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ ф.В17-441 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.В17-441. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 173-174 | 401 | 2016-06-28 00:05 | 2016-07-06 13:15 | Во время прокладки КЛ-6кВ 173-174 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 173-174 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты и в целом месте на КЛ-6кВ 173-174. с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 173-174. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | Вш 107 ТРП 24 ВВ 6 384 | 398 | 2016-06-30 09:00 | 2016-06-30 18:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ РП24-ТП384 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ РП24-ТП384 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6 кВ РП24-ТП384. | 2016-06-30 09:00 | 2016-06-30 18:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 158-268 | 402 | 2016-06-30 12:30 | 2016-07-06 10:45 | Во время прокладки КЛ-6кВ 158-268 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ 158-268 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 158-268. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.П2-РП79;ф.П-2; ПС 110 кВ Пасечная | 403 | 2016-07-01 18:50 | 2016-07-08 11:11 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П2-РП79 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-6кВ ф.П2-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П2-РП79. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 547 - 775 | 404 | 2016-07-02 10:30 | 2016-07-02 19:05 | Повреждение на абонентском КЛ-6кВ 547-775. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КЛ-6кВ 547-775 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-07-02 10:30 | 2016-07-02 19:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-67-ВУ-Роз,56 | 371 | 2016-07-01 14:00 | 2016-07-01 22:04 | в результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции, которое привело к повреждению в целом месте КЛ-0,4 кВ ТП-67-ВУ-Роз,56 (1964г) | старение и пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП-67-ВУ-Роз,56 (1966г) в целом месте | контроль нагрузок после завершения ремонта в РУ-0,4 кВ ТП-67 на Р-0,4 кВ к ВУ Роз56. Выполнено 01.07.2016 | 2016-07-01 14:00 | 2016-07-01 15:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф,П17-599 | 405 | 2016-07-05 17:30 | 2016-07-06 04:10 | После ремонта КЛ-6кВ ф.П17-599 была не качественно выполнена снизу подсыпка и сверху засыпка кабеля, которая повредила трубку защитного кожуха соединительной муфты.В дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ ф.П17-599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П17-599. | 2016-07-05 17:30 | 2016-07-05 21:40
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ВУ-Гагарина,42-ВУ-ЦВ.Бульвар,27 | 372 | 2016-07-04 22:00 | 2016-07-05 16:30 | В результате длительной эксплуатации (КЛ-0,4 кВ ААБ 3х35 1960г) произошло нарушение контакта на муфте ВУ-Гагарина,42-ВУ-Цветной Бульвар,27 | Нарушение контакта на муфте 1СТП-4х35 КЛ-0,4 кВ ВУ-Гагарина,42-ВУ-Цветной Бульвар,27 (КЛ-0,4 кВ ААБ 3х35 1960г) | восстановление поврежденной КЛ 0,4 кВ ВУ-Гагарина,42-ВУ-Цветной Бульвар,27 с последующим контролем нагрузок | 2016-07-04 22:00 | 2016-07-05 16:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 47-219 | 406 | 2016-07-09 09:55 | 2016-07-19 10:10 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 47-219 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты в ТП-47 и в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-47 и в целом месте на КЛ-6кВ 47-219 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 47-219. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ВУ-0.4 № 1 СЭС ф.Крестьяне от ТП-298 | 373 | 2016-07-05 12:15 | 2016-07-05 16:15 | в результате несвоевременного выявления ослабления контакта произошел нагрев и механическое разъединения контакта КЛ-0.4 ТП-298 -ВУ № 1 по фазе А во ВУ№1 | ослабление контакта КЛ-0.4 ТП-298 -ВУ № 1 по фазе А во ВУ№1 | контроль нагрузок после проведения техобслуживания в часы максимальной нагрузки | 2016-07-05 12:16 | 2016-07-05 16:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-51-ВУ-Пирогова,22 | 374 | 2016-07-07 03:10 | 2016-07-07 20:52 | В результате длительной эксплуатации изоляции и изменения свойств материалов произошел пробой изоляции свинцовой муфты на КЛ-0.4 ТП-51-ВУ-Пирогова,22, | пробой изоляции свинцовой муфты СС-80 на КЛ-0.4 ТП-51-ВУ-Пирогова,22 (АСБ-3х95 1976г) в результате изменения свойств материалов из-за длительной эксплуатации | контроль нагрузок на КЛ-0.4 ТП-51-ВУ-Пирогова,22 | 2016-07-07 08:50 | 2016-07-07 10:18
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ 6кВ П-12 | 407 | 2016-07-16 17:09 | 2016-07-22 17:15 | В следствии длительной эксплуатации КЛ- 6кВ 477-446 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ- 6кВ 477-446 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ- 6кВ 477-446. | 2016-07-16 17:09 | 2016-07-16 18:43
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ 6кВ П-4, КЛ 6кВ П4-288 | 408 | 2016-07-16 18:50 | 2016-07-25 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.П4-288 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в трех целых местах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в трех целых местах на КЛ-6кВ ф.П4-288 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П4-288. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ 295-403 | 370 | 2016-04-25 06:00 | 2016-04-28 15:58 | Во время прокладки КЛ-10кВ 295-403 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение двух жил КЛ-10кВ 295-403. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ 295-403. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-270 - ВУ-Новоселов, 3 | 364 | 2016-04-26 12:21 | 2016-04-26 18:21 | В процессе длительной эксплуатации( с 1961 г.), свледствие снижения изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-270-ВУ Новоселов 3 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-270-ВУ Новоселов 3 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-270-ВУ Новоселов 3 с контролем нагрузки по окончании работ | 2016-04-26 12:21 | 2016-04-26 18:21
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 252 - 626 | 371 | 2016-04-27 07:24 | 2016-04-28 13:55 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 252 - 626 (с 1995г.), произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-6кВ в ТП-252 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на КЛ-6кВ 252 - 626 в ТП 252. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 252 - 626. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693 - 887 | 372 | 2016-04-29 11:52 | 2016-05-01 17:22 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693 - 887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух целых местах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в двух целых местах на КЛ-6кВ 693 - 887 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 693 - 887 | 2016-04-29 11:52 | 2016-04-29 13:54
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 213-599 | 373 | 2016-04-30 02:30 | 2016-05-03 14:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 213-599 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции и на двух соединительных муфтах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в двух целых местах и и на двух соединительных муфтах на КЛ-6кВ 213-599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 213-599. | 2016-04-30 02:30 | 2016-04-30 11:49
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 657-987 | 374 | 2016-04-30 18:04 | 2016-05-03 15:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 657 - 987 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 657 - 987 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 657 - 987. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ 425 – 459 | 375 | 2016-04-30 21:49 | 2016-05-06 22:58 | Во время прокладки КЛ-10кВ 425 – 459 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ 425 – 459 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ 425 – 459. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 149-350 | 376 | 2016-05-05 14:35 | 2016-05-06 23:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 149-350 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 149-350 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 149-350. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП 33 ВВ-6 101 | 377 | 2016-05-08 16:35 | 2016-05-09 17:24 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-101 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-101 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП33-101. | 2016-05-08 16:35 | 2016-05-08 18:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 46- 236 | 378 | 2016-05-09 06:25 | 2016-05-13 02:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 46-236 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 46-236 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 46-236. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-298-Пластунская 183 | 365 | 2016-05-09 21:32 | 2016-05-10 17:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП-298-Пластунская 183 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП-298-Пластунская 183 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ 0,4 кВ ТП-298-ВУ Пластунская 183, контроль нагрузки после ремонта | 2016-05-09 21:32 | 2016-05-09 22:01
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 141-182 | 379 | 2016-05-11 13:28 | 2016-05-14 01:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 141-182 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 141-182 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 141-182. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ 337-671 | 366 | 2016-05-11 10:19 | 2016-05-13 01:38 | В результате сильных порывов ветра произошел излом и падения ветки дерева на провода в пролете опор №4- №5 КВЛ 6 кВ 337-671 | В результате падения ветки дерева на провода произошел обрыв провода по фазе А в пролете опор №4- №5. | произвести чистку трассы КВЛ 6 кВ 337-671 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 201-223 | 380 | 2016-05-13 17:30 | 2016-05-20 02:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 201-223 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 201-223. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 201-223 . | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная 110/6 | 381 | 2016-05-16 12:00 | 2016-05-20 16:05 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 509-727 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 509-727 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 509-727. | 2016-05-16 12:00 | 2016-05-16 13:24
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 189-977 | 382 | 2016-05-18 19:05 | 2016-05-20 23:20 | Во время ремонта кабельного участка КЛ ТП189-оп.№1. на КВЛ-6кВ 189-977 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТП189-оп.№1. на КВЛ-6кВ 189-977 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка КЛ ТП189-оп.№1. на КВЛ-6кВ 189-977. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-33-945 | 383 | 2016-05-22 06:45 | 2016-06-02 21:02 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-945 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в четырех целых местах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в четырех целых местах на КЛ-6кВ РП33-945 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП33-945. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 411 - 808 | 384 | 2016-05-14 08:40 | 2016-05-14 18:58 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 411 - 808 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 411 - 808 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 411 - 808. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ С414 - РП136 | 385 | 2016-05-27 11:55 | 2016-06-02 16:00 | В процессе проведения земляных работ физическим лицом Объедковым А.П. в охранной зоне КЛ-10кВ С414 - РП136 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение одной жилы кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ физическим лицом Объедковым А.П. в охранной зоне КЛ-10кВ С414 - РП136 произошло механическое повреждение одной жилы кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.С414 - РП136. Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10кВ ф.С414 - РП136 на физическое лицо Объедкова А.П. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 "Пасечная" | 386 | 2016-06-01 02:32 | 2016-06-01 20:40 | Во время реконструкции КЛ-6кВ П17-599 была некачественно смонтирована переходная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции переходной муфты на КЛ-6кВ П17-599 с межфазным замыканием. | выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ П17-599. | 2016-06-01 02:32 | 2016-06-01 16:20
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6, Ф. П-6 КЛ П6-668 | 387 | 2016-06-05 16:42 | 2016-06-07 02:46 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П6-668 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ ф.П6-668 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П6-668. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ 6кВ П-4, КЛ 6кВ 486-945 | 388 | 2016-06-05 16:59 | 2016-06-08 16:05 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 486-945 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 486-945 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 486-945. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. П-17 - 599 | 389 | 2016-06-06 18:00 | 2016-06-07 01:50 | Во время прокладки КЛ-6кВ ф.П17-599 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ ф.П17-599 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П17-599. | 2016-06-06 18:00 | 2016-06-07 01:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693 - 887 | 390 | 2016-06-10 07:12 | 2016-06-11 02:31 | Во время ремонта КЛ-6кВ 693-887 были некачественно смонтированы соединительные муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции двух муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на КЛ-6кВ 693-887 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 693-887. | 2016-06-10 07:12 | 2016-06-10 09:36
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4 ТП-457-ВУ Макаренко,28 | 368 | 2016-06-10 12:35 | 2016-06-10 21:09 | старение изоляции кабельной муфты 4СТП-1-70/120 1981г | В результате длительной эксплуатации, изменения свойств материалов произошло повреждение изоляции на кабельной муфте 4 СТП-1-70/120 | произвести контроль нагрузок после восстановления КЛ 0,4 кВ ТП-457-ВУ Макаренко 28 | 2016-06-10 12:41 | 2016-06-10 14:36
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 80-427 | 391 | 2016-06-16 21:10 | 2016-06-22 05:02 | Во время прокладки КЛ-6кВ 80-427 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-6кВ 80-427 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 80-427. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 161-189 | 346 | 2016-03-15 07:45 | 2016-03-15 21:07 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ 161-189 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6 кВ 161-189 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6 кВ 161-189. | 2016-03-15 07:45 | 2016-03-15 14:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ПС 110/10 Вишневая ф.Вш-208, ТРП-24 | 347 | 2016-03-17 14:29 | 2016-03-18 02:24 | Во время прокладки КЛ-6кВ КРН-4-780 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции в двух целых местах на КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции в двух местах на КЛ-6кВ КРН-4-780 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ КРН-4-780. | 2016-03-17 14:29 | 2016-03-18 02:24
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Родниковая ВВ-6 Р4 | 348 | 2016-03-19 14:13 | 2016-03-21 17:16 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте на КЛ-6кВ 693-887 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 693-887. | 2016-03-19 14:13 | 2016-03-19 15:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП133-903 | 349 | 2016-03-20 20:55 | 2016-03-23 09:01 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП133-903 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ РП133-903 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП133-903. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693-887 | 350 | 2016-03-23 23:22 | 2016-03-24 17:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ кВ 693-887 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ кВ 693-887. | 2016-03-23 23:22 | 2016-03-24 07:30
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРН-27 - 876 | 351 | 2016-03-27 06:35 | 2016-03-28 21:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ КРН-27 - 876, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ КРН-27 - 876 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ КРН-27 - 876. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П23 | 360 | 2016-03-24 22:05 | 2016-03-25 16:20 | Повреждение на абонентской КВЛ-6кВ 509-968/543 (на балансе"Кооператив "ЭЛИС"). | Техническая причина отсутствует | Уведомить потребителя о необходимости своевременного осмотра КВЛ-6кВ 509-968/543 находящейся на его балансе | 2016-03-24 22:05 | 2016-03-25 10:09
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ 6кВ П-6 | 352 | 2016-04-02 17:10 | 2016-04-05 17:21 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 98-542 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 98-542 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 98-542. | 2016-04-02 17:10 | 2016-04-02 18:38
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРН-27-876 | 353 | 2016-04-02 22:18 | 2016-04-14 16:46 | Во время ремонта КЛ-6кВ КРН27-876 была некачественно выполнена подсыпка и засыпка двух ремонтных соединительных муфт, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению наружных изолирующих кожухов и пробою изоляции двух муфт с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт на КЛ-6кВ КРН27-876 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ КРН27-876. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693-887 | 354 | 2016-04-02 23:40 | 2016-04-04 01:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте на КЛ-6кВ 693-887 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 693-887. | 2016-04-02 23:40 | 2016-04-03 07:58
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ТРП-68 | 355 | 2016-04-09 14:25 | 2016-04-15 23:37 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП68 - 277 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП68 - 277 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП68 - 277. | 2016-04-09 14:25 | 2016-04-09 15:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-33, ВВ-6 ф.101 | 356 | 2016-04-11 10:58 | 2016-04-13 06:03 | В процессе эксплуатации КВЛ-6кВ 94-594/КРН-17 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты участок КЛ-6кВ на оп.№1 от ТП594 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты на участке КЛ-6кВ оп.№1 от ТП594 КВЛ-6кВ 94-594/КРН-17 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ участок КЛ-6кВ 594 -оп.№1 на КВЛ-6кВ 94-594/КРН-17. | 2016-04-11 10:58 | 2016-04-11 15:22
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ф.Бр-406, в РП-018, ВВ-6 РП-71(2) | 357 | 2016-04-11 16:35 | 2016-04-13 21:24 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-6кВ РП-71(2)-491 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Сочиводоканал" в охранной зоне КЛ-6кВ РП-71(2)-491 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-6кВ РП-71(2)-491 на юридическое лицо ООО "Сочиводоканал". Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП-71(2)-491. | 2016-04-11 16:35 | 2016-04-11 17:35
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-33, ВВ-6 ф.101 | 358 | 2016-04-12 11:10 | 2016-04-13 03:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-101 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-101 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП33-101. | 2016-04-12 11:10 | 2016-04-12 12:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ф.П-10 | 360 | 2016-04-14 08:31 | 2016-04-21 20:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6 кВ 316(1)-346(1) (с 1972г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с однофазным замыканием на землю КЛ 6 кВ 316(1)-346(1) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 6 кВ 316(1)-346(1) | 2016-04-14 08:31 | 2016-04-14 09:55
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ П-2-РП79 | 361 | 2016-04-14 10:27 | 2016-04-15 20:47 | Во время прокладки КЛ-6кВП2-РП79 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ П2-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ П2-РП79. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 547-775 | 362 | 2016-04-18 21:33 | 2016-04-19 05:30 | Во время прокладки КЛ-6кВ 547- 775 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение в целом месте на КЛ-6кВ 547- 775. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 547- 775. | 2016-04-18 21:33 | 2016-04-19 00:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 10 кВ П 10- ТП310 | 363 | 2016-04-12 18:35 | 2016-04-12 19:34 | Заводской дефект, приведший к разрушению ПК-6 Т-1 по фазе "А" в ТП310 | Разрушение корпуса ПК-6 Т-1 по фазе "А" в ТП310 | Выполнить замену ПК-6 в ТП-310. | 2016-04-12 18:35 | 2016-04-12 19:34
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Бочаров Ручей ВВ 6кВ Бр404-РП018 | 359 | 2016-04-13 04:36 | 2016-04-15 21:54 | Во время прокладки КЛ 6кВ Бр.404-РП 018 была повреждена изоляция внеш-ней оболочки, что в дальнейшем в про-цессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыкани-ем на землю. | Повреждение двух жил на КЛ 6кВ Бр.404-РП 018 | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ 6кВ Бр 404-РП 018 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 | 351 | 2016-01-10 11:50 | 2016-01-11 00:05 | В процессе эксплуатации ( в условиях с агрессивной средой), произошел пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-624-ВУ Гагарина 4 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 0,4 кВ ТП-624-ВУ-Гагарина 4. | 2016-01-10 12:03 | 2016-01-10 14:08
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ П2-РП79 | 371 | 2016-01-11 03:55 | 2016-01-15 15:00 | Во время прокладки КЛ-6кВП2-РП79 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ П2-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВП2-РП79 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ П8-РП40 | 372 | 2016-01-14 13:12 | 2016-01-28 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ П8-РП40 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.П8-РП40 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П8-РП40. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Верещагинская | 373 | 2016-01-15 09:10 | 2016-01-15 17:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 22 - 133 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 22 - 133 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ 22 - 133. | 2016-01-15 09:10 | 2016-01-15 12:03
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П-17 | 374 | 2016-01-20 02:40 | 2016-01-21 00:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 653-659 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 653-659 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ 653-659. | 2016-01-20 02:40 | 2016-01-21 00:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 КРН62-877 | 360 | 2016-01-13 01:40 | 2016-01-13 10:00 | Повреждение ОПН на абонентском ТП-584п | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-584п | 2016-01-13 01:40 | 2016-01-13 10:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 374-493 | 375 | 2016-01-20 16:46 | 2016-01-27 16:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 374-493, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-6кВ 374-493 с однофазным замыканием на землю . | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 374-493. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Родниковая | 376 | 2016-01-23 04:35 | 2016-01-24 00:12 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 693-887 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ 693-887. | 2016-01-23 04:35 | 2016-01-24 00:12
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 417-632/754 | 352 | 2016-01-18 19:00 | 2016-01-22 17:54 | При выпадении обильных осадков,в результате подмывания корневой системы дерева произошло его падение на ВЛ кВ 417-632/754. | Повреждение опоры №3 тип СВ 110-5, обрыв проводов СИП-3 1х70 в пролетах опор №2- №3, № 3- № 4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ 417-632/754 для выявления угрожающих деревье. | 2016-01-18 19:00 | 2016-01-18 21:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП33-945 | 377 | 2016-01-25 01:50 | 2016-02-04 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-945 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-945 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ РП33-945. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | ф. Вш-107 РП-24 ВВ-6 кВ 384 | 378 | 2016-01-25 21:00 | 2016-01-26 13:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП24-384 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП24-384 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ РП24-384. | 2016-01-25 21:00 | 2016-01-26 13:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П-21 | 353 | 2016-01-20 02:51 | 2016-01-20 13:34 | Несвоевременное выявление развивающегося дефекта (ухудшение диэлектрических свойств) проходного изолятора по фазе "В" на КРН-21/3, | Разрушение изоляционного корпуса проходного изолятора по фазе В на КРН-21/3. | Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионный контроль контактных соединений на КРН 21/3 | 2016-01-20 02:51 | 2016-01-20 13:34
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 6 (6.3) | ф. Ал-204 ТРП 132 ВВ-6 440 | 354 | 2016-01-20 04:00 | 2016-01-20 15:00 | Вследствие ослабления корневой системы дерева и обильных осадков в виде снега произошло падение дерева на провода ВЛ 6 кВ 337-671 без нарушения их целостности и обрыв шлейфа на вводе в ТП-337 | Обрыв шлейфа на вводе в ТП-337 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ 337-671 с целью выявления угрожающих деревьев | 2016-01-20 04:00 | 2016-01-20 09:25
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-52 | 379 | 2016-01-27 10:43 | 2016-02-01 14:54 | В следствии эксплуатации КЛ-6кВ 339-224 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-6кВ 339-224. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6 кВ 339-224. | 2016-01-27 10:43 | 2016-01-27 12:14
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 417-632/754 | 380 | 2016-02-04 12:36 | 2016-02-05 18:36 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля оп.№6-оп.№7 на КВЛ-6кВ 417-632/754, произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №6 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №6 кабельного участке оп.№6-оп.№7 на КВЛ-6кВ 417-632/754 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участке оп.№6-оп.№7 на КВЛ-6кВ 417-632/754. | 2016-02-04 12:36 | 2016-02-04 19:05
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-24 ВВ-6-384 | 381 | 2016-02-05 17:40 | 2016-02-05 22:53 | В процессе эксплуатации на вертикальном участке кабеля РП24-оп.№1 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302 произошло стекание пропиточного состава и осушение изоляции, с последующим пробоем изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 с межфазным замыканием | Пробой изоляции на шейке концевой муфты на опоре №1 кабельного участке РП24-оп.№1 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302 с однофазным замыканием | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка РП24-оп.№1 на КВЛ-6кВ РП-24 - С302. | 2016-02-05 17:40 | 2016-02-05 22:53
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная 110/6 | 382 | 2016-02-08 05:05 | 2016-02-15 15:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 657-987, произошло снижение изоляционных свойств которое привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ 657-987 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 657-987. | 2016-02-08 05:05 | 2016-02-08 12:38
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ ф. Театральная от ТП - 34 | 355 | 2016-02-05 11:00 | 2016-02-05 17:44 | Внешнее воздействие на опору неустановленным транспортным средством на опору ВЛ - 0,4 кВ ф. Театральная от ТП - 34 | Разрушение опоры СВ-95 на ВЛ - 0,4 кВ ф. Театральная от ТП - 34 | Выполнить замену опоры на ВЛ - 0,4 кВ ф. Театральная от ТП - 34 | 2016-02-05 11:00 | 2016-02-05 17:44
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 98-542 | 383 | 2016-02-16 23:37 | 2016-02-18 22:30 | Во время ремонта КЛ-6кВ 98-542 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ 98-542 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 98-542. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 46-236 | 384 | 2016-02-20 01:30 | 2016-03-03 10:25 | Во время прокладки КЛ-6кВ 46-236 был поврежден кожух соединительной муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разгерметизации и пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 46-236 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты и в целом месте на КЛ-6кВ 46-236 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 46-236 . | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | ПС Бочаров ручей; ВВ-6 ф. Бр-303; РП-68 | 385 | 2016-02-20 08:10 | 2016-02-24 15:16 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 572-638 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 572-638 с межфазным замыканием | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 572-638. | 2016-02-20 08:10 | 2016-02-20 10:21
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф Чапаева от ТП-583 | 356 | 2016-02-16 00:02 | 2016-02-16 04:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследсвие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролёте опор № 6- №7 ВЛ-0,4 кВ ф. Чапаева от ТП-583 | Обрыв фазного провода АС-50 в пролете опор № 6- №7 ВЛ-0,4 кВ ф. Чапаева от ТП-583 | Выполнить замену участка голого провода на СИП-2х16 в пролёте опор № 6- №7 ВЛ-0,4 кВ ф. Чапаева от ТП-583 | 2016-02-16 00:02 | 2016-02-16 04:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная 110/6 | 357 | 2016-02-19 10:05 | 2016-02-20 17:00 | Заводской(скрытый) дефект изготовления опорного изолятора ИПУ-10/630 | Разрушение опорного изолятора ИПУ-10/630 в КРН-21/1 привело к однофазному замыканию на землю на КВЛ 6 кВ ФП-21-РП-24 | Замена опорного изолятора по фазе А в КРН-21/1 | 2016-02-19 10:05 | 2016-02-19 11:43
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 887-693 | 386 | 2016-02-25 07:10 | 2016-02-25 18:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 887-693 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 887-693 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 887-693. | 2016-02-25 07:10 | 2016-02-25 18:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Верещагинская ВВ6-В16 | 387 | 2016-02-25 19:58 | 2016-02-26 14:07 | В процессе длительной эксплуатации с 1959 года КЛ-6кВ 108-22 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции концевой муфты в ТП-108 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции концевой муфты в ТП-108 на КЛ-6кВ 108-22 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт концевой муфты в ТП-108 и провести ВВИ КЛ-6кВ 108-22. | 2016-02-25 19:58 | 2016-02-25 21:45
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Р20-370 | 388 | 2016-02-26 20:50 | 2016-02-27 18:17 | Во время ремонта КЛ-6кВ Р20-370 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ Р20-370 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Р20-370. | 2016-02-26 20:50 | 2016-02-27 18:17
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 112 - 587 | 389 | 2016-03-02 05:55 | 2016-03-22 20:43 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 112 - 587, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции на двух соединительных муфтах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на двух соединительных муфтах КЛ-6кВ 112 - 587 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 112 - 587. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 Родниковая | 340 | 2016-03-02 21:50 | 2016-03-03 16:07 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-887 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 693-887 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП68-277. | 2016-03-02 21:50 | 2016-03-03 10:46
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ П15-РП79 | 341 | 2016-03-04 15:25 | 2016-03-17 11:54 | Во время прокладки КЛ-6кВ П-15-РП79 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ П-15-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ П-15-РП79. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 557-693 | 342 | 2016-03-04 15:40 | 2016-03-04 20:37 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 693-557 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 693-557 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 693-557. | 2016-03-04 15:40 | 2016-03-04 20:37
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 195-Х470 | 343 | 2016-03-07 22:20 | 2016-03-10 00:13 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 195-Х470 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты и в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты и в целом месте на КЛ-6кВ 195-Х470 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 195-Х470. | 2016-03-07 22:20 | 2016-03-08 19:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 112 - 247 | 358 | 2016-03-02 05:30 | 2016-03-02 14:49 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог шлейфа на опоре №1 КВЛ 6 кВ 247-501 на выходе из зажима. | Пережог шлейфа на опоре №1 КВЛ 6 кВ 247-501, повреждение зажима фазы А на опоре №1 КВЛ 6 кВ 247-501 (у ТП-247). | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ 247-501 | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ6 384-403/577/РЛНД КВЛ-6кВ 180 - 372/КРН-54 | 359 | 2016-03-05 07:37 | 2016-03-05 17:41 | В результате подмыва и ослабления корневой системы произошло падение дерева на КВЛ-6кВ 180 - 372/КРН-54, что привело к обрыву двух проводов в пролете опор №12--13. В следствие прохождения тока КЗ на КВЛ 6 кВ 384-403/577/РЛНД произошел обрыв шлейфа на опоре №6. | Обрыв двух проводов АС-70 в пролете опор №12-13 КВЛ-6кВ 180 - 372/КРН-54. Обрыв шлейфа на опоре №6 КВЛ 6 кВ 384-403/577/РЛНД | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ 180 - 372/КРН-54 на предмет наличия угрожающих деревьев | 2016-03-05 07:37 | 2016-03-05 17:41
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 693-887 | 344 | 2016-03-09 11:48 | 2016-03-11 00:46 | Во время ремонта КЛ-6кВ 887-693 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 887-693 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты и в целом месте на КЛ-6кВ 887-693 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 887-693. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП143-550 | 345 | 2016-03-14 15:45 | 2016-03-18 16:02 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП134-550 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ РП134-550 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП134-550. | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Пасечная ВВ-6 П23 | 370 | 2016-01-06 00:33 | 2016-01-06 17:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 764-509, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 764-509 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 764-509. | 2016-01-06 00:33 | 2016-01-06 17:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-403 ф. Абовяна | 350 | 2016-01-08 11:23 | 2016-01-08 12:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре 2/1 ВЛ 0,4 кВ ТП-403 ф. Абовяна | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре 2/1 ВЛ 0,4 кВ ТП-403 ф. Абовяна | Осуществлять контроль нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф. Абовяна от ТП-403 | 2016-01-08 11:23 | 2016-01-08 12:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | РП-40 | 360 | 2016-01-03 02:25 | 2016-01-03 03:08 | Повреждение на абонентской КЛ 6 кВ 794-763 | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента письменное уведомление о порведении технического обслуживания КЛ 6 кВ 794-763 | 2016-01-03 02:25 | 2016-01-03 03:08
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-1-123 | 453 | 2016-12-09 01:08 | 2016-12-10 09:24 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП1-123 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ РП1-123 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 РП-28-866 | 454 | 2016-12-09 02:07 | 2016-12-19 10:27 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ РП28-866 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП28-866 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Цюрюпы от ТП-283 | 132 | 2016-12-04 16:05 | 2016-12-04 18:33 | По причине падения дерева в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф. Цюрюпы от ТП-283 без повреждения ВЛ, для безопасного производства работ по распилке дерева была отключена ВЛ 0,4 кВ ф. Цюрюпы от ТП-283 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 16:05 | 2016-12-04 18:33
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Пасечная от ТП-5 | 143 | 2016-12-04 16:34 | 2016-12-04 17:00 | Организационная причина не выявлена | в ТП-5 перегорел ПН на ф. В на фидере ВЛ-0,4 Пасечная вследствие ухудшения погодных условий и и роста нагрузок | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 16:34 | 2016-12-04 17:00
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Лизы Чайкиной ТП-43 | 202 | 2016-12-04 12:15 | 2016-12-04 12:50 | Организационная причина не выявлена | в ТП-43 перегорел ПН на ф. С на ВЛ 0,4 кВ ф. Лизы Чайкиной вследствие ухудшения погодных условий и увеличения потребления электроэнергии населением для обогрева | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 12:15 | 2016-12-04 12:50
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 174-309 | 455 | 2016-12-09 21:20 | 2016-12-19 11:15 | Во время выноса КЛ-6кВ 174-309 из зоны застройки была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 174-309 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 154 - 678 | 456 | 2016-12-10 18:00 | 2016-12-19 15:48 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 154 - 678 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 154 - 678 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-6 кВ ф.С-115 - 147 | 457 | 2016-12-11 06:00 | 2016-12-20 10:29 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.С-115 - 147 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.С-115 - 147 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ 342-501/18, КЛ-6кВ 501-оп.№5 | 458 | 2016-12-11 18:55 | 2016-12-15 13:43 | В следствии длительной эксплуатации участка КЛ-6кВ 501-оп.№5 на КВЛ-6кВ 342-501/18 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на участке КЛ-6кВ 501-оп.№5 КВЛ-6кВ 342-501/18 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-24 - 384 | 459 | 2016-12-12 20:20 | 2016-12-13 18:52 | В следствии эксплуатации КЛ-6кВ РП-24 - 384 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП-24 - 384 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 0.38 | 1 СШ 0,4 кВ РП-98 | 391 | 2016-12-11 16:55 | 2016-12-12 21:10 | в результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции рубильника ВР 32-37 400А (1995г) | Пробой изоляции рубильника ВР 32-37 400А по фазе А в результате старения изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-11 16:55 | 2016-12-12 21:10
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ 182- 141 | 460 | 2016-12-18 15:28 | 2016-12-27 08:17 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 182- 141 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции ремонтной соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 182- 141 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6кВ Родниковая | 461 | 2016-12-19 07:05 | 2016-12-22 17:40 | В следствии длительной эксплуатации соединительной муфты на КЛ-6 кВ 46-236, произошло снижение изоляционных свойств муфтыкоторое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6 кВ 46-236 с межфазным замыканием. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-19 07:05 | 2016-12-19 08:18
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-337 Ф. Фундучная | 392 | 2016-12-21 10:30 | 2016-12-21 12:15 | в результате ослабления крепления поддерживающего зажима произошёл провис провода СИП 3х95+1х70 на опоре 2 ВЛ-0,4 кВ ф. Фундучная от ТП-337 | обрыв зажима ES1500 и провис провода СИП 3х95+1х70 на опоре 2 ВЛ-0,4 кВ ф. Фундучная от ТП-337 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 10:30 | 2016-12-21 12:15
Сочинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-223 Т-1 РУ-0.4 | 393 | 2016-12-28 06:48 | 2016-12-28 16:46 | в результате старения изоляции гибкой ошиновки от Т-1 к РУ-0,4 кВ в ТП-223 произошло межфазное замыкание, что привело к ее повреждению | межфазное замыкание КЛ-0,4 кВ от Т-1 к РУ-0,4 кВ в ТП-223 в результате старения изоляции (1966г) | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 06:48 | 2016-12-28 16:46
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | ПС Лермонтово, Ф. Лм-4, КВЛ-10 Лм-4-Н55 | 830 | 2016-10-28 09:43 | 2016-10-29 00:24 | Перекрытие с однофазным замыканием на землю на оп. № 2а КВЛ-10 Лм4-Н55 через тело птицы. | Попадание под напряжение птицы на оп. № 2а КВЛ-10 Лм4-Н55, в следствие чего разрушение изолятора с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская ф.Нм-12 КЛ-10 Н29-Н334 | 831 | 2016-10-29 13:44 | 2016-11-03 15:26 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н29-Н334 произошло снижение изоляционных свойств, что привело к последующему пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте КЛ-10 Н29-Н334 вследствие длительного срока эксплуатации. | Произвести осмотр трасс КЛ-10 по Ф. Нм-12. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-6, КЛ-10кВ Н63(1)-Н67(1) | 832 | 2016-10-31 14:50 | 2016-11-04 15:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н63(1) - Н67(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной кабельной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н63(1) - Н67(1) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить осмотр трасс КЛ-10 кВ по Ф. Нб-6. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | Пс 110/10 Джубга, ф.Дж-1, КВЛ10 Н113-Н198/КРН333 | 833 | 2016-11-07 04:10 | 2016-11-10 17:47 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю ввод в ТП-Н198 от оп. №14 КВЛ-10 Н113-Н198/КРН333 . | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ ввод в ТП-Н198 от оп. №14 КВЛ-10 Н113-Н198/КРН333 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-07 04:10 | 2016-11-07 14:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н261 | 834 | 2016-11-03 09:30 | 2016-11-03 11:10 | Ослабление болтового контакта крепления ножа фазы "С" Р-0,4кВ Т-1 в ТП-Н261, что привело к нагреву ножа фазы "С" Р-0,4 Т-1 | Техническая причина отсутствует | Произвести тепловизионный контроль оборудования ТП-Н261. | 2016-11-03 09:30 | 2016-11-03 11:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ТП-Г14 Р2-0.4 | 835 | 2016-11-11 09:24 | 2016-11-11 11:37 | В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 ТП-Г14 Р2-0.4 произошло снижение изоляционных свойств перекрытие и разрушение изолятора на оп.2 ВЛ 0,4 ТП-Г14 Р2-0.4. Год ввода ВЛ-0,4 ТП-Г14 Р2-0.4 - 1984. | Перекрытие и разрушение изолятора ТФ-20 на оп.2 ВЛ-0,4 ТП-Г14 Р2-0.4 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 ТП-Г14 Р2-0.4. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-Г14. | 2016-11-11 09:24 | 2016-11-11 11:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-9, КЛ-10 Нб9-Н105 | 836 | 2016-11-10 19:00 | 2016-11-15 10:35 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Нб9-Н105 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Нб9-Н105 , с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н24 | 837 | 2016-11-17 08:29 | 2016-11-17 09:11 | В результате ослабления контакта произошел нагрев и отгорание кабельного наконечника фазы "А" на Р-0,4 Т-1 в ТП - Н24. | Нагрев и отгорание кабельного наконечника фазы "А" на Р-0,4 Т-1 в ТП-Н24, в результате ослабления контакта. | Произвести тепловизионный контроль оборудования в ТП-Н24. | 2016-11-17 08:29 | 2016-11-17 09:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Г308 | 838 | 2016-11-21 15:45 | 2016-11-21 17:00 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0.4 кВ Г308(Р1) вследствие износа провода произошел обрыв провода на оп.4 ВЛ-0.4 кВ Г308(Р1). | На ВЛ-0.4 кВ Г308(Р1) обыв провода на оп.4 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП-Г308. По результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов. | 2016-11-21 15:45 | 2016-11-21 17:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4 Н141(Р9) | 839 | 2016-11-21 12:01 | 2016-11-21 16:02 | Вследствие длительного срока эксплуатации КВЛ-0,4 кВ Н141(Р9), произошло изменение структуры материала провода, снижение механической прочности провода, что привело к его обрыву на опоре № 1. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Н141 (Р9) на опоре 1 в результате механического износа. | Произвести осмотр всех КВЛ-0,4 от ТП-Н141. По результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов. | 2016-11-21 12:01 | 2016-11-21 16:02
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н145, Фидер Нм-10 от ПС 110 кВ Новомихайловская | 841 | 2016-11-24 09:19 | 2016-11-24 11:58 | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала, снижение прочности провода ВЛ-0,4 кВ Н145 (Р6), что привело к обрыву провода в пр.опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ Н145 (Р6). | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Н145 (Р6) в пр.опор 4-5 в результате механического износа. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Н145. По результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 2016-11-24 09:19 | 2016-11-24 11:58
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Т71 | 842 | 2016-11-21 10:52 | 2016-11-21 12:50 | Ослабление болтового контакта крепления АВ3-0,4 к 1 СШ-0,4 кВ в ТП-Т71, что привело к нагреву и оплавлению корпуса АВ3-0,4 фазы С. | Оплавление корпуса АВ3-0,4 в ТП-Т71 в результате ослабления контакта по фазе С со стороны 1 СШ-0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 10:52 | 2016-11-21 12:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Н79 | 842 | 2016-12-02 15:45 | 2016-12-02 16:11 | В процессе длительной эксплуатации из-за изменения свойств материала КВЛ-0,4 Н79(Р1) на кабельном наконечнике Р1-0,4 в ТП-Н79 нарушился контакт в месте присоединения к Р1-0.4. | КВЛ-0,4 Н79(Р1) на Р1-0,4 в ТП-Н79 нарушен контакт присоединения кабельных наконечников. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-02 15:45 | 2016-12-02 16:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП-Г98(Р1) | 846 | 2016-12-03 08:48 | 2016-12-03 11:30 | Обрыв провода ВЛ-0,4 Г98 (Р1) в пролете опор № 3-4 в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки. | Обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 Г98 (Р1) в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 08:48 | 2016-12-03 11:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г67(Р6) | 847 | 2016-12-03 17:22 | 2016-12-03 18:50 | Обрыв провода ВЛ-0,4 Г67 (Р6) в пролете опор № 1/4-1/5 в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки. | Обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 Г67(Р6) в пролете опор № 1/4-1/5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 17:22 | 2016-12-03 18:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-Г4 | 848 | 2016-12-04 12:55 | 2016-12-04 16:07 | Вследствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ КРН45-Г55 на опоре №47 произошел пробой изолятора, его разрушение с последующим схлестыванием проводов. | Пробой опорного изолятора ШФ-20 на опоре №47 ВЛ-10 кВ КРН45-Г55 , его разрушение с последующим схлестыванием проводов . | Произвести обход ВЛ-10 кВ КРН45-Г55. По результатам обхода, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 2016-12-04 12:55 | 2016-12-04 16:07
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г308 (АВ1) | 849 | 2016-12-04 20:10 | 2016-12-04 21:30 | в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4 Г308 (АВ1) в пролете опор № 1-2 | Обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 Г308 (АВ1) в пролете опор № 1-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-04 20:10 | 2016-12-04 21:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ф.Нм-10, КЛ-10 Н71-Н172 | 818 | 2016-09-07 06:00 | 2016-09-12 15:21 | В процессе эксплуатации КЛ-10 Н71-Н172 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на Землю КЛ-10 Н71-Н172. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская, Ф. Нм-3, КЛ-10 Нм3-Н162 | 819 | 2016-09-10 06:20 | 2016-09-13 21:13 | В процессе эксплуатации КЛ-10 Нм3-Н162 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Нм3-Н162. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-10 06:20 | 2016-09-10 19:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг Ф. Нб-4 КЛ 10кВ Н606-Н188 | 820 | 2016-09-19 22:30 | 2016-09-23 15:47 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 Н606-Н188, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте КВЛ-10 Н606-Н188. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Г30 - Г32/Г31/Г517/Г521 | 821 | 2016-09-23 00:25 | 2016-09-23 12:34 | Отключение потребителей по причине повреждения шлейфа с касанием траверсы проводом и однофазным замыканием на землю на оп. № 82/1 потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Г517 от КВЛ-10 Г30-Г32/Г31/Г521. Владелец - гр. Берестинова А.Т. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца ВЛ-10 отпай к ТП-Г517 от КВЛ-10 Г30-Г32/Г31/Г521 о необходимости поддержания электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безаварийную и безопасную работу сети. | 2016-09-23 00:25 | 2016-09-23 12:34
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Г4-Г54/Г5/Г51 | 822 | 2016-09-27 15:50 | 2016-09-27 21:12 | При монтаже кабельного ввода в ТП-Г51 подрядной организацией была при прокладке кабеля деформирована оболочка кабеля, что привело к снижению изоляционных свойств, последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КВЛ-10 Г4-Г54/Г5/Г51 кабельный ввод в ТП-Г51 | Пробой изоляции в целом месте КВЛ-10 Г4-Г54/Г5/Г51 кабельный ввод в ТП-Г51 Снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-27 15:50 | 2016-09-27 21:12
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга, Ф. Дж-3, КЛ-10кВ Н77 - Н116 | 823 | 2016-09-28 06:35 | 2016-10-02 21:17 | В результате длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции, что привело к пробою изоляции в целом месте КЛ-10 Н77-Н116 с однофазным замыканием на землю . | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н77-Н116 с однофазным замыканием на землю, в результате старения изоляции. | Произвести внеплановый осмотр трасс КЛ-10 по Ф. Дж-3. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга, Ф. Дж-1, КЛ-10кВ Дж-1-Н465 | 824 | 2016-10-04 14:35 | 2016-10-09 17:27 | В результате длительного срока эксплуатации с 01.09.1978г., произошло старение изоляции, снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции КЛ-10 Дж1-Н465 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ-10 Дж1-Н465 в целом месте с однофазным замыканием на землю в результате длительного срока эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Лермонтово, Ф. Лм-5, КЛ-10 Н90-КРН-41 | 825 | 2016-10-07 10:42 | 2016-10-09 15:00 | В результате длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции, что привело к пробою изоляции в целом месте КЛ-10 Н90-КРН41 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н90-КРН41 с однофазным замыканием на землю, в результате старения изоляции. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга, Ф. Дж-3, КЛ-10кВ Н77 - Н116 | 826 | 2016-10-12 17:05 | 2016-10-14 11:17 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Н77 - Н116 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на "землю" | Пробой изоляции КЛ-10кВ Н77 - Н116 в целом месте с однофазным замыканием на "землю" в результате снижения изоляционных свойств процессе длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская, Ф. Нм-2, КЛ-10кВ Н71-Н172 | 827 | 2016-10-14 00:32 | 2016-10-18 20:53 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Н71-н172 произошло снижение изоляционных свойств кабеля, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции одной фазы в целом месте кабеля КЛ-10 Н71-Н172 с однофазным замыканием на землю. | Произвести осмотр трасс КЛ-10 по Ф. Нм-2. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ТП-Г70 Р1-0.4 | 826 | 2016-10-18 08:15 | 2016-10-18 13:30 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, излом и обрыв провода АС-35 в пр.оп.3-4 ВЛ 0,4 ТП-Г70 Р1-0.4( год ввода в работу 1986). | Излом и обрыв провода АС-35 в пр.оп.3-4 ВЛ 0,4 ТП-Г70 Р1-0.4( год ввода в работу 1986) по причине: в процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода в пр.оп.3-4. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-Г70 . | 2016-10-18 08:15 | 2016-10-18 13:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТРП138-Н389 №1 | 828 | 2016-10-21 21:20 | 2016-10-27 16:12 | Умышленное повреждение КЛ-10 ТРП138-Н389 №1 неизвестным лицом. | Нарушение изоляции КЛ-10 ТРП138-Н389 №1 с однофазным замыканием на землю, при попытке его разрезания неизвестным лицом. | Сообщить в полицию об умышленном повреждении КЛ-10 ТРП138-Н389 №1 неизвестным лицом. Произвести осмотр трасс КЛ-10 кВ по Ф. Ол404. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Шепси, Ф. Ш-1, КЛ-10 Ш1-Т109 | 829 | 2016-10-26 | 2016-11-02 18:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Ш1-Т109 произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ-10 Ш1-Т109 с однофазным замыканием на землю, в следствии длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр кабельной трассы КЛ-10 Ш1-Т109. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, ф. Нб-3, КЛ-10 РП44-Н250 | 812 | 2016-07-22 17:15 | 2016-07-29 15:02 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 РП44-Н250 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю.. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 РП44-Н250 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП44-Н250. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ПС Джубга, Ф. Дж-7, ВЛ-10кВ КРН-2- Н204 | 814 | 2016-08-06 21:15 | 2016-08-06 23:56 | Неумышленное повреждение водителем неизвестного транспортного средства оп. № 25 ВЛ-10 КРН2-Н204 (ВЛ 10 кВ от п. Джубга Н79, инв. №27650 ). | Механическое разрушение опоры (типа СВ-110-5) №25 ВЛ-10 КРН2-Н204 водителем неизвестного транспортного средства. | Незамедлительно заменить поврежденную опору №25 ВЛ-10 КРН2-Н204. Подать заявление в полицию | 2016-08-06 21:15 | 2016-08-06 23:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС Ольгинка РП107 ВВ10-РП111 | 815 | 2016-08-12 10:37 | - | Отключение потребителей из-за повреждения в абонентском ТРП-107 (перекрытие ВВ-10 ТРП111). Владелец - пансионат отдыха с лечением "Орбита". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца ТРП-107 пансионат отдыха с лечением "Орбита" о необходимости неотложной замены ВВ-10 ТРП-111 в ТРП-107 для сбора нормальной схемы по Ф. Ол317, а также приведения своего электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-08-12 10:37 | 2016-08-12 13:17
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга МВ-10кВ Дж-6 | 816 | 2016-08-31 07:20 | 2016-09-07 17:30 | Отключение потребителей из-за повреждения абонентского оборудования - перекрытие проходных изоляторов в КРН-Н343. Владелец - ПАО "Мегафон". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца КРН-Н343 о необходимости приведения своего оборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную и безопасную работу электрооборудования. | 2016-08-31 07:20 | 2016-09-07 17:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Кривенковская; ф. Кр-5 | 817 | 2016-08-31 08:17 | 2016-08-31 08:27 | Отключение потребителей из-за повреждения в абонентском ТП-Г36 (течь кровли). Владелец - администрация Георгиевского сельского поселения. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца ТП-Г36 - администрацию Георгиевского сельского поселения, о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную и безопасную работу сети. | 2016-08-31 08:17 | 2016-08-31 08:27
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Шепси, МВ-10 Шп-10 | 802 | 2016-06-18 00:35 | 2016-06-18 00:40 | Отключение потребителей при сгорании ПР-10 Т-1 в потребительской ТП-Т70 (владелец - ООО "Трансэнергосеть"), в результате проникновения животного на шины 10 кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя владельца ТП-Т70 ООО "Трансэнергосеть" о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-18 00:35 | 2016-06-18 00:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-3, КЛ-10 Н69(2)-Н164(2) | 803 | 2016-06-19 16:45 | 2016-06-19 20:43 | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Н69(2)-Н164 (2), с 1981 г. | Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Н69(2)-Н164 (2) ЦАСБ 3х185. | Выполнить неотложно отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н69(2)-Н164 (2) | 2016-06-19 16:45 | 2016-06-19 20:43
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кривенковская | 804 | 2016-06-20 21:35 | 2016-06-20 22:08 | Падение ветки на потребительскую ВЛ-10 КРН60-Г584. Владелец - гр. Булгаков П.А. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя владельца ВЛ-10 КРН60-Г584 - гр. Булгакова П.А. о необходимости поддержания электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-20 21:35 | 2016-06-20 22:08
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, В Нб-2, КЛ-10кВ Нб-2-Н52 | 805 | 2016-06-21 18:43 | 2016-06-29 18:12 | В результате длительной эксплуатации КЛ-10 Нб2-Н52 произошел пробой изоляции с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Нб2-Н52. ААБ 3х95. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джугба МВ-10 Дж-12 | 806 | 2016-06-22 15:15 | 2016-06-22 16:50 | В следствии длительного срока эксплуатации КВЛ-10 Дж12-Н141 произошло нарушение изоляции КВЛ-10 Дж12-Н141 КЛ-10 ввод в ТП-Н141 в результате произошло межфазное замыкание. | Нарушение изоляции КВЛ-10 Дж12-Н141 КЛ-10 ввод в ТП-Н141 с междуфазным замыканием. ААБ 3х120. | Выполнить отсоединение жил ВЛ от КЛ-10 Дж12 на оп. 1 КВЛ-10 Дж12-Н141. Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт и испытания КЛ-10 КВЛ-10 Дж12-Н141. Выполнить присоединение жил ВЛ от КЛ-10 Дж12 на оп. 1 КВЛ-10 Дж12-Н141. | 2016-06-22 15:15 | 2016-06-22 16:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кривенковская | 800 | 2016-06-20 21:35 | 2016-06-20 22:00 | Попадание животного в трансформаторную камеру Т-1 потребительской ТП-Г521, перекрытие на ПР-10 Т-1. Владелец - гр. Хоконов Р.Н. | Техническая причина отсутствует | Уведомить письменно владельца ТП-Г521 гр. Хоконова Р.Н. о необходимости поддержания электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-20 21:35 | 2016-06-20 22:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КРН-72 | 807 | 2016-06-20 22:15 | 2016-06-21 03:20 | Отключение потребителей из-за повреждения опорного изолятора на потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Г114 от ВЛ-10 Г99-Г11. Владелец - гр. Мирзоян К.Б. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя владельца ВЛ-10 отпай к ТП-Г114 от ВЛ-10 Г99-Г11, гр. Мирзоян К.Б. о необходимости приведения своего электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-06-20 22:15 | 2016-06-21 03:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 ''Новомихайловская'' | 808 | 2016-06-26 08:35 | 2016-06-26 17:54 | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Нм3-Н162, с 1975 г. | Пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ-10 Нм3-Н162 АСБ 3х150. | Неотложно выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Нм3-Н162. | 2016-06-26 08:35 | 2016-06-26 10:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг ф. Нб-6 КЛ-10 Н203-Н615 | 809 | 2016-06-25 17:30 | 2016-06-30 18:18 | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Н203-Н615, с 1987 г. | Нарушение изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Н203-Н615 в целом месте ЦАСБ 3х150. | Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н203-Н615. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 ''Новомихайловская'' | 810 | 2016-06-26 08:35 | 2016-06-29 22:07 | Отключение потребителей по причине повреждения потребительской КЛ-10 КРН31-Н293. Владелец - Краснодарская нефтебаза филиал ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт». | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца КЛ-10 КРН31-Н293 (Краснодарская нефтебаза филиал ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт») о необходимости неотложной замены концевой муфты в КРН-31, испытания и фазировки КЛ-10 КРН31-Н293, а также о необходимости поддержания своего электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-26 08:35 | 2016-06-26 10:43
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС 110 Джубга Ф. Дж-3, абонентская КЛ-10кВ Н58 - Н190 | 811 | 2016-06-26 14:35 | 2016-06-27 02:37 | Отключение потребителей из-за повреждения абонентской КЛ-10 Н58-Н190. Владелец - администрация Джубского сельского поселения. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить владельца КЛ-10 Н58-Н190 администрацию Джубского сельского поселения о необходимости неотложного ремонта КЛ-10 Н58-Н190, испытания и фазировки КЛ, а также о необходимости поддержания своего электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу электросети. | 2016-06-26 14:35 | 2016-06-27 02:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | ПС "Магри" ф. Мг-2, РП-29 | 794 | 2016-04-24 12:12 | 2016-04-24 21:04 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 ввод в ТП-Т129 от оп.1 КВЛ-10 Т129-Т312/Т368/Т404. | Пробой изоляции с междуфазным замыканием в концевой муфте КНТП-10 3х(150-240) КЛ-10 ввод в ТП-Т129 от оп.1 КВЛ-10 Т129-Т312/Т368/Т404 на опоре №1. | Выполнить замену концевой муфты КЛ-10 ввод в ТП-Т129 от ВЛ-10 со стороны оп.1 и провести ВВИ на КВЛ-10 Т129-Т312/Т368/Т404. | 2016-04-24 12:12 | 2016-04-24 21:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н90 - Н91 | 795 | 2016-05-05 22:15 | 2016-05-07 10:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н90-Н91 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н90-Н91 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ Н90 - Н91 | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Н14-Н24 | 797 | 2016-05-19 13:30 | 2016-05-23 14:36 | В процесее эксплутации, в агрессивной среде ( наличие грунтовых вод под землёй), произошёл пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10 кВ Н14-Н24. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10 кВ Н14-Н24. | Выполнтиь ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н14-Н24. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Н83 Р4-0,4 | 768 | 2016-05-16 14:40 | 2016-05-16 16:36 | В результате выпадения обильных осадков в виде дождя, произошло подмывание корневой системы,последующий наклон дерева в сторону ВЛ 0,4 кВ ТП-Н83 Р4-0,4 и перекрытие на провод. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 от ТП-Н83 Р4-0,4 кВ и чистку ДКР при выявлении. | 2016-05-16 14:40 | 2016-05-16 16:36
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Джубга | 797 | 2016-06-05 09:25 | 2016-06-05 23:35 | Большой срок службы КЛ-10 Н114-Н115 - 42 года. | Из-за старения эксплуатации произошел пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ-1 Н114-Н115. | Произвести ремонт и профиспытания КЛ-10 Н114-Н115. | 2016-06-05 09:25 | 2016-06-05 23:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-10, КЛ-10кВ Н105-Н200 | 798 | 2016-06-11 04:35 | 2016-06-11 04:35 | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Н105-Н200 с 1977 г. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю в муфте СТП-10 КЛ-10 Н105-Н200. | Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н105-Н200. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ПС Небуг, Ф. Нб-6, КЛ10кВ Н203-Н615 | 799 | 2016-06-11 11:25 | - | Длительный срок эксплуатации КЛ10кВ Н203-Н615 с 1974 г. | Пробой изоляции КЛ10кВ Н203-Н615 ЦАСБ 3х150 в целом месте. | Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н203-Н615. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | ф.Нм-2 КЛ10 Н14-Н71 | 801 | 2016-06-15 04:35 | - | Длительный срок эксплуатации КЛ-10 Н14-Н71 с 1973 г. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Н14-Н71 АСБ 3х150 в целом месте. | Выполнить отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 Н14-Н71. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП-29 - Т103 | 784 | 2016-03-21 01:25 | 2016-03-28 18:11 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на КЛ-10 кВ ТРП29-Т103 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТРП29-Т103 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ ТРП29-Т103. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н39(Р2) | 786 | 2016-03-20 08:50 | 2016-03-20 14:39 | Зарастание просеки ВЛ-0,4 Н39(Р2) деревьями. | Обрыв провода ВЛ-0,4 Н39(Р2) в пролёте опор № 8- №9 в результате касания веткой дерева при ветре. | Произвести осмотр и чистку просеки от ДКР ВЛ-0,4 кВ Н39(Р2). | 2016-03-20 08:50 | 2016-03-20 14:39
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Г72(АВ3) | 785 | 2016-03-19 10:08 | 2016-03-19 13:10 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 Г72(АВ3) в пролетах опор № 1/1- №3. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Г72(АВ3) в пролетах опор № 1/1- №3. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г72. | 2016-03-19 10:08 | 2016-03-19 13:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Туапсе | 787 | 2016-03-23 05:30 | 2016-03-23 12:07 | Повреждение проходных изоляторов 10 кВ в потребительской ТП-Н528 на вводе со стороны ТП-Н188. Владелец - ПАО "МТС". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца ТП-Н528 - ПАО "МТС" о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную и безопасную работу электросети. | 2016-03-23 05:35 | 2016-03-23 08:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Н78- Н80/Н234 | 788 | 2016-03-23 03:30 | 2016-03-23 11:56 | Отключение из-за повреждения потребительского РВЛ-10 Н234 с/т "Ручеек". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя - владельца ТП-Н234, РВЛ-10 Н234 - с/т "Ручеек" о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную и безопасную работу электросети. | 2016-03-23 03:30 | 2016-03-23 11:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Лм-5-Н89, КЛ-10 кВ Н90-КРН-41 | 789 | 2016-03-17 19:28 | 2016-03-18 21:56 | Повреждение абонентских КЛ-10 кВ Лм-5-Н89, КЛ-10 кВН90-КРН-41 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-17 19:28 | 2016-03-18 21:56
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г10 (Р3) | 789 | 2016-04-02 11:40 | 2016-04-02 16:20 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 15- №16. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 Г10 (Р3) в пролете опор № 15- №16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 Г10 (Р3). | 2016-04-02 11:40 | 2016-04-02 16:20
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга МВ-10кВ Дж-3 | 790 | 2016-04-16 10:30 | 2016-04-16 21:04 | В процессе длительный эксплуатации ( с 1984 г.), произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на концевой муфте на опоре № 1 КВЛ-10 кВ Н190-Н453 . | Пробой изоляции на концевой муфте на опоре № 1 КВЛ-10 кВ Н190-Н453 . | Выполнить замену концевой муфты на опоре № 1 КВЛ-10 кВ Н190-Н453, выполнить высоковольтные испытания. | 2016-04-16 10:30 | 2016-04-16 21:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРН12-Н244 | 791 | 2016-04-17 08:30 | 2016-04-17 13:37 | В процессе длительной эксплуатации, вследсвие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изолятора на опоре № 11 ВЛ-10 кВ КРН12-Н244 | Разрушения изолятора ШФ-10 на опоре № 11 ВЛ-10 кВ КРН12-Н244 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ КРН12-Н244. | 2016-04-17 08:30 | 2016-04-17 13:37
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Н144-Н163 | 792 | 2016-04-19 22:55 | 2016-04-20 16:05 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н144-Н163 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ Н144-Н163 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н144-Н163. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н266-Н163 | 793 | 2016-04-19 23:15 | 2016-04-20 16:41 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н163-Н266 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ Н163-Н266 ЦАСБ 3х150 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н163-Н266. | 2016-04-19 23:15 | 2016-04-20 16:41
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г67 Р6-0,4кВ | 757 | 2016-01-09 08:00 | 2016-01-09 10:52 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровая нагрузка), произошло снижение прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на ВЛ-0,4 кВ Г67 (Р6) опора №1/7 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на ВЛ-0,4 кВ Г67 (Р6) опора №1/7 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Г67 Р6-0,4кВ | 2016-01-09 08:00 | 2016-01-09 10:52
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Н98 Р3-0,4 | 758 | 2016-01-14 07:20 | 2016-01-14 14:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв проводов в пролётах опор № 3-№4 ВЛ-0,4 кВ ТП-Н98 Р3-,04 | Обрыв проводов в пролётах опор № 3-№4 ВЛ-0,4 кВ ТП-Н98 Р3-,04 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Н98 Р3-,04 | 2016-01-14 07:20 | 2016-01-14 14:25
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ ТРП29- Т101 | 760 | 2016-01-08 18:08 | 2016-01-09 12:52 | В процеесе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 вывод из ТРП-29 на оп.1 КВЛ-10 ТРП29-Т101 с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 вывод из ТРП-29 на оп.1 КВЛ-10 ТРП29-Т101 с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Выполнить присоединение к ВЛ кабельного вывода из ТРП-29 на оп. 1 КВЛ-10 ТРП29-Т101. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кривенковская | 761 | 2016-01-12 23:56 | 2016-01-19 16:44 | Повреждение проходных изоляторов ввода 10 кВ потребительской ТП-Г305. Владелец - администрация Георгиевского СП. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление абоненту- владельцу ТП-Г305, администрации Георгиевского сельского поселения, о необходимости поддержания электрооборудования ТП в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-01-12 23:56 | 2016-01-13 16:44
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 Кривенковская | 762 | 2016-01-13 02:22 | 2016-01-13 18:23 | Перекрытие опорной изоляции 1 СШ-10 в потребительском ТП-Г517. Фермерское хозяйство гр. Берестиновой. | Техническая причина отсутствует | Письменно сообщить владельцу ТП-Г517 гр. Берестиновой о необходимости приведения электрооборудования ТП в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-01-13 02:22 | 2016-01-13 18:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-8 | 763 | 2016-01-17 17:19 | 2016-01-17 19:38 | В процессе длительной эксплуатации,вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб8-Н171 в целом месте с межфазным КЗ. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб8-Н171 в целом месте | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 кВ НБ8-Н171. | 2016-01-17 17:19 | 2016-01-17 19:38
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Ольгинка ВВ-10 Ол-105 | 764 | 2016-01-18 08:50 | 2016-01-18 13:05 | Повреждение потребительской КЛ-10 КРН70-ТРП70 (о/к "Белая Русь"). | Техническая причина отсутствует | Сообщить руководству о/к "Белая Русь" о необходимости ремонта и испытаний КЛ-10 кВ КРН70-ТРП70. | 2016-01-18 08:50 | 2016-01-18 10:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-6 | 764 | 2016-01-18 11:20 | 2016-01-23 20:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ ТРП70-Н68 (1) в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ ТРП70-Н68 (1) в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ ТРП70-Н68 (1). | 2016-01-18 11:20 | 2016-01-18 12:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-Г43 Р1-0.4 | 819 | 2016-02-01 20:40 | 2016-02-02 11:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода от опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ от Р1-0,4 ТП-Г43 . | Обрыв провода от опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ от Р1-0,4 ТП-Г43 . | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от Р1-0,4 ТП-Г43 . | 2016-02-01 20:40 | 2016-02-02 11:40
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н260 (Р5) | 820 | 2016-02-06 09:20 | 2016-02-06 13:42 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Н260 (Р5) | Обрыв провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Н260 (Р5) из-за окисления провода и дальнейшего механического излома. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Н260 (Р5). | 2016-02-06 09:20 | 2016-02-06 13:42
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 ''Чинары тяговая'' | 765 | 2016-02-01 23:07 | 2016-02-02 12:35 | Отключение потребителей при повреждении абонентской ВЛ-10 кВ Чн3-ТП32 Туапсинской дистанции электроснабжения ЭЧ-4 ОАО "РЖД". | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу ВЛ-10 кВ Чн3-ТП32 Туапсинской дистанции ЭЧ-4 ОАО "РЖД" о необходимости приведения ВЛ в технически исправное состояние, обеспечивающее надежное электроснабжение. | 2016-02-01 23:07 | 2016-02-02 12:35
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Нб2-Н52 | 766 | 2016-02-03 08:50 | 2016-02-09 16:12 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб2-Н52 | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нб2-Н52 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Нб2-Н52. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 220/110/10 кВ Шепси | 767 | 2016-02-07 02:05 | 2016-02-08 20:14 | Повреждение опорных изоляторов абонентской ТП-Т592 ( на балансе ООО "Тримп"). | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя владельца ТП-Т592 ООО "Тримп" о необходимости приведения оборудования ТП в технически исправное состояние, обеспечивающее безаварийную работу сети. | 2016-02-07 02:05 | 2016-02-07 03:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга ф. Дж-4 | 769 | 2016-02-14 00:43 | 2016-02-16 17:30 | Повреждение абонентской концевой муфты на оп. 19 абонентского участка КВЛ-10 кВ Дж4-Н465. (переход КВЛ под въездом на АЗС ОАО "НК-Роснефть Кубаньнефтепродукт"). Владелец - ОАО "НК-Роснефть Кубаньнефтепродукт". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить владельца абонентской концевой муфты на оп. 19 абонентского участка КВЛ-10 Дж4-Н465 - ОАО "НК-Роснефть Кубаньнефтепродукт" о необходимости поддержания своего оборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-02-14 00:43 | 2016-02-14 02:30
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Н49(2)- Н497 | 770 | 2016-02-12 15:07 | 2016-02-20 18:17 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н49(2)- Н497 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 Н49(2)-Н497 ЦАСБ 3х150 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н49(2)-Н497. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Афапостик" | 771 | 2016-02-02 06:20 | 2016-02-02 16:11 | Нахождение деревьев угрожающих падением на провода вблизи ВЛ-10 кВ Афп4-Г72/Г23. Касание ветками проводов в пролётах опор № 9- №10 и № 23- №24. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Афп4-Г72/Г23 | 2016-02-02 06:20 | 2016-02-02 16:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС "Лермонтово" Ф. Лм-4; | 772 | 2016-02-17 15:34 | 2016-02-20 18:35 | Повреждение потребительского участка КВЛ-10 кВ КРН304-Н304/Н90. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента эксплуатирующего КВЛ-10 кВ КРН304-Н304/Н90 о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-02-17 15:34 | 2016-02-17 16:04
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Нм-3- Н162 | 773 | 2016-02-18 17:00 | 2016-03-01 11:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нм3-Н162 в целом месте. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 кВ Нм3-Н162 . | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Нм3-Н162. | 2016-02-18 17:00 | 2016-02-19 01:45
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10 кВ Н172-Н71 | 774 | 2016-02-18 14:30 | 2016-02-29 11:42 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н71-Н172 в целом месте. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ Н71-Н172 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт, и испытание КЛ-10 кВ Н71-Н172. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 кВ КРН51-Н111/Н441/Н511/Н550 | 775 | 2016-02-25 13:40 | 2016-02-25 18:10 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 кВ КРН51-Н111/Н441/Н511/Н550, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте на опоре №8 | Пробой изоляции на концевой муфте на опоре №8 КВЛ-10 кВ КРН51-Н111/Н441/Н511/Н550 с однофазным замыканием на землю | Выполнить ремонт и ВВИ концевой муфты на опоре № 8 КВЛ-10 кВ КРН51-Н111/Н441/Н511/Н550. | 2016-02-25 13:40 | 2016-02-25 18:10
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г91(Р2) | 776 | 2016-02-26 08:10 | 2016-02-26 13:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ Г91(Р2) | Обрыв провода на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ Г91(Р2) | Выполнить неплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Г91(Р2). | 2016-02-26 08:10 | 2016-02-26 13:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КРН20-Н221 | 777 | 2016-02-08 16:06 | 2016-02-08 18:29 | На КВЛ-10 кВ КРН20-Н221 обрыв провода СИП 1х70 в пролете опор № 17- №18 в результате неудовлетворительного монтажа изолятора на опоре №17 при строительстве ВЛ. | На КВЛ-10 КРН20-Н221 обрыв провода СИП 1х70 в пролете опор №17-1 № 18. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ КРН20-Н221 | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Н291- Н195 | 768 | 2016-02-07 10:02 | 2016-02-12 18:12 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н195-Н291 в целом месте. | Пробой изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-10 кВ Н195-Н291. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н195-Н291. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга ф. Дж-5 | 779 | 2016-03-02 09:42 | 2016-03-02 16:42 | Повреждение в потребительском ТП-Н134 б/о "Известия". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить владельца ТП-Н134 о необходимости поддержания электрооборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-03-02 09:42 | 2016-03-02 11:28
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 Магри-Тяговая | 780 | 2016-03-02 13:13 | 2016-03-06 14:37 | В процессе эксплуатации ( при наличии грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВТ136-Т140 в целом месте. | Пробой изоляции с междуфазным замыканием на КЛ-10 кВ Т136-Т140 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытаниКЛ-10 кВ Т136-Т140. | 2016-03-02 13:13 | 2016-03-02 16:44
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП-Н151 | 781 | 2016-03-01 19:40 | 2016-03-09 14:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляцонных свойств, произошёл пробой изоляции на КВЛ-10 кВ Н151-Н257 в целом месте. | Пробой изоляции на КВЛ-10кВ Н151-Н257 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 Н151 до опоры № 5 КВЛ-10 кВ Н151-Н257 . | 2016-03-01 19:40 | 2016-03-02 00:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Нм 3- Н162 | 782 | 2016-03-05 15:00 | 2016-03-07 08:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ Нм 3- Н162 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ Нм 3- Н162 в целом месте. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-05 15:00 | 2016-03-05 19:14
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ Нм12-Н272 | 783 | 2016-03-11 13:10 | 2016-03-17 14:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Нм12-Н272 (с 1978 года), произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Нм12-Н272с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Нм12-Н272. | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТРП | 10 (10.5) | ф.Дж-1 РТП-Н465 ВВ-10 Н192 | 751 | 2016-01-04 23:42 | 2016-01-05 18:25 | Несвоевременное обнаружение течи кровли в ТП-Н198 | Перекрытие на изоляторах 2 СШ в ТП-Н198 в результате течи кровли. | ррррсрс | 2016-01-04 23:42 | 2016-01-05 18:25
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга, МВ-10 Дж-6 | 752 | 2016-01-05 11:25 | 2016-01-06 05:05 | В результате обильных осадков произошел резкий подъем уровня реки Джубга, вымыты опоры №75 и 76 ВЛ-10 кВ Дж6-КРН3 (ВЛ-10 кВ от ПС Джубга инвентарный номер 27664). | Паводком вымыты опоры №75 и 76, оборваны провода в пролетах опор 74-79 ВЛ-10 Дж6-КРН3 (ВЛ-10 кВ от ПС Джубга инвентарный номер 27664). | Произвести вынос вымываемого участка ВЛ-10 Дж6-КРН3 (ВЛ-10 кВ от ПС Джубга инвентарный номер 27664). | 2016-01-05 11:25 | 2016-01-06 05:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Новомихайловская МВ-10кВ Нм-10 | 752 | 2016-01-05 00:01 | 2016-01-05 07:07 | Повреждение в потребительской ТП-Н11 (ВДЦ "Орленок"). | Повреждение в потребительской ТП-Н11 (ВДЦ "Орленок"). При протекании тока КЗ в ТП-Н60 отгорел наконечник КЛ-10 Н60-Н426 с термическим повреждением концевой разделки. | Произвести ремонт и профиспытания КЛ-10 Н60-Н426. | 2016-01-05 00:01 | 2016-01-05 03:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кривенковская МВ-10 Кр-1 | 753 | 2016-01-05 02:54 | 2016-01-05 07:05 | Перекрытие на шинах потребительского ТП-Г517 гр. Берестинова. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить владельца ТП-Г517 гр. Берестинова о необходимости приведения электрооборудования ТП в технически исправное состояние, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу сети. | 2016-01-05 02:54 | 2016-01-05 07:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-8 | 754 | 2016-01-05 03:16 | 2016-01-05 17:30 | Непроведение ремонта строительной части ТП. Течь кровли в ТП-Н144. | Из-за течи кровли, попадания воды на СР-2-10 произошло перекрытие изоляции на СР-2-10 со стороны 1 СШ 10. | Произвести ремонт и испытания СР-2-10 в ТП-Н144. Произвести ремонт кровли в ТП-Н144. | 2016-01-05 03:16 | 2016-01-05 10:16
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-6 | 755 | 2016-01-05 03:16 | 2016-01-05 04:33 | Непроведение ремонта строительной части ТП-Н144. Течь кровли в РУ-10 кВ ТП-Н144. | Перекрытие изоляции СР-2-10 со стороны 2 СШ-10. | Произвести ремонт и испытания СР-2-10. Произвести ремонт кровли ТП-Н144. | 2016-01-05 03:16 | 2016-01-05 04:33
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Новомихайловка МВ-10 Нм-4 | 755 | 2016-01-05 04:36 | 2016-01-05 04:41 | Недостаточная ширина просеки ВЛ-10 КРН1-Н73. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ КРН1-Н73 Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ КРН1-Н73. | 2016-01-05 04:36 | 2016-01-05 04:41
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг ВВ-10 Нб-6 | 756 | 2016-01-05 06:38 | 2016-01-05 08:50 | Невыполнение ремонта строительной части ТП-Н144 - течь кровли ТП-Н144 на оборудование РУ-10 кВ. Повреждений оборудования нет, после сушки изоляции 1 и 2 СШ-10 в ТП-Н144 включены успешно. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ремонт кровли ТП-Н144 | 2016-01-05 06:38 | 2016-01-05 08:50
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Джубга МВ-10кВ Дж-6 | 759 | 2016-01-08 15:37 | 2016-01-08 17:34 | В процессе длительной эксплуатации, вследсвии ухудшения диэлектрических свойств, произошёл пробой на проходном изоляторе с последующим межфазным перекрытием в ТП-Н107 на вводе ВЛ-10 Дж6 | Разрушение проходных изоляторов в ТП-Н107 на вводе ВЛ-10 Дж6 с междуфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП-10/0,4 по фидерам Дж6 и Дж7. | 2016-01-08 15:37 | 2016-01-08 17:34
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Шепси В-10 Шп-3 | 850 | 2016-12-09 08:41 | 2016-12-10 21:25 | Под воздействием сильных порывов ветра до 21-23м/с произошел обрыв провода КВЛ-10кВ Т115-Т133 пролет опор 4-5. | Обрыв провода КВЛ-10кВ Т115-Т133 в пролете опор 4- 5 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 08:41 | 2016-12-09 14:59
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г51(Р3) | 851 | 2016-12-08 09:03 | 2016-12-08 13:18 | Обрыв провода ВЛ-0,4 Г51(Р3) в пролете опер №1-2 в результате воздействия повышенной ветровой нагрузки. | Обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 Г51(Р3) в пролете опер №1-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-08 09:03 | 2016-12-08 13:18
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Г64(Р2) | 852 | 2016-12-08 13:20 | 2016-12-08 16:05 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, излом и обрыв провода АС-35 ВЛ-0.4 Г64(Р2) в пролете опор №12-13. (год ввода в работу - 1985). | Излом и обрыв провода АС-35 в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4 Г64(Р2) (год ввода в работу - 1985) по причине: в процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Г54(Р2). По результатам осмотра , при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 2016-12-08 14:38 | 2016-12-08 16:05
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Н165 (Р1) | 853 | 2016-12-10 08:10 | 2016-12-10 12:21 | При воздействии сильных порывов ветра до 21-23м/с произошел обрыв провода ВЛ-0.4 Н165(Р1) в пролете опор №6-8. | Обрыв провода ВЛ-0,4 Н165(Р1) в пролете опор №6-8 . | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 Н165(Р1). По результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия по устранению дефектов. | 2016-12-10 08:10 | 2016-12-10 12:21
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Н426 (Р1) | 854 | 2016-12-10 08:17 | 2016-12-10 11:07 | Под воздействием сильных порывов ветра до 21-23м/с произошел обрыв провода ВЛ-0,4 Н426 (Р1) на опоре №5. | Обрыв провода ВЛ-0,4 Н426 (Р1) на опоре №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Н426 (Р1). По результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия по устранению дефектов. | 2016-12-10 08:17 | 2016-12-10 11:07
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Т108-Т119 | 851 | 2016-12-10 08:18 | 2016-12-10 14:46 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Т108-Т119, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 кВ Т108-Т119 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-10 08:18 | 2016-12-10 14:43
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Небуг В-10 Нб-1 | 852 | 2016-12-12 11:39 | 2016-12-18 17:42 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 Н203-Н615 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КЛ-10 Н203-Н615. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-12 11:39 | 2016-12-12 18:55
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г309 АВ3-0,4кВ | 853 | 2016-12-13 09:51 | 2016-12-13 14:12 | Потеря механической прочности провода ВЛ-0,4 кВ Г309 (АВ3) в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Г309 (АВ3) в пролете опор № 7-8 в результате длительного срока эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-13 09:51 | 2016-12-13 14:12
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ10 Нм3-Н162 | 854 | 2016-12-13 21:15 | 2016-12-19 18:12 | Старение изоляции КЛ-10 Нм3-Н162 в результате длительного срока эксплуатации. | Пробой изоляции КЛ-10 Нм3-Н162 с однофазным замыканием на землю в результате длительного срока эксплуатации КЛ. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г375 (АВ1) | 855 | 2016-12-20 10:22 | 2016-12-20 12:48 | В следствии длительного срока эксплуатации недопустимый провис проводов ВЛ-0,4 кВ Г375 (АВ1) в пролете опор № 3/1-3/2. | Техническая причина отсутствует | Внеплановый осмотр всех ВЛ-0,4 от ТП-Г375. | 2016-12-20 10:22 | 2016-12-20 12:48
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н53 (Р1) | 856 | 2016-12-20 10:34 | 2016-12-20 10:57 | Потеря механической прочности провода ВЛ-0,4 кВ Н53 (Р1) в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Н53 (Р1) в пролете опор № 1-2 в результате длительного срока эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-20 10:34 | 2016-12-20 10:57
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КРН3-Н286/Н87/Н246 | 857 | 2016-12-21 02:55 | 2016-12-21 11:00 | В следствии длительного срока эксплуатации произошло нарушение структуры материала, что привело к разрушению изолятора на опоре № 15, ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-Н87 от ВЛ-10 кВ КРН3-Н286. | Разрушение изолятора на опоре № 15 ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-Н87 от ВЛ-10 кВ КРН3-Н286 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-21 02:55 | 2016-12-21 11:00
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ Нм7-ТРП138 | 858 | 2016-12-22 08:46 | 2016-12-24 12:57 | Механическое повреждение провода КВЛ-10 Нм7-ТРП138 при монтаже, что привело к обрыву шлейфа на опоре №44 и однофазному замыканию на землю. | Обрыв шлейфа на опоре №44 КВЛ-10 Нм7-ТРП138 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н358 (Р1) | 859 | 2016-12-22 09:13 | 2016-12-22 10:11 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Н358 (Р1) произошло изменение структуры материала, что привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ Н358 (Р1) на опоре № 6. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Н358 (Р1) на опоре № 6. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-22 09:13 | 2016-12-22 10:11
Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Н46 - Н454 | 860 | 2016-12-25 10:25 | 2016-12-29 21:23 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н46-Н454 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 Н46-Н454 с однофазным замыканием на землю. | Произвести ремонт и профиспытания КЛ-10 Н46-Н454. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.Х-1-РП-5 | 299 | 2016-10-30 23:47 | 2016-11-03 14:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Х-1-РП-5 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.Х-1-РП-5 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-Х292 ф.Дарвина 99 | 94 | 2016-11-03 22:20 | 2016-11-04 18:45 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ 0,4 кВ ТП-Х292 ф.Дарвина 99, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ 0,4 кВ ТП-Х292 ф.Дарвина 99, с коротким замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-03 22:20 | 2016-11-04 09:52
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89 | 100 | 2016-11-17 20:18 | 2016-11-18 12:52 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89, с коротким замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-17 20:18 | 2016-11-18 08:42
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП-Х174 РУ-0,4 кВ I с.ш | 84 | 2016-12-03 13:11 | 2016-12-04 16:40 | В следствии удара молнии возникновения перенапряжения произошло межфазное перекрытие в ТП-Х174 РУ-0,4 кВ на рубильниках: Насосная; Кипарисовая; Туренко. | В следствии удара молнии возникновения перенапряжения произошло межфазное перекрытие в ТП-Х174 РУ-0,4 кВ на рубильниках: ф. Туренко, ф. Кипарисовая, ф. Насосная, произошло выгорание губок и разрушение ПН-2 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 13:11 | 2016-12-03 22:29
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ТП-Х211 ВЛ-0,4 кВ ф. Кедровая | 180 | 2016-12-04 21:01 | 2016-12-04 21:40 | По воздействием сильных порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х211 ф. Кедровая | Обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х211 ф. Кедровая | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х211 ф. Кедровая | 2016-12-04 21:01 | 2016-12-04 21:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ КРН 34-Х272/Х226 | 181 | 2016-12-03 23:44 | 2016-12-04 06:40 | В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, в результате чего под воздействием сильных порывов ветра произошло разрушение изоляторов на опорах №34,35,36 КВЛ 10 КРН-34-Х272/Х226 . | Разрушение изоляторов на опорах №34,35,36 КВЛ 10 КРН-34-Х272/Х226 . | Выполнить внеплановый обход осмотр КВЛ 6кВ КРН 34-Х272/Х226 | 2016-12-03 23:44 | 2016-12-04 06:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/35/10/6 "Мацеста" | 112 | 2016-09-06 19:12 | 2016-09-06 21:30 | В результате проникновения животного в камеру Т-1 ТП-Х62(потребительское), произошло перекрытие шинного моста 10 кВ Т1, что привело к отключению ВВ-10 ф. М630 ВЛ 10кВ Х62-066/Х40/Х209 от ПС "Мацеста" | Техническая причина отсутствует | Направить телефонограмму председателю СТ "Долина" на устранение возможности проникновения посторонних лиц и животных в ТП-Х62 | 2016-09-06 19:12 | 2016-09-06 21:30
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ РП-34(1)-Х65(1) | 123 | 2016-09-21 17:18 | 2016-09-26 17:30 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств и структуры материала, что привело к разрушению изолятора на оп.№1 КВЛ-6кВ РП-34(1)-Х65(1) | Разрушение изолятора на оп.№1 КВЛ-6кВ РП-34(1)-Х65(1) в результате изменения свойств и структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ РП-34(1)-Х65(1). | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-Х201- ВУ Почта | 15 | 2016-09-24 10:20 | 2016-09-26 17:24 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х201- ВУ Почта, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х201- ВУ Почта, с коротким замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-0,4 кВ ТП-Х201- ВУ Почта | 2016-09-24 10:20 | 2016-09-25 08:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Х314-Х256/Х182/Х204 | 18 | 2016-09-30 13:35 | 2016-09-30 16:25 | В следствии отсутствия своевременного технического обслуживания и контроля со стороны владельца ТП-Х182 и участка линии ТП-Х182-КРН12 трассы ВЛ-6 кВ не было выявлено разрушение колпачка крепления К-6 изолятора ШФ-20 на КРН-12 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Х314-Х256/Х182/Х204. Выдано предписание гр-ну Мирошниченко произвести внеплановый обход, осмотр участка КВЛ-6 КРН-12-Х182 | 2016-09-30 13:35 | 2016-09-30 16:25
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.Х1-РП5 | 295 | 2016-10-06 00:45 | 2016-10-11 23:37 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.Х1-РП5 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.Х1-РП5 с однофазным замыканием на землю, в следствии снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х4-Х11 | 296 | 2016-10-06 11:40 | 2016-10-14 10:54 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х4-Х11 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х4-Х11 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 303-Х7 | 297 | 2016-10-08 11:05 | 2016-10-09 01:26 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП303-Х7 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю на КЛ-6кВ РП303-Х7 в следствие длительной экплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-08 11:05 | 2016-10-09 01:26
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП57 - Х107 | 298 | 2016-10-25 11:20 | 2016-10-25 20:21 | Во время ремонта КЛ-10кВ РП57 - Х107 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП57 - Х107 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-303-Х8 | 291 | 2016-07-23 10:53 | 2016-07-26 16:27 | Во время прокладки КЛ-6кВ РП-303-Х8 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции одной жилы кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы кабеля КЛ-6кВ РП-303-Х8 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ РП-303-Х8. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Х126-Х353/22п/23п/230п | 76 | 2016-07-23 00:50 | 2016-07-23 21:35 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик материала, что привело к разрушению изолятора ШФ-10 на оп.№11 КВЛ 6 кВ Х126-Х353/22п/23п/230п | Разрушение корпуса изолятора марки ШФ-10 на КВЛ 6 кВ Х126-Х353/22п/23п/230п -1шт. | Произвести ремонт и внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Х126-Х353/22п/23п/230п | 2016-07-23 00:50 | 2016-07-23 21:35
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП 14(1)-Х191(1) | 290 | 2016-07-22 22:10 | 2016-07-29 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП14-Х191 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте кабеля с однофазным замыканием на землю. В результате этого произошло повышение напряжения в двух оставшихся фазах, что привело к повреждению изоляции двух соединительных муфт. | Пробой изоляции в целом месте кабеля с однофазным замыканием на землю и двух соединительных муфт на КЛ-6кВ РП14-Х191. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ РП14-Х191. | 2016-07-22 22:10 | 2016-07-23 01:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста МВ10 - К8 | 292 | 2016-08-17 18:15 | 2016-08-18 03:05 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ Х71-Х114 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции концевой муфте в ТПХ-71 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции концевой муфты в ТПХ-71 на КЛ-10кВ Х71-Х114 с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр трассы и концевых муфт на КЛ-10кВ Х71-Х114. | 2016-08-17 18:15 | 2016-08-18 03:05
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 Х125-Х22 | 293 | 2016-08-18 06:20 | 2016-08-25 17:21 | Во время прокладки КЛ-10 кВ Х125-Х228 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10 кВ Х125-Х228. Марка кабеля АПвПу2г 1-150/35-10 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-10 кВ Х125-Х228. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 М-11-РП-14 | 52 | 2016-08-16 12:50 | 2016-08-16 19:00 | В следствии длительной эксплуатации произошло изменение свойств и характеристик материала, что привело к разрушению изолятора на оп. №13 КВЛ 6 М-11-РП-14 . | Разрушение изолятора на оп. №13 КВЛ 6 М-11-РП-14 в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств и характеристик материала. | Выполнит внеплановый осмотр и ремонт КВЛ 6 М-11-РП-14 | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП14-Х150 | 294 | 2016-08-26 12:30 | 2016-08-27 05:00 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП14-Х150 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП14-Х150 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ РП14-Х150. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х4-Х11 | 285 | 2016-06-17 01:24 | 2016-06-28 11:33 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х4-Х11 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х4-Х11. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х4-Х11. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП5-Х225 | 51 | 2016-06-16 23:50 | 2016-07-07 23:48 | Отгорание шлейфа фазы "С " на КЛ-6кВ РП5-Х225 оп. №2, с дальнейшим касанием траверсы, в результате слабого контактного соединения. | Слабое контактное соединение на КЛ-6кВ РП5-Х225 привело к отгоранию шлейфа фазы С на оп. №2, с дальнейшим касанием траверсы | Выполнить ремонт шлейфа на опоре №2 КВЛ-6кВ РП5-Х225 | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6Кв Х63-Х166 | 286 | 2016-06-27 22:22 | 2016-06-28 18:06 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участка ТПХ166-оп№1 КВЛ-6кВ Х63-Х166 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельном участке ТПХ166-оп№1 КВЛ-6кВ Х63-Х166 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПХ166-оп№1 на КВЛ-6кВ Х63-Х166. | 2016-06-27 22:22 | 2016-06-28 18:06
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ Х 166 - Х 169 | 56 | 2016-06-27 13:30 | 2016-06-27 17:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода КВЛ-6 Х169-Х166 в пролете опор №3-4 | 2016-06-27 13:30 | 2016-06-27 17:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х52-Х156 | 287 | 2016-06-28 23:05 | 2016-07-07 11:11 | Во время прокладки КЛ-6кВ Х52-Х156 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ Х52-Х156 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х52-Х156. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 6 (6.3) | ПС 110 Хоста РП-5 | 65 | 2016-06-27 13:45 | 2016-06-27 15:57 | В процессе эксплуатации не была выявлена трещина на фарфоровом корпусе ПК-6. | Из-за наличия скрытого дефекта в фарфоровом корпусе под воздействием внешних факторов произошло механическое разрушение корпуса ПК-6. | Провести инструктаж персоналу обслуживающему ТП,РП, персоналу ОВБ ОДГ о необходимости тщательного осмотра корпуса ПК на предмет выявления механических повреждений и незначительных дефектов, перед заменой или при проведении регламентных работ. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ РП-34 - опора №9 (КВЛ-6 Х-16 - РП-34) | 288 | 2016-07-05 15:45 | 2016-07-06 17:20 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-6 кВ РП-34 – опора №9 на КВЛ-6 кВ ф.Х-16 – РП-34/Х174 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-6 кВ РП-34 – опора №9 КВЛ-6 кВ ф.Х-16 – РП-34/Х174 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ участка КЛ-6кВ РП-34 – опора №9 на КВЛ-6 кВ ф.Х-16 – РП-34/Х174. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.К8-Х107 | 289 | 2016-07-08 20:07 | 2016-07-19 11:11 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К8-Х107 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.К8-Х107 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.К8-Х107. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ К-8-Х107 | 280 | 2016-04-25 19:24 | 2016-04-29 14:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ К8-Х107 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-10кВ К8-Х107. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ К8-Х107. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС Кудепста Ф. К-8 КЛ10кВ К8-Х107 | 281 | 2016-05-06 18:08 | 2016-05-07 17:39 | Во время ремонта КЛ-10кВ К8-Х107 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ К8-Х107 с однофазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ К8-Х107. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 Мацеста | 282 | 2016-05-13 16:15 | 2016-05-23 20:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х44-Х99 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х44-Х99 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х44-Х99 | 2016-05-13 16:15 | 2016-05-13 18:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х44-Х99 | 283 | 2016-06-11 22:46 | 2016-06-21 22:46 | Во время ремонта КЛ-6кВ Х44-Х99 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ Х44-Х99 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х44-Х99. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х191-Х411 | 284 | 2016-06-12 00:35 | 2016-06-30 22:42 | Во время прокладки КЛ-6кВ Х191-Х411 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-6кВ Х191-Х411 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х191-Х411. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 | 49 | 2016-06-15 10:07 | 2016-06-15 17:38 | Вырубка деревьев сторонними лицами вблизи охранной зоны КВЛ-6кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 привлекшее к падению дерева и касанию к токопроводящим частям КВЛ-6кВ Х224-Х392/Х70 в пролете опор №10-№11 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6кВ Х224-Х392/Х70/Х170/Х210 | 2016-06-15 10:07 | 2016-06-15 17:38
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х181- Х127 | 277 | 2016-03-20 05:40 | 2016-03-21 22:37 | Повреждение на абонентской КЛ-6кВ Х181- Х127. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КЛ-6кВ Х181- Х127 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-03-20 05:40 | 2016-03-20 10:00
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х-11 | 190 | 2016-03-19 13:15 | 2016-03-19 13:35 | Обрыв КВЛ-6 Х337-Х198/Х238/Х172/Х601 в следствии воздействия ветровых нагрузок , произошло двухфазное короткое замыкание в пролете опор №47-№ 48 с последующим обрывом провода. | Обрыв провода в пролете опор №47- № 48 на КВЛ-6 Х337-Х198/Х238/Х172/Х601 | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Х337-Х198/Х238/Х172/Х601 | 2016-03-19 13:15 | 2016-03-19 13:35
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | По ф.М-529, в РП-4, ВВ-10 ф.Х064 | 278 | 2016-04-02 11:37 | 2016-04-05 20:19 | Во время прокладки кабельного участкаТПХ065-оп.№1 на КВЛ-10кВ Х587-Х065, была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции двух жил кабельного участка ТПХ065-оп.№1 на КВЛ-10кВ Х587-Х065 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-10кВ Х587-Х065 кабельный участок ТПХ065-оп.№1. | 2016-04-02 11:37 | 2016-04-02 12:15
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ К8 - Х107 | 279 | 2016-04-09 14:04 | 2016-04-11 20:03 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ К8-ТПХ107 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ К8-ТПХ107 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ К8-ТПХ107. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Мацеста | 270 | 2016-01-12 02:14 | 2016-01-13 01:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х527-Х256 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух целых местах с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в двух целых местах на КЛ-6кВ Х527-Х256 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ Х527-Х256. | 2016-01-12 02:14 | 2016-01-12 18:01
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х229-Х158 | 271 | 2016-01-12 05:50 | 2016-01-14 21:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х229-Х158, КЛ-6кВ Х240-Х129(абонентская) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х229-Х158, КЛ-6кВ Х240-Х129(абонентская) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ Х229-Х158 Направить письменное уведомление владельцу КЛ-6кВ Х240-Х129 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2016-01-12 05:50 | 2016-01-12 13:09
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/10/6 Мацеста | 272 | 2016-01-19 23:00 | 2016-01-22 20:21 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ М24-РП3н в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-6кВ М24-РП3н. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ М24-РП3н. | 2016-01-19 23:00 | 2016-01-19 23:50
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ Х158-Х229 | 273 | 2016-02-08 14:30 | 2016-02-12 15:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х158-Х229 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х158-Х229 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х158-Х229. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Мацеста ф. М-30 | 274 | 2016-02-16 14:11 | 2016-02-18 21:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ М30-Х266 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ М30-Х266 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ М30-Х266 | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Х99-Х266 | 275 | 2016-02-25 17:32 | 2016-03-11 12:10 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х99-Х266 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты и в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты и в целом месте на КЛ-6кВ Х99-Х266 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ Х99-Х266. | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х-3 | 276 | 2016-02-27 13:29 | 2016-02-28 02:14 | Во время ремонта кабельного участка РП34-оп.№9 КВЛ-6кВ ф.Х3 - РП34 была некачественно выполнена подсыпка и засыпка в месте установки соединительной муфты, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к повреждению оболочки и пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительная муфты на кабельном участке РП34-оп.№9 КВЛ-6кВ ф.Х3 - РП34 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка РП34-оп.№9 КВЛ-6кВ Х3 - РП34 . | 2016-02-27 13:29 | 2016-02-27 13:53
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х64 ф. Фурманова верх | 507 | 2016-01-05 00:15 | 2016-01-05 12:10 | По причине повреждения рубильника в ВУ абонента с дальнейшим коротким замыканием, произошло термическое повреждение изоляции линейного ввода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х64 ф. Фурманова верх | По причине повреждения рубильника в ВУ абонента с дальнейшим коротким замыканием, произошло термическое повреждение изоляции линейного ввода ВЛ-0,4 кВ ТП-Х64 ф. Фурманова верх, что привело к трех фазному короткому замыканию на землю. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х64 ф. Фурманова верх | 2016-01-05 00:15 | 2016-01-05 12:10
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 6 (6.3) | ПС Хоста ВВ-6 Х20 | 24 | 2016-12-03 19:33 | 2016-12-04 05:04 | В результате воздействия сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода ВЛ 6кВ Х166-Х151/Х446/Х138 на опоре №14 фазы "А" | обрыв вязки провода ВЛ 6кВ Х166-Х151/Х446/Х138 на опоре №14 фазы "А" | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 19:33 | 2016-12-04 05:04
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х061 ф. Малая | 25 | 2016-12-04 15:30 | 2016-12-04 20:40 | Разрушение комеля и возникновения угрожающего наклона деревянной опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х061 ф. Малая в результате одностороннего натяжения из-за срыва проводов СИП на анкерной угловой опоре в следствии повторяющихся ветровых нагрузок. | Разрушение комеля и возникновения угрожающего наклона деревянной опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х061 ф. Малая | Выполнить обход и осмотр с проверкой на загнивание деревянных опор ВЛ-0,4 кВ ТП-Х061 ф. Малая | 2016-12-04 15:30 | 2016-12-04 20:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко | 203 | 2016-12-03 13:11 | 2016-12-04 02:30 | Из за повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта и в процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик провода, произошёл обрыв на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко в пролете опор 5\7-5\8 что привело к одностороннему тяжению и в следствии чего произошло падение опор №5/5, 5/6, 5/7 | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко в пролете опор 5\7-5\8 что привело к одностороннему тяжению и в следствии чего произошло падение опор №5/5, 5/6, 5/7 | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко | 2016-12-03 13:11 | 2016-12-04 02:30
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х28 ф.Глазунова | 204 | 2016-12-03 14:07 | 2016-12-03 16:52 | В следствии повторяющихся ветровых нагрузок и налипания мокрого снега произошел излом опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х28 ф. Глазунова в результате одностороннего натяжения из-за срыва проводов СИП на анкерной угловой опоре . | Излом опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ТП-Х28 ф. Глазунова в результате одностороннего натяжения из-за срыва проводов СИП на анкерной угловой опоре в следствии повторяющихся ветровых нагрузок и налипания мокрого снега. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 14:07 | 2016-12-03 16:52
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | РП | 10 (10.5) | РП-4 ВВ-10 282(1) | 31 | 2016-12-07 11:15 | 2016-12-07 11:40 | В результате атмосферных перенапряжений в РП-4 действием МТЗ отключен ВВ-10 282(1) | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по фид. М529 РП-4 ф. Х282(I с.ш.) и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-07 11:15 | 2016-12-07 11:40
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0.4 кВ ТП-Х49 ф. Магазин | 153 | 2016-12-23 08:35 | 2016-12-23 15:57 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х343 ф. Дарвина 89, с коротким замыканием на землю . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-23 08:35 | 2016-12-23 15:57
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 ф Х1-РП5 | 300 | 2016-12-24 15:10 | 2016-12-28 23:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ кВ ф.Х1-РП5 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ кВ ф.Х1-РП5 с однофазным замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-Х323 - ВУ-0,4 кВ Ворошиловская 3 | 40 | 2016-12-24 05:16 | 2016-12-25 00:15 | В процессе длительной эксплуатации участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х323 - ВУ-0,4 кВ Ворошиловская 3, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КЛ-0,4 кВ ТП-Х323 - ВУ-0,4 кВ Ворошиловская 3, с коротким замыканием на землю. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-24 05:16 | 2016-12-24 13:00
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ КРН34-Х226/КРНХ270 | 154 | 2016-12-21 01:00 | 2016-12-23 15:20 | Обрыв вязки провода на изоляторах из-за повторяющаяся разнонаправленных ветровых нагрузок на провод сип ВЛ 6 кВ Х226-КРНХ270/КРН34 в пролете опор №19-35 при не превышении условий проекта | Нарушение вязки провода на опорах №20-34 по причине пляски проводов ВЛ 6 кВ Х226-КРНХ270/КРН34 в пролете опор №19-35 в следствии повторяющаяся разнонаправленной ветровой нагрузки при не превышении условий проекта | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Х226-КРНХ270/КРН34 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2016-12-21 01:00 | 2016-12-23 15:20
Хостинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4 кВ ТП-Х32 ф. Жилфонд | 34 | 2016-12-27 07:50 | 2016-12-27 18:42 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-0,4 кВ ТП-Х32 ф. Жилфонд произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с коротким замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке КВЛ-0,4 кВ ТП-Х32 ф. Жилфонд , с коротким замыканием на землю в следствии длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-27 07:50 | 2016-12-27 18:42
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка | 110 | 2016-10-30 09:11 | 2016-10-30 09:11 | При прохождении грозового фронта, смерча произошло перекрытие провода фазы "В" на тело опоры №95 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка, КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая-Волконка. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ПС Бытха - КРДУ | 111 | 2016-11-03 15:27 | 2016-11-04 01:31 | Повреждение кабеля ВОЛС ПАО «Мегафон»в районе ПС Бытха . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Туапсе | 112 | 2016-11-09 01:03 | 2016-11-09 04:15 | В следствии длительной эксплуатации произошло снижение сжимающего усилия пружины подвижного контакта ШР-6 Т-1 фаза "С", что привело к нагреву контакта разъединителя ШР-6 в ячейке ввода МВ-6 Т-1 в сторону 1 СШ 6кВ. | Нагрев контакта разъединителя ШР-6 я ячейке ввода МВ-6 Т-1 в сторону 1СШ 6кВ, вследствие снижения сжимающего усилия пружины подвижного контакта ШР-6 Т-1 фаза "С". | Проводить учащённый тепловизионный контроль оборудования КРУН -6кВ на ПС 110кВ "Туапсе"отработавшего свой нормативный срок 2 раза в год (до начала летнего и зимнего курортного сезона) При проведении текущих ремонтов оборудования КРУН-6кВ ПС 110кВ "Туапсе" выполнять проверку сжимающего усилия пружины | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС -Хоста с отпайками | 113 | 2016-11-16 05:15 | 2016-11-16 05:15 | Электродуговое перекрытие ОПН расположенного на опоре №66 фаза "С" ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками, в результате частичного повреждения ОПН во время прохождения ранее в этом районе грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН-110кВ на опоре №66 ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС -Хоста с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая - Чинары тяговая | 114 | 2016-11-30 08:50 | 2016-11-30 08:50 | В результате сильного порыва ветра в пролете опор 127-128 ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая - Чинары тяговая произошло сближение проводов фазы "А" и фазы "Б" на недопустимое расстояние, что привело к короткому замыканию. | Техническая причина отсутствует | Установить двойные гирлянды препятствующие отклонению провода на ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая - Чинары тяговая в пролете опор 127-128. Установить ремонтные зажимы в пролете опор 127-128 на ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая - Чинары тяговая. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 117 | 2016-12-03 08:34 | 2016-12-03 08:49 | Под воздействии сильных порывов ветра произошло приближение на недопустимое расстояние и последующее электродуговое перекрытие воздушного промежутка между траверсой опоры №56А и спуском провода ф."С" от ВЧ-заградителя к концевой кабельной муфте (находящегося в зоне эксплуатационной ответственности Туапсинской дистанции электроснабжения) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая КВЛ-110 Псоу- Южная с отпайкой на ПС 110кВ Имеритинская тяговая | 119 | 2016-12-03 11:11 | 2016-12-03 17:32 | В период неблагоприятных погодных явлений в следствии воздействия сильных порывов ветра (до 25 м/с) в пролете опор 34ю - портал ПС "Южная"произошло сближение проводов фазы "В" и фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим электродуговым пробоем воздушного промежутка. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками | 120 | 2016-12-03 12:15 | 2016-12-03 12:15 | При сильных порывах ветра произошло приближение на недопустимое расстояние обводного шлейфа фазы "А" к телу опоры №9х, что привело к электродуговому пробою воздушного промежутка. | Техническая причина отсутствует | Установить оттяжку обводного шлейфа фазы "А" на опоре №9х ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 121 | 2016-12-03 15:19 | 2016-12-03 15:19 | В период неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, сильный порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов ВЛ 110кВ КПГЭС-Бытха с отпайками фазы «А» и «В» №161. Повреждения оборудования нет. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направление Кубанское РДУ ПС 110 кВ Адлер | 118 | 2016-12-03 09:38 | 2016-12-03 15:45 | Сбой программного обеспечения контроллера связи ВН 416 оборудования ТМ Компас 2.0. Восстановлено персоналом ССДТУ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка | 115 | 2016-12-02 11:04 | 2016-12-02 18:09 | В следствии не качественного монтажа соединительной кабельной муфты М-2 фаза "В" (по проекту М-10 фаза "А") на КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка (перегрев внешней термоусаживающей трубы при монтаже), произошло снижение изоляции по причине повреждения оболочки в виде разрыва длиной 30мм на верхней части поверхности соединительной муфты и попадания влаги под термоусаживающую трубу. | Повреждение внешней оболочки в виде разрыва и попадания влаги под термоусаживающую трубу соединительной кабельной муфты М-2 фаза "В" (по проекту М-10 фаза "А") на КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка. | Выполнить ремонт соединительной муфты М-2 фаза "В" (участок опор №123-1В) КВЛ-110кВ Якорная щель тяговая - Волконка, силами и за счет средств генерального подрядчика АО ИСК "Союз - Сети" После ремонта провести высоковольтные испытания КВЛ-110кВ Якорная щель тяговая - Волконка. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь | 87 | 2016-09-03 13:26 | 2016-09-03 13:26 | Перекрытие гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №1 фаза "С" ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь. | Техническая причина отсутствует | Разработать график монтажа устройств по отпугиванию птиц на ВЛ-110кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1 цепь в соответствии с ремонтной программой 2017 года. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс-Верещагинская | 89 | 2016-09-04 05:02 | 2016-09-04 05:26 | При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие ОПН на опоре № 54 фаза "А" КВЛ 110 кВ Дагомыс-Верещагинская . | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН-110кВ на опоре № 54 фаза "А" КВЛ 110 кВ Дагомыс-Верещагинская . | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка | 91 | 2016-09-15 04:36 | 2016-09-15 18:22 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение ОПН 110 фаза "А" опора №181 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка. | Повреждение корпуса ОПН 110 установленного на опоре №181 фаза "А" КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка в результате прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №181 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | 92 | 2016-09-15 04:09 | 2016-09-15 17:03 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение корпуса ОПН на опоре №42 фаза «А» КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово. | Разрушение корпуса ОПН на опоре №42 фаза «А», при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 42 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси-Аше | 93 | 2016-09-15 04:05 | 2016-09-15 04:05 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение ОПН на опоре №112 фаза "А" ВЛ 110 кВ Шепси - Аше. | Техническая причина отсутствует | Заменить ОПН на опоре №112 ВЛ 110 кВ Шепси-Аше. Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №112 ВЛ 110 кВ Шепси-Аше. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | 94 | 2016-09-15 04:22 | 2016-09-15 05:04 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение ОПН на опорах № 5В, №6В фаза «А» КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая. | Техническая причина отсутствует | Заменить ОПН на опорах № 5В, №6В КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 5В, №6В КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая. | 2016-09-15 04:25 | 2016-09-15 05:04
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ направления Кубанское РДУ - ПС 110 кВ Волконка | 95 | 2016-09-15 05:45 | 2016-09-15 09:26 | Неисправность порта контроллера СЕ205Е оборудования ТМ КОМПАС 2.0. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Псоу- Южная с отпайкой на ПС 110кВ Имеритинская тяговая | 96 | 2016-09-21 07:51 | 2016-09-21 07:51 | При прохождении грозового фронта произошло грозовое перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опора №34ю - портал ПС "Южная". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Джубгинская ТЭС-Джубга | 99 | 2016-09-30 01:49 | 2016-09-30 01:49 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение корпуса ОПН на опоре № 49 КВЛ - 110кВ Джубгинская ТЭС - Джубга. | Разрушение корпуса ОПН на опоре № 49 КВЛ - 110кВ Джубгинская ТЭС - Джубга, при прохождении грозового фронта . | 1. Выполнить замер контура заземления опоры №49 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Вишневая | 103 | 2016-10-01 22:34 | 2016-10-03 12:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Направить в ремонт на завод-изготовитель плату МОИ ПРМ АКА Кедр. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лоо | 106 | 2016-10-13 22:48 | 2016-10-14 16:59 | В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и образование микротрещин в корпусе опорного изолятора на шинном мосту 10кВ Т-1, фаза "С" в результате чего произошло перекрытие изоляции опорного изолятора. | Перекрытие изоляции опорного изолятора на шинном мосту 10кВ Т-1, фаза "С",в следствии длительной эксплуатации, нарушения структуры материала, образования микротрещин в корпусе опорного изолятора. | Установить периодичность проведения испытаний опорных изоляторов шинного моста силовых трансформаторов 1 раз в три года | 2016-10-13 22:48 | 2016-10-13 22:51
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении КРДУ ПС 110 кВ Верещагинская | 107 | 2016-10-11 11:50 | 2016-10-11 12:12 | Срабатывание автоматического выключателя Q9 ЩСН питания оборудования ТМ КОМПАС 2.0 при проверке работоспособности АВР 0,4 ШСН персоналом ОВБ ОДС 110. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановое испытание автоматического выключателя Q9 ЩСН в цепи питания оборудования ТМ КОМПАС 2.0 | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Аше | 108 | 2016-10-25 06:35 | 2016-10-25 23:17 | В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала резинового уплотнения, что привело к наличию капельной течи масла с ввода 10кВ ф "С" Т-1. | Техническая причина отсутствует | При проведении текущих ремонтов трансформаторов 110кВ проверять состояние резиновых уплотнений на вводах 6-10кВ. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Аше | 109 | 2016-10-25 02:52 | 2016-10-25 08:45 | Вследствие длительной эксплуатации произошло витковое замыкание катушки электромагнитного или теплового расцепителя в одной фазе автоматического выключателя АВ-1 "оперативные цепи СМВ-110", что привело к излишнему отключению данного автоматического выключателя. | Витковое замыкание катушки электромагнитного или теплового расцепителя в одной фазе автоматического выключателя АВ-1 "оперативные цепи СМВ-110" вследствие длительной эксплуатации, что привело к излишнему отключению данного автоматического выключателя. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | 60 | 2016-07-25 18:25 | 2016-07-26 16:57 | Электродуговое перекрытие корпуса ОПН расположенного на опоре №85 фаза "А" КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово, в результате скрытого дефекта ОПН развившегося после прохождения ранее в этом районе грозового фронта. | Скрытый дефект ОПН расположенного на опоре №85 фаза "А" КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово. | Установить ОПН-110 на опоре №85 фаза "А" КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь | 63 | 2016-07-31 14:39 | 2016-07-31 14:39 | Электродуговое перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «С» опора №1 ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь продуктами жизни деятельности птиц. | Техническая причина отсутствует | Заложить в ремонтную программу 2017 года установку приспособлений препятствующих нахождению птиц на опорах №1,2,3 ВЛ Сочинская ТЭС - Сочи 1ц Установить приспособления препятствующие нахождению птиц на опорах №1,2,3 ВЛ Сочинская ТЭС - Сочи 1ц Удлинить поддерживающую гирлянду шлейфа ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь фаза «С» опора№1. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Ольгинка | 70 | 2016-08-08 15:32 | 2016-08-09 18:37 | Излишняя работа ДЗТ Т-1 в результате двухфазного короткого замыкания (ф. В,С) по фидеру Ол-317 и неверно выставленных уставок ДЗТ в микропроцессорном терминале типа БЭ 2704 045. Причиной не включения СВ-10кВ 1,2 с.ш. и 3,4 с.ш. автоматикой ввода резерва (АВР) явилась заложенная проектом и реализованная логика работы АВР-10кВ, согласно которой контролируется положение вводных выключателей. В случае не отключения вводного выключателя и отсутствия напряжения на секции шин 10кВ действием АВР-10 происходит отключение ВВ-10 и включение СВ-10. В случае, если ВВ-10 отключился, то СВ-10 не включится. Таким образом, схема АВР -10 работала правильно согласно запроектированной логике | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в проектную организацию о внесении изменений в проектную документацию о изменении логики работы АВР Выполнить после аварийную проверку ДЗТ Т-1 Выполнить проверку ДЗТ Т-2 на соответствие заданных уставок | 2016-08-08 15:32 | 2016-08-08 15:51
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Шепси-Чилипси тяговая | 71 | 2016-08-06 23:14 | 2016-08-06 23:14 | В результате прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением 3 изоляторов на опоре № 279. | Техническая причина отсутствует | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 279 ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая. Произвести замену гирлянды изоляторов фаза "В" на опоре № 279 ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | 74 | 2016-08-17 23:44 | 2016-08-17 23:44 | При прохождении грозового фронта произошло грозовое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением одного изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов на опоре № 265. Грозовое перекрытие гирлянды изоляторов фаза «А» с разрушением одного изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов на опоре № 221 . В пролете опор № 264-265 повреждение верхнего повива нижнего провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену разрушенных изоляторов на опоре № 221, № 265 ВЛ-110кВ Шепси-Чилипси тяговая Произвести ремонт провода в пролете опор №264-265 ВЛ-110кВ Шепси-Чилипси тяговая Произвести замер контура заземления опор №221, №265 ВЛ-110кВ Шепси-Чилипси тяговая | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста | 75 | 2016-08-20 18:05 | 2016-08-20 18:05 | Электродуговое перекрытие ОПН расположенного на опоре №18х фаза "В" ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста, в результате частичного повреждения ОПН во время прохождения ранее в этом районе грозового фронта . | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН-110 на опоре №18х ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ направления Кубанское РДУ - ПС 110 кВ Волконка - ТМиС | 76 | 2016-08-23 09:35 | 2016-08-23 15:47 | Сбой в работе ПО контроллера сбора и передачи данных СЕ 206. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бытха | 77 | 2016-08-23 16:42 | 2016-08-23 20:51 | В результате возникновения микроутечки в месте крепления манометра произошло снижение давления элегаза в выключателе ЭВ-110 ВЛ СТЭС . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста | 80 | 2016-08-27 07:16 | 2016-08-27 07:16 | При прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие ОПН на опоре № 90 КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста фаза "С" | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН -110КВ а опоре № 90 КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста фаза "С" Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 90 КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110/10/6 кВ Сочи | 81 | 2016-08-30 05:00 | 2016-08-30 16:30 | В результате выхода из строя блока питания ПВЗУ-Е осуществлен оперативный вывод комплекта основной защиты ВЛ 110кВ СТЭС - Сочи 1 цепь. | Выход из строя блока питания ПВЗУ-Е в комплекте основной защиты ВЛ 110кВ СТЭС - Сочи 1 цепь. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 86 | 2016-08-31 18:08 | 2016-08-31 18:08 | При прохождении грозового фронта произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов на опоре №12 фаза "В". | Техническая причина отсутствует | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №12 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Родниковая | 82 | 2016-08-29 15:00 | - | В связи с неисправностью терминала РНМ-2 произведен перевод с автоматического режима РПН Т-2 в дистанционный | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая-Волконка | 34 | 2016-06-19 18:08 | 2016-06-19 18:08 | В результате грозовых перенапряжений произошло перекрытие полимерной распорки типа РМИ-110-3-7800/25-30 между фазами «А» и «С». | Техническая причина отсутствует | Произвести демонтаж и замену изолирующей распорки. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 35 | 2016-06-16 22:04 | 2016-06-17 17:29 | Низкое качество изготовления ОПНп-110/800/88-10-III УХЛ1-П | В следствии низкого качества изготовления ОПНп-110/800/88-10-III УХЛ1-П произошло разрушение корпуса ОПН | Выполнить замену ОПН - 110 на опоре №221 | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг | 38 | 2016-06-21 13:25 | 2016-06-22 01:45 | Не установленными лицами производились хозяйственные работы в районе опор 14т,20 (движение грузовой техники, применение экскаватора), что привело к уменьшению расстояния до проводов ВЛ. При обследовании было выявлено изменение цвета участка провода нижней фазы, что было вызвано дуговым разрядом при приближении на недопустимое расстояние техники до провода. | Техническая причина отсутствует | Направить администрацию Туапсинского района, для размещения в СМИ информацию об опасности производства несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ. Привести в соответствие расстояние до проводов в пролете опор 14т-20 ВЛ 110 кВ Туапсе-небуг. | 2016-06-21 13:25 | 2016-06-21 14:30
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 39 | 2016-06-20 18:10 | 2016-06-20 18:10 | При проведении модернизации трансформатора в 1995 году взамен старых вводов 110 кВ типа БМТУ/0-15-110/630 (заводской чертеж 195-0-0) с длинной нижней частью были установлены несоответствующие по габаритным размерам герметичные маслонаполненные вводы 110 кВ типа ГБМТ-110 (заводской чертеж 2ИЭ.800.02) с укороченной нижней частью ввода. | С учетом несоответствующих по габаритным размерам вводов 110 кВ, при установке вводов БМТУ/0-15-110/630, были созданы предпосылки для нарушения изоляционных расстояний от находящихся под напряжением токоведущих частей вводов и гибких отводов обмоток 110 кВ до заземленных частей внутри трансформатора. Нижняя часть ввода находилась на уровне крышки трансформатора, неизолированный участок отвода 110 кВ не вошел полностью в изоляционнный остов ввода и имел свободный ход внутри трансформатора. В июне 2016 года в ходе проведения работ по замене резиновых уплотнений между переходными фланцами вводов и баком силового трансформатора, при незначительных манипуляциях с вводами 110 кВ, оказались нарушены изоляционные расстояния от находящихся под напряжением неизолированных гибких отводов обмотки 110 кВ ф.В до заземленных частей внутри трансформатора Причиной отключения явилось электродуговое перекрытие неизолированного участка гибкого отвода обмотки ф. "В" на заземленный защитный металлический экран встроенных трансформаторов тока 110 кВ с перекрытием на соединительную втулку высоковольтного ввода ф. "В". | Реализовать мероприятия, разработанные по пункту 3.2.2. в рамках ремонтной программы филиала. Ответственный: Начальник службы подстанций 35 кВ и выше – Захваткин Р.В. 3.2.1. По заводским чертежам выполнить анализ силовых трансформаторов, претерпевших в процессе эксплуатации замену вводов, на предмет соответствия чертеж ей вводов старой конструкции, снятых с производства, чертежам вводов новой конструкции. 3.2.2. По результатам проведенного анализа разработать мероприятия по замене вводов (включая перестановку существующих вводов) на силовых трансформаторах, у которых заводские чертежи вводов не соответствуют взаимозаменяемости с выпускавшимися ранее вводами. 3.2.3. Провести инструктаж персоналу службы подстанций 35 кВ и выше о недопустимости замены вводов 110 кВ на ввода, не соответствующие по конструктивному исполнению ранее установленным вводам, предназначенным для данного оборудования. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | пс 110 кВ Волконка | 41 | 2016-06-27 18:55 | 2016-06-29 14:53 | В результате старения уплотнительной подмотки под пробкой для отбора проб масла образовалась капельная течь на вводе 110 кВ МВ-110 кВ КВЛ Магри тяговая в сторону ШР-110 КВЛ Магри тяговая. | Техническая причина отсутствует | 1. Выполнить анализ негерметичных маслонаполненных высоковольтных вводов эксплуатируемых в Сочинских электрических сетях на предмет их количества и года выпуска. 2. По результатам выполненного анализа разработать многолетний график замены негерметичных маслонаполненных высоковольтных вводов на вводы с твердой изоляцией Согласно разработанного многолетнего графика выполнить замену негерметичных маслонаполненных высоковольтных вводов в рамках ремонтной программы. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | 42 | 2016-07-04 12:46 | 2016-07-04 12:46 | Приближение шлейфа фаза «В» на опоре №12/1 на недопустимое расстояние к траверсе с последующим перекрытием изоляционного промежутка, вызванным прохождением грозового фронта сопровождаемого сильными порывами ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести регулировку шлейфа на опоре 12/1 фаза "В" КВЛ-110 Адлер - Адлерская ТЭС | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | 43 | 2016-06-30 23:34 | 2016-06-30 23:34 | В результате прохождения грозового фронта произошло электродуговое перекрытие натяжной гирлянды изоляторов на опоре № 347. Поврежден один изолятор, на шлейфе следы электродугового перекрытия. | Техническая причина отсутствует | Произвести замер сопротивления контура опоры № 347 ВЛ-110кВ Шепси - Чилипси. Произвести замену изолятора на опоре № 347 ВЛ-110кВ Шепси - Чилипси | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | 44 | 2016-06-30 23:27 | 2016-07-01 14:59 | При прохождении грозового фронта произошло повреждение ОПН-110 на опоре №114 ВЛ-110кВ Шепси - Магри | Повреждение ОПН-110 на опоре №114 ВЛ-110кВ Шепси - Магри в следствии прохождения грозового фронта | Заменить ОПН-110кВ на опоре №114 ВЛ-110кВ Шепси-Магри | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка | 45 | 2016-06-30 05:12 | 2016-06-30 05:12 | При прохождении грозового фронта в следствии атмосферных перенапряжений произошло повреждение ОПН 110 кВ | На опоре № 182 обнаружен поврежденный при прохождении грозового фронта ОПН 3EL2 110-2LJ31-4ZA9, расположенный на фазе «А». | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 48 | 2016-07-04 10:47 | 2016-07-04 17:00 | Повреждение кабеля ВОЛС, принадлежащего ПАО "Мегафон". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 46 | 2016-06-30 04:40 | 2016-06-30 11:40 | Сбой ПО платы HS-RN мультиплексора RAD-2100. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста | 47 | 2016-06-23 23:10 | 2016-06-23 23:10 | При прохождении грозового фронта на опоре № 276 ВЛ110кВ СТЭС-Хорста произошло повреждение ОПН | Повреждение ОПН на опоре № 276 ВЛ110кВ СТЭС-Хоста в результате прохождения грозового фронта. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | 49 | 2016-07-01 00:03 | 2016-07-01 17:44 | В следствии прохождения грозового фронта произошло разрушение гирлянды изоляторов на опоре №55 фаза «С» в сторону опоры №56. | Разрушение гирлянды изоляторов на опоре №55 фаза «С» в результате прохождения грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №55 ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг . Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг в пролете опор №53-58. Выполнить УФ контроль фарфоровой изоляции ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг . По результатам УФ контроля разработать мероприятия по устранению дефектов. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 36 | 2016-06-21 06:05 | 2016-06-21 06:05 | Низкое качество изготовления ОПНп-110/800/88-10-III УХЛ1-П | В следствии низкого качества изготовления , произошло повреждение ОПНп-110/800/88-10-III УХЛ1-П на оп.№250 | Произвести замену ОПН на опоре №250 | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ Южная | 50 | 2016-06-24 12:12 | 2016-06-29 11:50 | Отсутствие возможности автоматического управления РПН трансформатора в следствии выхода из строя устройства РНМ-1 | нарушение работы устройства вследствие выхода из строя платы питания. | Отправить РНМ в ремонт на завод изготовитель. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ направления Кубанское РДУ - ПС 110 кВ Волконка - ТМиС | 51 | 2016-07-08 04:30 | 2016-07-08 06:49 | Сбой ПО контроллера CE 205E оборудования ТМ Компас 2.0. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | пс 110 кВ Джубга | 52 | 2016-07-04 11:40 | 2016-07-04 16:56 | В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение контакта токовых цепей в измерительном блоке БИ-10 (токовые цепи ДЗШ СОЭВ -110). | Нарушение контакта токовых цепей в измерительном блоке БИ-10 (токовые цепи ДЗШ СОЭВ -110). | Выполнить проверку всех измерительных блоков токовых цепей в схеме ДЗШ ПС 110 кВ Джубга | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 53 | 2016-07-08 07:00 | 2016-07-08 07:00 | При прохождении грозового фронта в следствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение ОПН - 110. | Техническая причина отсутствует | 1. Заменить поврежденный ОПН-110 на опоре № 79 фаза «С» КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер -тяговая. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | 57 | 2016-06-23 05:13 | 2016-06-24 02:12 | В следствии перепада температур и образования конденсата произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №36. | Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №36 . | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС -Лермонтово | 58 | 2016-07-18 12:02 | 2016-07-18 12:02 | Электродуговое перекрытие корпуса ОПН расположенного на опоре №87 фаза "А" КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово, в результате скрытого дефекта ОПН развившегося после прохождения ранее в этом районе грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Заменить поврежденный ОПН на опоре №87 фаза "А" КВЛ-110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110/10/6 кВ Сочи | 54 | 2016-07-08 14:25 | 2016-07-08 16:55 | По результатам проведенного анализа и после аварийных проверок работы защит выявлено, что ВВ-6 С-311 отключался с ускорением МТЗ - 2 при "броске" тока в момент включения на большую нагрузку из-за неправильных логических уравнений в логике Sepam S-40, отсутствовал контроль по напряжению и отключение произошло по пусковым токам, которые согласно осциллограммам были выше токов уставки МТЗ-2 (уставка 1450А). | Техническая причина отсутствует | Провести проверку устройств РЗА в ячейках 3С.Ш.-6кВ и 4С.Ш.-10кВ на ПС "Сочи" Внести изменения в устройства РЗА остальных присоединений 3С.Ш.-6кВ и 4С.Ш. -10кВ на ПС "Сочи". | 2016-07-08 14:25 | 2016-07-08 16:55
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Кепша | 20 | 2016-04-24 09:43 | 2016-04-24 21:48 | В следствии перенапряжений возникших из-за воздействия однофазного замыкания на землю на КЛ 10 кВ ф. КШ-2 ф.С произошел пробой изоляции фазы А и В кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. Кш-8 и возникновение межфазного короткого замыкания в отсеке ВВ-10 ф. Кш-8 явившегосяся причиной электродугового разрушения проходных изоляторов в ячейке Кш-8. При коротком замыкании в отсеке ВВ-10 ф. Кш-8 произошло снижение напряжения на 1 и 2 СШ 10 кВ, что повлекло отказ работоспособности цепей оперативного тока (выпавший блинкер «Неисправность ШУ»), и отказу в отключении СВВ-10 а также МВ-10 Т-1. Из за не устраненного короткого замыкания спустя 3 секунды, согласно уставке, произошло включение короткозамыкателя действием МТЗ-110. Неработоспособность цепей оперативного тока вызвана неисправностью источника бесперебойного питания, от которого на момент отсутствия оперативного тока должно осуществляться резервное питание электромагнита отключения СВВ-10. | Оплавление и разрушение проходных изоляторов выключателя ВВ/TEL-10-20-1000. | Выполнить послеаварийную проверку защиты от дуговых замыканий на ПС 110 кВ Кепша. Организовать проверку устройств РЗА с аналогичной схемой действия защит на ПС 110 кВ : Каменка, Нор- Луйс, Новомихайловская. Выполнить внеочередное техническое обслуживание и в/в испытание всего оборудования 2 СШ 10 кВ ПС Кепша в том числе испытания проходных изоляторов между отсеком выключателей и кабельными отсеками ячеек 2 СШ-10 кВ ПС Кепша. Привести в соответствие с проектом схему питания устройств РЗ и ПА оперативным током на ПС 110 кВ Кепша ( с установкой БПН, БПТ). Организовать замену источника бесперебойного пита-ния на источник бесперебойного питания промышленного назначения на ПС 110 кВ Кепша Дать предложения ,при необходимости разработать мероприятия по организации каналов ТМ для осуществления контроля состояния изоляции СШ 10 кВ и исправности оперативного тока на ПС 110 кВ Кепша Подготовить письмо на ФКУ УПРДОР "Черноморье" о переводе нагрузки ПС 110 кВ Кепша от ПС 110 кВ Лососевая Провести всему оперативному персоналу внеплановый инструктаж о качестве выполнения осмотров оборудования ПС 110 кВ. Провести анализ и исключить применение на всех ПС 110 кВ Филиала источников бесперебойного питания с батареей несоответсвующей емкости как источников оперативного тока. По результатам выполнения п.4 Техническим советом Филиала определить порядок и сроки приведения си-стем оперативного тока в соответствие требованиям НТД. | 2016-04-24 09:43 | 2016-04-24 15:00
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками | 21 | 2016-04-24 10:35 | 2016-04-24 10:35 | Повреждение ОПН-110 ф."С" на опоре № 232 ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста. Причиной повреждения ОПН явился скрытый дефект варисторов, с последующим разрушением корпуса ОПН. | Разрушение корпуса ОПН-110 ф."С" на опоре № 232 ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста | Направить претензионное письмо на завод-изготовитель ЗАО "Полипер- Аппарат" по качеству ОПН-110 кВ. Выполнить замену ОПН-110 кВ фаза "С" на опоре № 232 ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лоо | 23 | 2016-04-29 23:50 | 2016-04-30 00:14 | 29.04.2016 в 23-50 при опробовании трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Лоо рабочим напряжением после капитального ремонта произошло отключение ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо вследствие работы ОД-КЗ Т-2 (работа газовой защиты РПН Т-2). При опробовании Т-2 на ПС 110 кВ Лоо по утверждённой программе , произошло срабатывние струйного реле типа РЗТ-25, вследствие выхода из строя устройства фиксации заслонки не выявленного при проверке работоспособности перед включением трансформатора. | Техническая причина отсутствует | При выполнении капитальных ремонтов силовых трансформаторов рассматривать возможность замены струйных реле типа РЗТ-25, в соответсвии с рекомендациями заводов изготовителей. Разработать программу проверки струйных реле типа РЗТ-25 на основании Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. | 2016-04-29 23:50 | 2016-04-29 23:56
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь | 24 | 2016-05-02 03:25 | 2016-05-02 03:25 | По результатам послеаварийного обхода вывлено срабатывание дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 26 фаза "С" ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь | Техническая причина отсутствует | Выполнить демонтаж ОПН-110 кВ фаза "С" на опоре № 26 ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь для проведения диагностики и испытаний в лабораторных условиях. При выявлении дефектов произвести его замену. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | 27 | 2016-05-17 06:01 | 2016-05-17 06:01 | Опора № 94 КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста перекрытие между леерным ограждением траверсы и шлейфом ОПН ф. «С», по причине перекрытия крупной птицей (ворон). Имеются следы перекрытия на среднюю траверсу и сработавший дисконектор ОПН. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену дисконектора фаза "С" на опоре № 94 КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бытха | 25 | 2016-05-13 11:39 | 2016-05-13 16:41 | Повреждение кабеля ВОЛС ПАО «Мегафон»в районе ПС Бытха . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ направления Кубанское РДУ - ПС 110 кВ Ольгинка - ТМиС | 26 | 2016-05-17 01:00 | 2016-05-17 02:23 | Срабатывание автоматического выключателя нагрузки на оборудовании АБП. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановую проверку оборудования АБП. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Родниковая-Сочи | 28 | 2016-05-22 03:13 | 2016-05-22 03:13 | Перекрытие изоляции ОПН-110 фаза "А" на опоре № 48 пометом птиц. | Техническая причина отсутствует | Выполнить демонтаж ОПН-110 кВ фаза "А" на опоре № 48 ВЛ-110 кВ Родниковая- Сочи для проведения диагностики и испытаний в лабораторных условиях. При выявлении дефектов произвести его замену. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС -110 кВ Сочинских электрических сетей по порядку передачи оперативной информации об авариях. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая-Волконка | 29 | 2016-05-27 17:06 | 2016-05-27 17:06 | Электродуговое КЗ между шлейфом провода ф."С" и траверсы опоры №172, вызванное перекрытием изоляционного промежутка сторонним предметом занесенного в ходе гнездования птиц. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый инструктаж работникам СЛ 35 кВ и выше, о том что при проведении осмотров ВЛ обращать особое внимание к опорам на которых имеются или начинают строится гнезда птиц. Провести анализ отключений ВЛ 110 кВ с аналогичными причинами для определения участков ВЛ, КВЛ наиболее подверженных гнездованию птиц. По результатам анализа разработать мероприятия направленные на предотвращение гнездования птиц и дать предложения по включению данных мероприятий в ремонтную программу 2017 года. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Терминал | 30 | 2016-05-18 19:00 | 2016-05-18 20:52 | Залипание концевого выключателя К2 в цепи включения СЭВ-110. | Залипание концевого выключателя К2 в цепи включения СЭВ-110. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110кВ Сочи | 31 | 2016-06-03 13:29 | 2016-06-03 18:05 | Заводской дефект платы в терминале защит типа БЭ2704 085 | В следствии дефекта платы в терминале защит типа БЭ2704 085 произошло ложное формирование команды ВЧТО-1, что привело к отключению ЭВ 110 кВ ПС Вишневая. | Повторно проработать с оформлением в журнале инструктажа с персоналом ОДС 110 кВ и СРЗА требований письма ОАО "Кубаньэнерго" от 29.01.2015 №КЭ/006/307, при отключении постоянного оперативного тока шкафов защит. Завершить работу по замене плат в шкафах защит на оборудовании указанном в письме ОАО "Кубаньэнерго" от 29.01.2015 №КЭ/006/307, в соответствии с графиком. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста | 32 | 2016-06-04 13:35 | 2016-06-04 13:35 | При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия сильных порывов ветра, произошло раскачивание поддерживающей гирлянды изоляторов и приближение шлейфа, имеющего излишнюю длину, провода ф."С", к траверсе , на опоре №26х | Техническая причина отсутствует | Провести анализ соответствия длин шлейфов размерам указанным в проектной документации. По результатам анализа принять меры по устранению выявленных несоответствий. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками | 33 | 2016-06-05 02:20 | 2016-06-05 02:20 | Воздействие атмосферных перенапряжений | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ для определения причин отключения ВЛ. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Бытха с отпайками ПС 110 кВ Бытха | 30 | 2016-06-04 13:39 | 2016-06-04 13:39 | При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия сильных порывов ветра, произошло проскальзывание провода в ПГН поддерживающей гирлянды изоляторов ф."В" на оп."263 обводной траверсе и приближение разрегулированного шлейфа к телу опоры с последующим электродуговым перекрытием. | Техническая причина отсутствует | Проведение внепланового осмотра опор ВЛ 110 кВ КПГЭС-Бытха с обводной траверсой, на предмет соответствия шлейфов проектной документации. Провести внеплановые осмотры ПГН на опорах на предмет качественной фиксации провода. По результатам выполнения 1 и 2 мероприятия, при необходимости, выполнить работу по восстановлению шлейфов. По итогам выполнения технических мероприятий провести анализ качества выполнения СМР подрядными организациями. По результатам анализа принять решение о проведении претензионной работы в отношении подрядной организации. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Родниковая | 37 | 2016-06-15 15:45 | 2016-06-15 18:11 | Сбой программного обеспечения контроллера ВН 318. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лермонтово | 40 | 2016-06-11 11:47 | 2016-06-11 20:00 | В следствии физического износа произошел отказ в срабатывании на закрытие газового клапана расширительной камеры фазы "А" в сторону ТТ-110 Т-1 ( нормируемая величина 5,4атм). Открытие газового клапана произошло в результате повышения температуры окружающего воздуха и увеличения величины давления воздуха в расширительной камере МВ-110 Т-1 до величины срабатывания газового клапана на открытие (6,7 атм) для предотвращения увеличения давления выше допустимых пределов. | Отказ в срабатывании на закрытие газового клапана расширительной камеры фазы "А" в сторону ТТ-110 Т-1 ( нормируемая величина 5,4атм). Открытие газового клапана произошло в результате повышения температуры окружающего воздуха и увеличения величины давления воздуха в расширительной камере МВ-110 Т-1 до величины срабатывания газового клапана на открытие (6,7 атм) для предотвращения увеличения давления выше допустимых пределов. | Пересмотреть технологическую карту на капитальный ремонт масленых выключателей типа ММО-110 на предмет внесения в нее дополнений о проведении замены газовых клапанов расширительных камер на выключателях проработавших более 25 лет. При проведении капитальных ремонтов масленых выключателей типа ММО-110 проработавших более 25 лет в обязательном порядке выполнять замену газовых клапанов расширительных камер. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка | 35 | 2016-06-04 20:31 | 2016-06-04 20:31 | В период прохождения грозового фронта, в следствии перенапряжения произошло повреждение ОПН-110 кВ верхней фазы на опоре №115. | На опоре № 115 повреждение ОПН-3EL2 110-2LJ31-4ZA9 при прохождении грозового фронта | Произвести замену ОПН - 110 кВ на опоре №115. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка | 55 | 2016-06-06 11:20 | 2016-06-06 16:48 | В период прохождения грозового фронта, в следствии перенапряжения произошло повреждение ОПН-110 кВ верхней фазы на опоре №115. | На опоре № 115 повреждение ОПН-3EL2 110-2LJ31-4ZA9 при прохождении грозового фронта | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая | 16 | 2016-03-23 02:42 | 2016-03-23 22:50 | Вследствие сильных порывов ветра, произошло приближение поддерживающей гирлянды с проводом фаза "С" к траверсе опоры №202, с последующим замыканием ф."С"на траверсу опоры с пережогом провода. | Пережог провода ф."С" в пролете опор №201-203 на ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая. | Направить письмо в РЖД о некорректной работе фиксирующих приборов. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая, на предмет соответствия стрел провиса проводов. Выполнить выборочный верховой осмотр 10% промежуточных опор ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая, на предмет состояния проводов в поддерживающих зажимах. При выявленнии дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2016-03-23 02:42 | 2016-03-23 03:28
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ | 17 | 2016-03-24 14:00 | 2016-03-24 17:55 | Повреждение ВОЛС ЗАО «Транстелеком» на участке Горячий Ключ-Афипская | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 19 | 2016-04-19 12:01 | 2016-04-19 15:29 | Повреждение кабеля ВОЛС ПАО «Мегафон»в районе ПС Бытха . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сочи | 22 | 2016-04-11 16:48 | 2016-04-11 19:04 | По результатам тепловизионного контроля, выявлен нагрев контактного соединения датчика постоянного тока УШР-110 на ПС 110 кВ Сочи | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | 4 | 2016-01-16 11:15 | 2016-01-16 11:15 | В пролете опор № 1к-№2к (заход пс Каменка) в результате валки дерева неустановленными лицами, произошло приближение кроны дерева к проводам ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста Ф-А и В, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. Ширина просеки от крайнего провода до срубленного дерева 25м, высота срубленного дерева 30м. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в "Сочинский национальный парк" о несанкционированной рубке дерева вблизи охранной зоны ВЛ-110 Краснополдянская ГЭС- Хоста с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 5 | 2016-01-19 17:12 | 2016-01-19 17:12 | На опоре № 1К ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками обнаружены следы электродугового перекрытия на проводе фазы "С", которые возникли в результате приближения шлейфа к заземлённым элементам опоры при сильных порывах ветра | Техническая причина отсутствует | Выполнить регулировку шлейфа на опоре №1К ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 6 | 2016-01-26 10:32 | 2016-01-26 11:43 | Повреждение ВОЛС в г.Сочи по улице Транспортная принадлежащий ОАО «Мегафон». | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ольгинка | 8 | 2016-01-29 11:10 | 2016-01-30 18:11 | Развившийся дефект твердой RIP-изоляции высоковольтного ввода типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фаза "В" силового трансформатора Т-2, с последующим разрушением фарфоровой покрышки и межфазным дуговым перекрытием на ввод 110 кВ типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фазы "А" | Образование продольной трещины в твердой RIP-изоляции высоковольтного ввода типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фаза "В" силового трансфор-матора Т-2, с последующим разрушением фарфоровой покрышки и межфазным дуговым перекрытием на ввод 110 кВ типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фазы "А" с повреждением фарфоровой покрышки ввода 110 кВ типа ГКТIIIвС-60-110/800 О1 заводской чертеж ИВЕЮ.686351.028-04 фазы "А" | Провести внеочередное тепловизионное обследование вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выполнить анализ термограмм на предмет температурных отклонений и выявление возможных дефектов. Копии термограмм и результаты анализа представить в Центральную службу изоляции и защиты от перенапряжений Исполнительного аппарата. Провести внеочередные испытания вводов 110 кВ си-лового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Ольгинка. Про-токолы испытаний с оценкой результатов представить в Центральную службу изоляции и защиты от перена-пряжений Исполнительного аппарата. Выполнить внеочередную проверку ОПН-110 кВ Т-2. Разработать график проведения тепловизионного об-следования вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей Организовать и обеспечить хранение протоколов и термограмм тепловизионного контроля вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей в паспортах оборудования в течение всего срока службы вводов. Внести изменение в установленную периодичность испытаний и обеспечить учащенный контроль вводов 110 кВ производства ООО «Масса» в течение первых 4-х лет эксплуатации. Провести анализ протоколов испытаний всех вводов 110 кВ силовых трансформаторов и масляных выклю-чателей, имеющихся в эксплуатации, на предмет выяв-ления тенденций ухудшения состояния изоляции и наличия развивающихся внутренних дефектов. Копии протоколов и результаты анализа представить в Цен-тральную службу изоляции и защиты от перенапряже-ний Исполнительного аппарата. Проверить условия хранения находящихся в резерве вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей Провести испытания находящихся в резерве вводов 110 кВ силовых трансформаторов и выключателей Провести техническую учебу оперативному персоналу о порядке оформления программ осмотра оборудова-ния ПС 110 кВ | 2016-01-29 11:10 | 2016-01-29 11:21
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ | 7 | 2016-01-29 07:03 | 2016-02-02 10:30 | Повреждение кабеля связи принадлежащего ПАО "Ростелеком". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | 9 | 2016-01-29 13:30 | 2016-01-29 23:46 | При осмотре было выявлено отсоединение заземляющей шины от нижней обкладки КС-110 ВЛ 110 кВ Новомихайловская фаза «В» типа СМПВ-110 3-6,4 У1. Данный дефект возник вследствие некачественного контакта возникшего при замене заземляющей шины, выполняемой подрядной организацией ЗАО "Росинжиниринг". | Техническая причина отсутствует | Выполнить проверку крепления заземляющих шин конденсаторов связи установленных подрядной организацией ЗАО "Росинжиниринг" на ПС 110 кВ Джубга, Лермонтово, Новомихайловская, Ольгинка, Туапсе. Выполнить проверку металосвязи заземляющих шин конденсаторов установленных подрядной организацией ЗАО "Росинжиниринг" на ПС 110 кВ Джубга, Лермонтово, Новомихайловская, Ольгинка, Туапсе. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Лоо | 10 | 2016-02-18 09:05 | 2016-02-18 22:25 | В результате возникновения короткого замыкания на абонентской КЛ-10 кВ Лоо-15- опора № 1 на расстоянии 50 метров от ПС 110 кВ Лоо, произошло увеличение напряжения на фазе "С", пробой воздушного промежутка, электродуговое перекрытие в средней части полюса выключателя фазы "С" МВ-10 Лоо-15, последующее перекрытие на шторку ячейки в месте наибольшего приближения к заземлённой конструкции. | Электродуговое перекрытие в средней части полюса выключателя фазы "С" МВ-10 Лоо-15, последующее перекрытие на шторку ячейки в месте наибольшего приближения к заземлённой конструкции. | Выполнить осмотр ячеек типа К-XII выработавших нормативный срок на предмет выявления возможности приближения защитных шторок к токоведущим частям на расстояния не соответствующих требованиям НТД, При выявлении возможности приближения защитных шторок к токоведущим частям на расстояние не соответсвующих требованиям НТД устранить данное нарушение. Провести внеочередной инструктаж и обучение оперативному и оперативно-ремонтному персоналу обслуживающему ячейки типа К- XII на предмет контроля шторочного механизма при вкатывании (выкатывании) выкатного элемента. | 2016-02-18 09:05 | 2016-02-18 13:28
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 12 | 2016-02-23 01:06 | 2016-02-23 01:06 | На ПС 110 кВ Лососевая (на балансе ФГУ ДЭП «Мосты и тоннели») произошло отключение Т-1 от ДЗТ, повреждение ОПН-110 Т-1 фаза «А». | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 13 | 2016-02-24 10:08 | 2016-02-24 11:52 | Сбой ПО мультиплексора Nortel OEM 6130. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 14 | 2016-03-06 10:17 | 2016-03-06 14:08 | Повреждение кабеля ВОЛС Альпийская- Верещагинская в по улице Лысая Гора в результате проведения земляных работ сторонними лицами. | Механическое повреждение кабеля ВОЛС Альпийская- Верещагинская в по улице Лысая Гора . | Устранить повреждение кабеля ВОЛС. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | 15 | 2016-03-11 08:22 | 2016-03-17 20:44 | Произведён визуальный осмотр соединительной транспозиционной кабельной муфты в месте установки СМТ2 (фаза «В») КВЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110 кВ Верещагинская до переходной опоры №3А выявлено следующее: - обнаружено повреждение оболочки соединительной муфты 110 кВ в виде следов от электрического пробоя на средней части поверхности муфты ; - повреждение предположительно произошло по причине механического повреждения оболочки муфты при засыпке песчано-гравийной смесью после монтажа подрядной организацией ООО "Рубеж- РемСтрой" и развилось при попадании влаги; - в ходе вскрытия оболочки муфты выявлено, что повреждена оболочка муфты и герметизирующий слой до экрана. | Пробой оболочки соединительной транспозиционнай муфты кабельной линии 110 кВ на фазе «В» в месте установки СМТ2 на КВЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110/10/6 кВ Верещагинская до переходной опоры №3А образовавшийся при засыпке песчано-гравийной смеси, после монтажа подрядной организацией ООО "Рубеж- РемСтрой" и при попадании влаги. | Выполнить ремонт поврежденных слоев муфты (фаза "В")в месте установки СМТ2 КВЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110 кВ Верещагинская до переходной опоры №3,силами и за счет средств ООО "РубежРемСтрой». После ремонта провести испытания оболочек КЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110 кВ Верещагинская до переходной опоры №3А Направить письмо в ООО "РубежРемСтрой» о вызове предствителя для участия в комиссионном обследовании соединительной транспозиционной кабельной муфты в месте установки СМТ2 КВЛ 110 кВ Дагомыс- Верещагинская участок от ПС 110 кВ Верещагинская до переходной опоры №3 | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 1 | 2016-01-04 23:30 | 2016-01-05 07:07 | Междуфазное короткое замыкание в сети абонента (Всероссийский Детский оздорови-тельным центром "Орлёнок") в ТП Н24 – оборудование прошло испытания только после сушки и устранения подтопления. Отказ в отключении от МТЗ с выдержкой времени 0,5 сек привода ПП-61 на МВ-10 Нм-10 по причине заедания сердечника отключающего электромагнита. Из-за не устранившегося короткого замыкания действием МТЗ с выдержкой времени 2,5 секунды отключился МВ-10 Т-2. В результате длительного протекания сквозного тока короткого замыкания, произошло отгорание наконечника фазы «А» с дуговым повреждением концевой разделки в ТП Н-60 на КЛ 10 кВ Н 60- Н426. | Термическое повреждением концевой разделки в ТП Н-60 на КЛ 10 кВ Н 60- Н426. | На ПС 110 кВ Новомихайловская выполнить прогрузку первичным током релейную защиту ячейки фидера Нм-10 и МВ-10 Т-2 Произвести текущий ремонт всех присоединений 10 кВ 1 и 2 СШ на ПС 110 кВ Новомихайловская со снятием всех характеристик и проверки усройств РЗА. В объеме текущего ремонта выполнить ремонт отключающих электромагнитов. Конкретизировать зоны ответсвенности служб СРЗА и СПС в части регулировки элементов привода ПП-61 и по результатам провести внеочередной инструктаж персоналу СПС и СРЗА Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу Туапсинского РЭС по ведению оперативных переговоров и записей. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу Туапсинского РЭС по порядку выполнения осмотров оборудования, в том числе при технологических нарушениях. Пересмотреть карты уставок усройств РЗА по ПС-110 кВ Туапсинского района. В рамках проведения спецподготовки с оперативным персоналом Туапсинского РЭС и ОДС-110 кВ проработать: -"Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части основного оборудования и распределительной сети 6-10 кВ; - Инстркциюпо производству переключений в электроустановках основной и распределительной сети 6-10 кВ; - разработать и внести дополнение в выше указанные инструкции, в части взаимодействия диспетчерского персонала ОДС-110 кВ, ОДС 6-10 кВ, ОДГ ТРЭС при предотвращении, ликвидации и устранении последствий технологических нарушений. Разработать график периодического опробования ячеек присоединений 10 кВ ПС 110 Новомихайловская с периодичностью один раз в 6 месяцев. | 2016-01-04 23:30 | 2016-01-05 01:37
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 2 | 2016-01-07 05:45 | 2016-01-07 09:00 | Выход из строя блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Выход из строя блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Произвести замену блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 . Вышедший из строя блок питания направить в ремонт. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 3 | 2016-01-07 10:09 | 2016-01-07 11:41 | Выход из строя блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Выход из строя блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Произвести замену блока питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 . Вышедший из строя блок питания направить в ремонт. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении КРДУ ПС 110 кВ Верещагинская | 123 | 2016-12-11 05:11 | 2016-12-11 08:17 | Сбой программного обеспечения контроллера связи ВН 318E оборудования ТМ Компас 2.0. Восстановлено персоналом ССДТУ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Мацеста | 124 | 2016-12-03 10:05 | 2016-12-03 18:00 | На основании анализа полученных осциллограмм было выяснено, что на ВЛ-35 кВ Мацеста тяговая II цепь короткого замыкания не было, а по характеру и величине токов короткого замыкания повреждение было в контактной сети от ПС Мацеста тяговая. Условий, согласно выставленным уставкам защит, для отключения ЭВ-35 ВЛ Мт II не было, поскольку отсутствовало короткое замыкание на ВЛ-35 кВ Мацеста тяговая II цепь, а отключение ЭВ-35 ТС-2 на ПС Мацеста действием МТЗ-4 произошло верно, поскольку уставки четвертой ступени МТЗ выбраны с учетом функции дальнего резервирования трансформатора ТС-2 вследствие длительных К.З. в контактной сети от ПС Мацеста тяговая. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-03 10:05 | 2016-12-03 10:16
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афпостик тяговая ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афапостик тяговая | 30 | 2016-12-09 01:43 | 2016-12-09 18:21 | Старение фарфоровых изоляторов, выработавших свой нормативный срок службы и потеря ими изоляционной прочности, что при неблагоприятных погодных условиях, в сочетании с обильными снегодождевыми осадками и сильными порывами ветра, привело к повреждению фарфоровой изоляции фазы «В» на опоре № 119 в следствии электродугового перекрытия. | Повреждение фарфоровой изоляции фазы «В» на опоре № 119 в следствии электродугового перекрытия. | Провести осмотр подвесной изоляции ВЛ 110 кВ Фанагорий-ская тяговая – Афапостик тяговая с использованием прибора ультрафиолетового контроля и биноклей, обратив особое внимание на состояние фарфоровой изоляции. Провести техническую учебу с персоналом службы линий 35 кВ и выше по качеству проведения осмотров ВЛ 35-110 кВ, визуальному выявлению загрязненных и дефектных изоляторов с применением биноклей и с использованием прибора ультрафиолетового контроля. Предусмотреть замену дефектных изоляторов, определенных по результатам проведенных мероприятий по пункту 1, в рамках ремонтной программы в 2017 года. | 2016-12-09 01:43 | 2016-12-09 02:15
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Туапсе | 32 | 2016-12-08 00:58 | 2016-12-08 04:00 | В следствии длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки произошло снижение механической прочности фарфорового поддерживающего изолятора спуска IСШ 110 кВ к Р I СШ СМВ-110 фаза "А", что привело к образованию трещины в армировочном шве верхней части поддерживающего фарфорового изолятора. | Трещина в армировочном шве верхней части поддерживающего фарфорового изолятора спуска IСШ 110 кВ к Р I СШ СМВ-110 фаза "А" | Провести анализ наличия на ПС 110 кВ изоляторов находящихся в эксплуатации более 30 лет. по результатам анализа актуализировать многолетний график по замене опорных изоляторов 110 кВ. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | СДТУ ПС | 110 до 1 (вторичные цепи) | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ ПС 110/6 кВ ХОСТА | 152 | 2016-12-20 08:49 | 2016-12-26 15:47 | В следствии обильного налипания мокрого снега произошел обрыв кабеля ВОЛС "Хоста-Мацеста" . | Обрыв кабеля ВОЛС "Хоста-Мацеста" принадлежащего Сочинским ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» . | Восстановить кабель ВОЛС "Хоста-Мацеста". | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС 110 кВ Адлер тяговая | 153 | 2016-12-15 08:50 | 2016-12-15 08:50 | В результате частичного повреждения ОПН во время прохождения ранее в этом районе грозового фронта, произошло дальнейшее развитие повреждения, что привело к электродуговому перекрытию корпуса ОПН расположенного на опоре №95 фаза "С". | Техническая причина отсутствует | Произвести замену ОПН расположенного на опоре №95 фаза "С" КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС 110 кВ Адлер тяговая. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая-Аше | 154 | 2016-12-16 20:28 | 2016-12-16 20:28 | В следствии неблагоприятных погодных условий произошло электродуговое перекрытие полимерной изоляции ОПН. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену ОПН опора №30 фаза «А» КВЛ-110кВ Лазаревская -Аше | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Нор - Луйс,2 цепь | 155 | 2016-12-20 13:04 | 2016-12-20 13:04 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. С 10-00 решением штаба КЭ по Сочинским ЭС введен РПГ в связи с получением НЯ №26. Погодные условия: +4 градуса, дождь, ветер. | Техническая причина отсутствует | Установить поддерживающую гирлянду изоляторов на шлейфе фазы "С" оп № 21 ВЛ 110 кВ Дагомыс – Нор Луйс 2 цепь | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ ВИШНЕВАЯ | 156 | 2016-12-26 13:37 | 2016-12-26 22:45 | По причине проникновения насекомых произошло нарушение изоляции в блок контактах датчиков контроля давления элегаза, что привело к замыканию между корпусом и "минусом" цепей постоянного тока. | Техническая причина отсутствует | Проверить аналогичные датчики на отсутствие возможности проникновения насекомых При проверках защит выключателей на ПС 110кВ "Вишневая" выполнять осмотр блок контактов на отсутствие признаков насекомых. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | 157 | 2016-12-13 20:58 | 2016-12-14 01:31 | Под воздействием сильных порывов ветра произошло приближение, на недопустимое расстояние и последующее электродуговое перекрытие воздушного промежутка между обводным шлейфом фазы "В" и траверсой опоры №44 | Техническая причина отсутствует | Установить консоль на траверсу, закрепить полимерную оттяжку на шлейфе фазы "В" опора №44 КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10/6 кВ АДЛЕР | 158 | 2016-12-19 14:11 | 2016-12-19 17:20 | При выполнении капитального ремонта с заменой фарфоровых покрышек МВ-110 Т-2 установлены уплотнения не заводского изготовления, что привело к преждевременному износу нижнего уплотнения маслоуказателя МВ-110 Т-2 фаза "В" и капельной течи масла. | Преждевременный износ нижнего уплотнения маслоуказателя МВ-110 Т-2 фаза "В", вызван применением уплотнения не заводского изготовления при выполнении капитального ремонта с заменой фарфоровых покрышек МВ-110 Т-2. | При выполнении средних и капитальных ремонтов выключателей типа ВМТ-110Б-25/1250 У1 выполнять проверку уплотнений маслоуказателей на соответствие их заводскому изготовлению. В случае выявления наличия уплотнений маслоуказателей не заводского изготовления выполнить их замену на уплотнения заводского изготовления. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джубга- | 158 | 2016-12-26 16:05 | 2016-12-27 18:24 | Течь масла из сальника картера полюса фазы "С" МВ-110 Т-2 произошла в результате износа сальника, проявившегося при резком перепаде температуры воздуха (более 10 градусов). | Износ сальника картера полюса фазы "С" МВ-110 Т-2, проявился при резком перепаде температуры воздуха (более 10 градусов) | При выполнении средних и капитальных ремонтов выключателей типа ММО-110 выполнять проверку сальников картера полюсов выключателей При резких перепадах температуры воздуха более 10 градусов производить внеплановые осмотры высоковольтных выключателей типа ММО. | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Терминал | 159 | 2016-12-14 10:47 | 2016-12-14 16:47 | В результате некачественно выполненных работ по обжиму провода в аппаратных зажимах и воздействия ветровой нагрузки, произошло повреждение проводов на выходе из аппаратного зажима фаз "В" и "С" на разъединителе ТР-110 Т-2 в сторону Т-2. | Повреждение проводов на выходе из аппаратного зажима фаз "В" и "С" на разъединителе ТР-110 Т-2 в сторону Т-2 в результате некачественно выполненных работ по обжиму провода АС-240 в аппаратных зажимах. | Разработать график проверки оборудования ПС 110кВ "Терминал", на котором используются аппаратные зажимы типа 2А4А. Произвести проверку качества обжима аппаратных зажимов типа 2А4А на ПС 110кВ "Терминал", согласно графика | - | -
Сочинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ КВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Лоо КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | 116 | 2016-12-03 07:59 | 2016-12-03 23:15 | Под воздействием сильных порывов ветра на опоре №30 перемычка между верхним проводом и портальным пролетом приблизилась к нижнему проводу на недопустимое расстояние, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Б-4 ПС 220/110/35/10кВ Брюховецкая | 769 | 2016-11-05 21:11 | - | Вследствие ДТП автомобилем ВАЗ 2106 гос. номер О161РО123 (водитель Горбатовский А.М) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ ф. Б-4. | Опора №3-6 повреждена у основания. | Через СМИ провести работу по информированию населения о мерах ответственности за повреждение ВЛ. Произвести замену поврежденной опоры № 3-6. | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП РПН-3-23 | 25 | 2016-11-17 13:32 | 2016-11-17 16:32 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид.2 от КТП РПН-3-23. . | На ВЛ-04кВ фид.2 от КТП РПН-3-23 оп.№4 произошел обрыв вязки провода фазы "В"схлест с проводом фазы "А" что привело к короткому замыканию. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.2 от КТП РПН-3-23. | 2016-11-17 13:58 | 2016-11-17 16:32
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Б-4-78 | 26 | 2016-11-20 13:12 | 2016-11-20 16:53 | В результате сильных порывов ветра на ВЛ-04кВ фид.1 от КТП Б-4-78 произошел обрыв вязки провода фазы "А" соприкасание с металлотраверсой, однофазное КЗ. | Обрыв вязки провода фазы "А", соприкасание провода фазы "А" с металлотраверсой, однофазное КЗ. | Провести непплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Б-4-78. | 2016-11-20 13:42 | 2016-11-20 16:53
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП НС-1-318 | 27 | 2016-11-21 10:12 | 2016-11-21 14:52 | Вследствие воздействия сильного шквалистого ветра произошёл обрыв вязки провода и схлест проводов на опоре №17 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП НС-1-318. | На опоре №17 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП НС-1-318 произошел обрыв вязки провода и схлест проводов. | Провести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП НС-1-318. | 2016-11-21 10:12 | 2016-11-21 14:52
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РПН-1-21 | 28 | 2016-11-22 06:12 | 2016-11-22 11:43 | В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра до 17 м/сек.) произошел обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РПН-1-21в , что привело к отключению ВЛ. | На опоре №7 обрыв вязки провода. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид.3 от КТП РПН-1-21. | 2016-11-22 06:12 | 2016-11-22 11:43
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП РПН-3-23 | 29 | 2016-11-29 10:28 | 2016-11-29 16:06 | Вследствие атмосферных явлений (ветра, налипа­ния мокрого снега на ­провода), произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РПН-3-23. | Обрыв вязки провода на опоре №14 . | провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ ф.3 от КТП РПН-3-23. | 2016-11-29 11:49 | 2016-11-29 16:06
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Б-4 ПС 220/110/35/10кВ Брюховецкая | 751 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | Вследствие сильного ливня и грозовых перенапряжений на оп. №92а РКТП Б-4-93 (потребительской) разрушен разрядник фазы "А", на опоре № 3/1 произошло перекрытие по поверхности штыревого изолятора ф."В" с его частичным разрушением, в результате чего произошло отключение ВЛ-10кВ фид. "Б-4". | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 3/1 ВЛ-10кВ ф. "Б-4". | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Б-7 СП 220/110/35/10кВ Брюховецкая | 752 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | Вследствие сильного ливня и грозовых перенапряжений на оп . №3 произошло перекрытие по поверхности изолятора ПС-70 ф. "В" с его частичным разрушением, и на опоре 5/2 перекрытие по поверхности изолятора ПС-7 ф. "С", в результате чего произошло отключение ВЛ-10кВ фид. "Б-7". | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденных изоляторов на опорах № 5/2, №3 ВЛ-10кВ ф. "Б-7". | - | -
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.Б-9 | 750 | 2016-09-28 09:12 | 2016-09-28 11:37 | Вследствие ДТП автомобилем ВАЗ-2107 г/н О 194 ЕВ 93 (водитель Чернышов В.Ф.)повреждено электрооборудование ВЛ-10кв фид. Б-9. | А/м ВАЗ-2107 г/н О 194 ЕВ 93 повреждена опора №13/31, обрыв проводов 3-х фаз в пролетах опор 13/30-13/32. | В СМИ опубликовать информацию о сохранности электрооборудования ВЛ и меры ответственности за его повреждение. | 2016-09-28 09:12 | 2016-09-28 11:37
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ. фид.1 от КТП С-5-305 | 22 | 2016-10-25 02:31 | 2016-10-25 09:15 | Вследствие сильной ветровой нагрузки произошло повреждение на ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП С-5-305. | Обрыв домового ввода на опоре № 4, схлест проводов фаз "А" "С". | Провести внеплановый осмотр ВЛ- 0,4кВ фид.1 от КТП С-5-305. | 2016-10-25 02:31 | 2016-10-25 09:15
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ЧП-5-220 | 23 | 2016-10-25 08:15 | 2016-10-25 13:15 | Вследствие сильных порывов ветра произошел схлест проводов домового ввода, к/з, что привело к отключению ВЛ-04кВ фид.3 от КТПЧП-5-220. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку домового ввода на оп. №1/13 ВЛ-04кВ фид.3 от КТП ЧП-5-220 | 2016-10-25 08:15 | 2016-10-25 13:15
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Б-5-454 | 24 | 2016-10-25 06:12 | 2016-10-25 10:42 | Вследствие сильных порывов ветра в пролете оп. №11-12 произошел схлест проводов, к/з, что привело к отключению ВЛ-04кВ фид.1 от КТП Б-5-454 | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете оп. №11-12 ВЛ-04кВ фид.1 от КТП Б-5-454. | 2016-10-25 06:12 | 2016-10-25 10:42
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф ГБ-5 ПС 35/10 Гарбуз Балка | 764 | 2016-10-25 16:26 | 2016-10-25 18:56 | Вследствие сильных ветровых нагрузок произошло падение дерева (из вне охранной зоны) с повреждением ВЛ-10 кВ ф. "ГБ-5". | Обрыв проводов 3-х фаз в пролете оп. №2/13-2/14 упавшим деревом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "ГБ-5", выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 16:26 | 2016-10-25 18:56
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф С-5 | 765 | 2016-10-25 18:57 | 2016-10-25 23:49 | Вследствие сильного шквалистого ветра произошло повреждение ВЛ-10 кВ ф. "С-5". | На опоре №43 разрушен изолятор фазы "В", схлест с фазой "С. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "С-5". Выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 18:57 | 2016-10-25 23:49
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП ПРС-1-12 | 19 | 2016-07-27 21:10 | 2016-07-28 04:48 | Обрыв провода на оп.№ 6 ф. "В", схлест с проводом ф. "А" привели к короткому замыканию и отключению ВЛ-04кВ ф.3 от КТП ПРС-1-12 | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) более 40 лет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ от КТП ПРС-1-12. | 2016-07-27 21:10 | 2016-07-28 04:48
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПС-7-267 | 20 | 2016-07-31 17:20 | 2016-07-31 20:55 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 3 от КТП ПС-7-267. | ав 04кВ ф.3 износ гибких связей фазы А и В | Выполнить замер петли фаза-ноль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП ПС-7-267. | 2016-07-31 18:10 | 2016-07-31 20:55
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПРС-1-85 | 741 | 2016-08-02 21:11 | 2016-08-03 09:22 | Длительный срок эксплуатации (свыше 43 года) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП ПРС-1-85. | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, повреждение ПК-10кВ. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "ПРС-1-85" произвести замеры нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-08-02 21:11 | 2016-08-03 09:22
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.4 от КТП ПРС-1-85 | 21 | 2016-08-27 15:06 | 2016-08-27 20:15 | Вследствие ДТП автомобилем (водитель неизвестен) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 4 от КТП ПРС-1-85. | Вследствие ДТП повреждена опора №1/4, изоляторы, провод, схлест проводов фазы "А"и "С", короткое замыкание. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование | 2016-08-27 15:32 | 2016-08-27 20:15
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП РПН-1-22 | 746 | 2016-08-31 14:15 | 2016-08-31 18:59 | Длительный срок эксплуатации (свыше 36 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП РПН-1-22. | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "РПН-1-22" произвести замеры и перераспределение нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-08-31 14:15 | 2016-08-31 18:59
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП Б-8-648 | 748 | 2016-09-01 06:47 | 2016-09-01 17:16 | Длительный срок эксплуатации (свыше 42 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП Б-8-648. | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, повреждение ПК-10кВ. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "Б-8-648" произвести замеры и перераспределение нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-09-01 06:47 | 2016-09-01 17:16
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП Б-9-61 | 13 | 2016-06-26 13:47 | 2016-06-26 18:27 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП Б-9-61. | АВ 0,4кВ ф.2 износ гибких связей фазы А и В | Выполнить замер петли фаза-нуль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП Б-9-61. | 2016-06-26 13:47 | 2016-06-26 18:27
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. ПРС-1 | 737 | 2016-06-30 20:35 | 2016-06-30 22:48 | В результате сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "ПРС-1". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ПРС-1". Выявленные нарушения устранить. | 2016-06-30 20:35 | 2016-06-30 22:48
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. Б-1 ПС 220/110/35/10 кВ | 736 | 2016-06-30 20:30 | 2016-06-30 21:46 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя произошло падение дерева (из вне охранной зоны) с повреждением ВЛ-10кВ ф. Б-1. | Обрыв проводов трех фаз. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф Б-1. Выявленные нарушения устранить. | 2016-06-30 20:30 | 2016-06-30 21:46
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 фид.2 от КТП ПС-5-262 | 14 | 2016-06-30 19:26 | 2016-06-30 23:21 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение на ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ПС-5-262. | В пролете оп. №2/6-2/7 произошел обрыв провода. | произвести внеочередной осмотр ВЛ04кВ ф.2 от КТП ПС-5-262 | 2016-06-30 21:15 | 2016-06-30 23:21
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПС-7-274 | 15 | 2016-06-30 19:05 | 2016-06-30 22:17 | В результате стихийных погодных условий произошел занос ветки (из вне охранной зоны), вследствие чего отключилась ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПС-7-274. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПС-7-274. | 2016-06-30 19:05 | 2016-06-30 22:17
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ПРС-1-537 | 16 | 2016-06-30 19:36 | 2016-06-30 23:41 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП ПРС-1-537. | На ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП КТП ПРС-1-537 оп. №10а произошел обрыв провода. | произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПРС-1-537. | 2016-06-30 21:02 | 2016-06-30 23:41
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП ПС-7-264 | 740 | 2016-07-16 17:25 | 2016-07-16 23:21 | Превышение предельных характеристик выше расчетных, вследствие аномальной температуры окружающей среды, привели к перегреву и повреждению электрооборудования на КТП ПС-7-264. | Выброс масла в трансформаторе привел к межвитковому замыканию с последующим повреждением ПКТ-10 кВ, проходного изолятора ф. "В". | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-160/10 кВ произвести замер нагрузок, петли фаза-нуль, внеплановое ТО в объеме Т-6 на КТП "ПС-7-264". | 2016-07-16 17:25 | 2016-07-16 23:21
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПРС-1-85 | 17 | 2016-07-17 11:05 | 2016-07-17 16:50 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП ПРС-1-85. | Повреждение гибких связей автомата 0,4 кВ фид.3. | Выполнить замер петли фаза-нуль, произвести проверку правильности выбора АВ-0,4кВ на КТП ПРС-1-85. | 2016-07-17 11:05 | 2016-07-17 16:50
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПС-7-264 | 18 | 2016-07-17 13:41 | 2016-07-17 18:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП ПС-7-264. | Повреждение гибких связей фазы А и В АВ- 0,4 кВ фид.3 (вследствие длительного срока эксплуатации). | Выполнить замер петли фаза-нль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП ПС-7-264. | 2016-07-17 13:41 | 2016-07-17 18:45
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ. фид. З-3 ПС 35/10кВ Заветы Ильича | 731 | 2016-05-29 00:28 | 2016-05-29 11:16 | Вследствие прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-10кВ фид. "З-3". | Обрыв вязки на опоре № 10/24. | Выполнить внеочередной верховой осмотр от опоры № 27 до опоры № 10/10 по ВЛ-10кВ ф. "З-3". Выявленные нарушения устранить. | 2016-05-29 00:28 | 2016-05-29 11:16
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид. З-5 ПС "Заветы Ильича" | 732 | 2016-05-29 02:27 | 2016-05-29 13:45 | Вследствие прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на провода в пролете опор № 94-2/1, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. З-5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф. "З-5". Выявленные нарушения устранить. | 2016-05-29 02:27 | 2016-05-29 13:45
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф С-3 | 733 | 2016-05-29 05:21 | 2016-05-29 10:42 | Вследствие грозовых перенапряжений, ливневого дождя произошло повреждение электрооборудования на КТП С-3-292, что привело к отключению ВЛ-10кВ фид. "С-3". | На КТП С-3-292 произошло разрушение разрядников РВП-10 ф. "А", "С". | Произвести тепловизионное обследование РВП-10 ТП, питающихся от ВЛ-10кВ фид. С-3, выявленные нарушения устранить. | 2016-05-29 05:21 | 2016-05-29 10:42
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.РПН-1 | 734 | 2016-05-28 18:09 | 2016-05-28 23:28 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ фид. РПН-1. | Обрыв провода фазы "А", схлест с фазой "В" на опоре № 55. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф "РПН-1". Выявленные нарушения устранить. | 2016-05-28 18:09 | 2016-05-28 23:28
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП РПН-3-25 | 2 | 2016-06-02 08:36 | 2016-06-02 16:46 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 2 от КТП РПН-3-25. | Повреждение автомата 0,4 кВ. фид.3 (износ гибких связей фазы А и В). | Выполнить замер петли фаза-нуль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП РПН-3-25. | 2016-06-02 09:47 | 2016-06-02 16:46
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП С-5-304 | 11 | 2016-06-04 05:41 | 2016-06-04 11:51 | Вследствие грозы и сильного ветра произошло падение дерева с повреждением электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП С-5-304. | Обрыв и схлёст проводов в пролёте опор № 16-18. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.2 от КТП С-5-304. | 2016-06-04 09:14 | 2016-06-04 11:51
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2от КТП ПРС -1-12 | 12 | 2016-06-05 06:50 | 2016-06-05 11:20 | Вследствии ДТП автомобилем г/н. Е 912 РЕ 123 рус (водитель Лях Е.С), произошло повреждение оборудования на ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПРС-1-12 . | Повреждение опоры № 9. | Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования на ВЛ. | 2016-06-05 07:19 | 2016-06-05 11:20
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ПС-5-528 | 7 | 2016-03-17 16:20 | 2016-03-17 18:50 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше35 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 1 от КТП ПС-5-528. | Повреждение гибких связей фазы А и В АВ-04кВ фид.1 | Выполнить замер петли фаза-ноль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП ПС-5-528. | 2016-03-17 16:20 | 2016-03-17 18:50
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП ЛО-5-483 | 8 | 2016-03-17 20:57 | 2016-03-17 21:57 | Вследствие порывов ветра произошел схлёст проводов домового ввода, п. Раздольный ул. Красная № 4, оп №10, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ЛО-5-483. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.1 от КТП ЛО-5-483. | 2016-03-17 20:57 | 2016-03-17 21:57
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ЧП-1-197 | 9 | 2016-03-19 07:01 | 2016-03-19 13:06 | Вследствие сильных порывов ветра произошло повреждение ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП | Вследствие обрыва вязки провода фазы "С" и схлестом с проводом фазы "В" на оп. №1/1 произошло короткое замыкание. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.1 от КТП ЛО-5-483. | 2016-03-19 11:26 | 2016-03-19 13:06
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ББ-3-573 | 10 | 2016-03-19 09:43 | 2016-03-19 12:28 | Вследствие сильных порывов ветра произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ББ-3-573. | Обрыв вводного провода от опоры № 2/8 к дому, схлёст проводов | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.2 от КТП ББ-3-573. | 2016-03-19 09:43 | 2016-03-19 12:28
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Б-1 | 721 | 2016-04-11 12:55 | 2016-04-11 16:38 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 47 лет) , изменения свойств материала, потери механической прочности провода на ВЛ-10кВ фид. "Б-1" произошло повреждение электрооборудования, схлест проводов, короткое замыкание. | На оп.№3 обрыв вязки фазы "В" схлест с фазой "С". | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "Б-1" от опоры № 1 до опоры №6. | 2016-04-11 12:55 | 2016-04-11 16:38
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф БТ-1 п/с 35/10кВ Батуринская | 722 | 2016-04-12 08:20 | 2016-04-15 15:37 | Вследствие ДТП сторонним транспортом (автомобиль "ВАЗ-2105" гос номер В 429 АК 23 rus ) повреждена опора № 236 ВЛ-10кВ ф. "БТ-1". | Повреждение у основания опоры № 236. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования ВЛ и мерах ответственности за повреждение. | 2016-04-15 12:26 | 2016-04-15 15:37
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП ББ-3-343 | 1 | 2016-01-14 12:31 | 2016-01-14 15:19 | Вследствии ДТП автомобилем г/н. О 012 ОР 123 рус, (водитель Карапетян А.Ю.)произошло повреждение оборудования на ВЛ-0,4кВ ф.№ 2 от КТП "ББ-3-343". | Повреждение опоры № 3/1. | Через СМИ произвести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования на ВЛ. | 2016-01-14 12:31 | 2016-01-14 15:19
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП ЛО-5-216 | 3 | 2016-02-17 21:49 | 2016-02-17 23:30 | Вследствие длительной эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 3 от КТП ЛО-5-216. | АВ 04кВ ф.3 износ гибких связей фазы А и В | Выполнить замер петли фаза-ноль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП ЛО-5-216. | 2016-02-17 22:15 | 2016-02-17 23:30
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП РПН-3-23 | 4 | 2016-02-27 10:52 | 2016-02-27 12:31 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) и кратковременных ветровых нагрузок, произошло повреждение эл. оборудования на ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП РПН-3-23. | Обрыв вязки провода ф.А и ф. В на оп. №12 , в пролете оп. №12-13 схлест проводов . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ фид.2 от КТП РПН-3-23. | 2016-02-27 11:23 | 2016-02-27 12:31
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от ЗТП ДЖ-1-549 | 5 | 2016-03-06 09:21 | 2016-03-06 13:13 | Вследствие одновременного взлета большого скопления птиц (ВЛ-0,4кВ фид.2 от ЗТП ДЖ-1-549 территориально находится возле фермы), на оп. №7 произошел обрыв вязки провода ф. "С" с последующим его падением, схлестом с другой фазой и коротким замыканием. | Обрыв вязки провода ф. "С" на опоре №7, к/з. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-06 09:21 | 2016-03-06 13:13
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП С-3-293 | 6 | 2016-03-08 11:42 | 2016-03-08 17:17 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-04кВ фид. 1 от КТП С-3-293 | Нарушение контакта гибких связей фазы А и В на АВ 04кВ фид.1. | Выполнить замер петли фаза-ноль, произвести проверку правильности выбора АВ на КТП С-3-293. | 2016-03-08 11:42 | 2016-03-08 17:17
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф ГБ-3 ПС 35/10 Гарбуз Балка | 702 | 2016-01-06 08:10 | 2016-01-06 14:20 | Вследствие гололедных явлений и ветровых нагрузок произошло повреждение вязки провода на опоре, схлест проводов с последующим отключением ВЛ-10кВ ф. "ГБ-3". | Обрыв вязки провода на оп.№ 53 ф. "В", схлест с проводом ф. "А" привели к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф."ГБ-3". | Выполнить верховой осмотр от опоры № 50 до опоры № 56 по ВЛ-10кВ ф. "ГБ-3". | 2016-01-06 08:10 | 2016-01-06 14:20
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НС-5 | 779 | 2016-12-09 08:05 | 2016-12-09 12:12 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 19 м/сек., ливень) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ф. НС-5. | Обрыв и схлест проводов в пролете опор №16-17 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-5, выявленные нарушения устранить. | 2016-12-09 08:05 | 2016-12-09 12:12
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10 кВ ББ-1 | 780 | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 13:04 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 19 м/сек., ливень) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ф. ББ-1. | Обрыв вязки провода ф. "В" на опоре № 2/36, обрыв вязки провода ф. "С" на опоре № 2/49. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. ББ-1, выявленные нарушения устранить. | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 13:04
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от КТП Б-2-9 | 30 | 2016-12-09 09:38 | 2016-12-09 11:45 | Вследствие сильных порывов ветра и ливневого дождя произошел обрыв провода и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Б-2-9, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ТП Б-2-9. | Обрыв провода на опоре № 9 фазы "А" и схлест с фазой "С" вследствие атмосферных явлений. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-04кВ фид.3 от КТП Б-2-9. | 2016-12-09 09:53 | 2016-12-09 11:45
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ ЧП-3-204 | 31 | 2016-12-10 08:22 | 2016-12-10 12:49 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет), произошла потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов, что привело к повреждению электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ЧП-3-204 | обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП ЧП-3-204 от оп. №1-2. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ - 0,4 кВ ф.3 от КТП ЧП-3-204. | 2016-12-10 08:22 | 2016-12-10 12:49
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ С-7-315 | 32 | 2016-12-14 08:15 | 2016-12-14 12:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации (более 40 лет) произошло повреждение на ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП С-7-315. | на ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП С-7-315 оп. №4 произошел обрыв провода | провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП С-7-315. | 2016-12-14 08:15 | 2016-12-14 12:10
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ГБ-3-123 | 34 | 2016-12-13 06:10 | 2016-12-13 10:10 | В процессе длительной эксплуатации (более 40 лет), произошло изменение структуры материала провода и от кратковременных воздействий порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №№ №3/3 -3/4 ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ГБ-1-123 | В пролете опор №№ 3/3 -3/4 ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП ГБ-1-123 при обрыве нулевого провода произошел его схлёст с с фазным проводом, отключился автомат ф.2. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ГБ-1-123. | 2016-12-13 06:10 | 2016-12-13 10:10
Брюховецкий РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДЖ-1 | 788 | 2016-12-29 21:40 | 2016-12-30 14:03 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло изменение свойств материала изолятора на опоре № 111, его разрушение , что привело к замыканию на "Землю" на ВЛ-10кВ фид. "ДЖ-1". | разрушение изолятора ШФ-20 на опоре № 111. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ "ДЖ-1". Выявленные нарушения устранить | 2016-12-29 21:40 | 2016-12-30 14:03
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ. фид.1 от КТП А-1-1 | 24 | 2016-10-28 08:15 | 2016-10-28 11:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП А-1-1. | на опоре №8 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП А-1-1 разрушен колпачок изолятора фазы "А", слетел изолятор и схлест проводов ф.А и 0. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП А-1-1. | 2016-10-28 08:15 | 2016-10-28 11:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 Н-4-466 | 767 | 2016-10-29 08:20 | 2016-10-29 12:14 | Длительный срок эксплуатации (свыше 31 года) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП Н-4-466. | Вследствие межвиткового замыкания в обмотках силового трансформатора произошло повреждение трансформатора, ПК-10кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-100/10 произвести ревизию контактных соединений КТП "Н-4-466". | 2016-10-29 08:20 | 2016-10-29 12:14
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 0.38 | КТП 10/0,4 ДЖМ-7-595 | 25 | 2016-11-03 17:30 | 2016-11-03 18:44 | В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ДЖМ-7-595, произошло изменение структуры материала (высыхание) пластмассы колпачка изолятора фазы "В" на опоре №14, колпачок разрушился и изолятор сорвался с крюка. | Из-за разрушения колпачка произошел провис провода и схлёст проводов в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ДЖМ-7-595. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП ДЖМ-7-595. | 2016-11-03 17:30 | 2016-11-03 18:44
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП РЗ-7-278 | 26 | 2016-11-09 21:50 | 2016-11-09 23:55 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП РЗ-7-278. | Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №17 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "С" и "0", короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП РЗ-7-278. | 2016-11-09 21:50 | 2016-11-09 23:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ГР-3-75 | 27 | 2016-11-11 12:50 | 2016-11-11 14:35 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ГР-3-75. | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №8 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "А" и "0", короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ГР-3-75. | 2016-11-11 12:50 | 2016-11-11 14:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 0.38 | КТП 10/0,4 КЛ-1-168 | 28 | 2016-11-15 21:23 | 2016-11-15 23:15 | В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала АВ-0,4кВ 1Т, что привело к его внутреннему повреждению в результате чего отключилась ВЛ-0,4кВ КТП КЛ-1-168. Вследствие длительной эксплуатации (свыше 30 лет) произошло повреждение электрооборудования КТП КЛ-1-168. | Внутреннее повреждение АВ-0,4кВ 1Т ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ КЛ-1-168 | Провести техническое обслуживание КТП КЛ-1-168. | 2016-11-15 21:23 | 2016-11-15 23:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 ДЖМ-5-584 | 770 | 2016-11-17 17:30 | 2016-11-17 18:54 | Длительный срок эксплуатации (свыше 28 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП ДЖМ-5-584 . | В результате внутреннего повреждения силового трансформатора произошло повре-ждение обмоток трансформатора, внутривитковое замыкание, перегорание ПК-10кВ. | Выполнить замену трансформатора на ТП ДЖМ-5-584. | 2016-11-17 17:30 | 2016-11-17 18:54
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП КЛ-1-108 | 29 | 2016-11-19 08:00 | 2016-11-19 09:37 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 42лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-108 | На опоре №3/1 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-108 разрушен колпачок изолятора фазы "А", слетел изолятор и схлест проводов ф. "А" и "0". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-108. | 2016-11-19 08:00 | 2016-11-19 09:37
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП 10/0,4 Н-4-484 | 30 | 2016-12-07 21:11 | 2016-12-08 01:35 | Вследствие роста нагрузки из-за снижения температуры воздуха и длительного срока эксплуатации (свыше 38 лет), произошло повреждение АВ-0,4кВ фид. №1, что привело к межфазному перекрытию и повреждению АВ-0,4 кВ фид. №2,№3, в результате чего отключились ВЛ-0,4кВ фид. №1,№2,№3 от КТП Н-4-484. | Внутреннее повреждение АВ-0,4кВ 1Т ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Н-4-484 | Произвести работу по замене н/в автоматов фид. №1,№2,№3 на КТП Н-4-484. | 2016-12-07 21:11 | 2016-12-08 01:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП СВ-1-198 | 19 | 2016-10-13 15:58 | 2016-10-13 17:23 | Вследствие ДТП автотранспортом "Пежо" г/н х078ос (водитель Пирогова В.Е.) поврежден электрооборудование ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП СВ-1-198. | Повреждение опоры № 6а вследствие ДТП. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение | 2016-10-13 15:58 | 2016-10-13 17:23
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 СВ-1-206 | 756 | 2016-10-20 09:25 | 2016-10-20 12:42 | Длительный срок эксплуатации (свыше 31 года) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП СВ-1-205 . | В результате внутреннего повреждения силового трансформатора произошло повреждение обмоток трансформатора, опорных изоляторов, перегорание ПК-10кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-160/10 произвести ревизию контактных соединений КТП "СВ-1-206". | 2016-10-20 09:25 | 2016-10-20 12:42
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП Г-1-292 | 21 | 2016-10-23 13:10 | 2016-10-23 15:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-292. | На опоре №21 ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-292 разрушен колпачок изолятора фазы "А", слетел изолятор и схлест проводов ф.А и 0. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-292. | 2016-10-23 13:10 | 2016-10-23 15:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 КЛ-10-126 | 758 | 2016-10-24 21:24 | 2016-10-25 18:16 | Длительный срок эксплуатации (свыше 33 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП КЛ-10-126 . | В результате внутреннего повреждения силового трансформатора произошло повреждение обмоток трансформатора, перегорание ПК-10кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-100/10 произвести ревизию контактных соединений КТП "КЛ-10-126" | 2016-10-24 21:24 | 2016-10-25 18:16
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид. СВ-5 ПС 35/10кВ Старовеличковская | 761 | 2016-10-25 09:55 | 2016-10-25 14:35 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на оп.№10 , что привело к отключению ВЛ-10 кВ фид. СВ-5. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "СВ-5", выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 09:55 | 2016-10-25 14:35
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БП-5 | 760 | 2016-10-25 09:30 | 2016-10-25 17:15 | Вследствие сильного шквалистого ветра в пролете опор 32-33 произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-10кВ. фид. "БП-5". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "БП-5", выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 09:30 | 2016-10-25 17:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ. фид.2 от КТП РЗ-5-662 | 20 | 2016-10-26 11:36 | 2016-10-26 15:52 | Вследствие сильных порывов ветра произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП РЗ-5-662. | Повреждение деревянной промежуточной (подставной) опоры №15а. | Произвести замену деревяной опоры 15а ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП РЗ-5-662 на железобетонную. | 2016-10-26 11:36 | 2016-10-26 15:52
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП НС-2-191 | 18 | 2016-08-05 03:00 | 2016-08-05 12:18 | Вследствие ДТП автотранспортом ГАЗЕЛЬ гос номер т336вв01 повреждено электрооборудование ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП НС-2-7-191. | Повреждение опоры № 8а, обрыв домового ввода. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2016-08-05 03:00 | 2016-08-05 03:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП Г-1-294 | 23 | 2016-08-16 02:33 | 2016-08-16 14:56 | Вследствие ДТП автотранспортом"КАМАЗ" гос номер Х754КТ-166 повреждено электрооборудование ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-294. | Повреждение опоры № 1/7, обрыв домового ввода. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2016-08-16 02:33 | 2016-08-16 03:02
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 РЗ-5-661 | 738 | 2016-07-04 09:08 | 2016-07-04 15:50 | Длительный срок эксплуатации (свыше 34 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП РЗ-5-661. | Межвитковое замыкание В.В. обмотки трансформатора. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "РЗ-5-661" произвести замеры и перераспределение нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-07-04 09:08 | 2016-07-04 15:50
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф. СВ-9 ПС 35/10 кВ Старовеличковская | 739 | 2016-07-06 15:33 | 2016-07-06 19:17 | Вследствие длительного срока эксплуатации электрооборудования (свыше 46 лет) произошло снижение механической прочности вязки провода, ее повреждение на ВЛ-10 кВ ф. "СВ-9". | Обрыв вязки провода ф."А" на опоре № 2/44. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "СВ-9" от опоры № 2/22 до опоры № 2/61, выявленные нарушения устранить. | 2016-07-06 16:33 | 2016-07-06 19:17
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-5-583 | 22 | 2016-07-12 09:53 | 2016-07-12 16:33 | Вследствие ДТП неизвестным автотранспортом повреждено оборудование ВЛ-0,4 кВ. фид.1 от КТП ДЖМ-5-583. | Повреждение опоры № 9, траверс, обрыв провода, разрушение изоляторов. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение | 2016-07-12 09:53 | 2016-07-12 16:33
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП БП-1-57 | 11 | 2016-04-21 11:36 | 2016-04-21 14:05 | В следствие сильных порывов ветра произошло повреждение домового ввода потребителя. | Обрыв домового ввода потребителя на опоре № 2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП БП-1-57. | 2016-04-21 12:15 | 2016-04-21 14:05
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП ГВ-1-381 | 12 | 2016-04-23 12:01 | 2016-04-23 16:30 | Вседствие ДТП неизвестным автомобилем повреждена опора ВЛ-0,4кВ фид 2 от КТП ГВ-1-381. | Повреждение опоры № 17. | В СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования ВЛ и мерах ответственности за их повреждение. | 2016-04-23 12:01 | 2016-04-23 16:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП СВ-13-267 | 13 | 2016-04-26 13:15 | 2016-04-26 15:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 55 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП СВ-13-267. | Повреждение колпачка изолятора на оп.№ 6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП СВ-13-267. | 2016-04-26 13:15 | 2016-04-26 15:00
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. БП-3 ПС 110/35/10 кВ Бойко-Понура | 724 | 2016-05-04 11:29 | 2016-05-04 15:17 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет), произошло повреждение на РЛНД КТП БП-3-40. | Излом шлейфа ф. В на РЛНД КТП БП-3-40 в месте его крепления. | Произвести тепловизионный контроль РТП ВЛ-10кВ БП-3. Выявленные нарушения устранить . | 2016-05-04 11:29 | 2016-05-04 15:17
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП 10/0,4 Г-1-291 | 13 | 2016-05-20 19:17 | 2016-05-20 21:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-291. | На опоре №2 ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-291 разрушен изолятор фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Г-1-291. | 2016-05-20 19:17 | 2016-05-20 21:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.НС-2-7 ПС 35/10кВ Насосная | 726 | 2016-05-21 10:15 | 2016-05-21 19:18 | Вследствие ДТП неизвестным автотранспортом повреждено оборудование ВЛ-10кВ фид. "НС-2-7". | Вследствие ДТП произошло повреждение опор № 5/1, №153, изоляторов. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование. | 2016-05-21 10:15 | 2016-05-21 19:18
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 РЗ-7-282 | 727 | 2016-05-22 09:15 | 2016-05-22 12:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) , изменения свойств материала, произошло повреждение электрооборудования КТП РЗ-7-282. | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-250/10 произвести замер нагрузок, петли фаза-нуль, внеплановое ТО в объеме Т-6 КТП "РЗ-7-282". | 2016-05-22 09:15 | 2016-05-22 12:30
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП КЛ-1-105 | 15 | 2016-05-24 11:08 | 2016-05-24 14:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП КЛ-1-105. | На опоре №2-1 ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП КЛ-1-105 разрушен колпачок изолятора фазы "А", слетел изолятор и схлест проводов ф.А и 0. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП КЛ-1-105. | 2016-05-24 11:08 | 2016-05-24 14:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КЛ-10-138 | 16 | 2016-05-25 16:56 | 2016-05-25 18:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 56лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-10-138. | На опоре №2 разрушен изолятор фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-10-138. | 2016-05-25 16:56 | 2016-05-25 18:25
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф Л-3 | 729 | 2016-05-29 06:05 | 2016-05-29 12:25 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение проходного изолятора ф. "В" с замыканием на землю на КТП Л-3-515. | Пробой проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" - с замыканием на "Землю" | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП "Л-3-515" | 2016-05-29 06:07 | 2016-05-29 10:08
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Г-1 | 730 | 2016-05-28 19:00 | 2016-05-28 23:25 | Повреждение оборудования КТП Г-1-314 вследствие атмосферных явлений. | Повреждение разрядников РВО-10кВ ф. "В" "С" вследствие 2-х фазного короткого замыкания. | Произвести внеочередной осмотр КТП Г-1-314, ревизию контактных соединений, выявленные нарушения устранить. | 2016-05-28 19:00 | 2016-05-28 23:25
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ДЖМ-3-571 | 735 | 2016-05-28 21:55 | 2016-05-29 01:37 | Вследствие атмосферных явлений произошло кратковременное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ , что привело к повреждению электрооборудования на КТП ДЖМ-3-571. | Повреждение высоковольтных предохранителей ПКТ-10кВ вследствие грозы. | Провести внеплановый замер нагрузок, тепловизионный контроль КТП ДЖМ-3-571, выполнить замер петли "Фаза-нуль", выявленные нарушения устранить. | 2016-05-28 21:55 | 2016-05-29 01:37
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 фид.1 от КТП ДЖМ-3-571 | 17 | 2016-06-05 10:55 | 2016-06-05 12:43 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 28 лет) произошло повреждение оборудования ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП ДЖМ-3-571 . | На опоре № 8 разрушен колпачок изолятора фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-3-571. | 2016-06-05 10:55 | 2016-06-05 12:43
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СВ-1 ПС 35/10 Старовеличковская | 718 | 2016-03-15 10:08 | 2016-03-15 15:03 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 44 лет) произошло снижение изоляционных свойств изоляторов, которое привело к их пробою и разрушению. | Повреждение изоляторов фазы "А" и фазы "В" на РКТП "СВ-1-204". | Провести внеочередное техническое обслуживание ЗТП СВ-1-204 | 2016-03-15 10:08 | 2016-03-15 11:18
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-10-155 | 7 | 2016-03-18 14:28 | 2016-03-18 15:45 | Вследствие сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-10-155. | Обрыв вязки на оп.12, падение провода ф. А на траверсу, к/з. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-10-155. | 2016-03-18 14:28 | 2016-03-18 15:45
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 10/0,4кВ КЛ-1-105 | 8 | 2016-03-30 08:35 | 2016-03-30 09:53 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 28лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-105 | На ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП КЛ-1-105 на опоре №5 разрушен изолятор фазы "С" | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-1-105. | 2016-03-30 08:35 | 2016-03-30 09:53
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ -0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-1-108 | 9 | 2016-04-08 10:20 | 2016-04-08 12:32 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 41 года) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-1-108. | Разрушение структуры материала колпачка изолятора на оп.№ 1\8 привели к падению изолятора на провод, схлесту проводов и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-1-108. | 2016-04-08 10:20 | 2016-04-08 12:32
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП РЗ-5-658 | 10 | 2016-04-13 08:38 | 2016-04-13 11:01 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП РЗ-5-658. | На опоре №8 разрушен изолятор фазы "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП РЗ-5-658. | 2016-04-13 08:38 | 2016-04-13 11:01
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.Л-7 от ПС 110\35\10 Лебеди | 723 | 2016-04-16 11:01 | 2016-04-16 15:12 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования на КТП Л-7-528, что привело замыканию на "Землю" ВЛ-10кВ фид. "Л-7". | На КТП Л-7-528 разрушен разрядник РВП-10кВ ф. "А". | Произвести осмотр, ревизию контактных соединений, замеры и перераспределение нагрузок на КТП Л-7-528. | 2016-04-16 11:01 | 2016-04-16 12:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КЛ-1 ПС 35/10 кВ Калининская | 706 | 2016-01-21 16:20 | 2016-01-21 22:13 | На ВЛ-10кВ ф. КЛ-1 вследствие ДТП повреждено электрооборудование. | Вследствие ДТП автомобилем повреждена опора №100, изоляторы, траверса. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование. | 2016-01-21 16:20 | 2016-01-21 22:13
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 фид. 3 от КТП 10/0,4 Н-4-465 | 1 | 2016-01-31 06:48 | 2016-01-31 11:55 | В результате ДТП а/м "Toyota Corolla" гос.номер Р 993 ММ 123 (водитель Можевикина Ю.Ю.) был осуществлен наезд на опору ВЛ-0,4кВ. | Повреждение изоляторов ТФ-20 в результате ДТП . | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования ВЛ. | 2016-01-31 06:48 | 2016-01-31 11:55
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-1-562 | 56 | 2016-02-17 14:00 | 2016-02-17 15:22 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 32 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП 10/0,4 ДЖМ-1-562. | Вследствие разрушения колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 3, падения изолятора с проводом на другую фазу, произошло к/з и отключение ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП 10/0,4 ДЖМ-1-562 | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП 10/0,4 ДЖМ-1-562 | 2016-02-17 14:00 | 2016-02-17 15:22
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-3-571 | 3 | 2016-02-18 16:30 | 2016-02-18 17:46 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 32 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП 10/0,4 ДЖМ-1-562. | На ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ДЖМ-3-571 обрыв вязки оп. 2/4 ф.А к/з | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-3-571. | 2016-02-18 16:30 | 2016-02-18 17:46
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП КЛ-8-166 | 4 | 2016-02-19 17:04 | 2016-02-19 18:24 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 31 года) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-8-164. | На ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-8-166 оп. №1/7 произошло разрушение изолятора ф.А . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КЛ-8-166. | 2016-02-19 17:04 | 2016-02-19 18:24
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-10-164 | 5 | 2016-02-20 09:50 | 2016-02-20 11:15 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 28 лет) произошло разрушение колпачка изолятора, которое привело при кратковременной ветровой нагрузки к падению изолятора, схлесту поводов, и отключению ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП КЛ-10-164. | Разрушение колпачка изолятора привело к падению изолятора на опоре № 21 ф. А, схлесту проводов и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП КЛ-10-164 | 2016-02-20 09:50 | 2016-02-20 11:15
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Н-5 ПС 110/10кВ Новониколаевская | 715 | 2016-03-02 07:43 | 2016-03-02 11:21 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ фид. "Н-5". | Однофазное короткое замыкание на землю вследствие разрушения изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре № 10. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ Н-5. | 2016-03-02 07:50 | 2016-03-02 11:21
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП ДЖМ-1-561 | 6 | 2016-03-04 10:04 | 2016-03-04 12:39 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 31 года) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ДЖМ-1-561. | Разрушение структуры материала колпачка изолятора на оп.№ 13 привели к падению изолятора на провод, схлесту проводов и короткому замыканию. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП ДЖМ-1-561 | 2016-03-04 10:04 | 2016-03-04 12:39
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Г-7 ПС 110/10кВ Гречаная Балка | 716 | 2016-03-04 17:20 | 2016-03-04 18:39 | Замыкание на "Землю"на ВЛ-10кВ фид. Г-7 произошло вследствие перекрытия птицей электрооборудования ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-03-04 17:40 | 2016-03-04 18:39
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф. СВ-13 ПС 35\10 Старовеличковская | 701 | 2016-01-02 22:05 | 2016-01-03 13:34 | Длительный срок эксплуатации (свыше 41 года) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП СВ-13-274 . | Пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ, опорного изолятора. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "СВ-13-274" произвести замеры нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2016-01-02 22:05 | 2016-01-02 23:40
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП 10/04 кв Г-5-326 | 777 | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 10:13 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 19 м/сек., ливень) произошло перекрытие веткой (занесенной из вне охранной зоны) шлейфов между РКТП и КТП Г-5-326, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кв ф. Г-5. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 10:13
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КЛ-8 | 781 | 2016-12-09 09:19 | 2016-12-09 12:03 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер 19 м/сек., ливень) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ф. КЛ-8. | Обрыв провода в пролете опор 6/5-6/7 вследствие атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 09:19 | 2016-12-09 12:03
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3от КТП 10/0,4 КЛ-10-164 | 31 | 2016-12-09 12:05 | 2016-12-09 15:20 | Вследствии сильных порывов ветра и ливневого дождя произшло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП КЛ-10-164. | Обрыв провода в пролете опор 2/10-2/11 ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТП КЛ-10-164 вследствие атмосферных явлений. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 12:05 | 2016-12-09 15:20
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 ГВ-9-405 | 32 | 2016-12-09 09:50 | 2016-12-09 13:10 | Вследствии сильных порывов ветра и ливневого дождя произошел занос ветки (из вне охранной зоны), межфазное короткое замыкание , что привело к отключению ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП ГВ-9-405. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 09:50 | 2016-12-09 13:10
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП-ДЖМ-5-577 | 33 | 2016-12-15 13:45 | 2016-12-15 18:24 | В процессе длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет), произошло изменение структуры материала АВ-0,4 кВ фид.№3, что привело к его внутреннему повреждению в результате чего отключились ВЛ-0,4кВ фид. №3 КТП ДЖМ-5-577. | Внутреннее повреждение АВ-0,4кВ 1Т КТП-10/0,4кВ ДЖМ-5-577 | Произвести работу по замене н/в автоматов фид.№3 на КТП ДЖМ-5-577. | 2016-12-15 13:45 | 2016-12-15 18:24
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Г-3 | 783 | 2016-12-15 19:20 | 2016-12-15 21:22 | Вследствие ДТП автомобилем "Форд Фокус" гос. номер Р 914 СО 93 rus (водитель Фомина Валентина Александровна) произошло повреждение трёхстоичной опоры ВЛ-10кВ ф. Г-3. | В результате ДТП повреждена трёхстоечная опора № 5/36. | Инициировать письмо в правоохранительные органы по факту возмещения причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2016-12-15 19:20 | 2016-12-15 21:22
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КЛ-8-166 | 34 | 2016-12-28 20:25 | 2016-12-28 21:42 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КЛ-8-166. | Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №6 привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "С" и "0", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КЛ-8-166. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП КЛ-8-166. | 2016-12-28 20:25 | 2016-12-28 21:42
Калининский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,04 ф 1 от КТП 10/0,4 СВ-13-268 | 35 | 2016-12-31 10:00 | 2016-12-31 12:00 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40лет), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП СВ-13-268. | На опоре №7 разрушен колпачок изолятора фазы "А", что привело к падению изолятора, схлесту проводов ф. "А" и "0". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП СВ-13-268. | 2016-12-31 10:00 | 2016-12-31 12:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ТД-3 ПС 35/10кВ Труд | 766 | 2016-10-29 09:28 | 2016-10-29 11:39 | В результате длительной эксплуатации ( свыше 38 лет), потери механической прочности, произошел обрыв вязки провода на ВЛ-10кв ф. ТД-3. | Обрыв вязки провода фаза "В" и К.З. с проводом фазы "А" в пролете опор № 2/7-2/8. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "ТД-3" от опоры № 2/7 до опоры № 2/11, выявленные нарушения устранить. | 2016-10-29 09:28 | 2016-10-29 11:39
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ТП КН-3-104 | 22 | 2016-10-31 15:31 | 2016-10-31 15:52 | Вследствие длительного срока эксплуатации (26 лет) произошло повреждение в РУ-0,4 кВ ТП КН-3-104. | Повреждение АВ-0,4 кВ фид. 3 от ТП КН-3-104. | Провести внеплановое ТО РУ-0,4 кВ в ТП КН-3-104. | 2016-10-31 15:31 | 2016-10-31 15:52
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от ТП ПВ-1-252 | 23 | 2016-11-10 14:10 | 2016-11-10 16:38 | Вследствие падения сухого дерева (из вне охранной зоны) на провода, произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП ПВ-1-252. | Обрыв фазного провода в пролет опор № 2-1 - 2-2вследствие падения сухого дерева из вне охранной зоны. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП ПВ-1-252 | 2016-11-10 14:10 | 2016-11-10 16:38
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КН-5-10 | 24 | 2016-11-21 19:31 | 2016-11-21 21:17 | В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра до 18 м/сек.) произошел обрыв шлейфа ф. "А", КЗ с ф. "В"на опоре №6, что привело к отключению ВЛ. В результате ветровых нагрузок произошло повреждение шлейфа ф. "А" и касание его ф. "В" на опоре 6 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП КН-5-10. | Повреждение шлейфа ф. "А" и касание его ф. "В" на опоре 6 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП КН-5-10. | Произвести ревизию контактных соединений на опоре 6 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 КТП КН-5-10. | 2016-11-21 19:31 | 2016-11-21 21:17
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ф. КГ-1 | 773 | 2016-11-28 10:16 | 2016-11-28 12:23 | Вследствие сильных порывов вет­ра, ( до 15 м./с.), снегопада и налипа­ния мокрого снега на ­провод, произошло повреждение шлейфа между РКТП и КТП КГ-1-10, падение провода ф. "А", схлест с ф. "В" что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10к В ф. КГ-1. | Вследствие обрыва шлейфа между РКТП-10 и ПНБ-10 КТП КГ-1-1010, произошло падение провода ф. "А", схлест с ф. "В", короткое замыкание. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 10:16 | 2016-11-28 12:23
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП ВЗ-5-14 | 25 | 2016-11-28 14:30 | 2016-11-28 16:16 | Вследствие сильных порывов вет­ра, снегопада и налипа­ния мокрого снега на ­провода линии произошел провис провода, при боковом ветре короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП ВЗ-5-14. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов в пролете опор 8/3-1, 3-2/ 3-5 ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП ВЗ-5-14 | 2016-11-28 14:30 | 2016-11-28 16:16
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП КГ-5-324 | 26 | 2016-11-26 17:38 | 2016-11-28 16:32 | В следствии ДТП неизвестным автомобильным транспортным средством (по сообщению местных жителей- трактором ), произошло повреждение опоры ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП КГ-5-324. | Повреждение опоры 1-6 ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП КГ-5-324 . | Инициировать написания заявления в ОМВД России по Каневскому району для привлечению лица, виновного в повреждении стойки ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП КГ-5-324 к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. | 2016-11-28 15:05 | 2016-11-28 16:32
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. КИ-4 ПС 35/10кВ Калинина | 772 | 2016-11-28 08:37 | 2016-11-28 11:33 | Вет­ер, снегопад и налипа­ние мокрого снега на ­провода стали причиной повреждения ВЛ-10кВ ф. КИ-4. | Обрыв вязки ф. "В" на опоре № 57 с последующим схлестом с проводом ф. "А". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. КИ-4, выявленные нарушения устранить | 2016-11-28 08:37 | 2016-11-28 11:33
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. К-9 | 774 | 2016-11-25 20:19 | 2016-11-29 17:40 | В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом (а/м ГАЗ-3110 г/н А 478 СН 23 водитель Семенов А.В), произошел наезд на железобетонную стойку анкерной опоры №6-3/3-8 ВЛ-10кВ ф. К-9, что привело к разрушению стойки у основания. | Повреждение у основания стойки анкерной опоры № 6-3/3-8. | Подать заявление в ОМВД России по Каневскому району для привлечения лица, виновного в повреждении стойки ВЛ-10кВ ф. К-9, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. | 2016-11-29 10:47 | 2016-11-29 17:40
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КБ-3 | 776 | 2016-12-06 15:26 | 2016-12-06 17:18 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 39 лет), произошло изменение механических свойств (истирание) вязки ф. "В" на опоре №7 ВЛ-10кВ КБ-3. | Обрыв вязки ф."В" произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №7, что привело к схлесту проводов Ф."В" и ф."С" в пролете опор №7-8 на ВЛ-10кВ ф. КБ-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. КБ-3. Выявленные нарушения устранить. | 2016-12-06 15:26 | 2016-12-06 17:18
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-2 | 753 | 2016-10-07 07:13 | 2016-10-07 07:16 | Предположительно в результате массового взлета птиц (участок ВЛ-10кВ находится вблизи зернотока), произошло кратковременное однофазное короткое замыкание провода , в результате чего ВЛ-10кВ ф. К-2 отключилась. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-07 07:13 | 2016-10-07 07:16
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.КИ-7 | 755 | 2016-10-14 07:38 | 2016-10-14 22:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38 лет) и кратковременных ветровых нагрузок, произошло снижение механической прочности шлейфа и его повреждение на приемной траверсе КТП "КИ-7-81". | Обрыв шлейфа на приемной траверсе ТП "КИ-7-81" фазы "С" и касание его шлейфа фазы "В". | Произвести ревизию контактных соединений на приемной траверсе КТП КИ-7-81. Выявленные нарушения устранить. | 2016-10-14 07:38 | 2016-10-14 09:31
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС 110/35/10 кВ Албаши ф.АБ-1 | 757 | 2016-10-23 21:52 | 2016-10-24 17:32 | Вследствие длительного срок эксплуатации электрооборудования (свыше 54 лет) произошло снижение механической прочности вязки провода, ее повреждение на ВЛ-10 кВ ф. "АБ-1". | Обрыв вязки провода ф."А" на опоре № 40. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "АБ-1" от опоры № 40до опоры № 43, выявленные нарушения устранить. | 2016-10-23 21:52 | 2016-10-24 00:51
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП ПВ-3-471 | 20 | 2016-10-24 13:18 | 2016-10-24 14:19 | В результате сильного порывистого ветра произошло КЗ в пролете опор 7-8 из-за заноса ветки из вне охранной зоны, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП ПВ-3-471. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП ПВ-3-471. | 2016-10-24 13:18 | 2016-10-24 14:19
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ фид. КИ-6 ПС 35/10кВ. Калинина | 759 | 2016-10-25 08:35 | 2016-10-25 11:44 | Вследствие сильных ветровых нагрузок произошло повреждение ВЛ-10 кВ ф. "КИ-6". | Вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв вязки ф. "В" на опоре № 2-2 с последующим схлестом с проводом ф. "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. КИ-6, выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 08:35 | 2016-10-25 11:44
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП СП-7-469 | 21 | 2016-10-25 17:00 | 2016-10-25 18:21 | Из-за шквалистого ветра в пролёте опор 1-3--1-4 по ул. Северная №111 произошло К.3. в линии вследствие касания веток дерева проводов, вследствие чего произошло отключение ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП СП-7-469. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП СП-7-469. | 2016-10-25 17:00 | 2016-10-25 18:21
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЗ-4 ПС 35/10 кВ Водозабор | 742 | 2016-08-04 21:05 | 2016-08-05 02:54 | Вследствие прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на провода в пролете опор № 46-47, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. ВЗ-4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф. "ВЗ-4". Выявленные нарушения устранить. | 2016-08-04 21:05 | 2016-08-05 02:54
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПД-3 | 743 | 2016-08-04 21:46 | 2016-08-05 01:12 | Вследствие прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на опоре №13, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. ПД-3. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф. "ПД-3". Выявленные нарушения устранить. | 2016-08-04 21:46 | 2016-08-05 01:12
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от ТП СП-1-73 | 15 | 2016-08-04 23:16 | 2016-08-05 00:10 | Вследствие шквалистого ветра произошло повреждение ВЛ-0,4кВ от КТП СП-1-73 | Обрыв провода в пролёте оп.№7-8. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП СП-1-73 | 2016-08-04 23:16 | 2016-08-05 00:10
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от ТП КН-4-131 | 16 | 2016-08-04 20:19 | 2016-08-05 02:34 | Вследствие шквалистого ветра по ВЛ-0,4кВ от КТП КН-4-131 в пролёте оп.7а-7б произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), К.З. и отключение линии ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КН-4-131. | 2016-08-04 20:19 | 2016-08-05 02:34
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. Ч.С. от КТП КН-2-25 | 17 | 2016-08-05 15:43 | 2016-08-06 14:55 | Вследствие шквалистого ветра произошло повреждение ВЛ-0,4кВ от КТП КН-2-25. | Обрыв линейного провода ф. "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. Ч.С. от КТП КН-2-25. | 2016-08-05 15:43 | 2016-08-06 14:55
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ВЗ-5-1023 | 18 | 2016-08-05 15:51 | 2016-08-06 12:32 | Вследствие больших ветровых нагрузок произошло перекрытие веткой, (занесенной из вне охранной зоны), короткое замыкание по ВЛ-0,4кВ, которое привело к повреждению оборудования в н/в отсеке КТП ВЗ-5-1023. | Повреждение АВ-0,4 кВ фид. 3 от КТП ВЗ-5-1023. | Провести ревизию контактных соединений РУ-0,4 кВ В КТП ВЗ-5-1023. | 2016-08-05 15:51 | 2016-08-06 12:32
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП СП-7-384. | 19 | 2016-08-05 15:57 | 2016-08-06 16:03 | Вследствие больших ветровых нагрузок произошло перекрытие веткой, (занесенной из вне охранной зоны), короткое замыкание по ВЛ-0,4кВ, которое привело к повреждению оборудования в н/в отсеке КТП СП-7-384. | Повреждение АВ-0,4 кВ фид. 2 от КТП СП-7-384. | Провести ревизию контактных соединений в РУ-0,4 кВ КТП СП-7-384. | 2016-08-05 15:57 | 2016-08-06 16:03
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП ТП | 10 (10.5) | КТП ВЗ-3-17 КТП ВЗ-7-1076 | 744 | 2016-08-05 21:55 | 2016-08-06 04:33 | Вследствие грозовых перенапряжений, ливневого дождя произошло повреждение электрооборудования на КТП ВЗ-3-17 и ВЗ-7-1076, что привело к отключению ВЛ-10кВ фид. "ВЗ-3" и "ВЗ-7". | На КТП ВЗ-3-17 произошло разрушение РВП-10кВ ф. "В", ИО-10кВ ф. "С". На КТП ВЗ-7-1076 произошло разрушение РВП-10кВ ф. "А", ИПУ-10кВ ф. "В". | Провести внеочередное ТО в объеме Т-6 КТП "ВЗ-3-17", "ВЗ-7-1076". | 2016-08-05 21:55 | 2016-08-06 03:21
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ К-2 | 745 | 2016-08-18 23:20 | 2016-08-19 05:12 | В результате длительного срока эксплуатации и старения фарфоровой изоляции(свыше 52 лет), произошло разрушение изолятора ШФ-10 на опоре по ВЛ-10кВ фид. "К-2", что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. "К-2". | Вследствие повреждения изолятора ф. "А" на опоре № 1, произошел провис провода на 2-м креплении, схлест проводов двух фаз, короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. "К-2". | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ фид. "К-2". | 2016-08-18 23:20 | 2016-08-19 05:12
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП К-9-213 | 11 | 2016-06-30 20:34 | 2016-07-01 13:47 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение на ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП К-9-213. | На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП К-9-213 из-за шквалистого ветра, в результате падения дерева из вне охранной зоны, произошел обрыв проводов в пролетах опор 8-14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП К-9-213 | 2016-06-30 20:34 | 2016-07-01 13:47
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП К-9-213 | 12 | 2016-06-30 20:39 | 2016-07-01 11:44 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение на ВЛ 0,4кВ от от ТП К-9-213. | ВЛ 0,4кВ от ТП К-9-213 в результате падения дерева из вне охранной зоны произошел обрыв проводов в пролетах опор 4 - 10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП К-9-213 | 2016-06-30 20:39 | 2016-07-01 11:44
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП КН-2-28 | 14 | 2016-06-30 20:16 | 2016-07-01 14:17 | На ВЛ 0,4кВ от ТП КН-2-28 из-за шквалистого ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны. | На ВЛ 0,4кВ от ТП КН-2-28 обрыв проводов в пролете опор 8-6/6 и 1-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП КН-2-28 | 2016-06-30 20:16 | 2016-07-01 14:17
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ЗТП КН-2-1041 | 13 | 2016-06-30 20:27 | 2016-07-01 12:01 | Вследствие стихийных явлений произошло повреждение ВЛ 0,4кВ от ЗТП КН-2-1041. | В результате падения шифера с многоквартирного дома, за-за шквалистого ветра, произошел обрыв провода в пролетах опор 5 - 6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ЗТП КН-2-1041 | 2016-06-30 20:27 | 2016-07-01 12:01
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП ОБ-1-191 | 9 | 2016-04-21 11:12 | 2016-04-21 12:26 | Вследствие сильных порывов ветра , произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП ОБ-1-191. | Повреждение вязки ф. "А" на опоре 14 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП ОБ-1-191. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП ОБ-1-191. | 2016-04-21 11:12 | 2016-04-21 12:26
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.4 от ТП КН-3-1127 | 10 | 2016-05-14 11:41 | 2016-05-14 14:11 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к повреждению ВЛ-0,4 кВ фид. 4 от ТП КН-3-1127. | Обрыв провода ф. "С" в пролете опор № 9-10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 4 от ТП КН-3-1127. | 2016-05-14 11:41 | 2016-05-14 14:11
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.ГЗ-2 ПС 110/35/10кВ Газоаппарат | 725 | 2016-05-18 19:23 | 2016-05-18 22:23 | Вследствие прохождении грозового фронта, произошло перекрытие проходных изоляторов в пункте коммерческого учета ПКУ 6-10 кВ на ВЛ-10кВ ф. "ГЗ-2". | Пробой проходных изоляторов в ПКУ 6-10 кВ на опоре № 71. | Установить комплект разрядников на опоре №71. | 2016-05-18 19:23 | 2016-05-18 22:23
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от ЗТП СП-1-75 | 3 | 2016-03-17 14:01 | 2016-03-17 14:48 | Вследствие сильных ветровых нагрузок произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид.5 от ЗТП СП-1-75. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.5 от ЗТП СП-1-75. | 2016-03-17 14:01 | 2016-03-17 14:48
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ПВ-1-256 | 2 | 2016-03-15 15:39 | 2016-03-24 15:30 | В результате ДТП а\м KIA RIO с гос. номером о191кх 123 произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП ПВ-1-256. | В результате ДТП поврежден укос опоры № 3/4. | Провести разъяснительную работу с населением "О сохранности электрооборудования ВЛ и мерах ответственности за повреждения" | 2016-03-24 13:20 | 2016-03-24 15:30
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП ОБ-1-399 | 4 | 2016-03-18 15:36 | 2016-03-18 17:01 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП ОБ-1-399. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП ОБ-1-399. | 2016-03-18 15:36 | 2016-03-18 17:01
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1,3 от ТП КН-5-8 | 5 | 2016-03-29 21:09 | 2016-03-30 14:01 | Вследствие неконтакта в месте соединения 2-х СИП в прокалывающем зажиме произошел нагрев провода, с возникновением электрической дуги и повреждением изоляции провода, с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КН-5-8 | Повреждение изоляции провода СИП на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП КН-5-8. | Провести внеочередной выборочный верховой осмотр ВЛ-0,4кв фид 1 от КТП КН-5-8. | 2016-03-29 21:09 | 2016-03-30 14:01
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ТП КН-2-1110 | 6 | 2016-04-02 14:48 | 2016-04-02 15:29 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП КН-2-1110. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП КН-2-1110. | 2016-04-02 14:48 | 2016-04-02 15:29
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.7 от ТП СП-7-38 | 7 | 2016-04-03 07:29 | 2016-04-03 08:12 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны), что привело к КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 7 от КТП СП-7-38 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 7 от КТП СП-7-38. | 2016-04-03 07:29 | 2016-04-03 08:12
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП НМ-7-700 | 8 | 2016-04-21 09:08 | 2016-04-21 11:00 | Вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре 15Б ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП НМ-7-700. | Повреждение вязки ф. "В" на опоре 15Б . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП НМ-7-700 | 2016-04-21 09:08 | 2016-04-21 11:00
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.К-3 | 704 | 2016-01-09 08:05 | 2016-01-09 12:23 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет) и снижения изоляционных свойств материала, произошло повреждение опорных изоляторов на КТП "К-3-207" с возникновением электрической дуги и повреждением ПК-10, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "К-3". | Повреждение опорных изоляторов ф. "А" и "В" с возникновением электрической дуги и перегоранием плавких вставок ПК-10. | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП К-3-207. | 2016-01-09 08:05 | 2016-01-09 12:23
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ЗТП К-9-212 от ПС "Каневская-220" | 1 | 2016-01-13 18:37 | 2016-01-13 23:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 25 лет) произошло снижение изоляционных свойств материалов выключателя, его разрушение с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ фидер-"Частный сектор". | Электродуговое перекрытие в АВ серии А-3724. | Провести ревизию РУ-0,4 кВ в ЗТП "К-9-212". | 2016-01-13 18:37 | 2016-01-13 23:44
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. К-4 | 710 | 2016-02-06 13:27 | 2016-02-06 15:36 | Вследствие повреждения на потребительской КТП К-4-376 произошло отключение ВЛ-10кВ фид."К-4". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-06 13:27 | 2016-02-06 15:36
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ АБ-9 ПС 110/35/10кВ Албаши | 712 | 2016-02-21 17:36 | 2016-02-21 19:42 | Отключение ВЛ-10 кВ фид. "АБ-9" произошло вследствие повреждения на потребительской КТП "АБ-9-778" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-21 17:36 | 2016-02-21 19:42
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НМ-11 от ПС 35/10 "Новоминская" | 703 | 2016-01-07 18:56 | 2016-01-07 22:19 | Вследствие гололедных явлений и ветровых нагрузок произошло повреждение шлейфа на опоре, схлест проводов с последующим отключением ВЛ-10кВ ф. "НМ-11". | Повреждение шлейфа ф. "В" схлёст с ф. "С" на опоре №1 на Р-221 привели к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф. "НМ-11". | Провести ревизию контактных соединений и внеочередное технического обслуживания разъединителей Р-161, Р-198 находящихся на ВЛ-10кВ ф. "НМ-11". | 2016-01-07 18:56 | 2016-01-07 22:19
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ от ПВ-1-252 | 782 | 2016-12-09 15:48 | 2016-12-09 18:17 | Неблагоприятные метеорологические условия на территории Каневского района (ветер 18 м/сек., ливень), привели к короткому замыканию на ВЛ, вследствие чего произошло внутреннее повреждение ТМ-160кВА на КТП ПВ-1-252. | Внутреннее повреждение в ТМ-160кВА, обрыв фазы "В" по стороне 10кВ. | Произвести замену и внеочередной осмотр ТП "ПВ-1-252" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП ." | 2016-12-09 15:48 | 2016-12-09 18:17
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ НД-3-608 | 27 | 2016-12-09 17:30 | 2016-12-12 17:14 | Вследствие ДТП наездом автомобилем "НИВА" г./н. А 603 УЕ 93 (водитель Баглаев В.В.), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП НД-3-608. | Повреждение опоры №2-6 ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП НД-3-608 вследствие ДТП. | Инициировать заявление в полицию о возмещении материального ущерба. | 2016-12-12 13:39 | 2016-12-12 17:14
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НМ-7 | 784 | 2016-12-16 08:17 | 2016-12-16 09:24 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 54 лет), произошло изменение механических свойств (истирание) вязки ф. "В" на опоре № 5/3 ВЛ-10кВ "НМ-7". | Обрыв вязки ф."В" произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №5/3, что привело к схлесту проводов ф."В" и ф. "С" в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-10кВ ф. "НМ-7". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "НМ-7", выявленные нарушения устранить. | 2016-12-16 08:17 | 2016-12-16 09:24
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СЧ-3 | 787 | 2016-12-28 15:14 | 2016-12-28 17:29 | Вследствие перекрытия птицей изоляторов на РКТП СЧ-3-889, произошло короткое замыкание, которое привело к повреждению электрооборудования на ВЛ-10кв ф. "СЧ-3". | Вследствие перекрытия птицей изоляторов на РКТП СЧ-3-889, находящегося на опоре № 24 ВЛ-10кВ "СЧ-3" произошло короткое замыкание, которое повлекло повреждение изоляторов ШФ-10 на опоре № 24. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-28 15:14 | 2016-12-28 17:29
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ от КИ-1-224 | 789 | 2016-12-30 07:25 | 2016-12-30 09:54 | Вследствие внутреннего дефекта проходного изолятора на КТП КИ-1-224 произошло перекрытие электрической дугой изоляции ИПУ-10 кВ фазы "В", что стало причиной однофазного замыкания на "Землю" ВЛ-10 кВ ф. КИ-1. КТПН-ВВт-400/10/04-У1 завода изготовителя ООО "Ас-Строй" установлена в ноябре 2016г. Проходные изоляторы входят в комплектацию КТП. За период эксплуатации вышло из строя 2 проходных изолятора. | Повреждение проходного изолятора фазы "В", однофазное замыкание на "Землю". | Подготовить письмо в адрес завода изготовителя ООО "Ас-Строй" о необходимости замены вышедшего из строя ИПУ-10 кВ. | 2016-12-30 08:26 | 2016-12-30 09:54
Каневской РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОС-2 | 791 | 2016-12-31 22:25 | 2016-12-31 23:41 | Вследствие кратковременных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) на траверсу опоры № 140 фазы "С" , что привело к однофазному замыканию на "Землю" ВЛ-10 кВ ф. "ОС-2". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. "ОС-2", выявленные нарушения устранить. | 2016-12-31 22:48 | 2016-12-31 23:41
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП ПР-5-465 | 91 | 2016-11-08 09:52 | 2016-11-08 15:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПР-5-465. | Обрыв вязки ф."В" на опоре №2. | Произвести внеплановый верховой осмотр от ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПР-5-465 от опоры №1 до опоры №5. | 2016-11-08 09:52 | 2016-11-08 15:30
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от ТП ПР-1-453 | 13 | 2016-11-14 10:04 | 2016-11-14 16:41 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 44 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от ТП ПР-1-453. | Вследствие обрыва вязки на оп. №12 произошло падение провода на траверсу ,что привело к короткому замыканию, нагреванию и разрушению изоляции проводов выхода 0,4кВ фид.2. КТП ПР-1-453. | Призвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.2 от ТП ПР-1-453. | 2016-11-14 10:04 | 2016-11-14 16:41
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.10 от КТП О-13-329 | 12 | 2016-11-19 13:50 | 2016-11-19 15:29 | В связи с длительным сроком эксплуатации (свыше 30 лет) произошло отключение ВЛ-0,4кВ фид.10 от КТП О-13-329. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.10 от КТП О-13-329. | 2016-11-19 13:50 | 2016-11-19 15:29
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП ВЖ-7-313 | 14 | 2016-11-16 08:11 | 2016-11-16 10:30 | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и повреждение провода от опоры №2 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от КТП 10/0,4кВ ВЖ-7-313. | На опоре №2 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от КТП 10/0,4кВ ВЖ-7-313 обрыв провода, произошло к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от КТП ВЖ-7-313. | 2016-11-16 08:11 | 2016-11-16 10:30
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-7 | 771 | 2016-11-26 18:38 | 2016-11-26 21:03 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 48 лет) и снижения изоляционных свойств материала, произошло повреждение опорных изоляторов на КТП "СТ-7-383" с возникновением электрической дуги, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "СТ-7". | Повреждение опорных изоляторов ф. "В" и "С" с возникновением электрической дуги. | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП "СТ-7-383". | 2016-11-26 18:38 | 2016-11-26 19:58
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от ТП КЧ-5-28 | 15 | 2016-11-29 15:39 | 2016-11-29 17:56 | В результате налипания мокрого снега на провода произошло повреждение ВЛ-0,4кВ фид.3 от ТП КЧ-5-28 . | Вследствие обрыва вязки на оп. №4 произошло падение провода на траверсу ,что привело к короткому замыканию. | Призвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.3 от ТП КЧ-5-28. | 2016-11-29 15:39 | 2016-11-29 17:56
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП СТ-7-523 | 16 | 2016-12-03 15:15 | 2016-12-03 16:20 | Вследствие сильных порывов ветра ( свыше 16 м./с), снеговых вихрей, произошло повреждение вязки на ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП СТ-7-523. | Обрыв вязки ф. "С" на опоре № 1/8 вследствие атмосферных явлений. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП СТ-7-523, выявленные нарушения устранить. | 2016-12-03 15:15 | 2016-12-03 16:20
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 от ТП П-7-149 | 11 | 2016-10-07 21:29 | 2016-10-07 23:26 | Вследствие ДТП автомобилем Хендай Акцент гос номер С 432 ЕР 123 (водитель не известен), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 ф.1 от ТП П-7-149. | Повреждение опоры № 4/6, изоляторов, траверс, обрыв проводов. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование. | 2016-10-07 21:29 | 2016-10-07 23:26
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП БР-5-396 | 749 | 2016-09-01 09:14 | 2016-09-01 14:25 | Длительный срок эксплуатации (свыше 50 лет) , изменение свойств материала привели к повреждению электрооборудования КТП БР-5-396. | Вследствие внутреннего повреждения трансформатора произошел обрыв фазы "В" на силовом трансформаторе ТМ-100кВа ТП БР-5-396. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-100/10 произвести осмотр, ревизию контактных соединений на КТП "БР-5-396" . Произвести замер нагрузок, тепловизионный контроль на ТП-10/0,4 кВ БР-5-396. Выявленные замечаний устранить. | 2016-09-01 09:14 | 2016-09-01 14:25
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП СТ-7-382 | 9 | 2016-06-23 16:50 | 2016-06-23 18:15 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП СТ-7-382. | Обрыв провода в пролете оп. №2-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП СТ-7-382. | 2016-06-23 16:50 | 2016-06-23 18:15
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП П-2-41 | 10 | 2016-07-04 16:25 | 2016-07-04 19:05 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 36 лет) произошло повреждение злектрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ П-2-41. | На опоре №2/9 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ П-2-41 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" и схлеста провода с проводом фазы "А", произошло к/з. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ П-2-41. | 2016-07-04 16:25 | 2016-07-04 19:05
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП БР-2-405 | 6 | 2016-05-04 19:00 | 2016-05-04 21:33 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет ) произошел обрыв домового ввода на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП БР-2-405. | Обрыв домового ввода от опоры №3/2. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП 10/0,4кВ БР-2-405 от опоры №3/1 до опоры №3/9 | 2016-05-04 19:00 | 2016-05-04 21:33
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ПР-3-447 | 7 | 2016-05-05 22:46 | 2016-05-06 14:22 | В следствие ДТП а/м Порш "Каен" гос № Е 031 ОМ 123 (водитель Сидельникова Т.Г.) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ от КТП ПР-3-447 ф.№2. | Повреждение опоры № 15, обрыв и схлест проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №14-16 ВЛ-0,4кВ от КТП ПР-3-447 ф.№2. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2016-05-05 22:46 | 2016-05-06 03:02
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП СТ-7-382 | 8 | 2016-05-15 12:19 | 2016-05-15 15:18 | В следствии длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет) произошло повреждение на ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП СТ-7-382. | Обрыв домового ввода от опоры №3А. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП СТ-7-382 от опоры №2 до опоры №11, от опоры №8 до опоры №8Г. | 2016-05-15 12:19 | 2016-05-15 15:18
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ П-2 ПС 110/35/10кВ "Приморско-Ахтарская" | 728 | 2016-05-27 09:17 | 2016-05-27 13:04 | Замыкание на "Землю" ВЛ-10кВ фид П-2 произошло вследствие повреждения электрооборудования на ВЛ-10кВ фид. НН-5, по причине длительного срока эксплуатации (свыше 39 лет) и кратковременных ветровых нагрузок. | В результате обрыва вязки провода в пролете опор 2/101-2/102 на ВЛ-10кВ НН-5, произошло падение провода на траверсу, что привело к появлению "Земли" на ВЛ-10кВ фид. П-2. | Выполнить верховой осмотр от опоры № 2/98 до опоры № 2/104 по ВЛ-10кВ ф. "НН-5". Выявленные нарушения устранить. | 2016-05-27 10:56 | 2016-05-27 13:04
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | КТП У-3-105 | 5 | 2016-03-23 18:06 | 2016-03-23 23:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло снижение изоляционных свойств материала опорного изолятора на рубильнике Р-1 в н/в отсеке КТП У-3-105, его разрушение , что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП У-3-105. | Разрушение опорного изолятора фазы "А" на рубильнике Р-1 фид. 1 в н/в отсеке КТП У-3-105. | Произвести внеочередной осмотр,ревизию,подтяжку контактных соединений в н/в отсеке КТП У-3-105. | 2016-03-23 18:06 | 2016-03-23 23:25
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. О-15 ПС 110/35/10кВ Ольгинская | 720 | 2016-03-23 07:25 | 2016-03-23 14:22 | В КРУН-10кВ на ВЛ-10 кВ фид. "О-15" вследствие длительного срока эксплуатации (более 40 лет) , произошло повреждение электрооборудования, что привело к отключению ВЛ-10кВ фид. "О-15". | Произошел пробой проходного изолятора ф. "А" с замыканием на землю, с последующим переходом замыкания и пробоем проходного изолятора ф. "В", вследствие чего произошло отключение МВ-10кВ "О-15" от устройств РЗА. | Запланировать и провести тепловизионный контроль проходных изоляторов на КРУН-10кВ на ПС 110/35/10 "Ольгинская". | 2016-03-23 07:25 | 2016-03-23 14:22
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БД-3 | 707 | 2016-01-21 21:50 | 2016-01-21 23:00 | Перекрытие электрической дугой внешней изоляции ОПН произошло при обледенении ОПН из-за конструктивного исполнения ОПН – высота изолирующей поверхности 134 мм. Согласно паспорта ОПН 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ п.1.2 "Ограничитель предназначен для работы в районах с умеренным и холодным климатом, промышленной атмосферой ,под навесом."- что конструктивно не предусмотрено в установленной КТП. | ОПН-П-10/12,7/10/250 УХЛ2 -2 шт. -перекрытие внешней изоляции по поверхности. | Подготовить письмо на имя заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "Кубаньэнерго" Голова А.В., копию заместителю генерального директора по техническим вопросам Главному инженеру ПАО "Кубаньэнерго"- Рязанцеву Д.Ю. о несоответствии данного типа ОПН в условиях эксплуатации КТП и целесообразности их закупок . | 2016-01-21 21:50 | 2016-01-21 23:00
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БД-7 | 711 | 2016-02-12 20:30 | 2016-02-12 22:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования КТП БД-7-63 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение разрядника РВО-10кВ фазы "С", однофазное замыкание на землю. | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП "БД-7-63"в объеме Т-12. | 2016-02-12 21:10 | 2016-02-12 22:50
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 О-13 | 713 | 2016-02-19 15:05 | 2016-02-19 17:10 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 51 года) произошло повреждение электрооборудования на КТП О-13-334. | Излом шлейфа ф. "С" на РЛНД КТП "О-13-334" в месте его крепления. | Произвести тепловизионный контроль, техническое обслуживание РКТП О-13-334. | 2016-02-19 15:05 | 2016-02-19 17:10
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 КЧ-7 | 714 | 2016-02-28 22:50 | 2016-02-28 23:58 | Повреждение на потребительской КТП КЧ-7-197 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "КЧ-7". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-28 22:50 | 2016-02-28 23:58
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид. 2 КТП П-2-34А | 67 | 2016-02-25 17:02 | 2016-02-25 17:20 | ВЛ-0,4кв фид. 2 от КТП П-2-34А отключилась вследствие короткого замыкания из-за воздействия птиц при одновременном взлете. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-02-25 17:02 | 2016-02-25 17:20
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП СТ-7-475 | 5 | 2016-03-13 23:30 | 2016-03-14 01:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 50 лет), произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП СТ-7-475. | Обрыв фазного провода в месте контактного соединения на опоре № 6А . | Произвести внеочередной смотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП СТ-7-475 | 2016-03-13 23:30 | 2016-03-14 01:30
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 БР-2 | 778 | 2016-12-09 07:15 | 2016-12-09 11:17 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 18 м/сек., ливень) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10 кВ ф. БР-2. | Обрыв провода в пролете опор № 2/10-2/9 вследствие стихийных условий. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-2. Выявленные нарушения устранить. | 2016-12-09 07:15 | 2016-12-09 11:17
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Фид. №1 от ТП О-7-304 | 17 | 2016-12-09 16:14 | 2016-12-09 17:14 | Вследствие сильных порывов ветра и ливневого дождя произошел занос веток (из вне охранной зоны) на ВЛ-0,4 кВ , которые привели к срыву изолятора фазы "В", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП О-7-304. | Техническая причина отсутствует | Провести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП О-7-304. | 2016-12-09 16:14 | 2016-12-09 17:14
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Фид.1 от ТП БР-2-397 | 18 | 2016-12-09 15:28 | 2016-12-09 18:14 | Вследствии сильных порывов ветра и ливневого дождя произшло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП БР-2-397. | Обрыв вязки провода на опоре №8В ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП БР-2-397 вследствие сильного раскачивания провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид.1 от ТП БР-2-397. | 2016-12-09 15:28 | 2016-12-09 18:14
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП СТ-7-483 | 19 | 2016-12-10 11:00 | 2016-12-10 14:54 | Вследствие ДТП автомобилем "Нива" гос номер не известен (по сообщению жителя -автомашина "Нива" хозяин Кащенко Николай Анатольевич 20.03.1966 г. р. житель ст. Степная.)произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 ф.2 от ТП СТ-7-483. | Повреждение опоры № 2/2, обрыв провода. | Через СМИ информировать население о последствиях наезда на опоры ВЛ и меры ответственности за поврежденное оборудование. | 2016-12-10 11:00 | 2016-12-10 14:54
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ СД-5-80 | 20 | 2016-12-11 09:45 | 2016-12-11 12:50 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет), произошло изменение механических свойств и повреждение провода на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от КТП 10/0,4 кВ СД-5-80. | На фронтоне домовладения ответвления домового ввода от опоры №1/18 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от КТП 10/0,4 кВ СД-5-80 обрыв провода, произошло к/з. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от КТП 10/0,4 кВ СД-5-80. | 2016-12-11 09:45 | 2016-12-11 12:50
Приморско-Ахтарский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП СТ-7-381 | 21 | 2016-12-12 13:25 | 2016-12-12 19:37 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет) произошло старение изоляции абонентского ввода, которое привело к повреждению ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП СТ-7-381. | Нарушение изоляции абонентского ввода от опоры №10 привело к короткому замыканию по ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП СТ-7-381. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП СТ-7-381. | 2016-12-12 13:25 | 2016-12-12 19:37
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ. фид.2 от КТП ТЦ-3-68 | 19 | 2016-10-28 10:18 | 2016-10-28 11:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации (40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП ТЦ-3-68. | На ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП ТЦ-3-68 обрыв вязки фазного провода на опоре № 9, схлест проводов в пролётах опор №9-10. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП ТЦ-3-68. | 2016-10-28 10:18 | 2016-10-28 11:25
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КЗ-1 | 768 | 2016-11-05 11:15 | 2016-11-05 13:58 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования КРН-10кВ КВ-92. | Пробой опорных изоляторов фазы "А", "В" на КРН-10кВ КВ-92. | Произвести внеочередной ремонт ячейки КРН-10кВ КВ-92. | - | -
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП НК-3-180 | 20 | 2016-11-09 05:30 | 2016-11-09 06:40 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло изменение механических свойств (истирание) вязки ф. "В" домового ответвления опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП НК-3-180. | Повреждение вязки ф. "В" домового ответвления на опоре №6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП НК-3-180 | 2016-11-09 05:30 | 2016-11-09 06:40
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.7 от КТП ПЗ-1-62 | 21 | 2016-11-11 12:00 | - | В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, была повреждена железобетонная опора №11 ВЛ-0,4 кВ фид.7 от КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-62. | В результате ДТП (неизвестным транспортным средством) на ВЛ 0,4 кВ ф. 7 от КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-62 повреждена у основания опора №11. | Произвести замену поврежденной опоры № 11 ВЛ-0,4кВ. фид. 7 от КТП 10/0,4 кВ ПЗ-1-62. | - | -
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 от КТП НК-3-180 | 22 | 2016-11-12 22:59 | 2016-11-12 23:56 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП НК-3-180. | На ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП НК-3-180 на опоре №4 обрыв вязки ф. А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП НК-3-180. | 2016-11-12 22:59 | 2016-11-12 23:56
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП КР-3-339 | 23 | 2016-11-19 20:14 | 2016-11-19 22:25 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП КР-3-339. | На ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП КР-3-339 на опоре №19 обрыв вязки фазы «В» | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП КР-3-339. | 2016-11-19 20:14 | 2016-11-19 22:25
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Т-5-504 | 24 | 2016-11-21 13:50 | 2016-11-21 16:12 | Вследствие сильного порывистого ветра произошел занос ветки дерева ( из вне охранной зоны) , что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП Т-5-504. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 13:50 | 2016-11-21 16:12
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-3 | 775 | 2016-11-30 08:20 | 2016-11-30 11:25 | Вет­ер, снегопад и налипа­ние мокрого снега на ­провода стали причиной повреждения на ВЛ-10кв ф. "РС-3" | В пролете опор 1/21- 1/22 обрыв провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. РС-3 , выявленные нарушения устранить. | 2016-11-30 08:20 | 2016-11-30 11:25
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-4 | 754 | 2016-10-08 12:05 | 2016-10-08 17:40 | В результате ДТП автомобилем ВАЗ 2112 гос. номер О 212 ОК93 (водитель Макухин В.А) произошел наезд на опору ВЛ-10 кВ ф. "КР-4" с её повреждением . | Повреждение опоры № 109, обрыв проводов в пролётах опор №108-111, повреждение траверсы, изоляторов. | Через СМИ провести работу по информированию населения о мерах ответственности за повреждение ВЛ. | 2016-10-08 12:05 | 2016-10-08 17:40
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. фид. КРС-3 | 763 | 2016-10-25 15:27 | 2016-10-25 17:52 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны) с последующим повреждением ВЛ-10кВ фид. КРС-3. | Излом опоры № 36. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв фид. КРС-3, выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 15:27 | 2016-10-25 17:52
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ. фид.1 от КТП ДМ-5-496 | 18 | 2016-10-26 09:15 | 2016-10-26 09:40 | Вследствие сильных порывов ветра произошел схлест проводов домового ввода на опоре 26а что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ДМ-5-496 | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП ДМ-5-496. | 2016-10-26 09:15 | 2016-10-26 09:40
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-2 | 762 | 2016-10-25 14:44 | 2016-10-25 16:12 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки (из вне охранной зоны) в пролете опор № 9-10 , что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ фид. "М-2". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "М-2", выявленные нарушения устранить. | 2016-10-25 14:44 | 2016-10-25 16:12
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП НЗ-1-236 | 17 | 2016-08-13 18:54 | 2016-08-13 22:24 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид 1 от КТП НЗ-1-236. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП НЗ-1-236 на опоре №15 обрыв вязки фазы «В» . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП НЗ-1-236. | 2016-08-13 18:54 | 2016-08-13 22:24
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ М-8 | 747 | 2016-08-31 18:15 | 2016-08-31 21:50 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 46 лет) и кратковременных ветровых нагрузок произошло повреждение вязки провода на опоре, схлест проводов с последующим отключением ВЛ-10кВ ф. "М-8". | Обрыв вязки провода на оп.№ 112 ф. "В", схлест с проводом ф. "А" привели к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. " М-8". | Выполнить верховой осмотр от опоры № 110 до опоры № 115 по ВЛ-10кВ ф. "М-8". Выявленные дефекты устранить. | 2016-08-31 18:15 | 2016-08-31 21:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП НЛ-10-174 | 16 | 2016-07-16 23:10 | 2016-07-18 16:50 | Вследствие ДТП а/м (гос. номер отсутствует), повреждена опора №11 ф. 1 от КТП НЛ-10-174 | Вследствие ДТП повреждена опора №11. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2016-07-18 11:32 | 2016-07-18 16:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП РС-4-971 | 12 | 2016-04-26 22:27 | 2016-04-26 23:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации (47 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 3 от КТП РС-4-971. | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №15. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП РС-4-971 | 2016-04-26 22:27 | 2016-04-26 23:30
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП ПЗ-1-73 | 13 | 2016-05-04 09:52 | 2016-05-04 11:14 | Вследствие длительного срока эксплуатации (31 год) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП ПЗ-1-73 | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП ПЗ-1-73 на опоре №7 обрыв провода фазы «А» | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП ПЗ-1-73 | 2016-05-04 09:52 | 2016-05-04 11:14
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ЗТП КР-3-341 | 14 | 2016-05-04 22:45 | 2016-05-05 12:35 | Вследствие ДТП а/м , госномер М 828 ОО 123 повреждено электрооборудование ВЛ-0,4 фид.3 от КТП КР-3-341. | Вследствие ДТП а/м , госномер М 828 ОО 123 повреждена опора №1/1, изолятор, колпачок, траверса, провод. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2016-05-04 22:45 | 2016-05-05 12:35
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП 10/0,4 кВ НЗ-1-236 | 15 | 2016-06-05 22:40 | 2016-06-05 23:55 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 29 лет) произошло отключение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП НЗ-1-236 | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП НЗ-1-236 | 2016-06-05 22:40 | 2016-06-05 23:55
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП КРС-1-628 | 8 | 2016-03-17 21:41 | 2016-03-17 22:37 | В результате порыв ветра (до 17 м/с) произошло перекрытие веткой (занесенной из вне охранной зоны), схлест проводов, к/з, которое привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП КРС-1-628. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП КРС-1-628 | 2016-03-17 21:41 | 2016-03-17 22:37
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. ПЗ-1 ПС 35/10кВ Пенькозавод | 719 | 2016-03-20 03:50 | 2016-03-20 10:50 | Вследствие ДТП автомобилем BMV гос номер Н 940 ОС 123, (водитель неизвестен) произошло повреждение электрооборудования по ВЛ-10 кВ фид. "ПЗ-1". | Повреждение опоры № 144 вследствие наезда автомобиля. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за его повреждение. | 2016-03-20 03:50 | 2016-03-20 10:50
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП РС-4-971 | 9 | 2016-03-30 21:04 | 2016-03-30 22:31 | Вследствие падения антенны потребителя на домовой ввод произошло КЗ и отключение ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП РС-4-971. | Техническая причина отсутствует | В СМИ провести разяснительную работу с населением о сохранности эл. оборудования. | 2016-03-30 21:04 | 2016-03-30 22:31
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП МД-5-841 | 10 | 2016-04-01 11:31 | 2016-04-01 15:04 | В результате наезда грузового автотранспорта "Ивеко" гос. номер Х 108 ЕТ 124 RUS на опору не действующей ВЛ-0,4 кВ (вновь построенной по выпадающим доходам), произошло падение опоры на действующую ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП МД-5-841 с ее повреждением. автотранспорта "Ивеко" гос. номер Х 108 ЕТ 124 RUS произошел обрыв проводов в пролетах опор 15-19 ВЛ-0,4 линия 1 от КТП МД-5-841 | Обрыв проводов ф. "А" и "ноль" в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 фид.1 от КТП МД-5-841. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2016-04-01 11:31 | 2016-04-01 15:04
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от КТП НК-5-202 | 11 | 2016-04-10 21:41 | 2016-04-10 23:18 | Вследствие длительного срока эксплуатации (31 год) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП НК-5-202. | На опоре №17 обрыв вязки фазы "С". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП НК-5-202. | 2016-04-10 21:41 | 2016-04-10 23:18
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ОК-3 | 705 | 2016-01-10 10:03 | 2016-01-10 13:21 | В результате ДТП сторонним транспортом А/М "Фиат" гос. номер Х 264 ХК 93rus (водитель неизвестен) повреждено электрооборудование на ВЛ-10кВ ф. "ОК-3". | Повреждение опоры № 75,деформация траверсы, скол изоляторов, обрыв проводов ф. "А" и "С". | Провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования ВЛ и меры ответственности за повреждения. | 2016-01-10 10:03 | 2016-01-10 13:21
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-4 | 708 | 2016-01-29 04:18 | 2016-01-29 10:23 | Вследствие ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) , произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ ф. РС-4. | В пролете опор №52-53 обрыв провода фазы "С" , схлест с фазой "А". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф "РС-4". | 2016-01-29 04:18 | 2016-01-29 10:23
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РС-5 | 709 | 2016-01-29 04:18 | 2016-01-29 09:16 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) произошло повреждение электрооборудования КТП РС-5-939. | Повреждение проходного изолятора ПНБ-10кВ фазы "В". | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ "РС-5-939" в объеме комплексных работ с периодичностью 1 раз в 6 лет. | 2016-01-29 04:18 | 2016-01-29 09:16
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид. 1 от КТП Т-7-39 | 1 | 2016-02-19 17:34 | 2016-02-19 18:43 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 41 года) произошло повреждение электрооборудовния на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП Т-7-39. | Обрыв вязки на опоре №10 ф. "А". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП Т-7-39 | 2016-02-19 17:34 | 2016-02-19 18:43
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ фид. 1 от КТП МД-1-823 | 2 | 2016-02-24 14:10 | 2016-02-24 15:37 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 48 лет) и кратковременных ветровых нагрузок, произошло повреждение электрооборудования на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП МД-1-823 | Обрыв проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 2/2-2/3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП МД-1-823 | 2016-02-24 14:10 | 2016-02-24 15:37
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.5 от ЗТП ПЗ-1-62 | 3 | 2016-02-25 15:12 | 2016-02-25 16:21 | Вследствие длительного срока эксплуатации (38 лет) и кратковременных ветровых нагрузок, произошло повреждение эл. оборудования ВЛ-0,4кВ фид.5 от ЗТП ПЗ-1-62. | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №3-4. | Провести внеочередной смотр ВЛ-0,4кВ фид.5 от ЗТП ПЗ-1-62 | 2016-02-25 15:12 | 2016-02-25 16:21
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ фид. 2 от КТП АПК-6-2 | 4 | 2016-02-29 15:25 | 2016-02-29 17:13 | Вследствии длительного срока эксплуатации (свыше 40 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП АПК-6-2. | Обрыв вязки на опоре №20 фазы "С". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП АПК-6-2. | 2016-02-29 15:25 | 2016-02-29 17:13
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ фид. 5 от КТП М-11-947 | 5 | 2016-02-29 19:15 | 2016-02-29 19:45 | Вследствие длительного срока эксплуатации (46 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от КТП М-11-947. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 5 от КТП М-11-947. | 2016-02-29 19:15 | 2016-02-29 19:45
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ОК-3-910 | 6 | 2016-03-04 14:55 | 2016-03-04 15:34 | Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло отключение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП ОК-3-910. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП ОК-3-910 | 2016-03-04 14:55 | 2016-03-04 15:34
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП 10/0,4 кВ ДМ-1-484 | 7 | 2016-03-08 23:58 | 2016-03-09 16:18 | Вследствие ДТП автомобилем марки "Geely Emgrand " гос/н М-760ТР152 (водитель неизвестен), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП ДМ-1-484. | Повреждение опоры №10, 2-х траверс в результате ДТП . | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования и мерах ответственности за причиненный ущерб. | 2016-03-08 23:58 | 2016-03-09 16:18
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ ОК-1-927 | 717 | 2016-03-10 12:30 | 2016-03-10 14:39 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 42 лет), произошло повреждение электрооборудования КТП ОК-1-927. | Повреждение трансформатора ТМ-10/0,4кВ-63кВА, изолятора обмоток трансформатора ВН. | Произвести осмотр, ревизию контактных соединений, замеры и перераспределение нагрузок на КТП "ОК-1-927". | 2016-03-10 12:30 | 2016-03-10 14:39
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 НЛ-8-173 | 25 | 2016-12-09 07:20 | 2016-12-09 08:45 | При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер до 18 м/сек., ливень) произошел занос ветки дерева на провода (из вне охранной зоны), межфазное короткое замыкание, вследствие чего отключилась ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП НЛ-8-173. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП НЛ-8-173, выявленные нарушения устранить. | 2016-12-09 07:20 | 2016-12-09 08:45
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП КРС-5-660 | 26 | 2016-12-09 08:32 | 2016-12-09 09:52 | Вследствие атмосферных явлений (сильного порывистого ветра 19 м/сек и ливня), произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП КРС-5-660. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 08:32 | 2016-12-09 09:52
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП КРС-5-661 | 785 | 2016-12-28 06:20 | 2016-12-28 10:20 | Повреждение проходного изолятора ф. "А" и ОПН-10 произошло вследствие перекрытие электрической дугой внешней изоляции ОПН при обледенении, из-за конструктивного исполнения ОПН (высота изолирующей поверхности 134 мм.) Согласно паспорта ОПН 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ п.1.2 "Ограничитель предназначен для работы в районах с умеренным и холодным климатом, промышленной атмосферой , под навесом."- что конструктивно не предусмотрено в установленной КТП. | Повреждение проходного изолятора ф. "А" и ОПН-10 ф. "А" и "С" произошло вследствие перекрытие электрической дугой внешней изоляции ОПН при обледенении. | На КТП "КРС-5-661" установить разрядники РВП-10 | 2016-12-28 06:30 | 2016-12-28 10:20
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ НЛ-6-162 | 27 | 2016-12-27 14:51 | 2016-12-27 17:41 | Вследствие длительного срока эксплуатации (46 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 2 от КТП НЛ-6-162. | На ВЛ-0,4 фид. 2 от КТП НЛ-6-162 на опоре №7-8 обрыв вязки фазы «А» и «С» | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП НЛ-6-162. | 2016-12-27 14:51 | 2016-12-27 17:41
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т-7-39 | 28 | 2016-12-27 20:20 | 2016-12-27 21:30 | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 30 лет) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4 кВ фид 1 от КТП Т-7-39. | На ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП Т-7-39 на опоре №5 обрыв вязки фазы «А». | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП Т-7-39. | 2016-12-27 20:20 | 2016-12-27 21:30
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ. фид. КРС-3 | 786 | 2016-12-28 08:38 | 2016-12-28 11:53 | В результате длительной эксплуатации ( свыше 38 лет), потери механической прочности, произошел обрыв вязки провода на ВЛ-10кв ф. КРС-3. | Обрыв вязки провода ф. "А" на опоре № 6/1, схлест с ф. "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "КРС-3", выявленные нарушения устранить. | 2016-12-28 08:38 | 2016-12-28 11:53
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-373 | 29 | 2016-12-28 22:45 | 2016-12-29 16:31 | Вследствие ДТП неизвестным автомобильным транспортом повреждена опора № 13 ВЛ-0,4кВ фид. 5 от КТП Р-5-373. | Повреждение опоры №13 , траверсы изоляторов, обрыв проводов вследствие ДТП. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования пом. директора по СМИ С.А.Дремлюга | 2016-12-28 22:45 | 2016-12-29 16:31
Тимашевский РЭС производственного отделения Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | КТП Т-6-37 | 790 | 2016-12-31 21:52 | 2017-01-01 01:14 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 38 лет), произошло снижение изоляционных свойств материала, что привело к поверхностному перекрытию проходного изолятора фазы "А" с замыканием на "Землю" на КТП Т-6-37. | В следствие повреждения проходного изолятора ф. "А" на КТП Т-6-37 произошло однофазное короткое замыкание на "Землю" по ВЛ-10 кВ фид. "Т- 6". | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП Т-6-37 | 2016-12-31 21:52 | 2017-01-01 01:14
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Теплицы | 552 | 2016-10-30 10:45 | 2016-10-30 13:37 | В связи с длительным сроком эксплуатации более 38 лет произошло снижение диэлектрической прочности опорных изоляторов фаз А и В на ПРТСН -2 | Пробой изоляции нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ПРТСН-2 в количестве 2 шт. | 1. Выполнить внеочередные проф. испытания оборудования ПС 35/10 кВ "Теплицы": IСШ -10 кВ, IIСШ - 10 кВ, ШМ Т-1 и Т-2, | 2016-10-30 10:45 | 2016-10-30 13:37
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 553 | 2016-11-04 08:05 | 2016-11-04 08:05 | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско - Ахтарская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие по поверхности изоляторов без их повреждения. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ - 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско- Ахтарская в пролетах опор 41-45 и 130-136, при выявлении замечаний выполнить замену изоляторов. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | 554 | 2016-11-08 16:36 | 2016-11-08 23:15 | Повреждение неизвестными лицами гирлянды изоляторов из огнестрельного оружия. | Повреждение гирлянды изоляторов на опоре 312 на фазе "А". | Выполнить верховой осмотр ВЛ -100 кВ Брюховецкая- Медведовская в пролетах опор № 310-313 Провести разъяснительную работу через СМИ о порядке поведения населения в охранных зонах линий электропередач. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 555 | 2016-11-11 07:08 | 2016-11-11 07:08 | В следствие длительного срока эксплуатации (50 лет), в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, без их разрушения. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморко-Ахтарская произвести замену дефектной изоляции на опорах № 76, № 76А. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новонекрасовская | 556 | 2016-11-23 22:09 | 2016-11-24 16:08 | В связи с длительным сроком эксплуатации УКП ( 35 лет) произошли изменения свойств материала диода, местный нагрев с последующим пробоем одного из диодов в диодном мосту. | пробой диода В-14-200Х-10-У2, в диодном мосту УКП. | Разработать график внеочередного технического обслуживания УКП выключателей типа МКП-110кВ на подстанциях 110 кВ: "Челбасская", "Новонекрасовская", "Приморско- Ахтарская", " Коммунар", "Медведовская" Выполнить внеочередное техническое обслуживание УКП на ПС- 110кВ "Челбасская", "Новонекрасовская", "Приморско - Ахтарская", "Коммунар", "Медведовская" | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гречаная Балка- | 557 | 2016-12-02 07:12 | 2016-12-02 21:51 | В связи с длительным сроком эксплуатации (43 года) произошло снижение изоляционных свойств контрольных кабелей цепей управления КЗ-110 Т-1 и ОД-110 Т-1 | Пробой между контрольными кабелями (жила 403 кабеля 1Т-152) и (жила 32 кабеля 1 Т-150) с подачей напряжения на катушку включения КЗ-110 Т-1. | Составить график внеплановой проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей, защиты силового трансформатора Т-1 ПС -110 кВ "Гречаная Балка" . Выполнить график внеплановой проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей, защиты силового трансформатора Т-1 на ПС -110 кВ "Гречаная Балка" | 2016-12-02 07:12 | 2016-12-02 08:41
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Калининская | 558 | 2016-12-02 12:04 | 2016-12-02 18:25 | в связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение диэлектрических свойств изоляции катушки отключения в приводе МВ -110 "Роговская" | Витковое замыкание катушки отключения привода МВ -110 кВ "Роговская" | Выполнить проверку состояния катушек включения и отключения выключателей ММО -110 на ПС "Калинин-ская"," Лебеди" пониженным напряжением оперативного тока | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лебеди - Новонекрасовская | 559 | 2016-12-07 16:32 | 2016-12-07 16:32 | Воздушная линия "Лебеди - Новонекрасовская" проходит по плавням с большой влажностью. В связи с длительным сроком эксплуатации (49 лет) произошло загрязнение гирлянды изоляторов на опоре № 12 фазы "С" и снижению ее электрический прочности. | Перекрытие по поверхности загрязненной гирлянды изоляторов на опоре № 12 фазы "С" с повреждением 1 изолятора из 7 | Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 12 фазы "С" по ВЛ -110 кВ "Лебеди - Новонекрасовская" | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лебеди | 547 | 2016-09-09 12:11 | 2016-09-09 14:48 | Вследствие длительного срока эксплуатации (34 года) произошел износ сальника корпуса ведущего вала МВ-110кВ ВЛ "Гривенская" , что привело к течи масла. | Износ сальника корпуса ведущего вала МВ-110кВ ВЛ "Гривенская" со стороны СШ-110 ф. "С". | Выполнить осмотр всех масляных выключателей типа ММО-110 с проверкой соответствия величины давления в разрывах требованиям заводской инструкции, отсутствия течей масла из разрывов и опорных колонн. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар | 548 | 2016-09-17 10:46 | 2016-09-17 16:59 | Расцепление гирлянды изоляторов в месте сочленения друг с другом под воздействием ветровых нагрузок и отсутствие замка в месте сопряжения шапки второго изолятора со стержнем первого. | Повреждение одного изолятора (тип ПС-70Е) в момент падения провода на землю из -за отсутствия замка в месте сопряжения шапки второго изолятора со стержнем первого. | Направить письмо в подрядную организацию ООО "КЭМ" с целью проведения разъяснительной беседы (принятия мер дисциплинарного воздействия) с персоналом проводившим работы на ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар о повышении качества ремонтов и недопущения подобных инцидентов при проведении работ. | 2016-09-17 10:46 | 2016-09-17 12:08
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Староминская - Коммунар" | 549 | 2016-09-19 05:51 | 2016-09-19 05:51 | ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар произвести замену изоляции ф. "А" на опоре №99. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Калининская | 550 | 2016-09-21 11:57 | 2016-09-21 15:20 | Вследствие длительного срока эксплуатации (32 года) произошел износ уплотнения сливного крана корпуса ШСМВ-110 кв Калининская, что привело к течи масла. | Износ уплотнения сливного крана ШСМВ-110 кВ Калининская со стороны СШ-110кВ ф. "С" . | Выполнить осмотр масляных выключателей типа ММО-110 кВ с проверкой соответствия величины давления в разрывах требованиям заводской инструкции, отсутствия течей масла из разрывов и опорных колонн. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Степная | 551 | 2016-10-13 14:20 | 2016-10-14 01:43 | Вследствие длительного срока эксплуатации (49 лет) произошло снижение изоляционных свойств контрольного кабеля. | В связи со снижением изоляционных свойств произошел пробой изоляции контрольного кабеля защиты силового трансформатора Т-1 1Т-105 от РШ ТСН-1 до РШ защиты Т-1 тип АВВГ 7х2,5 жилы 139 и 1138 (цепь включения КЗ-35 кВ Т-1), повлекшее за собой самопроизвольное включение КЗ-35кВ Т-1 по оперативным цепям без команды выходных реле защиты Т-1. | Составить график проверки сопротивления изоляции кабелей цепей управления и автоматики защиты силового трансформатора Т-1 ПС 35кВ Степная. Выполнить график проверки сопротивления изоляции кабелей цепей управления и автоматики защиты силового трансформатора Т-1 ПС 35кВ Степная. Подготовить письмо в исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" о необходимости резервирования ПС 35кВ Степная, ПС 35кВ Насосная-7, ПС 35кВ Незаймановская по кольцам, путем включения этого объекта в инвестиционную программу. | 2016-10-13 14:20 | 2016-10-14 01:43
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Староминская - Коммунар | 529 | 2016-07-27 04:33 | 2016-07-27 04:33 | ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов . | Техническая причина отсутствует | НА ВЛ-110 кВ Староминская - Коммунар произвести усиление изоляции на опорах №137-140. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 530 | 2016-07-28 03:52 | 2016-07-28 03:52 | ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов с разрушением 1 изолятора из семи. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Рыбзавод | 531 | 2016-07-31 22:45 | 2016-08-02 20:07 | Вследствие длительного срока эксплуатации (19 лет) произошло витковое замыкание токовой обмотки диф. реле тип ДЗТ-11 (токовая обмотка ст. 10кв Wур. II). | Вследствие виткового замыкания токовой обмотки диф. реле возник небаланс в цепи выходного органа диф. реле и при возмущении в сети 10кВ (питающейся от силового трансформатора Т-1) произошло отключение силового трансформатора Т-1 от действия диф. защиты. | Составить разовую программу по внеочередной проверке ДЗ силового трансформатора Т-2 на ПС 35кВ Рыбзавод, включающая пункт проверки сопротивления обмоток диф. реле (Wур. II, Wур. I). На ПС 35кВ Рыбзавод выполнить внеочередную проверку диф. защиты силового трансформатора Т-2. | 2016-07-31 22:45 | 2016-07-31 22:55
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская | 532 | 2016-08-03 04:47 | 2016-08-03 04:47 | Причиной аварийного отключения ЛЭП явилось снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опорах № 58,62,63 ф. "А" из-за перепада температур, образования обильной росы с кратковременным перекрытием по поверхности изоляторов и разрушением изоляторов ПС-70Е. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская произвести замену изоляторов на опорах № 58,62,63. На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская провести верховой осмотр на опорах № 57-64. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Калининская - Роговская" | 533 | 2016-08-04 04:49 | 2016-08-04 04:49 | В связи с перепадом температур в утренние часы, произошло обильное образование "утренней росы", это привело к снижению диэлектрической прочности гирлянды изоляторов ,с последующим электродуговым перекрытием по их поверхности и разрушением 2 изоляторов на фазе "С" ВЛ -110 кВ "Калининская - Роговская" | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденных изоляторов по ВЛ -110 кВ "Калининская - Роговская" на опорах 1 и 2 | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каневская-Шевченко | 534 | 2016-08-04 19:40 | 2016-08-04 19:40 | отключение ВЛ -35 кВ "Каневская -Шевченко" связано с прохождением грозового фронта по Каневскому району 04.08.2016 в следствии чего произошло частичное разрушение юбки изолятора на опоре №9 | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденной гирлянды изоляторов на опоре № 9 Произвести проверку состояния контура заземления и измерение сопротивления заземления на опорах № 7-11 | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каневская-Откормбаза | 535 | 2016-08-04 20:18 | 2016-08-04 20:18 | Отключение ВЛ -35 кВ Каневская- Откормбаза произошло по причине прохождения грозового фронта по Каневскому району 04.08.2016 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановую выборочную проверку состояния контура заземления и измерение сопротивления заземления на ВЛ на 4 опорах | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 35 | ВЛ 35 кВ Каневская-220-Кубань ПС 35 кВ Кубань | 536 | 2016-08-05 15:12 | 2016-08-06 19:11 | Вследствие прямого попадания молнии в шлейф к вводу 35 кВ фазы "А" трансформатора Т-1 с последующим перекрытием молниевого разряда на корпус трансформатора произошло возникновение короткого замыкания в зоне действия диф. защиты Т-1, с последующим включением КЗ-35 кВ Т-1 и отключением ОД-35 кВ Т-1 и МВ-10 кВ Т-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести проверку расчета молниезащиты ПС - 35 кВ "Кубань", при выявлении не соответствий подготовить предложения по их устранению Произвести внеплановые испытания РВС-35 кВ Т-1 на ПС 35/10 кВ "Кубань" Внести в должностную инструкцию диспетчера ОДС требование по обязательной проверке наличия нагрузки после отключения оборудования с успешным АПВ Произвести проверку указательных реле защит Т-1 на ПС 35/10 "Кубань | 2016-08-05 15:12 | 2016-08-05 18:13
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - АПК-1" | 537 | 2016-08-11 12:12 | 2016-08-11 12:12 | Вследствие грозового перенапряжения произошло межфазное короткое замыкание с кратковременным перекрытием по гирляндам изоляторов на опоре № 155 фаз "А" и "С" с разрушением 2 изоляторов ПФ-6Б в гирлянде изоляторов фазы "С". | Техническая причина отсутствует | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор в пролетах 152-157 Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре № 155 фазы "С" | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Свинокомплекс | 538 | 2016-08-11 13:33 | 2016-08-11 23:35 | В следствие атмосферного перенапряжения произошло снижение изоляции вентильных разрядников. | В следствие атмосферного перенапряжения произошел пробой с последующим резким снижением сопротивления изоляции и увеличением токов проводимости вентильных разрядников на фазах "В" и "С", что и стало причиной отключения Т-2 от действия дифференциальной защиты. | Разработать многолетний график замены РВС на ОПН по ПС 35 кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские ЭС. Произвести перерасчет молниезащиты ПС 110/35/10 кВ "Свинокомплекс". | 2016-08-11 13:33 | 2016-08-11 14:14
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Староминская - Коммунар" | 539 | 2016-08-12 20:20 | 2016-08-12 20:20 | ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Водозабор | 540 | 2016-08-05 21:55 | 2016-08-06 10:24 | При прохождении грозового фронта над ПС 35кВ Водозабор из-за возникновения грозовых перенапряжений и коротких замыканий на отходящих присоединениях (или ВЛ) в ячейках 10кВ ВЗ-3, ВЗ-6, ВЗ-7, ВЗ-8 произошло повреждение оборудования. | В ячейках 10 кВ ВЗ-3, ВЗ-6, ВЗ-7, ВЗ-8 произошло повреждение дугогасительных камер, выброс масла из полюсов выключателей. | На ПС 35кВ Водозабор по ремонтной программе 2017 года произвести замену РВП-10 1,2 СШ-10кВ на ОПН 10кВ. Разработать многолетний график замены РВП-10кВ на ОПН-10кВ по ПС 35кВ и выше филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети. | 2016-08-05 21:55 | 2016-08-06 10:24
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Коммунар | 541 | 2016-08-24 07:50 | 2016-08-24 20:57 | При прохождении грозового фронта над ПС 110 кВ Коммунар из-за возникновения грозовых перенапряжений и короткого замыкания произошло повреждение оборудования. | На ПС 110кВ Коммунар из-за воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 35кВ "Коммунар-Кирова" ф. "А" произошло перекрытие на корпус обмоток ТТ-35 кВ. (Тип ТФЗН-35 А -1У 1) | При проведении ремонтной программы 2017 года на ПС 35 кВ Коммунар выполнить монтаж ОПН-35 на 1,2 СШ-35 кВ. | 2016-08-24 07:50 | 2016-08-24 08:43
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | 542 | 2016-08-27 05:32 | 2016-08-27 05:32 | ВЛ 110кВ Калининская - Роговская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, с разрушением 1 из 8 изоляторов на опоре №201 ф. "С". | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Калининская - Роговская произвести замену разбитых и загрязненных изоляторов на опоре № 201. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 543 | 2016-08-28 05:19 | 2016-08-28 05:19 | ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско - Ахтарская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, с разрушением 1 из 7 изоляторов на опоре №132 ф. "А". | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская- Приморско-Ахтарская произвести замену разбитых и загрязненных изоляторов на опоре № 132 | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская-Нововеличковская | 545 | 2016-09-01 05:27 | 2016-09-01 05:27 | ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие по поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская произвести замену гирлянды загрязненных изоляторов на опоре № 100 ф. "В". | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коммунар-Староминская | 546 | 2016-09-01 05:27 | 2016-09-01 05:27 | ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло перекрытие по поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Коммунар-Староминская произвести замену гирлянды загрязненных изоляторов на опоре №99 ф. "А". | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 544 | 2016-08-31 08:53 | 2016-08-31 08:53 | На ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская вследствие грозовых перенапряжений произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов, с разрушением 1 из 8 изоляторов, ф. "В" на опоре №155. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110 кВ Калининская-Нововеличковская произвести измерение сопротивления заземления опор № 152-157. На ВЛ 110 кВ Калининская-Нововеличковская произвести замену разбитых и загрязненных изоляторов на опоре № 155. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | 110/10 кВ АПК | 520 | 2016-06-20 10:30 | 2016-06-20 20:22 | При отсутствии во вторичных цепях напряжения ф. "А" в основной защите ЭПЗ-1636 ВЛ 110кВ Тяговая II и наличия тока нагрузки, при прохождении электропоезда, защита восприняла (ложно) данный режим как короткое замыкание по ВЛ 110кВ и отключила МВ-10кВ Тяговая-II. Вследствие длительного срока эксплуатации (27 лет) произошло повреждение (обрыв) алюминиевой жилы контрольного кабеля. | Обрыв жилы контрольного кабеля ( W14G-113 жила А-710 ) цепей напряжения защиты ВЛ 110кВ Тяговая-II (ЭПЗ-1636), тип кабеля АВВГ 14х2,5 от п. №36 "Автоматика ВЛ 110кВ Тяговая-II" до п. №48 "Защита ВЛ 110кВ Тяговая-II". | Составить график замены кабелей цепей напряжения защит ВЛ 110кВ Тяговая 1,Тяговая 2, Тимашевская согласно многолетнего графика ТО при профилактическом восстановлении. Выполнить график замены кабелей цепей напряжения защит ВЛ 110кВ Тяговая 1,Тяговая 2, Тимашевская | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 521 | 2016-06-23 14:20 | 2016-06-23 22:05 | На ВЛ 110кВ Переясловска-Челбасская короткое замыкание ф. "А" произошло из-за заноса ветки дерева на опору № 194 из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 110кВ Переясловская-Челбасская в пролетах опор №1-200 для выявления отдельно стоящих деревьев вне охранной зоне ВЛ, с которых при не благоприятных погодных условиях, порывами ветра возможен занос веток на провода и грозозащитный трос ВЛ. По факту выявления опасно расположенных деревьев, организовать опиловку деревьев. | 2016-06-23 14:20 | 2016-06-23 14:33
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Медведовская | 522 | 2016-06-24 05:38 | 2016-06-25 17:04 | На ПС 110кВ Медведовская вследствие длительного срока эксплуатации (35 лет) из-за старения изоляции обмоток ТН-35кВ, произошло витковое замыкание высоковольтной обмотки. | Из-за виткового замыкания высоковольтной обмотки ТН-35кВ произошел местный перегрев и перекрытие высоковольтной обмотки с частичным разрушением ТН-35кВ 1 СШ ф. "С" типа ЗНОМ-35. | Выполнить внеочередные проф. испытания ТН-35кВ согласно разработанного графика. Выполнить внеочередной тепловизионный контроль всех ТН-35 кВ, установленных в электроустановках Тимашевских электрических сетей находящихся в эксплуатации более 25лет. Составить график внеочередных измерений всех ТН-35кВ, установленных в электроустановках ТЭС со сроком эксплуатации более 25лет. | 2016-06-24 05:38 | 2016-06-24 05:58
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - АПК-2 ПС 110 кВ Свинокомплекс | 523 | 2016-06-25 04:02 | 2016-06-25 06:48 | ВЛ 110кВ Брюховецкая-АПК-2 проходит по с/х угодьям, при проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре № 40. Отключение ЭВ-110 ВЛ Компрессорная станция от защит ВЛ 110 кВ Свинокомплекс-АПК на ПС 110кВ Свинокомплекс в момент короткого замыкания по ВЛ 110кВ АПК-Брюховецкая-2 цепь произошло вследствие излишней работы устройств РЗА по причине не корректного задания уставок на комплекте резервных защит (СИРИУС-3 ЛВ) ВЛ 110кВ Свинокомплекс АПК в части токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП). АПВ и РПВ ЭВ-110кВ КС Кореновская неуспешно по причине заданного режима АПВ с контролем синхронизма. Так как в момент аварийного режима и после него , от ПС 110кВ КС Кореновская не было выдачи мощности в сеть 110кВ, автоматика Контроля Сигнализаци блокировала АПВ и цепь дистанционного управления ЭВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Произвести перерасчет уставок комплекта резервных защит ВЛ 110кВ Свинокомплекс-АПК для отстройки защит от КЗ в прилегающей сети 110кВ ПС 110кВ АПК. Выставить новые уставки резервной защиты ВЛ 110кВ СК-АПК на основании полученного письма от ПАО "Кубаньэнерго". На ВЛ 110кВ Брюховецкая-АПК-2 произвести верховой осмотр изоляторов на оп. №40 и замену разрушенного изолятора. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 524 | 2016-06-29 04:05 | 2016-06-29 04:05 | ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская проходит по с/х угодьям, при проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре № 141. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская произвести замену гирлянды загрязненных изоляторов ф. "В" на опоре № 141 и верховой осмотр на оп. № 138-144. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Брюховецкая 220-Заветы Ильича | 525 | 2016-06-30 20:07 | 2016-07-02 17:54 | На ВЛ 35кВ Брюховецкая 220-Заветы Ильича из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" электрической дугой, прямое попадание молнии в линию электропередач. | На ВЛ 35кВ Брюховецкая 220-Заветы Ильича при ударе молнии в опору №47, произошло перекрытие гирлянды изоляторов верхней фазы "С", вследствие высокого импульсного перенапряжения между опорой и проводом с последующим замыканием на землю, что способствовало разрушению гирлянды изоляторов и пережогу провода в месте крепления провода в поддерживающем зажиме. | На ВЛ 35кВ Брюховецкая 220- Заветы Ильича произвести измерения сопротивления заземления опор № 45-49. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Новоленинская | 526 | 2016-07-07 11:36 | 2016-07-07 22:22 | На ПС 35кВ Новоленинская из-за сильного запыления изоляции вводов МВ-35 Т-2 пылью, поднятой с/х техникой при уборке пшеницы и выпадения осадков (роса, дождь) произошло поверхностное перекрытие полимерного ввода типа ГКВП III -90-40,5/3150 О1. | ПС 35кВ Новоленинская перекрытие и частичное разрушение полимерного ввода МВ-35 Т-2 ф. "А" со стороны СШ-35 типа ГКВП III -90-40,5/3150 О1. | Выполнить осмотр подстанций, согласно графику внеочередного осмотра, при обнаружении загрязнений изоляции оборудования, в 3х- дневный срок организовывать вывод оборудования в ремонт и чистку изоляции. Произвести анализ и составить график внеочередного осмотра подстанций, непосредственного граничащих с с/х угодьями, на которых проводятся или планируются сельскохозяйственные работы. | 2016-07-07 11:36 | 2016-07-07 13:48
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 527 | 2016-07-14 04:28 | 2016-07-14 04:28 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на оп. №103, произошло кратковременное перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов с разрушением одного изолятора из восьми. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Переясловская - Челбасская произвести замену гирлянды загрязненных изоляторов ф. "В" на опоре № 103 и верховой осмотр на опорах № 100-105. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская | 528 | 2016-07-17 09:48 | 2016-07-17 17:21 | На ВЛ 35кВ Калининская-Красносельская при производстве работ по отсыпке автодороги в охранной зоне ВЛ 35кВ Калининская-Красносельская в пролете опор № 36-37 был поврежден провод ф. "А" экскаватором "САSЕ" принадлежащего ООО "ТЮС-МК-105". | Обрыв провода ф. "А" в пролете опор № 36-37 экскаватором "САSЕ" принадлежащего ООО "ТЮС-МК-105". | Помощнику директора по СМИ произвести публикацию в СМИ о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков расположенных в границах таких зон. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 Калининская | 509 | 2016-04-23 10:48 | 2016-04-23 14:35 | Вследствие длительного срока эксплуатации (31 год) произошло повреждение жил контрольного кабеля на МВ-110кВ ВЛ Медведовская. | Обрыв жил контрольного кабеля (8СЛ-141 жилы 2; 37) цепей управления и автоматики МВ 110кВ ВЛ Медведовская тип АВВГ 14х2,5 от ОПУ 110кВ п. №30 до клеммного шкафа МВ-110кВ ВЛ Медведовская ОРУ 110кВ. | Составить график внеочередной проверки кабелей цепей управления МВ-110кВ со сроком эксплуатации более 30 лет. Согласно графику выполнить проверки кабелей цепей управления МВ-110кВ. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Новоджерелиевская" | 510 | 2016-05-05 05:05 | 2016-05-05 05:05 | Причиной аварийного отключения ЛЭП явилось снижение диэлектрической прочности гирлянды на опоре 57 фазы "В" из -за перепадов температур, образования обильной росы с кратковременным перекрытием по поверхности изоляторов и разрушения юбки одного изолятора ПС -70Е | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ -110 кВ "Брюховецкая-Новоджерелиевская" в пролетах опор 52-62 Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре 57 | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Брюховецкая-Медведовская | 511 | 2016-05-15 04:25 | 2016-05-15 04:25 | Причиной аварийного отключения явилось снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на опоре № 291 ф. "С" из-за перепадов температур, образования обильной росы с кратковременным перекрытием на поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 Брюховецкая-Медведовская в пролетах опор № 290-294. По результатам верхового осмотра наметить мероприятия по замене загрязненных или перекрытых изоляторов. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 512 | 2016-05-15 18:10 | 2016-05-17 18:52 | В связи с длительным сроком эксплуатации (40 лет) произошло замыкание жил контрольного кабеля 2Т-115 и 2Т-107 (жил 01и 16 от клеммного шкафа на силовом трансформаторе Т-2 до релейного шкафа защиты Т-2 в КРУН -10 кВ 2СШ (кабель АКВВГ-7*2,5), данное замыкание привело к ложной работе газовой защиты Т-2 на отключение ОД - 110 кВ. | В связи с длительным сроком эксплуатации катушки включения в приводе КЗ-110 кВ Т-2 произошел внутренний обрыв обмоточного провода, с последующим отказом во включении КЗ-110 Т-2, отключение ОД-110 было совершено УРОКЗ | Провести внеочередную проверку газовой защиты Т-1 на ПС 110/35/10 "Приморско-Ахтарская" с опробованием защит на отключение коммутационных аппаратов, совместно с персоналом бригады ПС Приморско - Ахтарского РЭС. Произвести анализ и сформировать перечень силовых трансформаторов, у которых контрольные кабели газовых защит находятся в эксплуатации более 40 лет. На основании сформированного перечня составить многолетний график внеочередной проверки состояния и замены контрольных кабелей в цепях газовых защит силовых трансформаторов. | 2016-05-15 18:10 | 2016-05-15 18:27
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская | 513 | 2016-05-28 16:28 | 2016-05-28 16:38 | Вследствие сильного загрязнения и перекрытия гирлянды изоляторов электрической дугой по поверхности в момент возникновения атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, длительного срока эксплуатации (31 год), произошло снижение диэлектрической прочности изоляции изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 35кВ Калининская-Роговская произвести верховой осмотр опор № 97-107 и замену изоляторов ф. "С" на опоре № 102. | 2016-05-28 16:28 | 2016-05-28 16:38
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 514 | 2016-05-28 04:22 | 2016-05-28 04:22 | Над В ВЛ-110кВ Новоджерелиевская- Приморско-Ахтарская проходил грозовой фронт. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская произвести верховой осмотр опор № 50-55 и замену гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 51. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Батуринская - Свободная | 516 | 2016-05-28 19:10 | 2016-05-29 15:22 | Над ВЛ 35кВ Свободная - Батуринская проходил грозовой фронт. | Замыкание на землю на ВЛ 35кВ Свободная - Батуринская произошло из-за прямого попадания молнии в гирлянду изоляторов с ее разрушением , и падением провода (крепившимся к верхней траверсе) на нижнюю траверсу. | На ВЛ-35кВ Свободная-Батуринская произвести измерение сопротивления заземления опор № 185-195. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Откормсовхоз - Лебяжий Остров | 517 | 2016-05-31 14:00 | 2016-05-31 14:06 | Над ВЛ 35кВ Откормсовхоз - Лебяжий Остров проходил грозовой фронт. | Из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 35кВ Откормсовхоз - Лебяжий Остров произошло перекрытие гирлянд изоляторов ф. "А" и ф. "В" электрической дугой с разрушением изолирующей юбки тарельчатых изоляторов (по 1 изолятору). | На ВЛ 35кВ Откормсовхоз-Лебяжий Остров произвести измерение сопротивления опор и замену поврежденных изоляторов. | 2016-05-31 14:00 | 2016-05-31 14:06
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калинина-Чепигинская | 515 | 2016-05-28 19:27 | 2016-05-29 18:12 | Над ВЛ-35кВ Калинина - Чепигинская проходил грозовой фронт. | Короткое замыкание на ВЛ-35кВ Калинина - Чепигинская произошло вследствие прямого попадания молнии в гирлянду изоляторов с ее разрушением, и падением провода (крепившимся к верхней траверсе) на нижнюю траверсу. | На ВЛ 35кВ Калинина-Чепигинская произвести измерение сопротивления заземления опор № 80-90. | 2016-05-28 19:27 | 2016-05-29 01:03
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская. | 518 | 2016-06-07 04:36 | 2016-06-08 23:31 | Из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" электрической дугой . | Разрушение изолирующей юбки тарельчатых изоляторов (2-х из 7-ми) на опоре № 32. | на ВЛ 110кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская произвести измерение сопротивления заземления опор №30-35. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская" ПС 110 кВ Медведовская | 519 | 2016-06-10 06:14 | 2016-06-10 15:51 | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская вследствие длительного срока эксплуатации (50 лет), воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода ф. "В" с возникновением короткого замыкания в момент падения провода на траверсу. На ПС 110кВ Медведовская вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение постоянного оперативного напряжения включения соленоида СМВ-110кВ до 180 В из-за пробоя диода В-8 в УКП. | На опоре №231 произошел обрыв провода ф. "В" возле места крепления к шлейфу ответвительным зажимом. | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений на оп. № 231. На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская провести ревизию шлейфов, ответвительных зажимов и их соединений на опоре №231. Выполнить проверку состояния УКП выключателей МКП-110 подстанций 110кВ Челбасская, Новонекрасовская, Приморско-Ахтарская, Коммунар. Провести анализ термограмм полученных при проведении тепловизионного контроля и включить выявленные замечания в план ремонтов и ТО. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Гривенская | 505 | 2016-03-22 11:06 | 2016-03-22 15:47 | На ПС 110/10кВ Гривенская из-за длительного срока эксплуатации (28 лет) произошла разрегулировка привода типа ПР-90-180Л (неисправность блокировки между приводами основных и заземляющих ножей). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной ремонт привода разъединителя 110 ВЛ "Лебеди". | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110 Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская ПС 110/35/10 кВ Приморско-Ахтарская | 506 | 2016-03-19 11:05 | 2016-03-20 02:46 | Над ПС 110/35/10 Приморско-Ахтарская и над ВЛ 110кВ Новонекрасовская - Приморско-Ахтарская проходил грозовой фронт. | На ПС 110/35/10 Приморско-Ахтарская в связи с внутренним повреждением конденсатора связи,произошел пробой конденсатора связи с последующим его разрушением,повреждение в/ч заградителя , и двух опорных изоляторов на РПП-1-110 ф. "С" типа ИОС-110-400 осколками фарфора конденсатора связи. На ВЛ-110кВ Приморско - Ахтарская - Новонекрасовская вследствие прямого попадания молнии в грозозащитный трос произошел пережог грозозащитного троса в середине пролета опор 8-9. | Составить график внеочередных осмотров конденсаторов связи инженерно-техническими работниками, на которых жестко установлен в/ч заградители, а также КС со сроком эксплуатации 25 лет и более . Разработать график внеочередных испытаний конденсаторов связи, установленных на присоединениях сети 110кВ, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Установить периодичность учащенной диагностики конденсаторов связи, находящихся в эксплуатации более 25 лет, установленных на присоединениях сети 110кВ (измерение емкости, замеры сопротивления изоляции конденсаторов связи) на основании опыта эксплуатации ПАО "Тюменьэнерго". Произвести внеочередные осмотры конденсаторов связи на которых жестко установлены в/ч заградители инженерно-техническими работниками, в соответствии с разработанным графиком. При проведении осмотров оборудования ПС контролировать целостность фарфоровой изоляции конденсаторов связи, места крепления в/ч заградителей к конденсатору связи, с обязательным применением бинокля (постоянно). Устранить замечания выявленные в результате осмотров конденсаторов связи. Провести внеочередной тепловизионный контроль всех конденсаторов связи. Провести внеочередные испытания конденсаторов связи, установленных на присоединениях сети 110кВ, находящихся в эксплуатации 25 лет и более. На ВЛ-110кВ Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская провести верховой осмотр в пролетах опор "1-15, включая осмотр грозозащитного троса и проводов в пролетах (всплошную). На ВЛ-110кВ Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская произвести измерение сопротивления заземления опор №1-15 Провести анализ результатов верхового осмотра ГЗТ для определения возможности его дальнейшей эксплуатации и необходимости проведения верховых осмотров всплошную на других участках данной ВЛ. Выпустить ОРД по ПАО "Кубаньэнерго" определяющий организационные и технические мероприятия направленные на предотвращение обрывов ГЗТ на ВЛ и повреждений конденсаторов связи. Провести испытание грозозащитного троса в лаборатории на механическую прочность, по результатам испытания наметить мероприятия. Провести анализ аварийности конденсаторов связи установленных на ПС ПАО "Кубаньэнерго". | 2016-03-19 11:05 | 2016-03-19 13:12
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лебеди - Новонекрасовская | 504 | 2016-04-01 14:06 | 2016-04-01 14:06 | Причиной отключения ВЛ-110кВ Лебеди-Новонекрасовская явилась пляска проводов в пролете опор 135-136 вызванная одновременным взлетом птиц с проводов находящихся под тяжением, и дальнейший схлест проводов с возникновением короткого замыкания. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Лебеди-Новонекрасовская произвести верховой осмотр проводов на оп. № 133-138. На ВЛ-110кВ Лебеди-Новонекрасовская произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор № 133-138. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лебеди | 508 | 2016-04-16 09:03 | 2016-04-16 14:05 | Вследствие длительного срока эксплуатации (34 года) в приводе типа ЗПМ-70000 произошла выработка в корпусе механизма включающей катушки в месте сочленения подвижной и неподвижной частей магнитопровода. | В приводе типа ЗПМ-70000 произошла выработка в корпусе механизма включающей катушки в месте сочленения подвижной и неподвижной частей магнитопровода. | При выполнении технического обслуживания, текущего ремонта выключателей МВ-110 типа ММО-110 выполнять проверку отсутствия в приводах МВ-110 выработки в узле сочленения подвижной и неподвижной частей магнитопровода для своевременного выявления и устранения указанной неисправности. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35/10/6кВ Насосная-10 | 502 | 2016-01-13 08:12 | 2016-01-13 18:40 | В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение удерживающих свойств крепежных скоб и выпадение провода из мест крепления внутри бака масляного выключателя. | Обрыв провода идущего от вторичной обмотки трансформатора тока фазы "В" до клеммной коробки внутри бака выключателя, тягой привода масляного выключателя | Проверить качество прокладки проводов от трансформаторов тока до клеммной коробки в фазах "А" и "С" МВ -35 Т-2 ПС 35/10/6 "Насосная -10" | 2016-01-13 08:12 | 2016-01-13 09:17
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новониколаевская | 503 | 2016-03-01 18:04 | 2016-03-02 17:57 | На ПС 110кВ Новониколаевская вследствие длительного срока эксплуатации (боле 30 лет), повышения уровня напряжения до линейного, из-за замыкания на землю на фазе "А" ВЛ-10кВ Н-5, произошло перекрытие на корпус фаз "В" и "С" на подставной траверсе от шинного моста 10кВ к ТСН-2. | Вследствие повышения уровня напряжения до линейного, произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "В" и "С" с последующим возникновением двухфазного короткого замыкания , и разрушением опорных изоляторов. | На ПС-110/10кВ Новониколаевская произвести внеочередные испытания опорных изоляторов 1 и 2 СШ-10. | 2016-03-01 18:04 | 2016-03-01 19:18
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | Брюховецкая-Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская | 501 | 2016-01-05 20:15 | 2016-01-05 20:15 | Причиной аварийного отключения ЛЭП явилось однофазное короткое замыкание из-за разрушения юбки изолятора ПС-70Е на опоре № 93 в связи со снижением электрической прочности материала диэлектрика из-за сильного загрязнения поверхности. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр изоляции ВЛ на оп. № 90-98. Определить изоляторы или гирлянды изоляторов с сильным загрязнением для внесения их замены в план ремонтной программы. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новоджерелиевская | 507 | 2016-04-04 02:10 | 2016-04-04 02:26 | Причинами возникновения данного технологического нарушения послужили: -ошибочные действия персонала ОВБ Брюховецкого РЭС в части правильного выбора коммутационного аппарата по диспетчерским наименованиям при переключениях согласно утвержденному типовому бланку переключений №3а/1 «Вывод в ремонт Т-1 на ПС-110кВ Новоджерелиевская» при выполнении пункта №4 "Включить ЗОН-110 Т-1" оперативной парой, ДЭМ ОВБ Брюховецкого РЭС Терехов Е.Г.- 4 группа по ЭБ, стаж работы в должности с 01.11.2012 года и ДЭМ-водитель ОВБ Брюховецкого РЭС Коваль Н.М.- 4 группа по ЭБ, стаж работы в должности с 04.08.2014 года (вместо ЗОН-110кВ Т-1 ошибочно включили КЗ-110кВ Т-1); -неправильное распределение обязанностей контролирующего и выполняющего переключения (в соответствие с п. 2.3.4 инструкции по переключениям в электроустановках при выполнении переключений двумя лицами контролирующим, как правило, является старший по должности, который кроме функций пооперационного контроля осуществляет контроль за переключениями в целом; -слабый контроль со стороны дежурного диспетчера оперативно-диспетчерской службы (ОДС) центра управления сетями (ЦУС) за распределением обязанностей в находящейся в его оперативном подчинении бригады ОВБ Брюховецкого РЭС (ДД ОДС не проконтролировал распределение обязанностей контролирующего и выполняющего переключения у подчиненной бригады ОВБ); -невыполнение персоналом ОВБ Брюховецкого РЭС порядка переключения по бланкам, определенного инструкцией по переключениям в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №266, а именно, не проверено по надписи наименование присоединения и название аппарата, на котором предстоит проведение операции, и соответствие их указанным в бланке переключений. | Техническая причина отсутствует | Провести теоретическое и практическое обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети в целях повышения уровня оперативной и исполнительской дисциплины в объеме разделов 2.1. – 2.6. инструкции по переключениям в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №266. Включить в должностные инструкции дежурных диспетчеров ОДС, ОДГ РЭС обязанности перед производством переключений проверять соответствие распределения обязанностей контролирующего и выполняющего переключения в соответствии с требованием п.2.3.4. инструкции по переключениям в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №266. Обеспечить бригады ОВБ видеорегистраторами для фиксации, оценки и контроля правильности действий оперативного персонала. Разработать регламент использования видеорегистраторов, хранения, просмотра видеофайлов. Организовать пересмотр тематики контрольных и учебных противоаварийных тренировок на 2016 год в ОДГ РЭС с учетом следующих требований: - темы противоаварийных тренировок, связанные с ликвидацией аварий в сети 35кВ и выше, должны быть в объеме не менее 50% от общегодового количества тренировок оперативного персонала ОВБ РЭС; - каждый работник из числа оперативного персонала ОВБ РЭС должен быть задействован не менее чем в двух тренировках, связанных с ликвидацией аварий в сети 35кВ и выше, проводимых в течение года. | 2016-04-04 02:10 | 2016-04-04 02:26
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калинина - Чепигинская | 560 | 2016-12-20 15:29 | 2016-12-20 19:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации (51 год) произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, с последующим их разрушением. | Разрушение изоляторов на ВЛ -35кВ Калинина- Чепигинская ПС-6Б | На ВЛ 35кВ Калинина-Чепигинская произвести ультрафиолетовое обследование изоляции. | - | -
Тимашевские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Сухие Челбассы | 561 | 2016-12-28 10:58 | 2016-12-28 16:46 | В связи с длительным сроком эксплуатации произошел износ и снижение характеристик оборудования и материалов. | В связи с длительным сроком эксплуатации произошло: 1. заклинивание ударника в контур полюсе РТМ фазы "А" МВ -10 СЧ-3 и отказ в его отключении; 2. отсутствие контакта в штепсельном разъеме (окисление) привело к отказу в отключении МВ-10 Т-1 от защиты МТЗ со стороны 35 кВ(проскальзывающий контакт РВМ-12); 3. отказ в отключении ОД-35 Т-1, произошел по причине обрыва сопротивления в цепи реле команды отключения ОД-35. | Составить график внеочередной проверки устройств РЗА всех отходящих ВЛ -10 кВ ПС "Сухие Челбассы" Выполнить проверку устройств РЗА отходящих ВЛ -10 кВ от ПС -35 "Сухие Челбассы" согласно утвержденного графика Произвести замену РТМ со сроком эксплуатации более 25 лет на новое в ячейке МВ -10 Т-1 на ПС "Сухие Челбассы" | 2016-12-28 10:58 | 2016-12-28 12:35
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Тр-5 | 52 | 2016-11-17 23:55 | 2016-11-18 11:30 | Сбита посторонним транспортом опора №2/1. | Излом опоры №2/1, обрыв двух проводов в пролете опор №18-2/1, в результате наезда на опору №2/1 посторонним транспортом. | Выполнить усиление вязок в пролете опор №18-2/1 ВЛ 10 - Тр-5. | 2016-11-17 23:55 | 2016-11-18 00:27
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Э-1 | 44 | 2016-09-09 05:59 | 2016-09-09 12:45 | В результате длительной эксплуатации с 1986 года произошло ухудшение изоляционных свойств. | Электродуговой пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1/3 и изолятора на опоре №27 ВЛ-10 Э-1. | Выполнить замену кабельной муфты опора №1/3 на ВЛ 10 - Э-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - Э-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2016-09-09 05:59 | 2016-09-09 12:45
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП С2-8 | 31 | 2016-07-30 15:38 | 2016-07-30 21:52 | В результате длительной эксплуатации ТП С-2 - 8 произошел пробой разрядников фаза "А","В". | Пробой разрядников фаза "А","В", что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить осмотр ТП по ВЛ 10 С-2 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-30 15:38 | 2016-07-30 21:52
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ЗС-7 | 34 | 2016-08-02 15:33 | 2016-08-02 15:42 | Попадание постороннего предмета (медная проволока) на ЛР-4, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 10 - ЗС-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2016-08-02 15:33 | 2016-08-02 15:42
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - СТ-1 | 36 | 2016-08-14 04:03 | 2016-08-14 11:12 | В результате грозового перенапряжения произошло повреждение изоляторов на опоре №10 фаза "А", "В". | Повреждены изоляторы на опоре №10 фаза "А", "В", что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - СТ-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-14 04:03 | 2016-08-14 11:12
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - С-2 | 26 | 2016-07-16 13:36 | 2016-07-16 16:22 | Попадание постороннего предмета (фольга 40 см) на провода фаза "А", "С" пролет опор №12/19-12/20, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 С-2 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-16 13:36 | 2016-07-16 14:09
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - У-1 | 11 | 2016-03-18 10:40 | 2016-03-18 13:58 | Не выявлен дефект разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №205. | Срыв изолятора на опоре №205, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 У-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-18 10:40 | 2016-03-18 13:58
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП У-9 - 256 | 714 | 2016-03-21 16:21 | 2016-03-21 16:45 | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода перекидки к жилому дому от опоры №5, что привело к обрыву провода. | Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №5, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП У-9 - 256 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-21 16:21 | 2016-03-21 16:45
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП БГ-3 - 550 | 715 | 2016-04-02 11:33 | 2016-04-02 12:07 | Причиной явилось срыв крюка с фронтона жилого дома, что привело к схлесту провода ответвления к вводу в жилой дом от опоры №7. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП БГ-3-550 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-02 11:33 | 2016-04-02 12:07
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП БГ-5 - 55 | 731 | 2016-04-21 10:22 | 2016-04-21 11:17 | На территории Белоглинского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 25 м/сек, что привело к нарушению контакта провода ответвления к вводу потребителя (жилого дома) на ВЛ-0,4 кВ №1 Тп-Бг-5-55 опора №5. | Нарушение контакта провода ответвления к вводу потребителя (жилого дома) на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 Тп-Бг-5-55. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Тп-Бг-5-55 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 10:22 | 2016-04-21 11:17
Белоглинский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 З/С - 5 | 6 | 2016-02-14 21:35 | 2016-02-14 23:59 | Ухудшение изоляционных характеристик в результате заводского дефекта. | Пробой изоляции ОПН-10 фаза "А" на землю с последующим перекрытием на ОПН-10 фаза "В", в результате увлажнения внутренних элементов ОПН-10 фаза "А" вследствие разгерметизации корпуса. | Выполнить замену ограничителей перенапряжения на ТП З/С-5-535. | 2016-02-14 21:35 | 2016-02-14 23:59
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-105 | 518 | 2016-11-12 07:41 | 2016-11-12 07:41 | При одновременном взлете птиц в пролете опор №1/1-1/2 произошло колебания провода фаза "В", с последующим междуфазным замыканием. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 К-105 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 ЕК - 9 | 50 | 2016-11-14 16:05 | 2016-11-14 18:23 | Наезд стороннего автотранспорта на опору №119, что привело к срыву изолятора и обрыву провода. | Наезд стороннего автотранспорта на опору №119, что привело к срыву изолятора и обрыву провода. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №117-119 ВЛ - 10 ЕК - 9. | 2016-11-14 16:05 | 2016-11-14 18:23
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ - 10 К-102 ВЛ - 10 К - 102 | 53 | 2016-11-21 10:50 | 2016-11-21 13:17 | Сильные порывы ветра (18 м/с). | Обрыв вязки провода на опоре №4/14, что привело к схлёсту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ - 10 К-102 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-21 10:50 | 2016-11-21 11:40
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 К - 104 | 45 | 2016-09-21 00:10 | 2016-09-21 02:58 | Произошло падение дерева на провода в пролёте опор №72/1/10-73/1/9 подпиленного сторонним лицом. | Техническая причина отсутствует | Разместить информацию в СМИ о запрете проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ | 2016-09-21 00:10 | 2016-09-21 02:58
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-102 | 28 | 2016-07-24 01:14 | 2016-07-24 18:20 | В результате грозового перенапряжения произошел обрыв шлейфа на Р-10 ТП К-102-202. | Обрыв шлейфа на Р-10 ТП К-102-202, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить осмотр ВЛ 10 - К-102 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-24 01:14 | 2016-07-24 18:20
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ К-105 | 505 | 2016-07-24 01:34 | 2016-07-24 01:34 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-105 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-104 | 506 | 2016-07-24 01:51 | 2016-07-24 01:51 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - К-104 при выявления дефектов наметить мероприятия. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-104 | 508 | 2016-08-03 13:46 | 2016-08-03 13:46 | В результате попадание птицы на ЛР-69 ВЛ-10 К-104, произошло междуфазное перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-104 при выявлении наметить мероприятия. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП О-11-434 | 743 | 2016-08-04 20:13 | 2016-08-04 20:29 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП О-11-434 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-04 20:13 | 2016-08-04 20:29
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП ЕК-1-314 | 744 | 2016-08-04 22:00 | 2016-08-05 09:10 | В результате сильных порывов ветра (до 25 м/с) произошел обрыв проводов в пролетах опор №25 - 27 ВЛ-0,4кВ Ф-2. | Обрыв проводов в пролетах опор №25 - 27 ВЛ-0,4кВ Ф-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП ЕК-1-314 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-04 22:47 | 2016-08-05 09:10
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП НС-7 - 82 | 747 | 2016-08-14 15:10 | 2016-08-14 15:59 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода перекидки от опоры №6 к жилому дому, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 №1 КТП НС-7 - 82. | 2016-08-14 15:10 | 2016-08-14 15:59
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП НП-3 - 19 | 748 | 2016-08-28 15:15 | 2016-08-28 16:51 | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода ввода от опоры №14 к жилому дому. | Обрыв провода ввода от опоры №14 к жилому дому, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП НП-3 - 19 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-28 15:15 | 2016-08-28 16:51
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП О-11 - 487 | 750 | 2016-08-30 12:33 | 2016-08-30 13:53 | Несвоевременно выявлен дефект разрушение колпачка крепления изолятора. | Разрушение колпачка крепления изолятора, что привело к срыву изолятора. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 КТП О-11 - 487 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-30 12:33 | 2016-08-30 13:53
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 К-104 | 39 | 2016-08-31 06:34 | 2016-08-31 06:46 | Причиной отключений явилось повреждение кабеля 10кВ на потребительской СКТП К-104-620. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в ООО " Мясокомбинат Екатериновский " о приведении оборудования в соответствии с ПУЭ. | 2016-08-31 06:34 | 2016-08-31 06:46
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП ЕК-3 - 214 | 739 | 2016-07-08 08:00 | 2016-07-08 10:35 | Не выявлен дефект провис проводов ответвления к жилому дому от опоры №8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП ЕК-3 - 214 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-08 08:00 | 2016-07-08 10:35
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП РП 1-1 - 402 | 740 | 2016-07-17 10:53 | 2016-07-17 12:09 | Не выявлен дефект - нарушение крепления изолятора на опоре №1/9. | В результате разрушения колпачка крепления произошел срыв изолятора на опоре №1/9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 КТП РП 1-1 - 402 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-17 10:53 | 2016-07-17 12:09
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП ЕК-9 - 278 | 706 | 2016-03-19 07:24 | 2016-03-19 07:59 | На территории Крыловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило к схлесту проводов перекидки к жилому дому от опоры №8. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 КТП ЕК-9 - 278 при выявления дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 07:24 | 2016-03-19 07:59
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП РП-1-1 - 406 | 707 | 2016-03-19 07:38 | 2016-03-19 08:30 | Причиной явился срыв крюка с фронтона жилого дома, что привело к схлесту проводов ответвления к жилому дому от опоры №9. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП РП-1-1 - 406 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 07:38 | 2016-03-19 08:30
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-1 - 448 | 708 | 2016-03-19 07:39 | 2016-03-19 08:55 | На территории Крыловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 1/5-1/6 ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-1 - 448. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-1 - 448. | 2016-03-19 07:39 | 2016-03-19 08:55
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 КТП О-11 - 427 | 710 | 2016-03-19 09:10 | 2016-03-19 10:32 | На территории Крыловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило к обрыву провода перекидки к жилому дому от опоры №1/2. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры №1/2, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №3 КТП О-11 - 427 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 09:35 | 2016-03-19 10:32
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-5 - 413 | 711 | 2016-03-19 11:24 | 2016-03-19 12:05 | На территории Крыловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило к схлесту проводов перекидки к жилому дому от опоры №2/8. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП РП1-5 - 413 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 11:24 | 2016-03-19 12:05
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП ЕК-9 - 615 | 712 | 2016-03-19 12:05 | 2016-03-19 13:00 | Причиной явился срыв крюка с фронтона жилого дома, что привело к схлесту проводов ответвления к жилому дому от опоры №6. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП ЕК-9 - 615 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 12:05 | 2016-03-19 13:00
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 КТП КГ-1 - 12 | 716 | 2016-04-02 12:30 | 2016-04-02 13:15 | Причиной послужило излом крюка на фронтоне дома, что привело к схлесту проводов ответвления к вводу в жилой дом от опоры №3/4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП КГ-1-12 при выявлении дефектов наметить и выполнить мероприятия. | 2016-04-02 12:30 | 2016-04-02 13:15
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 КТП О-11 - 500 | 720 | 2016-04-03 11:50 | 2016-04-03 13:44 | Причиной явилось срыв изолятора с приемной траверсы на фронтоне дома, что привело к схлесту проводов ответвления к вводу в домовладение от опоры №1/3. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 О-11-500 при выявлении дефектов наметить и устранить мероприятия. | 2016-04-03 11:50 | 2016-04-03 13:44
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-101 | 17 | 2016-04-21 00:07 | 2016-04-21 02:26 | В результате сильных порывов ветра до 17м/с произошёл срыв изолятора фаза "В" на опоре №51, что привело к схлесту проводов. | Срыв изолятора фаза "В" на опоре №51, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной ВЛ 10 - К-101 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 00:07 | 2016-04-21 02:26
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-102 | 19 | 2016-04-21 05:44 | 2016-04-21 10:38 | В результате сильных порывов ветра (17м/с) произошел срыв изолятора на опоре №4/15, что привело к схлесту проводов. | Срыв изолятора на опоре №4/15, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - К-102 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 05:44 | 2016-04-21 06:01
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП К-104 - 215 | 721 | 2016-04-21 06:11 | 2016-04-21 08:02 | На территории Крыловского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 17 м/сек, что привело к обрыву првода в пролете опор №№17-17а на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-215. | Обрыв провода в пролете опор №№17-17а на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-215. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-215 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 06:11 | 2016-04-21 08:02
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП РП-1-1 - 448 | 722 | 2016-04-21 06:45 | 2016-04-21 10:40 | На территории Крыловского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 17 м/сек., что привело к обрыву провода (контактное соединение) на ВЛ-0,4 кВ №2 опора №1. | Обрыв провода (контактное соединение) на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №2 , что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-РП-1-1-448 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 06:45 | 2016-04-21 10:40
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №4 ТП ЕК-3 - 285 | 723 | 2016-04-21 07:10 | 2016-04-21 11:05 | На территории Крыловского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 17 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние ответвления к вводу в жилой дом опора №8. В 11-05 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-Ек-3-285 введена в работу. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов ответвления к вводу в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-Ек-3-285 от опоры №8. | 2016-04-21 07:10 | 2016-04-21 11:05
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП К-104 - 217 | 724 | 2016-04-21 07:18 | 2016-04-21 15:52 | Сближение провода на недопустимое расстояние на опоре №112/1-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-217 вследствии срыва изолятора по причине разрушения колпачка. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра линии. | Срыв изолятора на опоре №112/1-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-217, что привело к сближению проводов на недопустимое расстояние. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-К-104-217 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 07:18 | 2016-04-21 15:52
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Ек-9 | 3 | 2016-01-24 13:35 | 2016-01-24 16:10 | Причиной явилось столкновение стороннего автотранспорта с опорой №110/2 в результате произошел срыв изоляторов фаза "А" "В" и схлёст проводов. | Причиной явилось столкновение стороннего автотранспорта с опорой №110/2 в результате произошел срыв изоляторов фаза "А" "В" и схлёст проводов. | Выполнить надежное крепление изоляторов на опоре №110/2 ВЛ 10 - Ек-9 | 2016-01-24 13:35 | 2016-01-24 16:10
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4кВ Ф - 2 КТП Ш - 3 - 338 | 758 | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 10:07 | Сильные порывы ветра до 21 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП Ш-3-338 с устранением выявленных несоответствий. | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 10:07
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ К-102 | 520 | 2016-12-16 09:23 | 2016-12-16 09:23 | В результате одновременного взлета птиц с проводов в пролете опор №36-37, произошло колебание проводов, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов, усиление вязок провода в пролете опор 36-38 ВЛ-10 К-102. | - | -
Крыловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | СКТП К-104-215 | 61 | 2016-12-16 09:36 | 2016-12-16 11:39 | Несвоевременное выявление дефекта в процессе эксплуатации (повреждение провода спуск фаза "В" ВЛ 10 кВ К-104 в месте крепления к проходному изолятору КТП-К-104-215 ). | Обрыв провода спуск фаза "В" ВЛ 10 К-104 в месте крепления к проходному изолятору КТП-К-104-215 , что привело к междуфазному перекрытию. | Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений в местах крепления проводов к проходным изоляторам ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 К-104 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-16 09:36 | 2016-12-16 11:39
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - И-7 | 51 | 2016-11-17 06:49 | 2016-11-17 14:36 | В результате длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции в высоковольтном отсеке ТП-И-7-272, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На ТП-И-7-272 пробой опорного изолятора в высоковольтном отсеке, что привело к междуфазному перекрытию на соседние фазы выше предохранителей ПК-10. | Выполнить испытания изоляции на ТП-И-7-272 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-17 06:49 | 2016-11-17 12:17
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - НП-3 | 37 | 2016-08-14 06:30 | 2016-08-15 14:24 | В результате грозового перенапряжения произошло повреждение изоляторов на опоре № 14. | Разрушение изоляторов на опоре № 14, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-14 06:30 | 2016-08-14 11:26
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Ц-5 | 12 | 2016-03-22 11:10 | 2016-03-22 11:26 | Причиной отключения явилось повреждение кабельной муфты потребительской кабельной линии 10кВ от опоры №7/6 ВЛ-10кВ Ц-5 (граница балансовой принадлежности), что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр концевых кабельных заделок в сети 10кВ Новопокровского РЭС, при выявлении дефектов выдать предписания потребителям для устранения нарушений. | 2016-03-22 11:10 | 2016-03-22 11:26
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП С-7 - 543 | 717 | 2016-04-02 13:21 | 2016-04-02 17:27 | На территории Новопокровского сельского поселения 02.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№7-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-С-7-543. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-С-7-543 пролет опор №№7-10 | 2016-04-02 13:21 | 2016-04-02 17:27
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП З-9 - 631 | 718 | 2016-04-02 13:44 | 2016-04-02 15:57 | На территории территории Новопокровского сельского поселения 02.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№11-13ВЛ-0,4 кВ №1 ТП -З-9-631. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотраВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-9-631 | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№11-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-9-631 | 2016-04-02 13:44 | 2016-04-02 15:57
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - К-1 | 18 | 2016-04-21 05:15 | 2016-04-21 13:14 | В результате сильных порывов ветра (25 м/с) произошел обрыв вязки на опоре №27. | Обрыв вязки провода на опоре №27, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - К-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 05:15 | 2016-04-21 13:14
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП И-1 - 249 | 725 | 2016-04-21 08:14 | 2016-04-21 13:49 | На территории Новопокровского сельского поселения 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 25 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-И-1-249, в результате провиса провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-И-1-249. | 2016-04-21 08:14 | 2016-04-21 13:49
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 451 | 726 | 2016-04-21 08:31 | 2016-04-21 12:14 | На территории Муниципального образования Новопокровский район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 25 м/сек, что привело к обрыву линейного провода на опоре №6 с последующим сближением проводов на недопустимое расстояния в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-П-3-451. | Обрыв линейного провода на опоре №6 с последующим сближением проводов на недопустимое расстояния в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-П-3-451 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-П-3-451 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 08:31 | 2016-04-21 12:14
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Е-7 - 340 | 700 | 2016-01-19 08:37 | 2016-01-19 13:35 | Причиной явилось воздействие автотранспорта на опору №7 (ударена транспортом), произошло схлестывание проводов в пролете опор №6-7. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Е-7 - 340 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-01-19 08:37 | 2016-01-19 13:35
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - КЛ-3 | 4 | 2016-02-03 08:59 | 2016-02-03 11:31 | Несвоевременное выявление нарушения контактного соединения на Р-10кВ ТП-КЛ-3-312. | Обрыв шлейфа фаза "В" с последующим схлестом на фазу «С» на Р-10кВ ТП-КЛ-3-312, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить ревизию контактных соединений Р-10кВ ТП-КЛ-3-312. | 2016-02-03 08:59 | 2016-02-03 11:31
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - НП-3 | 7 | 2016-03-03 04:55 | 2016-03-03 10:16 | Пробой опорных изоляторов фаза "А","С" в высоковольтном отсеке ТП-НП-3-65, в результате длительной эксплуатации. | Пробой опорных изоляторов фаза "А","С" в высоковольтном отсеке ТП-НП-3-65, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить техническое обслуживание ТП-НП-3-65 | 2016-03-03 04:55 | 2016-03-03 10:16
Новопокровский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 К-1 | 55 | 2016-12-09 06:15 | 2016-12-09 12:20 | Сильные порывы ветра до 25м/с. | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре № 43, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 К-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 06:15 | 2016-12-09 12:20
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 277 | 754 | 2016-11-21 09:51 | 2016-11-21 11:38 | Сильные порывы ветра 17м/с. | Обрыв вязки провода, схлест проводов на опоре №1/2а. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 277 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-21 09:51 | 2016-11-21 11:38
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 230 | 755 | 2016-11-21 14:24 | 2016-11-21 16:08 | Сильные порывы ветра 17 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №17, что привело к схлесту проводов в пролете опор №17-№17б. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 230 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-21 14:24 | 2016-11-21 16:08
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 20 | 756 | 2016-11-22 07:40 | 2016-11-22 09:35 | Сильные порывы ветра 15 м/с. | Срыв изолятора на опоре №11, что привело к схлесту проводов ввода в жилой дом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 20 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-11-22 07:40 | 2016-11-22 09:35
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - П-7 | 46 | 2016-09-23 18:50 | 2016-09-24 06:03 | В результате длительной эксплуатации с 1976 года произошло ухудшение изоляционных свойств. | Электродуговой пробой проходного изолятора фаза "А" на КТП-П-7-135 и проходного изолятора фаза "С" на КТП-П-7-262. | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ по ВЛ 10 - П-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-09-23 18:50 | 2016-09-24 06:03
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - В-7 | 48 | 2016-10-13 16:30 | 2016-10-13 18:42 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки на опоре №149. | Обрыв вязки на опоре №149, что привело к схлесту проводов в пролёте опор №149-150. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - В-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-10-13 16:30 | 2016-10-13 18:42
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 121 | 752 | 2016-10-24 09:50 | 2016-10-24 11:26 | В результате длительной эксплуатации произошел износ вязки провода на опоре №6. | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре №6, что привело к схлесту проводов в пролете опор №4-6 ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 121. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 121 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-10-24 09:50 | 2016-10-24 11:26
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 93 | 746 | 2016-08-21 10:18 | 2016-08-21 11:30 | Причиной явилось нарушение контакта на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-П3-93. | Причиной явилось нарушение контакта на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-П3-93. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 93 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-21 10:18 | 2016-08-21 11:30
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП Т-3 - 13 | 749 | 2016-08-30 10:44 | 2016-08-30 11:16 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение эл. контакта на опоре №1-1. | Нарушение эл. контакта на опоре №1-1, что привело к размыканию сети. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП Т-3 - 13 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-30 10:44 | 2016-08-30 11:16
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 19 | 751 | 2016-08-30 13:15 | 2016-08-30 14:07 | В результате длительной эксплуатации произошел износ колпачка крепления изолятора на опоре №6. | Разрушение колпачка крепления изолятора, что привело к срыву изолятора на опоре №6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-1 - 19 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-30 13:15 | 2016-08-30 14:07
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Т-3 - 131 | 734 | 2016-06-23 17:00 | 2016-06-23 18:20 | В процессе эксплуатации не выявлен провис ответвления от опоры №11 ВЛ 0,4 №1 ТП Т-3 - 131 к жилому дому. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку ввода от опоры №11 ВЛ 0,4 №1 ТП Т-3 - 131. | 2016-06-23 17:00 | 2016-06-23 18:20
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 5 | 735 | 2016-06-23 17:23 | 2016-06-23 20:58 | В результате сильных порывов ветра (до 18м/с) произошел срыв изолятора на опоре №1/5. | Срыв изолятора на опоре №1/5, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-06-23 17:23 | 2016-06-23 20:58
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 ТП Т-3 - 70 | 737 | 2016-06-23 18:17 | 2016-06-23 23:00 | В результате сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошло сближение проводов ответвления к жилому дому на недопустимое расстояния, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП Т-3 - 70 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-06-23 18:17 | 2016-06-23 23:00
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП П-7 - 85 | 21 | 2016-04-23 00:49 | 2016-04-23 12:20 | В результате длительной эксплуатации силового трансформатора ТП П-7 - 85, произошло межвитковое замыкание внутри бака трансформатора. | Межвитковое замыкание внутри бака силового трансформатора ТП П-7 - 85. | Выполнить внеочередной осмотр ТП на ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ "Павловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-23 00:49 | 2016-04-23 12:20
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 94 | 733 | 2016-06-08 14:39 | 2016-06-08 15:08 | В процессе эксплуатации не проведена своевременна обрезка веток дерева , что привело к падению на провода в пролете 17-18. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №14-17 ВЛ 0,4 №2 ТП П-3 - 94. | 2016-06-08 14:39 | 2016-06-08 15:08
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 15 | 709 | 2016-03-19 08:30 | 2016-03-19 09:42 | На территории Павловского сельского поселения 19.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило к обрыву изолятора на опоре № 4 ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 15 . Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | На опоре №4 срыв изолятор, схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Т-5 - 15 при выявление дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 08:30 | 2016-03-19 09:42
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 94 | 713 | 2016-03-19 15:40 | 2016-03-19 16:45 | Причиной явился срыв крюка с фронтона жилого дома, что привело к схлесту проводов ответвления к жилому дому от опоры №1/5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 94 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-19 15:40 | 2016-03-19 16:45
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП К-1 - 39 | 703 | 2016-02-24 11:09 | 2016-02-24 11:47 | Неправильно выбраны предохранители 0,4кВ (ПН-250) на ТП К-1 - 39. | В результате превышения нагрузки потребителя сработал предохранитель 250 А фаза "А" . | Выполнить замену предохранителей 0,4кВ на ТП К-1 - 39 | 2016-02-24 11:09 | 2016-02-24 11:47
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ К-3 | 57 | 2016-12-09 06:50 | 2016-12-09 10:27 | Сильные порывы ветра до 21 м/с. | При ветровой нагрузки (ветер 21 м/с) на опоре 2/24 произошел обрыв заземляющего проводника фаза "А"концевой кабельной муфты с последующим касанием фазного провода и обрыв вязки провода на опоре №15 фазы "В". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ К-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 06:50 | 2016-12-09 10:27
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ В-7 | 58 | 2016-12-09 06:50 | 2016-12-09 08:33 | Сильные порывы ветра до 21 м/с. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре 6/3, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ В-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 06:50 | 2016-12-09 08:33
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Л-3 | 59 | 2016-12-09 07:05 | 2016-12-09 07:45 | Сильные порывы ветра до 21 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №2/2, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - Л-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 07:05 | 2016-12-09 07:45
Павловский РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ Т3-70 | 60 | 2016-12-09 08:06 | 2016-12-09 09:52 | Несвоевременное выявление дефекта разрушение уплотнительных резинок в месте установки проходных изоляторов 10 кВ на КТП Т-3-70. | В результате разрушения уплотнительных резинок в месте установки проходных изоляторов 10 кВ на КТП Т-3-70 произошло затекание воды, что привело к междуфазному перекрытию по опорным изоляторам в В/В отсеке. | Выполнить замену уплотнительных резинок в месте установки проходных изоляторов 10 кВ на КТП Т-3-70. | 2016-12-09 08:06 | 2016-12-09 09:52
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП З-5-316 | 753 | 2016-11-11 16:25 | 2016-11-11 21:26 | При самовольной валке дерева неизвестными лицами произошло падение дерева на ВЛ, что привело к излому опор №1/4, 1/6 и падению проводов в пролете опор 1/3-1/9. | Падение дерева на ВЛ, что привело к излому опор №1/4, 1/6 и обрыву проводов в пролете опор 1/3-1/9. | Разместить информацию в СМИ о запрете проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. | 2016-11-11 16:25 | 2016-11-11 21:26
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - П - 5 | 47 | 2016-10-09 13:35 | 2016-10-09 16:40 | В пролетах опор № 31-32 в охранной зоне ВЛ 10 кВ П-5, несанкционированная работа трубоукладчика сторонней организации, в результате чего произошло приближение трубоукладчика до проводов ВЛ, что привело к обрыву проводов. | Обрыв проводов в пролетах опор № 31-32 ВЛ 10 кВ П-5, в результате воздействия сторонней спецтехники (трубоукладчик). | Разместить информацию в СМИ о запрете проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ | 2016-10-09 13:35 | 2016-10-09 16:40
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ю-7 - 916 | 741 | 2016-07-23 19:50 | 2016-07-24 00:15 | Сбита опора № 4/1 сторонним транспортом. | Сбита опора № 4/1 сторонним транспортом. | Выполнить осмотр на предмет состояния опор, узлов крепления в пролете опор № 4-4/3 на ВЛ 0,4 №1 ТП Ю-7 - 916. | 2016-07-23 19:50 | 2016-07-24 00:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-З-5-300 | 741 | 2016-08-01 13:38 | 2016-08-01 16:19 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение бетона опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф-2. | Разрушение бетона опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-З-5-300 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-01 13:38 | 2016-08-01 16:19
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП А-1-84 | 745 | 2016-08-13 20:30 | 2016-08-13 22:50 | В результате сильных порывов ветра 18 м/с произошёл обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 4/4-4/5. | В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 4/4-4/5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП А-1-84 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-13 20:30 | 2016-08-13 22:50
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 04 №1 ТП Ф-7-12 | 746 | 2016-08-13 22:37 | 2016-08-14 01:02 | В результате сильных порывов ветра (18 м/с) произошел обрыв вязки провода на опоре №22, что привело к схлесту проводов. | В результате сильных порывов ветра (18 м/с) произошел обрыв вязки провода на опоре №22, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 04 №1 ТП Ф-7-12 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-13 22:37 | 2016-08-14 01:02
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - А-1 | 41 | 2016-08-31 09:05 | 2016-08-31 09:35 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева в пролете опор №184-185 . | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-10 А-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-08-31 09:05 | 2016-08-31 09:35
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП Р-5-264 | 42 | 2016-08-31 17:42 | 2016-08-31 18:44 | В результате грозового перенапряжения произошло повреждение низковольтной обмотки силового трансформатора Т-1. | Витковое замыкание низковольтной обмотки фаза "В" силового трансформатора Т-1. | Выполнить измерение сопротивление контура заземления, разрядников на ТП-Р-5-264. | 2016-08-31 17:42 | 2016-08-31 18:44
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП А-1 - 80 | 736 | 2016-06-23 17:50 | 2016-06-23 18:20 | В результате сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошло сближение проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №7-8, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-8 на ВЛ 0,4 №1 ТП А-1 - 80. | 2016-06-23 17:50 | 2016-06-23 18:20
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП - А-7 - 64 | 738 | 2016-06-23 18:30 | 2016-06-23 19:00 | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло сближение проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №15-16, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №12-16 ВЛ 0,4 №1 ТП - А-7 - 64. | 2016-06-23 18:30 | 2016-06-23 19:00
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б - 6-327 | 732 | 2016-04-21 12:00 | 2016-04-21 13:49 | На территории муниципального образования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к нарушению целостности линейного провода в пролете опор №№1-1/3 на ВЛ-0,4 КВ №1 ТП-Б-6-327. | Обрыв линейного провода в пролете опор №№1-1/3 на ВЛ-0,4 КВ №1 ТП-Б-6-327. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Б-6-327 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 12:00 | 2016-04-21 13:49
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - А-5 | 23 | 2016-05-07 10:38 | 2016-05-07 11:59 | Осмотром (10.04.2015) не выявлен дефект шлейфа фаза "А" Р-10 ТП-А-5-914. | Обрыв шлейфа фаза "А" Р-10 ТП-А-5-914. | Выполнить осмотр ТП-10/0,4кВ по ВЛ 10 - А-5 на предмет целостности шлейфов Р-10 ТП при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-05-07 10:38 | 2016-05-07 11:59
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ш-3 - 46 | 704 | 2016-03-18 13:20 | 2016-03-18 13:47 | На территории Тихорецкого сельского поселения 18.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ТП-Ш-3-46.Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 №1 ТП Ш-3 - 46. | 2016-03-18 13:20 | 2016-03-18 13:47
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП В-1 - 246 | 705 | 2016-03-18 21:30 | 2016-03-18 22:00 | На территории Тихорецкого сельского поселения 18.03.2016 наблюдалось усиление ветра до 21 м/сек, что послужило сближение провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 №1 ТП В-1 - 246. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 №1 ТП В-1 - 246 | 2016-03-18 21:30 | 2016-03-18 22:00
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - З-3 | 13 | 2016-03-17 11:38 | 2016-03-17 11:40 | В результате длительной эксплуатации (ввод в эксплуатацию 1990) произошел пробой подвесного изолятора на опоре №2/59. | Пробой подвесного изолятора на опоре №2/59. | Выполнить замену подвесного изолятора на опоре №2/59 ВЛ 10 - З-3. | 2016-03-17 11:38 | 2016-03-17 11:40
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - З-5 | 14 | 2016-03-17 11:38 | 2016-03-17 14:37 | В результате длительной эксплуатации ВЛ 10 - З-5 (год ввода в эксплуатацию 1972) произошел излом траверсы на опоре №147. | Излом траверсы на опоре №147 ВЛ 10 - З-5, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - З-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-17 11:38 | 2016-03-17 14:37
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП А-7 - 88 | 719 | 2016-04-02 14:46 | 2016-04-02 14:55 | На территории Тихорецкого сельского поселения 02.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к сближению провода на недопустимое расстояние в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-А-7-88. Данный дефект не был выявлен при проведении планового осмотра ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-А- 7-88. | 2016-04-02 14:46 | 2016-04-02 14:55
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - ТР-1 | 15 | 2016-04-04 08:38 | 2016-04-04 12:17 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект вязки провода фаза "А"на опоре №112. | Обрыв вязки провода фаза "А" на опоре №112, что привело к замыканию на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - ТР-1 при выявления дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-04 08:38 | 2016-04-04 09:25
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - З-5 | 16 | 2016-04-12 14:29 | 2016-04-12 17:29 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект (трещина, скол) изолятора на опоре №2/11. | В результате пробоя изоляции произошло разрушение изолятора фаза "В" , что привело к схлесту проводов на опоре №2/11. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - З-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-12 14:29 | 2016-04-12 17:29
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП З-5 - 305 | 727 | 2016-04-21 08:42 | 2016-04-21 09:03 | На территориии муниципального образования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/с, в результате чего произошел обрыв вязки провода с последующим сближением проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-5-305, что привело к междуфазному замыканию. | Обрыв вязки провода с последующим сближением проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-5-305, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №№3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-З-5-305 | 2016-04-21 08:42 | 2016-04-21 09:03
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ф-5 - 918 | 728 | 2016-04-21 08:55 | 2016-04-21 10:02 | На территории муниципального образования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/с, что привело к обрыву провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Ф-5-918 в пролете опор №№2-3. | Обрыв провода в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Ф-5-918, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Ф-5-918 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 08:55 | 2016-04-21 10:02
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП А-1 - 87 | 729 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:27 | На территории муниципального образования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к обрыву вязки провода на опоре №8, что привело к сближению проводов с последующим междуфазному замыканию в пролетах опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-А-1-87. | Обрыв вязки провода на опоре №8, что привело к сближению проводов с последующим междуфазному замыканию в пролетах опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-А-1-87. | Выполнить усиление вязок провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-А-1-87 в пролете опор №№5-9 | 2016-04-21 09:10 | 2016-04-21 10:27
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП Р-5 - 1006 | 730 | 2016-04-21 09:28 | 2016-04-21 10:31 | На территории муниципального обоазования Тихорецкий район 21.04.2016 наблюдалось усиление ветра до 20 м/сек, что привело к обрыву вязки провода на опоре №6, что привело к сближению проводов на недопустимое расстояние с последующим междуфазным замыканием в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Р-5-1006. | Обрыв вязки провода на опоре №6, что привело к сближению проводов на недопустимое расстояние с последующим междуфазным замыканием в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Р-5-1006. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Р-5-1006 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-04-21 09:28 | 2016-04-21 10:31
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 913 | 701 | 2016-01-20 07:30 | 2016-01-20 08:32 | Причиной явилось несвоевременное выявление ослабления вязки провода на опоре №14, в результате чего произошел обрыв вязки. | Причиной явился обрыв вязки провода на опоре №14, что привело к схлесту проводов в пролете опор 14-15. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №10-15 на ВЛ 0,4 №1 ТП П-3 - 913 | 2016-01-20 07:30 | 2016-01-20 08:32
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП ВЛ | 6 (6.3) | ТП Ю-7 - 916 ВЛ 6 - Ю-7 | 5 | 2016-02-04 12:52 | 2016-02-04 17:41 | В результате длительной эксплуатации ТП Ю-7 - 916 произошел пробой опорных изоляторов с последующим перекрытием в высоковольтном отсеке. | Пробой опорных изоляторов (ИО-10 )фаза "А", "С" в высоковольтном отсеке на ТП Ю-7 - 916, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить техническое обслуживание ТП Ю-7 - 916. | 2016-02-04 12:52 | 2016-02-04 17:41
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 ТП А-5 - 70 | 702 | 2016-02-09 20:23 | 2016-02-09 21:15 | Несвоевременное выявление нарушения контактного соединения ввода к жилому дому на опоре №2/4. | Обрыв ввода к жилому дому на опоре №2/4, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП А-5 - 70 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-02-09 20:23 | 2016-02-09 21:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - П-7 | 8 | 2016-03-05 10:27 | 2016-03-05 13:00 | В процессе эксплуатации не выявление дефекта износ вязок проводов на опоре 1/13 фаза "А" "В". | Обрыв вязок проводов фаза "А" ,"В" на опоре 1/13, что привело к схлесту проводов. | Выполнить усиления вязок проводов в пролете опор №1/9-1/14 на ВЛ-10кВ П-7. | 2016-03-05 10:27 | 2016-03-05 13:00
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Б-4 | 9 | 2016-03-06 10:36 | 2016-03-06 14:47 | Несвоевременное выявление дефектного подвесного изолятора фаза "А" на опоре №114 . | Разрушение подвесного изолятора фаза "А", что привело к схлесту проводов на опоре №114 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - Б-4 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-03-06 10:36 | 2016-03-06 10:55
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - Б-4 | 1 | 2016-01-07 11:25 | 2016-01-07 14:29 | В результате гололедообразования (7 мм) произошел обрыв провода в пролетах опор 5/45-5/46. | Обрыв провода фаза "А" в пролетах опор 5/45-5/46, что привело к однофазному замыканию. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №5/40-5/72 ВЛ 10 - Б-4 от ПС 35 кВ Большевик. | 2016-01-07 11:25 | 2016-01-07 14:29
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - П-1 | 2 | 2016-01-07 15:05 | 2016-01-07 15:15 | Причиной явилось в пролете опор №30-31 ВЛ 10 - П-1 при таяния гололеда (7мм)произошло колебание проводов, что привело к недопустимому приближению проводов с последующим перекрытием. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 - П-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-01-07 15:05 | 2016-01-07 15:15
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-7 | 56 | 2016-12-09 06:25 | 2016-12-09 10:10 | Сильные порывы ветра до 22 м/с. | Причиной явился обрыв проводов в пролете опор 116-118, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-12-09 06:25 | 2016-12-09 10:10
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-Б6-168 | 762 | 2016-12-09 14:00 | 2016-12-09 14:58 | Сильные порывы ветра до 22 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №4, что привело к схлесту проводов. | Выполнить перетяжку провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВФ-2 от ТП-Б-6-168. | 2016-12-09 14:00 | 2016-12-09 14:58
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Ф-3 - 30 | 757 | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 07:58 | Сильные порывы ветра до 22 м/с | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки, что привело к схлесту проводов в пролете опор №9-10. | Выполнить перетяжку провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Ф-3-30 | 2016-12-09 07:10 | 2016-12-09 07:58
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ф-5 - 1011 | 759 | 2016-12-09 09:35 | 2016-12-09 10:03 | Сильные порывы ветра до 22 м/с | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки, что привело к схлесту проводов в пролете опор №9-10. | Выполнить перетяжку провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Ф-3-30 | 2016-12-09 09:35 | 2016-12-09 10:03
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 № 3 ТП З-3 - 308 | 760 | 2016-12-09 13:10 | 2016-12-09 13:55 | Сильные порывы ветра до 22 м/с. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв вязки, что привело к схлесту проводов в пролете опор №43-44. | Выполнить пертяжку провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-З-3-308. | 2016-12-09 13:10 | 2016-12-09 13:55
Тихорецкий РЭС производственного отделения Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Ф-7 - 13 | 761 | 2016-12-09 11:02 | 2016-12-09 11:50 | Сильные порывы ветра до 22 м/с. | Причиной явилось обрыв вязки,что привело к схлесту проводов в пролете опор №24-25. | Выполнить пертяжки провода, усиление вязок на ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП Ф-7-13. | 2016-12-09 11:02 | 2016-12-09 11:50
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Меклета-Новолокино | 49 | 2016-10-31 09:25 | 2016-10-31 15:32 | В результате грозового перенапряжения произошло разрушение изоляторов на опорах № 31 фаза «С», № 32 фаза «В» ВЛ 35 кВ Меклета-Новолокино. | Причиной явилось на опоре № 31 фаза «С» разрушение 2-х изоляторов из 3-х и на опоре № 32 фаза «В» разрушение 2-х изоляторов из 3-х, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Меклета-Новолокино при выявлении дефектов наметить мероприятия. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №30, №31, №32, №33 ВЛ 35 кВ Меклета-Новолокино. | 2016-10-31 09:25 | 2016-10-31 10:10
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская | 514 | 2016-09-19 02:08 | 2016-09-19 02:08 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №271 фаза "В", в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц . | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр гирлянды изоляторов на опоре №271 фаза "В" ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская по результатам осмотра принять решение по ее замене или очистке. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая ВЛ 110 кВ Кропоткин-Заря | 513 | 2016-09-16 10:43 | 2016-09-16 10:43 | В пролетах опор № 19-20 в охранной зоне ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая , несанкционированная работа автокраном сторонней организацией, в результате чего произошло приближение автокрана на недопустимое расстояние до проводов ВЛ, что привело к замыканию на землю. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая в пролете опор №19-20 при выявлении дефектов наметить мероприятия. Направить письмо в организацию ООО "МТС" о недопущении работ в охранной зоне ВЛ без согласования с собственником. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская | 515 | 2016-09-25 04:06 | 2016-09-25 04:06 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №214 фаза "В", в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр гирлянды изоляторов на опоре №214 фаза "В" ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская по результатам осмотра принять решение по ее замене или очистке. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 516 | 2016-09-25 06:25 | 2016-09-25 06:25 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №139 фаза "А"в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №139 фаза "А" не требуется, устранение дефекта запланировано до 10.10.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов опора 139 фаза "А" на ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 517 | 2016-10-08 06:15 | 2016-10-08 06:15 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №101 фаза "С"в результате длительной эксплуатации произошло ее загрязнение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов опора 101 фаза "С" на ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Атамановская | 30 | 2016-07-20 21:38 | 2016-07-22 15:01 | При выполнении капитального ремонта подрядной организацией произведена некачественная установка резиновой прокладки на маслоуказательном стекле СМВ-110 (передавлена стеклом), что привело к течи масла из под прокладки маслоуказательного стекла. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену резиновой прокладки под маслоуказательным стеклом СМВ-110 на ПС 110/35/10 Атамановская. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская | 507 | 2016-07-31 04:48 | 2016-07-31 04:48 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №315 фаза "С", в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение и нарушение целостности изоляции. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №315 фаза "С" не требуется, устранение дефекта запланировано до 31.10.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №315 фаза "С" ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют | 32 | 2016-08-01 11:05 | 2016-08-01 22:52 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №42 фаза "А", в результате загрязнения изоляции. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаза "А" опора № 42 ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют на предмет выявления загрязненной изоляции. При выявлении загрязненной изоляции ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют, наметить мероприятия по ее замене или очистке. | 2016-08-01 11:05 | 2016-08-01 18:37
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Салют | 33 | 2016-08-01 15:37 | 2016-08-03 21:10 | В результате высокой температуры окружающей среды свыше 40 град. произошло вытекание мастики из вводов 35 кВ масляного выключателя МВ-35 Е-Борисовская | В результате вытекание мастики из вводов 35 кВ МВ-35 Е-Борисовская фаза "В", "С", из-за высокой температуры окружающей среды свыше 40 град., произошел пробой изоляции ввода 35кВ фаза "В" с последующими междуфазным замыканием вводов 35 кВ со стороны ВЛ-35 Е-Борисовская и со стороны СШ-35 кВ. | Выполнить анализ результатов последних проф. испытаний мастиконаполненных вводов на МВ-35 кВ с величиной тангенса угла диэлектрических потерь от 7% до 9% . По результатам анализа выполнить внеочередные проф. испытания вводов на МВ-35 кВ с величиной тангенса угла диэлектрических потерь от 7% до 9% | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Веселовская-Екатериновская | 35 | 2016-08-04 17:53 | 2016-08-04 18:12 | Причиной явилось попадания грозового разряда в провода фаз "А", "В" пролет опор №91-92, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить детальный осмотр провода с применением бинокля в пролете опор №91-92 ВЛ-35 Веселовская-Екатериновская при выявлении дефектов наметить мероприятия. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №90, №91, №92 ВЛ-35 Веселовская-Екатериновская. | 2016-08-04 17:53 | 2016-08-04 18:12
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская | 509 | 2016-08-17 05:14 | 2016-08-17 05:14 | На опорном изоляторе конденсатора связи фаза «С», отпайки к ПС - 110 «Терновская» загрязнение, трещины, в результате образования конденсата произошло поверхностное перекрытие. Срочной замены не требуется. | Техническая причина отсутствует | Выполнить отсоединение от ВЛ конденсатора связи, возле опоры №1 отпайки к ПС-110кв «Терновская». | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Новопокровская | 38 | 2016-08-14 10:25 | 2016-08-15 06:29 | Причиной явилась повышенная влажность, из-за выпадения обильных осадков ввиде дождя с последующим повышением температуры окружающей среды, что привело к образованию конденсата на изоляции оборудования с дальнейшим ухудшением изоляционных характеристик с последующим пробоем и разрушением изоляции. | При включении МВ-10 НП-3 после ремонта ВЛ-10 НП-3 произошло трехфазное замыкание на проходных изоляторах наружной установки в ячейке МВ-10кВ «НП-3» с дальнейшим выбросом масла из МВ-10 НП-3 фаза "С" и развитием К.З. по всей 1 С.Ш. 10кВ, что привело к электродуговому повреждению: - опорных изоляторов внутренней установки в ячейках 10кВ «НП-3», «НП-7» , «НП-15» , «НП-17»; - проходных изоляторов внутренней установки в ячейках 10кВ «НП-7», «НП-9», «НП-17»; - проходных изоляторов наружной установки в ячейках 10кВ «НП-3», «НП-5», «НП-7». | Выполнить монтаж быстродействующей дуговой защиты в ячейках КРУН-10 ПС-110кВ Новопокровская. При капитальном ремонте ПС-110кВ Новопокровская произвести замену резиновых уплотнений на дверях, лючках ячеек КРУН-10 и на проходных изоляторах наружной установке КРУН-10. Произвести замену РВС-10 1СШ-10 на ОПН-10 на ПС-110кВ Новопокровская. Выполнить текущий ремонт МВ-10 НП-3 на ПС-110кВ Новопокровская. Установить периодичность испытания повышенным напряжение 1 СШ-10 на ПС-110кВ Новопокровская 1 раз в 3 года. | 2016-08-14 10:25 | 2016-08-14 11:26
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Тихорецк-Вымпел | 510 | 2016-08-31 09:39 | 2016-08-31 09:39 | Грозовое перенапряжение | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Тихорецк-Вымпел при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | 511 | 2016-08-31 09:39 | 2016-08-31 09:39 | В результате грозового перенапряжения произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаза "В" опора №25. Срочной замены не требуется, запланирована замена до 31.10.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаза "В" опора №25 ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая Выполнить измерение сопротивления заземления опор №24,25,26 ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тихорецк - Воровского Ц-2 | 512 | 2016-08-31 09:46 | 2016-08-31 09:46 | Грозовое перенапряжение | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Тихорецк - Воровского Ц-2 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Атамановская | 43 | 2016-09-02 15:44 | 2016-09-05 22:40 | В результате длительной эксплуатации с 1990 года произошло ухудшение изоляционных свойств дугогасительной камеры СМВ-110 фаза «В». (ремонт проводился в апреле 2016 года при разборке дугогасительной камеры внешних повреждений ее элементов не выявлено). Техническое освидетельствование проводилось в апреле 2016 года. | Электродуговой пробой изоляционных промежутков внутри дугогасительной камеры фаза «В» . | При превышении наработки аварийных отключений токов КЗ выключателей проводить разборку дугогасительных камер и по результатам оценки технического состояния проводить их замену. Включить в технологическую карту №110-07к на капитальный ремонт высоковольтного выключателя операцию по замене дугогасительных камер имеющих следы внутренних повреждений. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Новорождественская | 40 | 2016-08-31 07:55 | 2016-08-31 08:08 | В результате грозового перенапряжения произошло повреждение ТН-35 1СШ. | При грозовом перенапряжении произошло разрушение фарфоровой покрышки ТН-35 1СШ, выброс масла в результате повреждения обмоток ВН, НН с последующим междуфазным перекрытием. | Провести анализ состояния грозозащиты ПС-35 Новорождественская по результатам анализа наметить мероприятия. Выполнить монтаж ограничителей перенапряжений 35кВ на СШ-35 ПС-35 Новорождественская. Произвести замер переходного сопротивления металосвязи ТН-35 1СШ с контуром заземления ПС-35 Новорождественская. | 2016-08-31 07:55 | 2016-08-31 08:08
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 501 | 2016-07-01 04:22 | 2016-07-01 04:22 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №188 фаза "В", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №188 фаза "В" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.07.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №188 фаза "В" ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют | 25 | 2016-07-05 04:23 | 2016-07-05 05:40 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №179 фаза "С", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №179 фаза "С" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.08.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №179 фаза "С" ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют. Выполнить измерение сопротивления заземления опор № 178,179,180 ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют. | 2016-07-05 04:23 | 2016-07-05 05:40
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 503 | 2016-07-05 15:15 | 2016-07-05 15:15 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №158 фаза "В", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №158 фаза "В" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.09.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов №158 фаза "В" ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская | 502 | 2016-07-05 13:35 | 2016-07-08 16:01 | Причиной явился пробой гирлянды изоляторов опора №102 фаза "В", в результате грозового перенапряжения. | Пробой гирлянды изоляторов опора №102 фаза "В". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская при выявлении дефектов наметить мероприятия. Выполнить монтаж ГЗТ в пролетах опор №11-165 на ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская. Выполнить измерение сопротивления заземления опор №101,102,103 ВЛ-110 Тихорецк - Леушковская. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 504 | 2016-07-19 01:30 | 2016-07-19 01:30 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №175 фаза "А", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №175 фаза "А" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.09.2016. на опоре № 175 следы перекрытия гирлянды изоляторов на траверсу ф.А | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену поврежденных изоляторов в гирлянде изоляторов фаза "А" опора №175 ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. Выполнить монтаж грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №174,175,176 на ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая. | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская | 27 | 2016-07-19 00:47 | 2016-07-19 12:10 | В результате сильных порывов ветра (до 24 м/с) произошел излом макушек деревьев лесопосадки находящихся вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода в пролете опор № 10-11, что привело к повреждению проводов двух фаз в пролете опор № 10-12 с последующим междуфазным замыканием. | Обрыв проводов двух фаз в пролете опор № 10-12 в результате падения макушек деревьев лесопосадки находящихся вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская с отпайками к ПС-35 Труд, Новопластуновская, с целью выявления веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра выполнить расчистку трассы ВЛ-35кВ «Павловская-Атамановская с отпайкой к ПС-35 Труд, ПС-35 Новопластуновская», от веток деревьев угрожающих падением на провода Выполнить восстановление проводов в пролете опор №10-12 на отпайке «Новопластуновкая» ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская Выполнить проверку состояния ж/б опор №9, 10,11,12,13 на отпайке «Новопластуновкая» ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская. | 2016-07-19 00:47 | 2016-07-19 05:25
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская 110/35/10 Павловская | 29 | 2016-07-18 22:45 | 2016-07-19 10:17 | В результате грозового разряда на ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская в близи ПС-110кВ Павловская произошло перенапряжение в сети 110кВ, что привело к внутреннему перенапряжению в баке ЭВ-110 Т-1 фаза "А" сопровождающимся повышением давления элегаза в баке ЭВ-110 Т-1 фаза "А" с дальнейшим срабатыванием предохранительной мембраны защищающей выключатель от избыточного давления элегаза в баке. | В результате грозового перенапряжения в баке ЭВ 110 Т-1 фаза "А" произошло повышение давления элегаза в баке ЭВ-110 Т-1 фаза "А" с дальнейшим срабатыванием предохранительной мембраны защищающей выключатель от избыточного давления элегаза в баке ЭВ 110 Т-1 фаза "А" . | Направить элегазовый выключатель на завод изготовитель для установления причины срабатывания предохранительной мембраны. По результатам установления причин запросить рекомендации у завода - изготовителя по мероприятиям исключающих аналогичные повреждения на данном типе элегазового выключателя. Выполнить замену поврежденного ЭВ-110 Т1 на ПС 110 кВ Павловская Выполнить осмотр ИТР ВЛ-110кВ Крыловская-Челбасская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2016-07-18 22:45 | 2016-07-19 08:05
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Шевченко | 22 | 2016-05-07 04:06 | 2016-05-07 14:35 | Несвоевременное выявление дефекта (разрушения паранитовой прокладки газового реле Т-1). Последняя проверка в объеме "В" - 15.08.2013. | Причиной отключения явилось затекание воды под крышку клеммной коробки газового реле Т-1, из-за разрушения паранитовой прокладки (в результате длительной эксплуатации) при этом произошло перекрытие выводов газового реле, вызвав срабатывания выходного реле газовой защиты. | На ПС 35кВ и выше Крыловского РЭС произвести проверку уплотнения клеммных коробок газовых реле типа РГЧЗ-66 в том числе на целостность уплотнительных прокладок. Результаты проверок уплотнения клеммных коробок внести в паспорт - протоколы. | 2016-05-07 04:06 | 2016-05-07 04:12
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | 500 | 2016-05-15 04:40 | 2016-05-15 04:40 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №100 фаза "В", в результате грозового перенапряжения. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №100 фаза "В" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.06.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №100 фаза "В" ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | - | -
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ВЛ 35 кВ Новопластуновская - Прогресс | 24 | 2016-05-16 17:20 | 2016-05-16 17:51 | В результате грозового перенапряжения произошло междуфазное перекрытие при попадании грозового разряда между проводами фаза «А», «В» на опоре №67, с последующим разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов фаза «А». Срочной замены гирлянды изоляторов опора №67 фаза "А" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.06.2016. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаза "А"на опоре № 67 ВЛ 35 Новопластуновская-Прогресс. | 2016-05-16 17:20 | 2016-05-16 17:51
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Терновская | 20 | 2016-04-21 07:30 | 2016-04-21 14:14 | Несвоевременное выявление дефекта в процессе эксплуатации (повреждение провода спуск фаза "С" ВЛ 10 кВ ТР-9 в месте крепления к проходному изолятору КРУН-10 ячейка МВ-10 ТР-9). | Повреждение провода (расплетение верхних проволок провода) спуск фаза "С" ВЛ 10 ТР-9 в месте крепления к проходному изолятору КРУН-10 ячейка МВ-10 ТР-9, что привело к перекрытию на спусках ВЛ 10 кВ ТР-9 фаза "В" "С" в месте крепления к проходным изоляторам КРУН-10 ячейки МВ-10 ТР-9. | Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений в местах крепления проводов к проходным изоляторам КРУН-10 ПС 110 кВ Терновская. | 2016-04-21 07:30 | 2016-04-21 14:14
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская | 10 | 2016-03-13 08:25 | 2016-03-13 08:30 | Причиной явилось кратковременный схлест проводов, предположительно при косвенном ударе опоры №1 сельхозмашиной в пролете опор №№1-2 фаза "В", "С", что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить изменение присоединения проводов на опоре №2 ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская для увеличения расстояния между проводами. | 2016-03-13 08:25 | 2016-03-13 08:30
Тихорецкие ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/10 кВ Туркино ВЛ 110 кВ Найденовская – Салют | 54 | 2016-12-09 13:55 | 2016-12-10 02:42 | В результате длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1994 года) произошло ухудшением изоляционных характеристик ТТ-10 фазы "А" и "С". | Пробою изоляции ТТ-10 фаза "А" между обмотками ВН и НН и на корпус и снижение изоляционных характеристик ТТ-10 фазы "С". | Провести анализ наличия в эксплуатации трансформаторов тока напряжением 10кВ типа ТЛМ-10 со сроком службы более 20 лет установленных в ячейках 10кВ ПС 35-110 кВ. Произвести внеочередные профилактические испытания трансформаторов тока напряжением 10кВ типа ТЛМ-10 установленных в ячейках типа К-47 на ПС-110кВ Атамановская, ПС-110кВ Туркино, ПС-110кВ Новопокровская (2-СШ-10), ПС-110кВ Заря. По результатам анализа разработать график внеочередных профилактических испытаний трансформаторов тока напряжением 10кВ типа ТЛМ-10 установленных в ячейках 10кВ ПС 35-110 кВ. По результатам профилактических испытаний разработать многолетний график замены трансформаторов тока напряжением 10кВ типа ТЛМ-10 со сроком службы более 20 лет установленных в ячейках 10кВ ПС 35-110 кВ. Провести внеочередную проверку работы привода КЗ-110 Т-1, ОД-110 Т-1 на ПС-110кВ "Туркино". | 2016-12-09 13:55 | 2016-12-09 15:06
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП НД-3-261 | 353 | 2016-11-21 17:26 | 2016-11-21 18:52 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв трех проводов марки А-35 ,от опоры № 6 до опоры № 3-1, упавшим высоким деревом во время сильного ветра с порывами до 20 м/сек. | Из-за падения дерева произошел обрыв 3-х проводов марки А-35. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-21 17:26 | 2016-11-21 18:52
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Газырь | 169 | 2016-11-30 06:54 | 2016-11-30 14:24 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие ветками проводов в пролете опор № 6-14а--6-14в при налипания снега (участок потребительской ВЛ). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 09:54 | 2016-11-30 10:58
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Новогражданская | 170 | 2016-11-30 10:12 | 2016-11-30 16:01 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки ф.В, разрушение изолятора марки ШФ-20 ф.С на опоре № 5-17 при снегопаде с ветром. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки провода, разрушения изолятора и последующего схлеста проводов при неблогоприятных погодных условиях. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ГР-1 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-11-30 10:12 | 2016-11-30 16:01
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ГЗ-7 | 155 | 2016-08-13 23:08 | 2016-08-14 06:08 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязок и схлёст проводов Ф-В и Ф-С на опорах № 56, № 42, № 3-12 при грозе, из-за сильных порывов ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязок провода и последующего схлеста проводов при неблагоприятных погодных условиях. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ГЗ-7 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-08-13 23:08 | 2016-08-14 06:08
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП ВЦ13-502 | 324 | 2016-04-21 11:03 | 2016-04-21 12:26 | Из-за разрушения политиленового колпачка под изолятором ТС-20 на опоре № 1-1 ф.А ТП-ВЦ13-502 оборвалась вязка провода. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки и последующего схлеста проводов в пролете опор № 4-1-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 11:03 | 2016-04-21 12:26
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ БП-5 от п/ст 35/10 кВ Березанская-первая | 127 | 2016-05-28 18:42 | 2016-05-29 00:04 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии при грозе с ливневым дождём и шквалистым ветром. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ БП-5 от п/ст 35/10 кВ Березанская-первая силами ИТР Выселковского РЭС. | 2016-05-28 18:42 | 2016-05-29 00:04
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ БВ1 от п/ст 35/10 кВ Березанская-вторая | 128 | 2016-05-28 18:42 | 2016-05-28 23:43 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии при грозе с ливневым дождем и шквалистым ветром. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ БВ-1 от п/ст 35/10 кВ Березанская-вторая силами ИТР Выселковского РЭС. | 2016-05-28 18:42 | 2016-05-28 23:43
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ИР-7 от п/ст 35/10 кВ Ирклиевская | 131 | 2016-05-28 23:09 | 2016-05-28 23:26 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя проходных изоляторов ф.А,В и их разрушения. | На ТП-ИР47-603 повреждены два проходных изолятора типа ПНБ-10 с расколом фарфора. | Провести внепляновый осмотр ВЛ 10кВ ИР-7. | 2016-05-28 23:09 | 2016-05-28 23:26
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ИР7 603 | 140 | 2016-05-29 10:39 | 2016-05-29 12:28 | Из-за неблагоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) произошел электрический прообой с разрушением проходных изоляторов ф.А и В марки ИПУ-10/630. | На ТП-ИР7-603 повреждены два проходных изолятора ИПУ-10/630 с расколом фарфора. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 10:39 | 2016-05-29 12:28
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ВЦ5 2 | 319 | 2016-03-19 13:59 | 2016-03-19 14:54 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение контактного соединения шинки 0,4 кВ автомата АВ ф.3 | Повреждение контактного соединения шинки 0,4 кВ автомата ф.3 | Произвести ревизию НВ щита ТП ВЦ5-2 | 2016-03-19 13:59 | 2016-03-19 14:54
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 ВЦ-5 | 114 | 2016-04-12 16:36 | 2016-04-12 17:40 | Причиной возникновения нарушения явилось отгорание шлейфа (обрыв проволочек шлейфа из-за длительной эксплуатации ) с последующим пробоем изолятора ф.А на опоре № 55. | Отгорание шлейфа провода марки А-50, пробой изолятора марки ПФ-70. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВЦ-5. заменить шлейф и изолятор . произвести осмотр остальных шлейфов. | 2016-04-12 16:36 | 2016-04-12 17:40
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 НД-5 от п/ст 35/10 кВ "Новодонецкая" | 119 | 2016-04-21 05:02 | 2016-04-21 11:42 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода фазы В на опоре № 5-24. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки провода и последующего схлеста проводов в пролетах опор №5-23 - №5-24 при сильном порыве ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ НД-5 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произести замену. | 2016-04-21 05:02 | 2016-04-21 11:42
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 БЦ 10 | 107 | 2016-03-11 23:40 | 2016-03-12 10:05 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки на опоре № 3-2 ф.С в связи с износом провода вязки. | Обрыв вязки провода на оп. № 3-2 ф.С из-за длительной эксплуатации, провод ф.С лежал на крюке траверсы. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ БЦ-10 с крепления провода к изоляторам. | 2016-03-11 23:40 | 2016-03-12 10:05
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КП-5 от п/ст 35/10 кВ Крупская | 101 | 2016-01-04 03:12 | 2016-01-04 09:19 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете оп. № 3-4-3-5. в результате длительной эксплуатации, сопутствующими обстоятельствами явилось налипание снега на провод, порывы ветра до 7 м/с | Обрыв одного провода марки А-50. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ КП-5 | 2016-01-04 03:12 | 2016-01-04 09:19
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ КП-5 | 177 | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 09:01 | Причинов возникновения нарушения явились сильные ветровые назгрузки в зоне прохождения ВЛ 10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ КП-5 силами ИТР РЭС. | 2016-12-09 08:15 | 2016-12-09 09:01
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ Др7 | 173 | 2016-12-09 06:32 | 2016-12-09 08:30 | Причиной возникновения нарушения явились ветровые нагрузки с порывами до 20 м/сек. при дожде. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ДР-7 силами ИТР РЭС. | 2016-12-09 06:32 | 2016-12-09 08:30
Выселковский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП ВЦ-3-515 | 356 | 2016-12-09 10:43 | 2016-12-09 11:15 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-35 на опоре № 4 в сторону опор №3,5 во время сильных порывов ветра до 20 м/сек. | При сильных порывов ветра произошел обрыв провода А-35. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 10:43 | 2016-12-09 11:15
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 -ЖУ-1 | 163 | 2016-11-22 14:57 | 2016-11-22 16:20 | Причиной возникновения нарушения явился наезд автотранспотра на опору №36 . | В результате наезда автотранспорта повреждены: промежуточная железобетонная опора ( сломана у основания), изолятор ШФ-20 - 3 штуки, траверса ТМ-3 - 1 штука, провод АС-50 - 150м. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-22 14:57 | 2016-11-22 16:20
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - РД-6 | 164 | 2016-11-28 08:33 | 2016-11-28 14:25 | На ВЛ 10 кВ РД-6 повреждений не обнаружено. Тепловизионным обследованием выявлен дефект РВО ф.С на ТП-РД6-292. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ РД-6. | 2016-11-28 08:33 | 2016-11-28 14:25
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП РД-6 - 292 | 165 | 2016-11-28 14:35 | 2016-11-28 15:27 | Причиной озникновения нарушения явилось повреждение РВП-10 Ф-С при длительной эксплуатации( более 45 лет). | Повреждение разрядника РВП-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 14:35 | 2016-11-28 15:27
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП РД-2 - 261 | 166 | 2016-11-28 22:50 | 2016-11-29 02:07 | Причиной возникновения нарушения явился пробой проходного изолятора между фланцем и фарфоровой рубашкой проходного изолятора ИПУ-10/630. | Пробой одного проходного изолятора ИПУ-10/630 ф.А. На фарфоровой рубашке ИПУ имеются трещины. Завод изготовитель : АС-СТРОЙ г.Краснодар. ул.Сормовская,3, заводской номер КТП № 16347. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-28 22:50 | 2016-11-29 02:07
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-ПВ-3 до Р-235 | 171 | 2016-11-30 10:13 | 2016-11-30 11:37 | Причиной возникновения нарушения явился пробой изолятора ф.В марки ПФ на опоре №14/13 при неблашлприятных погодных условиях. | На опоре № 14/13 электрический пробой ( имеется скол) одного изолятора ф.В типа ПФ . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 10:13 | 2016-11-30 11:37
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 ТП ЭТ-10-88 | 352 | 2016-11-21 10:28 | 2016-12-05 13:20 | Причиной возникновения нарушения явился наезд автотранспорта на опору № 10 ф.2 ТП-ЭТ10-88. | В результате наезда автотранспорта на опору № 10 сломан подкос. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 ТП СГ-5-223 | 355 | 2016-11-30 10:52 | 2016-11-30 11:42 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-16 между опорами № 16-17 при снегоналипании с ветром. | Обрыв провода марки А-16 ф.А | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 10:52 | 2016-11-30 11:42
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП ЖЦ-1-434 | 346 | 2016-10-25 09:43 | 2016-10-25 13:15 | Причиной возникновения нарушения явилось замыкание проводов марки А-25 в пролете опор №№ 1-3-1-5 во время сильного ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 09:43 | 2016-10-25 13:15
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 ТП РД-1-268 | 347 | 2016-10-25 10:41 | 2016-10-25 12:03 | Причиной возникновения нарушения явилось замыкание проводов марки А-25 в пролетах опор №№ 21-23 при порывистом ветре. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 10:41 | 2016-10-25 12:03
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖЦ-1 | 152 | 2016-07-24 15:22 | 2016-07-24 19:05 | Причиной возникновения нарушения явилось падение деревьев на провода ВЛ в пролетах опор № 6-36-6-38 ВЛ10 кВ ЖЦ-1 из вне охранной зоны в результате сильных порывов ветра при дожде. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва 3-х проводов марки А-50 в результате падения дерева из вне охранной зоны при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ЖЦ-1 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-07-24 15:22 | 2016-07-24 19:05
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ПВ-3-303 | 340 | 2016-07-31 22:40 | 2016-08-01 18:16 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 и повреждение выходов 0,4 кВ. | В результате отгорания контакта на АВ 0,4 кВ ф.1 ф.А со стороны трансформатора произошло электродуговое повреждение автоматических выключателей марки ВА-6ФЭЩ- 4 шт., повреждение выходов 0,4 кВ. | Провести замер петли-фаза-нуль ф.1,2,3,4 ТП-ПВ3-303. Провести тепловизионное обследование после ревизии н/в отсека ТП-ПВ3-303. | 2016-07-31 22:40 | 2016-08-01 18:16
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП ЖВ-5-740 | 341 | 2016-08-11 16:14 | 2016-08-11 17:32 | Причиной возникновения нарушения явился срыв крепления провода в пролете опор № 2-3 ф.2 из-за падения дерева (растущего вне охранной зоны) на провода ВЛ. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения крепления провода марки 4х70 СИП. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 16:14 | 2016-08-11 17:32
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП ЖВ-7-757 | 342 | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-11 21:21 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв и схлест проводов из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 в пролете опор № 14-15 при грозе с дождем и ветром. | Обрыв провода марки А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-11 18:19 | 2016-08-11 21:21
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖУ-3 от п/ст 35/10 кВ Журавская- Первая | 154 | 2016-08-11 18:47 | 2016-08-11 19:37 | Причиной возникновения нарушения явился наброс ветки на провода в пролетах опор № 67-68 из вне охранной зоны в результате сильных порывов ветра при грозе с дождем. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между проводами. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 КВ ЖУ-3 от п/ст 35/10 КВ Журавская-первая. | 2016-08-11 18:47 | 2016-08-11 19:37
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП ЖВ-5-731 | 343 | 2016-08-12 14:57 | 2016-08-12 16:35 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки АС-16 в пролете опор № 14-18 сорванной крышей с ангара сельхозпредприятия во время сильного ветра. | Обрыв провода марки АС-16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-08-12 14:57 | 2016-08-12 16:35
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-Родина1-307 | 344 | 2016-08-19 23:28 | 2016-08-20 00:18 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 9 ф.2 ТП РД1-307 стороннего автотранспорта. | Опора № 9 сломана у основания, оборваны четыре провода АС--16 в пролетах опор № 9-10. | Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-08-19 23:28 | 2016-08-20 00:18
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НБ-6 от п/ст 35/10 кВ Новоберезанская-6 | 156 | 2016-08-21 11:16 | 2016-08-21 14:20 | Причиной возникновения нарушения явилось падение высокорастущего дерева из-за охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор № 92-93. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва двух проводов марки А-70,в результате падения высокорастущего дерева из-за охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ НБ-6 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-08-21 11:16 | 2016-08-21 14:20
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от п/ст 35/10 кВ Журавская-2 | 157 | 2016-08-31 15:03 | 2016-08-31 16:14 | Причиной возникновения нарушения явился наезд автотранспорта на ж/б опору № 54 . | В результате наезда автотранспорта повреждена анкерная ж/б опорта, изоляторы ШФ-20, траверсы ТМ-8, узел крепления укоса, оборван провод в пролетах опоор № 53-55. | Опубликовать в СМИ информацию по охране ВЛ. | 2016-08-31 15:03 | 2016-08-31 16:14
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-НБ3-623 | 336 | 2016-06-29 18:57 | 2016-06-29 23:57 | Упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра произошел обрыв проводов марки А-25 в пролете опор №№1-2. | Обрыв проводов А-25, повреждение траверс ТН -9 2 штуки и ТН-8 2 штуки, срыв изоляторов ТФ-20 - 8 штук. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-НБ3-623 на предмет наличия веток деревьев и деревьев, угрожающих падением на провода, при необходимости произвести обрезку. | 2016-06-29 18:57 | 2016-06-29 23:57
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф.2 ТП ЖЦ-1-437 | 338 | 2016-07-05 16:40 | 2016-07-05 18:25 | В результате прямого попадания грозового разряда произошел обрыв нулевого провода в пролетах опор № 2-3. | Обрыв провода марки А-35. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-05 16:40 | 2016-07-05 18:25
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДЯ-3 от п/ст 35/10 кВ Дядьковская | 149 | 2016-07-11 06:21 | 2016-07-11 10:27 | На оп.2-30 в результате грозовых перенапряжений произошло разрушение штырьевого изолятора ф.В, с последующим перекрытием фаз А и В. | Развитие нарушения произошло из за разрушения штырьевого изолятора ф.В, с последующим перекрытием фаз А и В. | Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ ДЯ-3 | 2016-07-11 06:21 | 2016-07-11 10:27
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП РД-4-284 | 124 | 2016-05-07 20:24 | 2016-05-07 22:10 | В результате несоблюдения сроков замера нагрузки ТП, номинальный ток плавкой вставки не соответствует расчетной нагрузке. | Перегорание ПК-10 ф. А, В из-за кратковременного возрастания нагрузки. | Провести расчет плавких вставок ПК-10 на ТП-РД4-284. | 2016-05-07 20:24 | 2016-05-07 22:10
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-7 после Р-209 от п/ст 110/35/10 кВ Кореновская | 123 | 2016-05-08 01:45 | 2016-05-08 16:10 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на промежуточную железобетонную опору № 4-41. | В результате наезда стороннего транспорта на промежуточную железобетонную опору № 4-41 произошел излом её у основания. От удара и тяжения проводов на соседней опоре № 4-40 на уровне 2-м от земли откололся бетон до арматуры. | Опубликовать в СМИ информацию по охране воздушных линий. | 2016-05-08 01:45 | 2016-05-08 04:18
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП РД-4-363 | 327 | 2016-05-15 14:00 | 2016-05-15 16:00 | Из-за падения ветки дерева при сильных порыва ветра (дерево растущее во дворе жителя по ул.Третьякова) произошел обрыв проводов марки А-16 в пролете опор №№ 1-1в- 1-1г. | Обрыв двух линейных проводов марки А-16. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф,2 ТП-РД4-363 на предмет наличия веток деревьев угрожающих падением на провода, при необходимости произвести обрезку веток деревьев. | 2016-05-15 14:00 | 2016-05-15 16:00
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 10\0.4 КМ5-632 | 328 | 2016-05-17 21:50 | 2016-05-18 06:02 | При неблагоприятных погодных условиях ( дождь с грозой и шквалистым ветром ) попадание грозового разряда в ЗТП-КМ5-632. | В следствии атмосферных перенапряжений ( удар молнии) произошло перекрытие на СШ-0,4 кВ с повреждением главного рубильников, четырех отходящих рубильников ф.1,2,3,6, опорных изоляторов 0,4 кВ. | Провести ревизию оборудования ТП КМ5-632. | 2016-05-17 21:50 | 2016-05-18 06:02
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖУ-5 | 129 | 2016-05-28 21:35 | 2016-05-28 22:50 | Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь с грозой и ветром) и попадания грозового разряда в ТП- ЖУ-5-425 произошло перегорание ПК. | Перегорание ПК-10 при грозовом разряде . | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЖУ-5 от п/ст 35/10 кВ Журавская-первая. | 2016-05-28 21:35 | 2016-05-28 22:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПБ-3 отп/ст 35/10 кВ Полив-Бейсуг | 130 | 2016-05-28 21:50 | 2016-05-29 09:36 | Из-за неблогоприятных погодных условий ( гроза, дождь, сильный ветрер) произошло разрушение РВП-10 ф. А ТП- ПБ-3-605. | Разрушение разрядник РВП ф.А при грозовом разряде. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПБ-3 от п/ст 35/10 екВ Полив-Бейсуг. | 2016-05-28 21:50 | 2016-05-29 09:36
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ч-7 | 132 | 2016-05-28 23:15 | 2016-05-29 08:58 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на потребительской ТП-Ч7-442П. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ч-7 от РП-10 Бабиче-Чернаговский. | 2016-05-28 23:15 | 2016-05-29 08:58
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РД-6 | 133 | 2016-05-29 05:35 | 2016-05-29 08:12 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии при грозе с ливневым дождём и шквалистым ветром. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ РД-6 от п/ ст 35/10 кВ Родина силами ИТР Кореновского РЭС. | 2016-05-29 05:35 | 2016-05-29 08:12
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДЯ-5 | 138 | 2016-05-29 10:11 | 2016-05-29 15:39 | На ЛР № 297 отгорел провод одного шлейфа ф.А в месте присоединения его разъединителю из-за неблагоприятных погодных условий (гроза. дождь.ветер). | Причиной возникновения нарушения явился излом и отгорание шлейфа ф.А на ЛР-297 в месте его присоединения к разъединителю. | Проиввести осмотр всех шлейфов на ЛР-297. | 2016-05-29 10:11 | 2016-05-29 15:39
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 10/0,4 РД-1-307 | 141 | 2016-05-29 10:23 | 2016-05-29 14:12 | Из-за неблагоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) произошло междуфазное перекрытие ф.А.В.С в н/в отсеке ТП-РД1-307. | Выгорание главного рубильника , автоматов ф.1,2, выводов ф.1,2 при грозовых перенапряжениях на линии. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 10:23 | 2016-05-29 14:12
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РД-1 | 142 | 2016-05-29 13:30 | 2016-05-29 15:39 | Из-за неблагоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) произошло отгорание шлейфа ф.В на ЛР-239 . Развитие нарушения по причине перекрытия с проводом другой фазы. | При шквалистом ветре и ливневом дожде изломался провод шлейфа ф.В в месте приссоединения его к разъединителю. Провод марки А-50. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 13:30 | 2016-05-29 15:39
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП 10/0,4 ПБ-3-605 | 143 | 2016-05-29 13:33 | 2016-05-29 15:26 | Из-за неблогоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) попадание грозового разряда в РВП ф.А ТП-ПБ3-605.. | Разрушен рвзрядник РВП-10 при грозовом разряде. | Провести внеплановый осмотр ТП-ПБ3-603. | 2016-05-29 13:33 | 2016-05-29 15:26
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв ф.2 ТП РЗ 7-46 | 318 | 2016-03-19 15:24 | 2016-03-19 20:50 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева растущего за пределами охранной зоны, в результате чего произошел обрыв проводов в пролете оп.3-:-4. | Обрыв трех проводов марки А-35 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-РЗ7-46, при необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-03-19 15:24 | 2016-03-19 20:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП РЗ9-41 | 112 | 2016-03-19 10:25 | 2016-03-19 16:06 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение обмотки на шпильке 0,4 кВ внутри бака ТМ в результате длительной эксплуатации ( эксплуатация 35 лет, производства Румыния). | Развитие нарушения произошло из-за повреждения обмотки на шпильке 0,4 кВ внутри бака трансформатора мощностью 250 кВа | Провести внеочередное техническое обслуживание ТП РЗ9-41 | 2016-03-19 10:25 | 2016-03-19 16:06
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ РП-10 Бабиче-Чернаговский | 113 | 2016-04-02 12:55 | 2016-04-02 14:50 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов в пролете опор №30-31,из -за наброса ветки дерева из вне охранной зоны при порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости провести обрезку. | 2016-04-02 12:55 | 2016-04-02 14:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП НБ-7-618 | 323 | 2016-04-21 09:02 | 2016-04-21 14:44 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева растущего за пределами охранной зоны, от чего произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 4-6. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва двух проводов марки А-70 в двух пролетах. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-НБ7-618 при необходимости провизвести обрезку деревьев. | 2016-04-21 09:02 | 2016-04-21 14:44
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДЯ-5 | 115 | 2016-04-14 07:45 | 2016-04-14 09:10 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение опорного изолятора на разъединителе ТП-ДЯ5-481. | На Р-10 ТП-ДЯ5-481 поврежден( разрушен) один опорный изолятор 10 кВ ф.В. | Провести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 10кВ ДЯ-5. | 2016-04-14 07:45 | 2016-04-14 09:10
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РД 2 от п/ст 35/10 кВ Родина | 105 | 2016-03-08 09:29 | 2016-03-08 10:56 | Причиной возникновения нарушения явился излом и отгорание шлейфа ф"А" на Р-10 ТП-РД2-261. | На Р-10 ТП-РД2-261 изломался провод одного шлейфа ф.А в месте присоединения его к разъединителю. Развитие нарушения произошло по причине перекрытия шлейфа с проводом другой фазы. | Провести осмотр всех шлейфов на Р-10 ТП-РД2-261 | 2016-03-08 09:29 | 2016-03-08 10:56
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4 ф1.2.3. ТП ПВ5-332 | 304 | 2016-03-03 07:20 | 2016-03-03 09:09 | Проведенным осмотром установлено, причиной возникновения нарушения явилось проникновение в н/в отсек ТП-ПВ5-332 стороннего лица со взломом двери и отключение им автоматов 0.4 кв. ф1.2.3. | Техническая причина отсутствует | Сообщить в полицию КУСП № 2498 о попытке повреждения оборудования. | 2016-03-03 07:20 | 2016-03-03 09:09
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП РД-1-307 | 301 | 2016-01-08 17:00 | 2016-01-08 19:50 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов ф.А,В в пролете опор № 18- 19 ТП-РД1-307 упавшей веткой дерева,растущего вне охранной зоны ВЛ-0.4. | Обрыв провода марки А-35. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП РД-1-307 на предмет наличия веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости произвести обрезку. | 2016-01-08 17:00 | 2016-01-08 19:50
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ НБ-1 | 181 | 2016-12-09 06:30 | 2016-12-09 09:07 | Из неблагоприятных погодных условияй ( сильный дождь с порывами ветра до 20 м/сек) произошел схлест шлейфов от Р-10 и ТП-НБ1-625. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:30 | 2016-12-09 09:07
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЗС-10 | 183 | 2016-12-09 06:32 | 2016-12-09 15:45 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки ф. В оп. 1-11 при жожде с ветром до 20 м/сек.. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов ф. В и ф. С при неблагоприятных погодных условиях. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЗС-10 на предмет состояния вяок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-12-09 06:32 | 2016-12-09 15:45
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПВ-5 | 182 | 2016-12-09 06:38 | 2016-12-09 08:12 | Причиной возникновения нарушения явились ветровые нагрузки с порывами ветра до 20 м/сек. при дожде. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПВ-5 от п/ст35/10 кВ Платнировская силами ИТР РЭС. | 2016-12-09 06:38 | 2016-12-09 08:12
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖВ-3 - | 181 | 2016-12-09 06:41 | 2016-12-09 12:54 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязок ф. В на оп.23 и ф. А на оп. 3-15 при неблагоприятных погодных условиях. | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязок провода на опорах № 23 ф.В и опора № 3-15 ф.А при неблогоприятных погодных условиях. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЖВ-3 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-12-09 06:41 | 2016-12-09 12:54
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КЦ-4 | 180 | 2016-12-09 06:43 | 2016-12-09 11:10 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф. В на опоре № 155 при ветровой нагрузке с порывами до 20 м/сек.. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов фаз В и С. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:43 | 2016-12-09 11:10
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖУ-9 | 179 | 2016-12-09 06:49 | 2016-12-09 07:16 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение животного (кота) на трансформатор ТП-ЖУ9-414. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия между высоковольтными выводами фаз А и Б, без повреждения выводов трансформатора. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:49 | 2016-12-09 07:16
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ДЯ-1 | 178 | 2016-12-09 06:52 | 2016-12-09 08:43 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой и разрушение стеклянных изоляторов ф.А,В на ЛР-365 со стороны неподвижных ножей при неблагоприятных погодных условиях на ВЛ 10 кВ ЖЦ-4. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:52 | 2016-12-09 08:43
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ЖЦ-4 | 176 | 2016-12-09 06:58 | 2016-12-09 08:43 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой и разрушение стеклянных изоляторов ф.А,В ЛР-365 со стороны неподвижных ножей при неблагоприятных погодных условиях. | Развитие нарушения от последующего перекрытия на разъединителе ЛР-365. | Проивести замену ЛР № 365 на ВЛ 10 кВ ЖЦ-4. | 2016-12-09 06:58 | 2016-12-09 08:43
Кореновский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 ТП ЖВ-3 - 707 | 359 | 2016-12-25 10:31 | 2016-12-25 16:25 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-35 фаз А,В из-за наезда неустановленного автотранспорта на опору № 5. | Обрыв двух проводов марки А-35 на опоре № 5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-25 10:31 | 2016-12-25 16:25
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЗР-5 от п/ст 35/10 кВ Заря | 161 | 2016-10-27 14:37 | - | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего автотранспорта на промежуточную ж/б опору № 1-42/1-5. | Из-за наезда автотранпорта ж/б опора сломалась у основания земли, произошел схлест проводов в пролетах опор №№ 1-42-1/43 | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-27 14:37 | 2016-10-27 17:22
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-2 ТП ПЧ-3-373 | 350 | 2016-10-26 11:31 | 2016-10-26 13:15 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв двух проводов марки А-16 ( фазного и нулевого) в пролетах опор №18-19 в результате сильных порывов ветра. | Обрыв двух проводов марки А-16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-26 11:31 | 2016-10-26 13:15
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП НВ-5-159 | 160 | 2016-10-25 16:10 | 2016-10-26 15:21 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение обмотки 0,4 кВ результате длительной эксплуатации ( эксплуатация 47 лет). | Нарушение произошло из-за повреждения обмотки 0,4 кВ трансформатора мощностью 40 кВА. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 16:10 | 2016-10-26 15:21
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф 2 от ТП ТБ 9 -84 | 337 | 2016-07-05 06:35 | 2016-07-05 08:25 | Причиной возникновеня нарушения явился наезд на опору № 7 ф.2 ТП-ТБ9-84 стороннего транспорта. | Опора № 7 ф.2 ТП-ТБ9-84 зависла на проводах, бетон разрушен до арматуры на высоте 80 см. | Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-07-05 06:35 | 2016-07-05 08:25
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ТБ-9 оп п/ст 35/10кВ Тбилисская | 147 | 2016-07-08 04:20 | 2016-07-08 07:41 | Причиной возникновения нарушения явилось падение на провода дерева с последующим схлестом проводов в результате сильного порыва ветра из вне охранной зоны в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ ТБ-9. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ТБ-9, при необходимости произвести чистку трассы ВЛ | 2016-07-08 04:20 | 2016-07-08 07:41
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ГЦ-9 от п/ст 110/35/10 Геймановская | 148 | 2016-07-08 07:48 | 2016-07-08 10:27 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 110-111 из-за пределов охранной зоны при сильном порыве ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва трех проводов в результате падения дерева из вне охранной зоны при сильном порыве ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ГЦ-9 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-07-08 07:48 | 2016-07-08 10:27
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ ТБ 11 91 | 339 | 2016-07-19 07:50 | 2016-07-19 16:14 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2,3,4. | В результате отгорания контакта на АВ ф.2 ф.А со стороны трнасформатора произошло электродуговое повреждение автоматических выключателей . | Провести замер петли фаза-ноль ф.1,2,3,4 ТП-ТБ11-91. Провести тепловизмионное обследование после ревизии н/в отсека ТП-ТБ11-91 | 2016-07-19 07:50 | 2016-07-19 16:14
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ТЦ 5 после ЛР 458 от п/ст 110/35/10 "Тбилисская -центральная" | 121 | 2016-04-25 14:30 | 2016-04-25 15:34 | Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на корпус Р 10 оборванной гибкой связью подвижного ножа Р-10 ф . А ТП-ТЦ 5-215. ТП-ТЦ5-215 введена в работу 08.07.2015. Тип разъединителя РЛК-10/400 У1. | Обрыв гибкой связи на подвижном ноже ф.А разъединителя марки РЛК-10/400 У1 и касание её на корпус разъединителя. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ТЦ-5 | 2016-04-25 14:30 | 2016-04-25 15:34
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТБ3 от п/ст 35/10 кВ Тбилисская | 134 | 2016-05-29 15:50 | 2016-05-29 17:20 | Из-за неблагоприятных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) попадание грозового разряда в ТП-ТБ3-73 отгорел шлейф ф.А на Р-10 ТП на опоре № 6-6 . | Отгорание шлейфа ф.А на Р-10 ТП-ТБ3-73. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ТБ-3 от п/ст 35/10 кВ Тбилисская. | 2016-05-29 15:50 | 2016-05-29 17:20
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ7 -15 Ф1 | 329 | 2016-05-29 07:20 | 2016-05-29 10:21 | Из-за грозовых перенапряжений на линии отключился АВ 0,4 ф.1 ТП-ТБ7-15. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 07:20 | 2016-05-29 10:21
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ТБ9 100 Ф1 | 330 | 2016-05-29 07:20 | 2016-05-29 09:21 | Из-за грозовых перенапряжений на линии отключился автомат ф.1 ТП-ТБ9-100. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 07:20 | 2016-05-29 09:21
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ11 90 Ф 2 | 331 | 2016-05-29 07:33 | 2016-05-29 09:52 | Из-за грозовых перенапряжений на линии отключился автомат АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-ТБ11-60. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 07:33 | 2016-05-29 09:52
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ11 90 Ф1 | 332 | 2016-05-29 08:00 | 2016-05-29 09:52 | Из-за из-за грозовых перенапряжений на линии отключение АВ 0,4 кВ Ф-1 ТП-ТБ11-90. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 08:00 | 2016-05-29 09:52
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП ТБ11 91 Ф 4 | 333 | 2016-05-29 08:10 | 2016-05-29 10:35 | Из-за грозовых перенапряжения на линии отключился автомат АВ 0,4 кВ Ф 4 ТП-ТБ11-91. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 08:10 | 2016-05-29 10:35
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП НВ3 235 Ф1 | 334 | 2016-05-29 08:40 | 2016-05-29 10:32 | Из-за грозовых перенапряжений на линии отключился автомат АВ 0,4 кВ Ф1 ТП- НВ3-235. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 08:40 | 2016-05-29 10:32
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-ГЦ11-325 Ф 3 | 335 | 2016-05-29 12:40 | 2016-05-29 13:23 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв ф.3 в пролете опор №1-5:1-6 при грозе, дожде и порывистом ветре до 18- 20м/с. | Обрыв провода марки А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 12:45 | 2016-05-29 13:23
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ГЦ11 416 | 135 | 2016-05-29 08:27 | 2016-05-29 11:11 | Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь с грозой и ветром) в высоковольтном отсеке произошло перегорание ПК-10. | Из-за грозовых перенапряжений на линии перегорание ПК-10. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ГЦ-11. | 2016-05-29 08:27 | 2016-05-29 11:11
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ТБ11 581 | 136 | 2016-05-29 09:15 | 2016-05-29 14:13 | Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь с грозой и ветром) в высоковольтном отсеке ТП-ТБ11-581 произошло перегорание ПК-10. | Из-за грозовых перенапряжений на линии перегорание ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 09:15 | 2016-05-29 14:13
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП КВ5 34 | 137 | 2016-05-29 10:05 | 2016-05-29 15:56 | Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь с грозой и ветром) в высоковольтном отвеке произошло перегорание ПК-10. | Из-за грозовых перенапряжений на линии перегорание ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-05-29 10:05 | 2016-05-29 15:56
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЗР5 228 | 139 | 2016-05-29 10:23 | 2016-05-29 14:04 | Из-за неблагополучных погодных условий ( дождь с грозой и ветром) попадание грозового разряда в ТП-ЗР5-228 перегорание ПК -10. | Перегорание ПК-10 при грозовом разряде. | Проваести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЗР-5 от п/ст 35/10 кВ Заря. | 2016-05-29 10:23 | 2016-05-29 14:04
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ НВ 1 | 144 | 2016-06-13 02:15 | 2016-06-15 16:20 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на промежуточную железобетонную опору № 8 ВЛ 10 кВ НВ-1. | В результате наезда опора № 8 зависла на проводах, сорвана одна вязка провода и касалась траверсы опоры. 13.06.2015 вязка восстановлена и ВЛ 10 кВ с поврежденной опорой № 8 в 09-37 включена в работу. 15.06.2016 с 09-40 до 16-20 ВЛ 10 кВ выводилась в ремонт для замены поврежденной опоры № 8 . | Опубликовать в СМИ информацию по охране воздушных линий. | 2016-06-13 02:15 | 2016-06-13 09:37
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КВ 6 от п/ст 35/10 кВ Кавказ | 108 | 2016-03-17 12:15 | 2016-03-17 14:05 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ в пролете оп.№ № 110-111 ВЛ 10кВ КВ6 из вне охранной зоны в результате сильных порывов ветра | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости произвести обрезку. | 2016-03-17 12:15 | 2016-03-17 12:50
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ГЦ 5 | 109 | 2016-03-17 23:15 | 2016-03-18 08:53 | В результате сильных порывов ветра произошел срыв изолятора на оп. 54 ф. В | Развитие нарушения произошло из-за срыва изолятора со штыря и схлеста проводов при сильном порыве ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ ГЦ-5 | 2016-03-17 23:15 | 2016-03-18 08:53
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 ТЦ-5 от п/ст.110/35/10 Тбилисская-Центральная | 110 | 2016-03-19 14:34 | 2016-03-19 15:26 | В результате сильных порывов ветра произошло падения дерева, растущего вне охранной зоны, в сторону линии в пролетах опор № 279-280 с последующим перекрытием проводов ВЛ | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ ТЦ-5, при необходимости произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ | 2016-03-19 14:34 | 2016-03-19 15:26
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ПЧ-5 от п/ст 35/10 кв ПЕСЧАНАЯ&quot; | 111 | 2016-03-19 18:29 | 2016-03-19 20:50 | В результате сильных ветровых нагрузок и осадков произошел пробой изолятора на оп.2-9 ф.В из-за наличия микротрещин | Пробой изолятора оп.2-9 ф.В | Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10кВ ПЧ-5 | 2016-03-19 18:29 | 2016-03-19 20:50
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ11 2 Ф 3 | 306 | 2016-03-18 11:30 | 2016-03-18 14:14 | В результате сильного ветра произошел подхлест проводов в пролете оп.9-12 сломанной веткой дерева. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4ф.3 ТП ТБ11-2 | 2016-03-18 11:30 | 2016-03-18 14:14
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ6 267 Ф 1 | 307 | 2016-03-18 12:00 | 2016-03-18 14:07 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете оп.№6-7 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-КВ6-267 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-7 | 2016-03-18 12:00 | 2016-03-18 14:07
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ 6 97 Ф 2 | 308 | 2016-03-18 12:25 | 2016-03-18 14:26 | В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов в пролете оп.№14-14В | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-КВ6-97 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-7 | 2016-03-18 12:25 | 2016-03-18 14:26
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ГЦ 5 436 Ф 2 | 309 | 2016-03-18 12:55 | 2016-03-18 13:57 | результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов в пролете оп.№6-10 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-ГЦ5-436 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-10 | 2016-03-18 12:55 | 2016-03-18 13:57
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП ТБ7 54 Ф 3 | 310 | 2016-03-18 13:05 | 2016-03-18 13:50 | В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов в пролете оп.№3-6 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-ТБ7-54 | 2016-03-18 13:05 | 2016-03-18 13:50
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ6 57 Ф2 | 311 | 2016-03-18 13:15 | 2016-03-18 14:22 | В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошел обрыв ввода к домовладению ст. Тбилисская ул. Вокзальная д. № 47. | Обрыв ввода в дом | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП КВ6-57 ф.2 | 2016-03-18 13:15 | 2016-03-18 14:22
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ 6 267 Ф 1 | 312 | 2016-03-19 13:42 | 2016-03-19 14:18 | При сильных порывах ветра произошел срыв изолятора на опоре № 6. Из-за срыва изолятора произошел схлест проводов двух фаз в пролете оп.№6-:-7. | срыв изолятора на опоре № 6 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КВ6-267 | 2016-03-19 13:42 | 2016-03-19 14:18
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП СВ 5-42 | 313 | 2016-03-19 14:22 | 2016-03-19 15:23 | В результате сильных порывах ветра произошел обрыв ввода от оп.№9 ф.3 ТП-СВ5-42 к домовладению № 73. | Обрыв ввода в дом с.Ванновское по ул.Октябрьская № 73. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-СВ5-42 | 2016-03-19 14:22 | 2016-03-19 15:23
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ6 57 Ф 4 | 314 | 2016-03-19 14:24 | 2016-03-19 15:17 | При сильных порывах ветра произошел обрыв линейного провода на оп. 1-5, ф.А | Обрыв линейного провода на оп.1-5 ф.А | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-КВ6-57 | 2016-03-19 14:24 | 2016-03-19 15:17
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП КВ6 57 Ф 3 | 315 | 2016-03-19 15:17 | 2016-03-19 15:49 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв ввода в дом от оп. № 1-4 ф.3 ТП КВ 6-57. | Обрыв ввода в дом марка провода А-16 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП КВ 6-57 | 2016-03-19 15:17 | 2016-03-19 15:49
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП КВ 6 - 67 | 316 | 2016-03-19 16:50 | 2016-03-19 17:22 | Отгорание провода между изоляторами ввода в дом и электрическим счетчиком потребителя. | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание потребителю о приведении электроустановки в соответствие с НТД | 2016-03-19 16:50 | 2016-03-19 17:22
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ ТБ11 -6 ф № 1 | 317 | 2016-03-23 08:00 | 2016-03-23 10:45 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв двух проводов марки А-25 в пролетах опор 2-2-2-5 ф.1 ТП-ТБ11-6 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ. | Обрыв провода марки А-25. | Провести ванеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВф.1 ТП-ТБ11-6 на предмет наличия веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости произвести обрезку.. | 2016-03-23 08:00 | 2016-03-23 10:45
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 ТП ГЦ 3-359 | 321 | 2016-04-07 17:53 | 2016-04-08 11:47 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 10 ф.1 ТП-ГЦ3-359 стороннего траспорта. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения железобетонной опоры (сломана у основания), повреждения траверсы и изоляторов. | Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ | 2016-04-07 17:53 | 2016-04-08 11:47
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПЧ 9 | 116 | 2016-04-21 02:38 | 2016-04-21 14:55 | Причиной возникновения нарушения явилось падение на провода подгоревшего (полусухого) дерева в результате сильного порыва ветра из вне охранной зоны в пролете опор № 39-40 ВЛ 10 кВ ПЧ-9. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов, повреждения траверсы и изоляторов ШФ-20. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПЧ-9 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. | 2016-04-21 02:39 | 2016-04-21 14:55
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КВ- 3 от п/ст 35/10 кВ Кавказ | 118 | 2016-04-21 04:24 | 2016-04-21 11:55 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора марки ШС-10 ф.В на опоре № 1-24 из-за разрушения полиэтиленового колпачка при сильных порывах ветра . | Развитие нарушения произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы и схлёста проводов в пролёте опор №№ 1-24-1-25 на ВЛ 10 кВ КВ-3. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 04:24 | 2016-04-21 11:55
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КБ1 от п/ст 35/10 кВ Кубань | 106 | 2016-03-08 16:32 | 2016-03-08 18:24 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.В на опоре № 38. | Обрыв вязки провода на опоре № 38 ф.В из-за износа провода вязки. | Произвести осмотр вязок. | 2016-03-08 16:32 | 2016-03-08 18:24
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ГЦ-9 | 174 | 2016-12-09 06:40 | 2016-12-09 10:29 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов упавшими деревьями, из-за пределов охранной зоны, в пролете опор 105-106, 109-110 при порывистом ветре. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:40 | 2016-12-09 10:29
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП КВ-6-68 | 357 | 2016-12-09 16:44 | 2016-12-09 17:23 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 6-7 в результате сильного порыва ветра до 20 м/сек. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 6-7 . | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 16:44 | 2016-12-09 17:23
Тбилисский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП АТ-5-341 | 358 | 2016-12-09 11:45 | 2016-12-09 12:04 | Из-за ветровых нагрузок отключился автомат АВ 0,4 кВ ф.3 ТП-АТ5-341. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 11:45 | 2016-12-09 12:04
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ВР-15 | 162 | 2016-11-17 07:25 | 2016-11-18 19:36 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева при сильном порыве ветра на отпайке потребителя. | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание владельцу электроустановки с требованием приведения ее с соответствие с НТД | 2016-11-17 07:25 | 2016-11-17 08:47
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 ТП КР3-226 | 351 | 2016-11-17 14:00 | 2016-11-17 15:56 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3 - 2-4 в результате сильного порыва ветра. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ, при необходимости выполнить перетяжку провода | 2016-11-17 14:00 | 2016-11-17 15:56
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДБ-4 | 167 | 2016-11-30 09:30 | 2016-11-30 14:18 | Причиной возникновения нарушения явился разрушение изолятора марки ШФ-10 ф.С и обрыв вязки провода ф.В на опоре № 108 при налипании снега и сильных порывах ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки, разрушения изолятора и последующего схлеста проводов при налипании снега на провода ВЛ и сильных порывах ветра | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ДБ-4 на предмет состояния вязок провода, при необходимости произвести замену. | 2016-11-30 09:30 | 2016-11-30 14:18
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 СТ-12 от п/ст 35/10 кВ Сельхозтехника | 168 | 2016-11-30 09:32 | 2016-11-30 09:53 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение в высоковольтный отсек ТП 235П кота, что вызвало междуфазное перекрытие ф.А и ф.В. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-11-30 09:32 | 2016-11-30 09:53
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф-2 от ТП ВС 3-459 | 345 | 2016-09-17 09:04 | 2016-09-17 10:29 | Из-за разрушения полиэтиленового колпачка под изолятором ТС-20 на опоре № 15 ф.С, изолятор разрушился и провод опустился ниже траверсы. | Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-17 09:04 | 2016-09-17 10:29
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ТГ-9 от п/ст 35/10 кВ Тенгинская | 158 | 2016-09-17 17:08 | 2016-09-17 19:56 | Причиной возникновения нарушения явился пробой изоляторов ПМ-4,5 около оголовника на опоре № 4. | Пробой фарфоровой части изоляторов ПМ-4,5. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-09-17 17:08 | 2016-09-17 19:56
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ КР-7 от п/ст 35/10 кВ Кирпильская | 159 | 2016-10-05 19:43 | 2016-10-05 21:43 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода ф.А в пролете опор № 44-45 неизвестным транспортом. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва провода и последующего схлёста проводов. | 1. Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-10-05 19:43 | 2016-10-05 21:43
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-3 ТП КР3-60 | 348 | 2016-10-25 15:23 | 2016-10-25 16:40 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода марки А-25 ф.С в пролете опор №№ 6/6-7/7 из-за падения ветки дерева, наброшенной во время сильного ветра. до 20 м/сек. | Обрыв провода марки А-25 ф.С. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 15:23 | 2016-10-25 16:40
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 ТП КР3-49 | 349 | 2016-10-25 19:40 | 2016-10-25 20:18 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода ф.В в в пролете опор № 18-19 при сильном ветре до 20 м/сек. | Обрыв провода марки АС-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-10-25 19:40 | 2016-10-25 20:18
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ВР9-88 | 351 | 2016-10-25 14:53 | 2016-10-25 16:54 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2,3 и повреждение шин 0,4. | В результате отгорания контакта на АВ 0,4 ф.2 со стороны трансформатора произошло электродуговое повреждение автоматических выключателей марки ВА 5735- 3 шт., повреждение шин 0,4 кВ. | 1. Провести замер петли-фаза-нуль ф.1,2,3 ТП-ВР9-88. 2. Провести тепловизионное обследование н/в отсека ТП-ВР9-88. | 2016-10-25 14:53 | 2016-10-25 16:54
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ДБ-4 от п/ст 35/10 кВ кВ Двубратская | 145 | 2016-07-05 12:34 | 2016-07-05 12:59 | Причиной возникновения нарушения явился пробой опорно-поворотного изолятора ф.В Р-10 № 37 на опоре № 1-91, обрыв шлейфа этого изолятора и между фазное перекрытие ф.А и В. | Пробой опорно-поворотного изолятора Р-10 кВ в результате длительной эксплуатации. | Провести обследование изоляторов Р-10 кВ № 37 на ВЛ 10 кВ ДБ-4. | 2016-07-05 12:34 | 2016-07-05 12:59
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 РПН-5 | 146 | 2016-07-07 13:15 | 2016-07-07 19:27 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего автотранспорта на анкерную железобетонную опору № 51 ВЛ 10 кВ РПН-5. | В результате наезда автотранспорта повреждены: анкерная железобетонная опора, 6 штук изоляторов ШФ-20, траверса М-8, оборван провода марки АС-50. | Опубликовать в СМИ информацию по охране ВЛ. | 2016-07-07 13:15 | 2016-07-07 19:27
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛЦ-7-319 | 153 | 2016-07-17 22:45 | 2016-07-18 10:39 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой проходного изолятора марки ИПУ-10 ф.А и его разрушение. | На ТП-ЛЦ7-319 поврежден проходной изолятор 10 кВ марки ИПУ-10. | Провести внеплановый осмотр ТП-ЛЦ7-319. | 2016-07-17 22:45 | 2016-07-18 10:39
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10-ВР-11 от п/ст 35/10 Воронежская | 150 | 2016-07-19 06:55 | 2016-07-19 10:22 | Причиной возникновения нарушения явилось падение на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны, в результате сильного порыва ветра в пролете опор №№ 90-91. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВР-11 от п/ст 35/10 кВ Воронежская. | 2016-07-19 06:55 | 2016-07-19 10:22
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 - НЛ-6 от п/ст 35/10 кВ Новолабинская | 151 | 2016-07-19 09:25 | 2016-07-19 11:25 | Причиной возникновения нарушения явилось падение опор №№ 63, 64, 65, 66, 68,69,70,71, 72, 73 в результате неблагоприятных погодных условий. | Развитие нарушения произошло из-за излома опор, обрыва проводов всех фаз, разрушения изоляторов и повреждения траверс. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-07-19 09:25 | 2016-07-19 11:25
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф-1 ТП ЛЦ--11-311 | 325 | 2016-04-21 13:38 | 2016-04-21 14:36 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ 0,4 кВ , в результате чего произошел обрыв проводов в пролете опор №№ 2-4 - 2-4а. | Обрыв одного провода ф.В марки А-25. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 13:38 | 2016-04-21 14:36
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф-2 ТП КР-3-212 | 326 | 2016-04-21 13:53 | 2016-04-21 15:07 | Из-за разрушения полиэтиленового колпачка опора № 1- 3 ф.С под изолятором ТС-20 при сильных порывах ветра оборвалась вязка провода к изолятору. | Развитие нарушения в дальнейшем произошло из-за обрыва провода марки А-16. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-04-21 13:53 | 2016-04-21 15:07
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП ЖЗ-7-120 | 122 | 2016-05-04 13:13 | 2016-05-04 18:09 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2,3 и повреждение выходов 0,4 кВ. | В результате отгорания контакта на АВ 0,4 ф.1 ф.В со стороны трансформатора произошло электродуговое повреждение автоматических выключателей марки ВА47 Ф35 - 3 шт., повреждение выходов 0,4 кВ. | Провести осмотр ТП-ЖЗ7-120, заменить вышедшие из строя автоматы, выхода 0,4 кВ. Провести замер петли-фаза-нуль ф.1,2,3,4 ТП-ЖЗ7-120. Провести тепловизионное обследование после ревизии н/в отсека ТП-ЖЗ7-120 | 2016-05-04 13:13 | 2016-05-04 18:09
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ново-Лабинская | 12 | 2016-05-18 08:58 | - | Причиной отключения явилось неисправность РПН Т-2, из-за обрыва в 7 положении, произошло образование электрической дуги с выделением газа. | Техническая причина отсутствует | На ПС 35/10 кВ Ново-Лабинская произвести ремонт РПН Т-2. | - | -
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖЗ-1 | 125 | 2016-05-28 17:20 | 2016-05-28 21:54 | В результате неблагоприятных погодных условий (гроза, дождь и сильный ветер)сорванной крышей со здания МТМ произошло повреждение опор и провода в пролетах опор №№ 1-1 - 1-4. | Промежуточная ж/б опора № 1-1 сломана на уровне 1 м от земли , вырвана и упала ж/б стойка из узла крепления опоры № 1-2 (с укосом и разъединителем), опора № 1-3 сломана на уровне земли. В пролетах опор № 1-1-1-4 оборван провод марки АС-70. | Заменить поврежденные опоры №№ 1-1-1-3, оборванный провод ,заменить РЛНД-10. | 2016-05-28 17:20 | 2016-05-28 21:54
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВР-11 от ПС 35/10 кВ Воронежская | 126 | 2016-05-28 20:25 | 2016-05-28 23:31 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на потребительской ТП-ВР11-284П. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВР-11 от п/ст 35/10 кВ Воронежская. | 2016-05-28 20:25 | 2016-05-28 23:31
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф-1,2 от ТП ЛЦ-5-330 | 320 | 2016-04-03 15:00 | 2016-04-03 19:31 | Несоблюдение сроков технического обслуживания, повлекшее электродуговое повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2, главного рубильника 0,4 кВ, ошиновки и повреждение выходов 0,4 кВ | Электродуговое повреждение автоматических выключателей марки А 3716 2шт., глввного рубильника и повреждение выходов 0,4 кВ. | Провести осмотр ТП-ЛЦ5-330, заменить вышедшие из строя автоматы, главный рубильник 0,4 , ошиновку и отходящие выхода. Провести замер петли-фаза-ноль ф.1,2 ТП-ЛЦ5-330. | 2016-04-03 15:00 | 2016-04-03 19:31
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 0.38 | ТП БР 2-518 | 322 | 2016-04-11 12:01 | 2016-04-11 12:52 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение изоляции и обрыв провода АПВ-50 на выходе из трубостойки ( ТП-БР2-518 введена в работу 03.08.1968). | Нарушение (растрескивание и усыхание) изоляции провода АПВ-50 от действия времени и погодных факторов. | Провести осмотр ТП-БР2-518 и заменить кабельные выхода ф. 4,5 до приемной траверсы 0,4 кВ. | 2016-04-11 12:01 | 2016-04-11 12:52
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ДБ-4 до ТП 207 от п/ст 35/10 кВ Двубратская | 117 | 2016-04-21 04:00 | 2016-04-21 12:59 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.В на опоре № 50 при сильных порывах ветра. | Обрыв вязки провода на опоре № 50 ф.В из-за износа в результате длительной эксплуатации при сопутствующих порывах ветра. | Выполнить осмотр крепления провода к изоляторам на ВЛ 10 кВ ДБ-4. | 2016-04-21 04:00 | 2016-04-21 12:59
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЖЗ-3 | 120 | 2016-04-21 08:22 | 2016-04-21 12:19 | Причиной возникновения нарушения явилось падение подгнившего дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 89-90 из-за пределов охранной зоны при усилении ветра. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва двух проводов в результате падения дерева из вне охранной зоны при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЖЗ-3 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку деревьев. | 2016-04-21 08:22 | 2016-04-21 12:19
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф3 от ТП ЛЦ5-321 | 302 | 2016-01-10 09:50 | 2016-01-10 15:51 | Пичиной возникновекния нарушения явился наезд на опору № 15 ф.3 ТП-ЛЦ5-321 стороннего транспорта. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения промежуточной ж/б опоры ( сломана у основания) , повреждения арматуры СИП на опоре № 15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ЛЦ5-321. | Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-01-10 09:50 | 2016-01-10 15:51
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-1 от п/ст 35/10 кВ Кирпильская | 103 | 2016-02-02 07:30 | 2016-02-02 14:03 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изолятора ф.С на опоре № 2-17 в результате длительной эксплутации | Разрушение изолятора марки ШС-10 в результате длительной эксплуатации | Провести обследование изляторов на оп. № 2-17 при необходимости произвести их замену. | 2016-02-02 07:30 | 2016-02-02 14:03
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ЖЗ-7 от п/ст 35/10 кВ Железнянская | 104 | 2016-02-06 17:50 | 2016-02-06 19:50 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта ( грузовика)на анкерную железобетонную опору № 3-45 . | Развитие нарушения произошло из-за излома анкерной ж/б опоры № 3-45 сломананной у основания, обрыва провода АС-50 в пролетах опор № 3-42-3-46, повреждения изоляторов ШФ-20, траверс и узела крепления. | Опубликовать в СМИ информацию по охране воздушных линий | 2016-02-06 17:50 | 2016-02-06 19:50
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф 1 ТП МЧ5-566 | 303 | 2016-03-03 09:50 | 2016-03-03 15:36 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 18 ф.1 ТП-МЧ5-566 стороннего транспорта. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения промежуточной ж/б опоры(сломана у основания), обрыва 4- проводов в пролетах опор № 17-19, повреждения изоляторов . траверс . | Опубдиковать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2016-03-03 09:50 | 2016-03-03 15:36
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 0.38 | ВЛ -0.4 Ф-3 ТП НЛ-11-735 | 305 | 2016-03-13 04:12 | 2016-03-13 13:49 | Причиной возникнования нарушения явился наезд на опору № 1-8 ф.3 ТП-НЛ11-735 стороннего транспорта. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения анкерной ж/б опоры (сломана у основания), обрыва проводов с повреждением изоляторов в пролетах опор №№ 1-6-1-8 .Кроме того в результате динамического рывка оттяжки от оп. № 1-6 ф.2 ТП-НЛ11-728, установленной к поврежденной опоре, произошло разрушение изляторов в пролетах опор №№ 1-1-1-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-НЛ2-728. | Опубликовать в СМИ обращение об охране воздушных линий. | 2016-03-13 04:12 | 2016-03-13 13:49
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КР-7 от п/ст 35/10 кВ Кирпильская | 102 | 2016-01-06 11:40 | 2016-01-06 15:40 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изолятора ПС-70 на опоре № 47 ВЛ 10 кВ КР-7 вследствии длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ПС-70 1 шт. из-за расцепления клинового зажима изолятора. | Произвести осмотр состояния и крепления остальных ПС-70 на оп. № 47 ВЛ 10 кВ КР-7. | 2016-01-06 11:40 | 2016-01-06 15:40
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛЦ-7 | 172 | 2016-12-02 12:12 | 2016-12-02 14:25 | Причиной возникновения нарушения явилось: разрушение изолятора,обрыв вязки на оп 3-20, схлест проводов в пролете опор № 3-20 и 3-21/26 ( на отпайке находящейся на балансе потребителя). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-02 12:12 | 2016-12-02 14:25
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ЛЦ-12 | 175 | 2016-12-09 06:47 | 2016-12-09 09:49 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на потребительской ТП- ЛЦ-12-448п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-09 06:47 | 2016-12-09 09:49
Усть-Лабинский РЭС производственного отделения Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ТП | 10 (10.5) | ТП ЛЦ-7-328 | 185 | 2016-12-18 21:35 | 2016-12-19 09:20 | В связи с понижением температуры и повышения нагрузок произошел внутренний нагрев и повреждение автомата АВ № 2 типа А 5700 с последующим перекрытием в н/в щите. Из-за перекрытия в н/в щите произошло отгорание заземления нулевой шпильки транформатора и касание его с корпусом трансформатора. | Из-за перекрытия в н/в щите и отгорания заземления нулевой шпильки транформатора ТП ЛЦ-7-328 произошло повреждение трансформатора, главного рубильника, АВ 0,4 кВ № 1,2 , ошиновки 0,4 кВ, ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2016-12-18 21:35 | 2016-12-19 09:20
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УТ-ЛЦ | 22 | 2016-11-30 10:02 | 2016-11-30 10:02 | Отключение произошло в следствии электродугового перекрытия воздушного промежутка между проводами ВЛ 10 кВ ЛЦ-8 и ВЛ 110 кВ Тбилисская-Ладожская и Ладожская-Усть-Лабинская Тяговая (двухцепная ВЛ). Причиной уменьшения габарита послужила подхлест провода ВЛ 10 кВ ЛЦ-8 под провода ВЛ 110 кВ с большой амплитудой из-за срыва и падения налипшего на провода снега. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ладожская-Спецхоз Дружба | 20 | 2016-10-25 14:01 | 2016-10-25 22:00 | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ладожская-Спецхоз Дружба явился подхлест проводов фазы А и С на опоре №47 и 48. В результате воздействия на них сильного порывистого ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №47-№48. | 2016-10-25 14:01 | 2016-10-25 14:18
Усть-Лабинские ЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» | ПС | 35 | ПС 110 кВ Журавская | 19 | 2016-07-24 11:00 | 2016-07-24 11:40 | На ВЛ 35 кВ Журавская-Комсомольская грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ 35 кВ Журавская-Комсомольская. | 2016-07-24 11:00 | 2016-07-24 11:40