Административный округ Геленджик, г. Геленджик (частично)

29.07.25 14:24 ввод Графиков временного отключения потребления (далее – ГВО) по команде Кубанского РДУ на величину 15 МВт по ПС 110 кВ Тонкий Мыс и ПС 35 кВ Толстый Мыс, для предотвращения перегруза ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик в схеме аварийного ремонта ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий мыс.

Отключены по ГВО:

ПС 35 кВ Толстый Мыс: фидера ТЛ-2, ТЛ-5, ТЛ-6,

ПС 110 кВ Тонкий Мыс: фидера ТМ-2, ТМ-5, ТМ-12.

Всего обесточено: 15,1 МВт, 16031 чел., 10 СЗО, 6 ТП, Домовладений – 1986 шт.

В 16:32 выполнена подмена отключенных присоединений по ГВО.

ПС 110 кВ Тонкий Мыс отключены фидера: ТМ-9, ТМ-14.

ПС 35 кВ Толстый Мыс включен фидер: ТЛ-6.

Остается обесточено по ГВО: 15,1 МВт, 15347 чел., 11 СЗО, 97 ТП, Домовладений – 1955 шт.

В 17:51 выполнено частичное включение отключенных присоединений по ГВО:

ПС 110 кВ Тонкий Мыс включены фидера: ТМ-5, ТМ-12.

Остается обесточено по ГВО: 12.5 МВт, 9930 чел., 6 СЗО, 66 ТП, Домовладений – 1229 шт.

В 19:46 выполнено частичное включение отключенных присоединений по ГВО:

ПС 110 кВ Тонкий Мыс включены фидера: ТМ-2, ТМ-9, ТМ-14. Осталось обесточено:

Остается обесточено по ГВО: 6 МВт, 5970 чел., 4 СЗО, 19 ТП, Домовладений – 357 шт.

В 20:11 ПС 35 кВ Толстый Мыс включены фидера: ТЛ-2, ТЛ-5.

Все потребители запитаны.